## Sheet1
ASPE10 |  |  |  | Firma: AMBERG Engineering Brno a.s. | [6 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 0 | 3
S | Stavba: | B327-4/2 |  | Vodovod - kolektor Skořepka |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: |  |  | Vodovod DN 300 | [5 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014102 | f | POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť | T | 5.425 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | vybourání betonových bloků a zděné stěny šachty u prostupu potrubí stěnou
VV |  |  |  | vybouraná stavební suť: 2,17*2,5=5,425 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | g | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina | T | 46.44 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | zemina z výkopu
VV |  |  |  | hloubení rýh tř. II: 25,8*1,8=46,440 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014102 | h | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 5.903 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | vybourané potrubí kovové - stávající a provizorní(litina, ocel)
VV |  |  |  | potrubí kovové DN 300:(49+51)*0,94*0,008*7,85=5,903 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | zaměření polohy vodovodu DN 100 v kopaných sondách, zaměření polohy vodovodu DN 300 kolektoru (chodba, šachta) včetně polohy kotvení vertikálního potrubí.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
P | 5 | 02940 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 02940 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 90000 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | vypracování RDS - realizační dokumentace stavby
VV |  |  |  | 90000=90 000,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
P | 7 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | GZS - globální zařízení staveniště
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
P | 8 | 03720 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | zřízení přechodného dopravního značení, zábradlí, informační cedule
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
P | 9 | 03740R |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ PROVIZORNÍ MOSTY | KPL | 50000 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | zřízení a odstranění provizorního těžkého přejezdu výkopové rýhy - přejezdový ocelový plech tl. min 30 mm půdorysného rozměru 2,5 x 4,0 m (tl. plechu dle návrhu zhotovitele)
VV |  |  |  | 50000=50 000,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 11313R |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 20.625 |  | 0 | 2018_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | živičné kryty vozovek v tl. 200 mm Včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku.
VV |  |  |  | délky určeny ze situace Celkem: 0,20*13,75*7,5=20,625 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 11 | 11318R |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 3.655 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | odstranění krytu chodníku z bet. zámkové dlažby Včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku.
VV |  |  |  | rozměry odečteny ze situace 21,25*2,15*0,08=3,655 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 12 | 11332R |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 59.58 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | podklady vozovek a chodníků v tl. 400 mm Odstranění podkladních vrstev stávajících komunikací - ŠP, ŠD, MZK apod. Při využití na stavbě včetně odvozu a uložení na meziskládku.
VV |  |  |  | délky určeny ze situace Celkem: 0,4*((13,75*7,51)+(21,25*2,15))=59,580 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 13 | 11334R |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM | M3 | 14.895 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | podklady vozovek a chodníků v tl. 100 mm Odstranění podkladních vrstev stávajících komunikací - SC, ŠCM, apod. Při využití na stavbě včetně odvozu a uložení na meziskládku. Včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku případného přebytku.
VV |  |  |  | délky určeny ze situace Celkem: 0,1*((13,75*7,51)+(21,25*2,15))=14,895 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 14 | 11352R |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 21.25 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | S materiálem bude naloženo po dohodě s investorem. Případně včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku.
VV |  |  |  | délky určeny ze situace Celkem: 21,25=21,250 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 15 | 132836 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM | M3 | 62.08 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | výkop pro definitivní přeložku potrubí vodovodu DN 300 včetně kopaných sond pro ověření polohy vodovodu DN 300. -výkopy pro provizorní přeložku DN 300
VV |  |  |  | kopané sondy:2,0*1,5*2,0=6,000 [A] výkop pro vodovod DN300:13,6*1,4*2,0=38,080 [B] výkop pro provizorní vodovod: 2,0*3,0*2,0+2,0*2,0*1,5=18,000 [C] Celkem: A+B+C=62,080 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 16 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 43.04 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | zásyp zeminou bez příměsi nevhodné navážky, hutnění namin. 100% PS
VV |  |  |  | 62,08-1,4*13,6*1,0=43,040 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 17 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 18.088 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obsyp - směs písku a štěrku, zrna max. 16 mm, hutnit na min. Id=0,8 po stranách trouby
VV |  |  |  | 13,6*1,4*1,0-(13,6*0,07)=18,088 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 18 | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 1.15 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | opěrné bloky potrubí mimo podchod
VV |  |  |  | bloky: 0,35+0,3+0,4+0,1=1,150 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x
P | 19 | 27232 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 1.14 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | železobetonové monolitické podpěry potrubí v kolektoru - B1-B3 Včetně příplatku za ztížení prací v podzemí a ve stísněných prostorech.
VV |  |  |  | podpěry potrubí:0,92+0,12+0,1=1,140 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže
P | 20 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 0.068 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | výztuž podpěr a opěrného bloku potrubí Včetně příplatku za ztížení prací v podzemí a ve stísněných prostorech.
VV |  |  |  | 0,022+0,030+0,016=0,068 [A]
TS |  |  |  | Položka: - zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 21 | 37531 |  | DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ ŠACHTY Z PROST BET | M3 | 1.152 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | zabetonování vybouraného otvoru prostupu potrubí ve stěně šachty (1.PP)
VV |  |  |  | 2*1,2*1,2*0,4=1,152 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvé betonové směsi požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru; - zhotovení betonu požadované trvanlivosti a vlastností; - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu; - ošetření a ochrana betonu; - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení a manipulace s betonem; - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování , očištění a ošetření; - uložení čerstvého betonu; - výplň těsnění spar a spojů; - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, prostupů, dutin, výklenků, drážek a pod., včetně ztížení práce a úprav okolo nich; - úpravy pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, včetně případného vyspravení; - ochrana a vyspravení event. vad hotové konstrukce a včetně příslušných zkoušek; - montážní plošiny nebo lešení všech druhů nutné pro bednění, uložení čerstvého betonu a doplňkových konstrukcí, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení; - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů; - očištění podkladu vodou nebo stlačeným vzduchem; - vyplnění volných prostor za ostěním. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 22 | 56140G |  | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 | M3 | 25.781 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obnova vozovkových vrstev
VV |  |  |  | 13,75*7,5*0,25=25,781 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 23 | 567303 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 15.413 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obnovení vozovkových vrstev; štěrkodrť ŠDa v tl. 150 mm
VV |  |  |  | 7,5*13,7*0,15=15,413 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 24 | 567303 | B | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 6.853 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obnovení chodníkových vrstev; štěrkodrť ŠDb v tl. 150 mm
VV |  |  |  | 2,15*21,25*0,15=6,853 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 25 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 | 103.125 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obnovení vozovkových vrstev
VV |  |  |  | 7,5*13,75=103,125 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 26 | 574E98 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM | M2 | 103.125 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obnovení vozovkových vrstev
VV |  |  |  | 7,5*13,75=103,125 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 27 | 577221 |  | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 | M2 | 102.75 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obnovení vozovkových vrstev; infiltrační postřik PI-E
VV |  |  |  | 7,5*13,7=102,750 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) - výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)
P | 28 | 577252R |  | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 2,5KG/M2 | M2 | 102.75 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obnovení vozovkových vrstev; spojovací postřik min. 0,35 kg/m2 PS-E
VV |  |  |  | 7,5*13,7=102,750 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) - výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)
P | 29 | 58251 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 45.688 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obnova krytu chodníku ze zámkové dlažby výška zámkové dlažby a ložní vrstva dle výkresové dokumentace (výkres D.1.1.2.3)
VV |  |  |  | 21,25*2,15=45,688 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 30 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 42.5 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | zalití zaříznuté spáry asfaltovou zálivkou
VV |  |  |  | 7,5*2+13,75*2=42,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 31 | 626112 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 1.44 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | reprofilace stěny kolektoru v místě zabetonování otvoru prostupu potrubí DN 300
VV |  |  |  | 1,2*1,2=1,440 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 32 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 55 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | CYKY 5Cx2,5mm2
VV |  |  |  | 55=55,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 33 | 742I11 |  | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 55 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | J-H(ST)H 6x2x0,8
VV |  |  |  | 55=55,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 34 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI | KUS | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 742L21 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2 | KUS | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 742M11 |  | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 742M21 |  | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2 | KUS | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 747211 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 747521 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL | KUS | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 40 | 85145 |  | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM | M | 55.5 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | mtž a dodání hrdlových trubek z tvárné litiny DN 300, kompletní včetně veškerého spojovacího materiálu - specifikace viz TZ Včetně příplatku za ztížení prací v podzemí a ve stísněných prostorech.
VV |  |  |  | 54,5+1,0=55,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 41 | 85245R |  | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 300MM | SOUBOR | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | mtž a dodání tvarovek z tvárné litiny s přírubami DN 300, PN16 kompletní včetně veškerého spojovacího materiálu - specifikace viz TZ Včetně příplatku za ztížení prací v podzemí a ve stísněných prostorech. výpis tvarovek viz Kladečské schéma - celkem 28 ks
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 42 | 86345R |  | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM | M | 51 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | mtž a dodání potrubí z trubek z oceli DN 300 kompletní včetně svařovaných oblouků, přivařovacích přírub, veškerého spojovacího materiálu - specifikace viz TZ
VV |  |  |  | 51=51,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození Položka nezahrnuje: - tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
P | 43 | 891126 |  | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM | KUS | 3 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní montáž dle technologického předpisu - dodávku armatury - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x
P | 44 | 891145 |  | ŠOUPÁTKA DN DO 300MM | KUS | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní montáž dle technologického předpisu - dodávku armatury - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x
P | 45 | 891345 |  | MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 300MM | KUS | 2 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní montáž dle technologického předpisu - dodávku armatury - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x
P | 46 | 891426 |  | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM | KUS | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní montáž dle technologického předpisu - dodávku armatury - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x
P | 47 | 891645R |  | KLAPKY DN DO 300MM | KUS | 1 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně el. servopohonu
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní montáž dle technologického předpisu - dodávku armatury - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x
P | 48 | 891945 |  | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM | KUS | 2 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní montáž dle technologického předpisu - dodávku armatury - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x
P | 49 | 899308 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ | M | 13.6 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 13,6=13,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody Položka nezahrnuje: - x
P | 50 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 13.6 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | výstražná folie, položená ve výšce 0,4 m nad potrubím
VV |  |  |  | 13,6=13,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením Položka nezahrnuje: - x
P | 51 | 899651 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 106.05 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | kompletní tlaková zkouška na potrubí DN 300 - provizorní i definitivní. Včetně příplatku za ztížení prací v podzemí a ve stísněných prostorech.
VV |  |  |  | 55,05+51,0=106,050 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla - napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku - montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí - montáž a demontáž koncových tvarovek - montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady Položka nezahrnuje: - x
P | 52 | 89975 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 106 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | potrubí DN 300 Včetně příplatku za ztížení prací v podzemí a ve stísněných prostorech.
VV |  |  |  | 55,0+51=106,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - napuštění a vypuštění vody - dodání vody a dezinfekčního prostředku - bakteriologický rozbor vody Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 53 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 3 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | obnova chodníkové obruby v místě překopu
VV |  |  |  | 3,0=3,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 54 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 85 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4*7,5+4*13,75=85,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x
P | 55 | 919125R |  | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM | M | 42.5 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | řezání podkladních vrstev z kameniva stmeleného cementem
VV |  |  |  | 2*7,5+2*13,75=42,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x
P | 56 | 931334 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 | M | 18 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | pracovní spáry (dobetonování prostupu), prostup potrubí průchodkou - vodou bobtnající těsnění Včetně příplatku za ztížení prací v podzemí a ve stísněných prostorech.
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil
P | 57 | 936501 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ | KG | 195.4 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | srovnatelně - podpěry potrubí v kolektoru Včetně příplatku za ztížení prací v podzemí a ve stísněných prostorech. typ nerezové oceli viz TZ
VV |  |  |  | 8*11,4+29+2*37,6=195,400 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů Položka nezahrnuje: - x
P | 58 | 94390R |  | PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA | M3OP | 6 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | lešení pro demontáž a montáž svislé části potrubí v šachtě Včetně příplatku za ztížení prací v podzemí a ve stísněných prostorech.
VV |  |  |  | 2,0*2,0*1,5=6,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
P | 59 | 96628 |  | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH V PODZEMÍ | T | 0.25 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | stávající kotevní rámy potrubí v šachtě a podpěry potrubí v chodbě
VV |  |  |  | podpěry potrubí:5*0,05=0,250 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 60 | 969145 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH | M | 100 |  | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | potrubí ocelové, litinové DN 300
VV |  |  |  | 49+51=100,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)