## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {56571406-1c60-4ef6-8090-67af1bd4c126}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 230055 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
1
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 1
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 230055
| Stavba: | [6 empty] | Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
| Místo: | [13 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {56571406-1c60-4ef6-8090-67af1bd4c126} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS 01 |  |  |  | Trubní vystrojení armaturních šachet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {18bf8313-c063-44cf-9b69-883a12ff17cf} | {56571406-1c60-4ef6-8090-67af1bd4c126} | 2
|  | SO 100 |  |  |  | Komunikace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4b428a49-b29b-44cc-81b4-64b6ea3b3c14} | {56571406-1c60-4ef6-8090-67af1bd4c126} | 2
/ |  |  | SO 101 |  |  |  | Komunikace Sládkova | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {be18776d-4f00-4e95-bb38-d3b5572399eb} | {4b428a49-b29b-44cc-81b4-64b6ea3b3c14}
/ |  |  | SO 102 |  |  |  | Komunikace Porgesova - rampa I/42 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {147f956b-ebd3-416f-a143-d09e82eba29f} | {4b428a49-b29b-44cc-81b4-64b6ea3b3c14}
/ |  |  | SO 103 |  |  |  | Komunikace Merhautova | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {75486366-d68f-4bf6-ae3b-65b38d7df91c} | {4b428a49-b29b-44cc-81b4-64b6ea3b3c14}
/ |  |  | SO 104 |  |  |  | Chodníky Merhautova | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1e97cdcd-9160-410a-8f29-7a19a897b853} | {4b428a49-b29b-44cc-81b4-64b6ea3b3c14}
/ |  |  | SO 105 |  |  |  | Odvodnění vozovky Merhautova | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a0b156d9-7afd-4056-8779-78b3ac3d14bd} | {4b428a49-b29b-44cc-81b4-64b6ea3b3c14}
|  | SO 330 |  |  |  | Vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {36796612-2fda-4d30-a4f8-dc3e895465da} | {56571406-1c60-4ef6-8090-67af1bd4c126} | 2
/ |  |  | SO 331 |  |  |  | Vodovodní řady | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e58cebc0-4268-4231-b7e3-3c0380579eb1} | {36796612-2fda-4d30-a4f8-dc3e895465da}
|  |  | SO 332 |  |  |  | Armaturní šachty | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {142ba4d5-adef-4f86-aa5c-7d33dbc9cea8} | {36796612-2fda-4d30-a4f8-dc3e895465da}
/ |  |  |  | SO 332.1 |  |  |  | Armaturní šachta 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {27e28f67-9845-4dd9-80c0-5a5086732873} | {142ba4d5-adef-4f86-aa5c-7d33dbc9cea8}
/ |  |  |  | SO 332.2 |  |  |  | Armaturní šachta 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a3c0ce6a-553a-42dc-9dfa-31fd7548cc44} | {142ba4d5-adef-4f86-aa5c-7d33dbc9cea8}
/ |  |  |  | SO 332.3 |  |  |  | Armaturní šachta 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {0b9c91e3-152f-4abc-947c-5433143f09aa} | {142ba4d5-adef-4f86-aa5c-7d33dbc9cea8}
/ |  |  |  | SO 332.4 |  |  |  | Vzdušníková šachta |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3b99731e-3a46-47b1-bb62-36e9411c250b} | {142ba4d5-adef-4f86-aa5c-7d33dbc9cea8}
/ |  |  | SO 333 |  |  |  | Náhradní zásobování | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fe184c04-f7a2-40a6-8989-e693ff78bc03} | {36796612-2fda-4d30-a4f8-dc3e895465da}
/ |  | SO 310 |  |  |  | Kanalizační přípojky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {604119aa-35ee-4b37-9419-071198814d55} | {56571406-1c60-4ef6-8090-67af1bd4c126} | 2
/ |  | SO 800 |  |  |  | Náhradní výsadba | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a1f9cf2d-0508-4fad-b00a-e5dc86a19d97} | {56571406-1c60-4ef6-8090-67af1bd4c126} | 2
|  | SO 900 |  |  |  | Přeložka inženýrských sítí | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2d049270-a8a6-4696-bd2c-088b24a6a621} | {56571406-1c60-4ef6-8090-67af1bd4c126} | 2
/ |  |  | SO 901 |  |  |  | Přeložka sloupu trakčního vedeni | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6b4a1c49-ea41-4413-9697-61af8151a522} | {2d049270-a8a6-4696-bd2c-088b24a6a621}
/ |  |  | SO 902 |  |  |  | Přeložka vedení veřejného osvětlení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b8130fe5-d0f4-49c6-af70-18af9511938f} | {2d049270-a8a6-4696-bd2c-088b24a6a621}
/ |  | SO 9000 |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {73022733-5a75-4ccf-8acc-ba3eb8403db1} | {56571406-1c60-4ef6-8090-67af1bd4c126} | 2

## PS 01 - Trubní vystrojení...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {18bf8313-c063-44cf-9b69-883a12ff17cf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
PS 01 - Trubní vystrojení armaturních šachet
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
PS 01 - Trubní vystrojení armaturních šachet
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 81 - Armatuční šachta Š1 | [5 empty] | 0
| 82 - Armaturní šachta Š2 | [5 empty] | 0
| 83 - Armaturní šachta Š3 | [5 empty] | 0
| 84 - Vzdušníková šachta | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
PS 01 - Trubní vystrojení armaturních šachet
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 81 | Armatuční šachta Š1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11 | Potrubí vystrojení - potrubí PN 10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340782354
2 | K | 1Š1 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 1018 x 9 mm, přesun hmot | m | 5.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724704008
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 2Š1 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 818 x 9 mm, přesun hmot | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141972392
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 3Š1 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 616 x 8 mm, přesun hmot | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65717839
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 4Š1 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 514 x 7 mm, přesun hmot | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155637445
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 5Š1 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 210 x 5 mm, přesun hmot | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317186524
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 6Š1 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 160 x 5 mm, přesun hmot | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101068870
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 7Š1 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 110 x 5 mm, přesun hmot | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166714034
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 8Š1 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 88 x 4 mm, přesun hmot | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838756984
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 21 | Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4404 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 857049676
11 | K | 9Š1 | D+M Koleno 90° nerez DN 600, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156199994
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 10Š1 | D+M Koleno 75° nerez DN 600, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843538060
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 11Š1 | D+M Koleno 90° nerez DN 500, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1546619568
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 12Š1 | D+M Koleno 60° nerez DN 500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805389326
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 13Š1 | D+M Koleno 90° nerez DN 200, přesun hmot | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547771226
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 14Š1 | D+M Koleno 45° nerez DN 200, přesun hmot | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621555312
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 15Š1 | D+M Redukce nerez DN 1000/800, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691254716
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 16Š1 | D+M T- kus nerez DN 600/600, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83954142
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 17Š1 | D+M T- kus nerez DN 600/500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342871564
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 18Š1 | D+M T- kus nerez DN 500/500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498628555
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 19Š1 | D+M T- kus nerez DN 500/200, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 817843110
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 20Š1 | D+M T- kus nerez DN 200/200, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797645907
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 21Š1 | D+M T- kus nerez DN 150/150, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983690660
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 22Š1 | D+M T- kus nerez DN 100/100, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1959240283
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 23Š1 | D+M T- kus nerez DN 80/80, přesu hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123751754
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 24Š1 | D+M Příruba nerez DN 1000, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880621261
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 25Š1 | D+M Příruba nerez DN 800, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321927911
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 26Š1 | D+M Příruba nerez DN 600, přesun hmot | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 589655039
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 27Š1 | D+M Příruba nerez DN 500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742308295
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 28Š1 | D+M Příruba nerez DN 200, přesun hmot | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82761215
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 29Š1 | D+M Příruba nerez DN 150, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1764798561
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 30Š1 | D+M Příruba nerez DN 100, přesun hmot | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452402719
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 31Š1 | D+M Příruba nerez DN 80, přesun hmot | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642997646
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 31 | Potrubní vystrojení - armatury min. PN10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037283159
35 | K | 32Š1 | D+M Přírubová uzavírací klapka s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravou DN 800, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335649043
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 33Š1 | D+M Přírubová uzavírací klapka s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravou DN 600, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978369734
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 34Š1 | D+M Přírubová uzavírací klapka s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravou DN 500, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623731326
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 35Š1 | D+M Uzavírací šoupátko s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravo DN 200, přesu hmot | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2009886235
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 36Š1 | D+M Uzavírací šoupátko s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravo DN 150, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141667953
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 37Š1 | D+M Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 150, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092160370
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 38Š1 | D+M Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 100, přesu hmot | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796217201
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 39Š1 | D+M Uzavírací šoupátko s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravo DN 100, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 197346372
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 40Š1 | D+M Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 80, přesun hmot | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921732850
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 41Š1 | D+M Uzavírací šoupátko s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravo DN 80, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 817884226
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 42Š2 | D+M Za/odvzdušňovací ventil přírubový DN 150, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695577224
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 43Š1 | D+M Za/odvzdušňovací ventil přírubový DN 100, přesun hmot | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990539929
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 44Š1 | D+M Za/odvzdušňovací ventil přírubový DN 80, přesun hmot | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1327296241
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 45Š1 | D+M Montážní vložka přírubová DN 800, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 997638718
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 47Š1 | D+M Montážní vložka přírubová DN 600, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891909410
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 48Š1 | D+M Montážní vložka přírubová DN 500, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -293849126
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 49Š1 | D+M Šoupátkový poklop litinový zemní, přesun hmot | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010815419
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 41 | Potrubní vystrojení - ostatní dodávky |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2063327550
53 | K | 50Š1 | Demontáž rušeného vystrojení | kg | 25000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758730186
| VV |  | strojně technologické a trubní vystrojení vč. armatur | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a veškerého příslušenství, odvozu a likvidace. | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontované zařízení zůstává majetkem objedantele. | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25000 |  | 25000 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 52Š1 | D+M Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál (těsnění, šrouby a podložky z nerezové oceli, matky nerezové), včetně přesunu hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717027906
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 53Š1 | D+M Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4301 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí a armatur, včetně přesunu hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508813530
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 54Š1 | D+M ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních pracích vhodnými obaly, včetně přesunu hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111718293
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 55Š1 | D+M Označení potrubních větví, armatur a zařízení, přesun hmot včetně projednání | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000377505
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 56Š1 | Tlakové zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248167021
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 57Š1 | Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820129368
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 82 | Armaturní šachta Š2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 112 | Potrubí vystrojení - potrubí PN 10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795865238
61 | K | 1Š2 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 616 x 8 mm, přesun hmot | m | 5.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700351207
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 2Š2 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 514 x 7 mm, přesun hmot | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557876145
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 122 | Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4404 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054938654
64 | K | 3Š2 | D+M T- kus nerez DN 600/600, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673589269
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 4Š2 | D+M T- kus nerez DN 500/500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32542310
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 5Š2 | D+M Příruba nerez DN 600, přesun hmot | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923561688
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 6Š2 | D+M Příruba nerez DN 600 zaslepovací, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188883676
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 7Š2 | D+M Příruba nerez DN 500, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396624105
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 8Š2 | D+M Příruba nerez DN 500 zaslepovací, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72983982
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 123 | Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, TLT |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071380081
71 | K | 9Š2 | D+M TLT koleno 90° se dvěma přírubami a patkou DN 600, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1041439154
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 10Š2 | D+M TLT koleno 90° se dvěma přírubami a patkou DN 500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215810674
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 124 | Potrubní vystrojení - ostatní dodávky |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092793941
74 | K | 11Š2 | Demontáž rušeného vystrojení | kg | 10000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315782282
| VV |  | strojně technologické a trubní vystrojení vč. armatur | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a veškerého příslušenství, odvozu a likvidace. | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontované zařízení zůstává majetkem objedantele. | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10000 |  | 10000 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 13Š2 | D+M Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál (těsnění, šrouby a podložky z nerezové oceli, matky nerezové), přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666583400
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 14Š2 | D+M Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4301 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí a armatur, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835681376
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 15Š2 | D+M Ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních pracích vhodnými obaly, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727670605
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 16Š2 | D+M Označení potrubních větví, armatur a zařízení, přesun hmot včetně projednání | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044226413
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 17Š2 | Tlakové zkouškty | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413223963
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 18Š2 | Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614099819
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 83 | Armaturní šachta Š3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 131 | Potrubní vystrojení - potrubí PN10 nerez |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641947779
82 | K | 1Š3 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 616 x 8 mm, přesun hmot | m | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591848873
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 2Š3 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 514 x 7 mm, přesun hmotb | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948432706
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 3Š3 | D+M Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 110 x 5 mm, přesun hmot | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493871626
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 132 | Potrubní vystrojení - potrubí PN10, TLT |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62571757
86 | K | 4Š3 | D+M TLT přírubová trubka TP DN 200 L=100 mm, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596908126
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 5Š3 | D+M TLT přírubová trubka TP DN 200 L=200 mm, přesun hmot | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056227019
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 6Š3 | D+M TLT přírubová trubka TP DN 200 L=400 mm, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465058748
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 133 | Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4404 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776258236
90 | K | 7Š3 | D+M Koleno 66° nerez DN 600, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1889863020
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 8Š3 | D+M Koleno 90° nerez DN 100, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599239714
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 9Š3 | D+M Redukce nerez DN 600/500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758419690
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 10Š3 | D+M T- kus nerez DN 600/600, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430653476
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 11Š3 | D+M T- kus nerez DN 500/500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086213742
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 12Š3 | D+M T- kus nerez DN 100/100, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1535563495
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 13Š3 | D+M Příruba nerez DN 600, přesun hmot | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130425719
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 14Š3 | D+M Příruba nerez DN 600 zaslepovací s návarkem DN 100, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158158298
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 15Š3 | D+M Příruba nerez DN 500, přesun hmot | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240877514
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 16Š3 | Příruba nerez DN 500 zaslepovací s návarkem DN 100, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124293209
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 17Š3 | D+M Příruba nerez DN 100, přesun hmot | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1515092857
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 134 | Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, TLT |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822952194
102 | K | 18Š3 | D+M TLT koleno 90° se dvěma přírubami a patkou DN 600, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143544121
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 19Š3 | D+M TLT koleno 90° se dvěma přírubami a patkou DN 500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773197021
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 20Š3 | D+M TLT koleno 90° se dvěma přírubami a patkou DN 200, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813738333
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 21Š3 | D+M TLT koleno 90° se dvěma přírubami DN 200, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547509793
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 22Š3 | D+M TLT koleno 45° se dvěma přírubami DN 200, přesun hmot |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567091738
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 23Š3 | D+M TLT T-kus DN 600/200 krátká stavební délka, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -550958434
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 24Š3 | D+M TLT T-kus DN 500/200 krátká stavební délka, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186793395
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 135 | Potrubní vystrojení - armatury min. PN10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086561350
110 | K | 25Š3 | D+M Přírubová uzavírací klapka s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravou DN 600, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422984357
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 26Š3 | D+M Přírubová uzavírací klapka s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravou DN 500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955071340
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 27Š3 | D+M Mezipřírubová uzavírací klapka s ručním kolem DN 100, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008042375
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 28Š3 | D+M Uzavírací šoupátko s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravou DN 200, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157305547
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 29Š3 | D+M Uzavírací šoupátko s prodlouženým ovládáním pevnou kovanou zemní soupravou DN 100, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517714069
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 30Š3 | D+M Uzavírací šoupátko s prodlouženým ovládáním DN 100, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548714654
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 31Š3 | D+M Uzavírací šoupátko sručním kolem DN 100, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1961194197
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 32Š3 | D+M Za/odvzdušňovací ventil přírubový DN 100, přesun hmot | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549478783
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 33Š3 | D+M Montážní vložka přírubová DN 600, přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378673021
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 34Š3 | D+M Montážní vložka přírubová DN 500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665780572
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 35Š3 | D+M Šoupátkový poklop litinový zemní, přesun hmot | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568964280
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 136 | Potrubní vystrojení - ostatní dodávky |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 891542288
122 | K | 36Š3 | Demontáž rušeného vystrojení | kg | 15000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2013346514
| VV |  | strojně technologické a trubní vystrojení vč. armatur | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a veškerého příslušenství, odvozu a likvidace. | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontované zařízení zůstává majetkem objedantele. | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15000 |  | 15000 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 37Š3 | D+M Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál (těsnění, šrouby a podložky z nerezové oceli, matky nerezové), přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085662621
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 38Š3 | D+M Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4301 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí a armatur, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418167353
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 39Š3 | D+M Ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních pracích vhodnými obaly, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485475641
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 40Š3 | D+M Označení potrubních větví, armatur a zařízení, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1297311512
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 41Š3 | D+M Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281443361
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 42Š3 | D+M Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415588304
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 84 | Vzdušníková šachta |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 141 | Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, TLT |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990918158
130 | K | 1Š4 | D+M TLT koleno 90° se dvěma přírubami DN 200, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75047469
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 2Š4 | D+M TLT T-kus DN 200/80, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666421743
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 142 | Potrubní vystrojení - armatury min. PN10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039575843
133 | K | 3Š4 | D+M Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 200, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504813533
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 4Š4 | D+M Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 80, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816472454
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 5Š4 | D+M Za/odvzdušňovací ventil přírubový DN 80, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445181840
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 143 | Potrubní vystrojení - ostatní dodávky |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655763961
137 | K | 6Š4 | D+M Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál (těsnění, šrouby a podložky z nerezové oceli, matky nerezové) , přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1515493546
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 7Š4 | D+M Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4301 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí a armatur, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1169755114
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 8Š4 | D+M Ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních pracích vhodnými obaly, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987596694
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 9Š4 | D+M Označení potrubních větví, armatur a zařízení, přesu hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1390538774
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 10Š4 | D+M Tlakové zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197533248
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 11Š4 | Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704908472
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 101 - Komunikace Sládkova
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {be18776d-4f00-4e95-bb38-d3b5572399eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 101 - Komunikace Sládkova
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 101 - Komunikace Sládkova
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 101 - Komunikace Sládkova
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 193.8975 |  | 1769.4817 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 193.8975 |  | 1769.4817 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.020266 |  | 1768.0057 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 128.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 33.41 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542515345
| VV |  | B 22 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,8 |  | 122.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B 26 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1324.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 384.018 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422954121
| VV |  | B 10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1324,2 |  | 1324.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1318.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 290.07 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835061338
| VV |  | B 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1318,5 |  | 1318.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1396.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 873.075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299771814
| VV |  | B 8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1396,92 |  | 1396.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113154513V | Frézování živičného krytu tl 50 mm - včetně překážek v trase | m2 | 1083.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.010835 | 0.115 | 124.6002 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869671035
| VV |  | B 6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1083,48 |  | 1083.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 306.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 62.8325 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424815854
| VV |  | B 16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 304 |  | 304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B 20 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 306.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 825.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316358923
| VV |  | I 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 825,87 |  | 825.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 825.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828129334
| VV |  | 825,87 |  | 825.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 825.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893343950
| VV |  | 825,87 |  | 825.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 825.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031375718
| VV |  | 825,87 |  | 825.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171101141 | Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m se zhutněním | m3 | 648.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362245373
| VV |  | výměna podloží | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | I 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 648,04 |  | 648.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58344197V | Náhradní zásypový materiál | t | 1347.275 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671168511
| VV |  | 648,04*1,1*1,05*1,8 |  | 1347.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1347.275 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 793.396 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006072682
| VV |  | 648,04*1,1*1,05 |  | 748.486 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*299,4 |  | 44.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 793.396 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 793.396 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891985134
| VV |  | 793,396 |  | 793.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 299.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148872687
| VV |  | G 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 299,4 |  | 299.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 71.856 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535181971
| VV |  | 0,15*299,4*1,6 |  | 71.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 299.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514514383
| VV |  | G 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 299,4 |  | 299.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 9.431 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.009431 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557138239
| VV |  | 299,4*0,03*1,05 |  | 9.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.431 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181951113V | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 299.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723701641
| VV |  | G 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 299,4 |  | 299.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181152345.1 | Úprava pláně HTÚ dle předepsaných sklonů vč. případných hutnících pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu přetvárnosti se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=45MPa při poměru Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 | m2 | 1458.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -425689936
| VV |  | A 17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1458,9 |  | 1458.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 81.2453 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 1458.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15489554
| VV |  | A 18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1458,9 |  | 1458.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 565176111V | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm | m2 | 1485.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308620480
| VV |  | A 20 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1485,94 |  | 1485.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 1620.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768541734
| VV |  | A 19 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1620,82 |  | 1620.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 569903311V | Zřízení zemních krajnic se zhutněním, včetně materiálu | m3 | 30.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214259560
| VV |  | E 9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,4 |  | 30.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 1485.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622744602
| VV |  | PI-E 0,6-1,3 kg/m2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | A 22 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1485,94 |  | 1485.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 573211112 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 1690.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -815587235
| VV |  | PS-E 0,15-0,25 kg/m2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | E 23 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1690,9 |  | 1690.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 577144111V | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm | m2 | 1690.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115210383
| VV |  | A 21 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1690,9 |  | 1690.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | PC101 | Vyplnění spár živičnou zálivkou - bez prořezu | m | 44.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582872470
| VV |  | B 15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,2 |  | 44.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny, lože drt tl. 50 mm | m2 | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 0.63623 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148375654
| VV |  | D 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 596245041 | Kladení zámkové dlažby ručně tl 80 mm, včetně lože MC tl. 50 mm | m | 307 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1062 | 32.6034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893955151
| VV |  | E 10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 307 |  | 307 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 596212234 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm | m2 | 312.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891717324
| VV |  | 307+5,7 |  | 312.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59245013R | dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm přírodní | m2 | 310.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 47.1306 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370738883
| VV |  | E 11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 307*1,01 |  | 310.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 310.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 59245010R | dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm barevná | m2 | 5.757 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 0.87506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421732989
| VV |  | D 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*1,01 |  | 5.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.757 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.6188 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 899331111 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.43094 | 8.6188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346610847
| VV |  | B 28 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 104.0131 |  | 1.476 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 920231912 | Obnova komunikační zeleně viz. PD | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -563460118
| VV |  | "Položka je pro celou stavbu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 914001111 | Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02508 | 0.1254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700881819
| VV |  | H 14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 914001125 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65546291
| VV |  | H 8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 40445020 | Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256371685
| VV |  | H 9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 40445044 | Značka dopravní informativní provozní IP 4b - IP 7,10a,b, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1211990635
| VV |  | H 12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 4044545 | Značka dopravní dodatková E 2c, rozměr 700 x 500 mm, fólie 1 | kus | 10.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724466587
| VV |  | "E 13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | H 11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,01 |  | 10.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 40445050 | Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1 | kus | 5.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523221108
| VV |  | H 13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,01 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 40445157 | Značka dopravní dodatková E 8 svislá, rozměr 500 x 150 mm, fólie 1 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436813061
| VV |  | H 10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 40445950 | Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm | kus | 5.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154349697
| VV |  | H 15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,01 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 4044595 | Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní | kus | 5.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260708538
| VV |  | H 15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,01 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 4059540 | Víčko pr. 60 | kus | 5.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808900294
| VV |  | H 15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,01 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 915711111 | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou žlutou | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264637362
| VV |  | H 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 915711111V | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva modrá | m | 407 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480457719
| VV |  | H 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 407 |  | 407 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 915721111 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., barva bílá | m2 | 71.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891976848
| VV |  | H 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,8 |  | 71.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 915791111 | Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky | m | 479 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204297327
| VV |  | H 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 479 |  | 479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 915791112 | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů | m2 | 71.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635860448
| VV |  | H 5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,8 |  | 71.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 311.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 52.4877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647217757
| VV |  | E2 E3 E4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+2,5+304 |  | 311.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 11.681 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 26.3563 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385584119
| VV |  | 0,15*0,25*311,5 |  | 11.681 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.681 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 307.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 24.5632 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -371896106
| VV |  | 304*1,01 |  | 307.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 5.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 0.24391 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812831876
| VV |  | 5*1,01 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 59217076 | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm | m | 2.525 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.086 | 0.21715 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -637014854
| VV |  | 2,5*1,01 |  | 2.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.525 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 916231292 | Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366883247
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 916231293 | Příplatek za osazení obloukového obrubníku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928102887
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 44.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711453190
| VV |  | B 12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,2 |  | 44.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 242.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596070335
| VV |  | B 13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 242,4 |  | 242.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 242.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.019392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -289010360
| VV |  | B 14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 242,4 |  | 242.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 1.476 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546887536
| VV |  | H 6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 1769.482 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024686940
| VV |  | 1769,482 |  | 1769.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 12386.374 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93613152
| VV |  | 1769,482*7 |  | 12386.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12386.374 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 202110104 | Poplatek za skládku živice | t | 414.67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1460006704
| VV |  | 290,07+124,6 |  | 414.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 414.67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 202110105 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 1354.812 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406046690
| VV |  | 1769,482-414,67 |  | 1354.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1354.812 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 193.898 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 365042145

## SO 102 - Komunikace Porge...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {147f956b-ebd3-416f-a143-d09e82eba29f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 102 - Komunikace Porgesova - rampa I/42
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 102 - Komunikace Porgesova - rampa I/42
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 102 - Komunikace Porgesova - rampa I/42
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 153.9496 |  | 131.8353 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 153.9496 |  | 131.8353 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.002325 |  | 131.8353 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 21.46 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877863014
| VV |  | B 9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 80.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 35.574 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280482162
| VV |  | B 7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,85 |  | 80.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107186 | Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 52.466 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995465638
| VV |  | B 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113154512V | Frézování živičného krytu tl 40 mm - včetně překážek v trase | m2 | 191.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001914 | 0.092 | 17.6088 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888090379
| VV |  | B 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 191,4 |  | 191.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113154513V | Frézování živičného krytu tl 50 mm - včetně překážek v trase | m2 | 41.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000411 | 0.115 | 4.7265 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269985857
| VV |  | tlouška 15 cm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B 5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,7*3 |  | 41.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 33.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667857957
| VV |  | E 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 33.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750953833
| VV |  | 33,3 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 33.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918846021
| VV |  | 33,3 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 33.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224100511
| VV |  | 33,3 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171101141 | Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m se zhutněním | m3 | 33.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514727690
| VV |  | E 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 58344197V | Náhradní zásypový materiál | t | 69.231 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176577810
| VV |  | 33,3*1,1*1,05*1,8 |  | 69.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 38.462 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748189980
| VV |  | 33,3*1,1*1,05 |  | 38.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.462 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 38.462 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365787958
| VV |  | 38,462 |  | 38.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181152345.1 | Úprava pláně HTÚ dle předepsaných sklonů vč. případných hutnících pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu přetvárnosti se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=45MPa při poměru Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 | m2 | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489715262
| VV |  | 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 153.9473 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 25.53 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928497173
| VV |  | A 5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 567142115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm | m2 | 80.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.63857 | 51.6284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491655051
| VV |  | A 6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,85 |  | 80.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 565186111V | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S tl 150 mm | m2 | 87.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.39561 | 34.695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379742595
| VV |  | A 7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,7 |  | 87.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 87.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00652 | 0.5718 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754665199
| VV |  | A 10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,7 |  | 87.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 573211112 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 311.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.22141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1603679747
| VV |  | A 11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 311,85 |  | 311.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 577175132V | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S tl. 80 mm | m2 | 94.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.20746 | 19.6153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446056783
| VV |  | A 8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94,55 |  | 94.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 576133211V | Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š do 3 m | m2 | 224.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09668 | 21.6853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903191708
| VV |  | A 9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 224,3 |  | 224.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | PC101 | Vyplnění spár živičnou zálivkou - bez prořezu | m | 13.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398663584
| VV |  | B 13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,7 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 915712111 | Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou, barva bílá | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075927372
| VV |  | D 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 915791111 | Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky | m2 | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412284397
| VV |  | D 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1349661066
| VV |  | B 11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,7 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255613293
| VV |  | B 12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,7 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 131.835 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527517406
| VV |  | 131,835 |  | 131.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 922.845 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159731779
| VV |  | 131,835*7 |  | 922.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 922.845 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 202110104 | Poplatek za skládku živice | t | 70.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365957268
| VV |  | 52,4661 |  | 52.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,604 |  | 17.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 202110105 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 61.765 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1185750649
| VV |  | 131,835-70,07 |  | 61.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.765 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 153.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165512068

## SO 103 - Komunikace Merha...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {75486366-d68f-4bf6-ae3b-65b38d7df91c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 103 - Komunikace Merhautova
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 103 - Komunikace Merhautova
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 103 - Komunikace Merhautova
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 75.514 |  | 703.2454 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 75.514 |  | 703.2454 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0058588 |  | 703.2454 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1168.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 338.8592 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215110068
| VV |  | B 9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 569 |  | 569 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B 7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 599,48 |  | 599.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1168.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107184 | Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 569 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 256.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625041743
| VV |  | B 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 569 |  | 569 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113154513V | Frézování živičného krytu tl 50 mm - včetně překážek v trase | m2 | 585.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0058588 | 0.115 | 67.3762 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478472681
| VV |  | B 5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 585,88 |  | 585.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 26.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466370828
| VV |  | B 15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128 |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 14.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101334790
| VV |  | B 19 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128 |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 335.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459393157
| VV |  | H 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 335,21 |  | 335.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 19.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4017378
| VV |  | H 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,36 |  | 19.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 354.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780563869
| VV |  | 335,21+19,36 |  | 354.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 354.57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 354.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804448165
| VV |  | 354,57 |  | 354.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 354.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1684169562
| VV |  | 354,57 |  | 354.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171101141 | Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m se zhutněním | m3 | 307.61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810254207
| VV |  | výměna podloží | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | H 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 307,61 |  | 307.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58344197V | Náhradní zásypový materiál | t | 639.521 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43162846
| VV |  | 307,61*1,1*1,05*1,8 |  | 639.521 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 639.521 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 355.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 451318114
| VV |  | 307,61*1,1*1,05 |  | 355.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 355.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228519747
| VV |  | 355,29 |  | 355.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181152345.1 | Úprava pláně HTÚ dle předepsaných sklonů vč. případných hutnících pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu přetvárnosti se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=45MPa při poměru Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 | m2 | 664.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438435439
| VV |  | A 16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 664,1 |  | 664.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010633314
| VV |  | F 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,82 |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu | m | 122.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114667870
| VV |  | F 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,21 |  | 122.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 211571112 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným | m3 | 16.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367588307
| VV |  | F 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,94 |  | 16.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 18.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673948191
| VV |  | 1,82 |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,94 |  | 16.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 18.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365224007
| VV |  | 18,76 |  | 18.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 664.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768829656
| VV |  | A 17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 664,1 |  | 664.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 577145132R | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 50 mm | m2 | 780.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424666002
| VV |  | A 20 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 780,78 |  | 780.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 565176111R | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ tl 100 mm | m2 | 704.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834621682
| VV |  | A 19 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 704,96 |  | 704.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 724.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2047989412
| VV |  | A 18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 724,52 |  | 724.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 569903311V | Zřízení zemních krajnic se zhutněním, včetně materiálu | m3 | 12.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2104148689
| VV |  | D 7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,8 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 704.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1447755742
| VV |  | A 22 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 704,96 |  | 704.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 573211112 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 1661.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305686070
| VV |  | A 23 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1661,18 |  | 1661.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 577144111V | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm | m2 | 880.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1326796543
| VV |  | A 21 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 880,4 |  | 880.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | PC101 | Vyplnění spár živičnou zálivkou - bez prořezu | m | 318.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678201991
| VV |  | B 14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 318,3 |  | 318.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.6188 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 899331111 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.43094 | 8.6188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020820491
| VV |  | B 23 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 66.8894 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 914001111 | Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02508 | 0.05016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070625100
| VV |  | G 11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 914001125 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265111696
| VV |  | G 7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 40445020 | Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584723382
| VV |  | G 8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 40445212RV | Značka dopravní upravující přednost P 2, rozměr 500 x 500 mm | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.00909 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063803024
| VV |  | G 9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 40445215 | Značka dopravní upravující přednost P 4, rozměr 900 mm | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580133432
| VV |  | G 10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 40445950 | Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337923722
| VV |  | G 12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 4044595 | Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316228341
| VV |  | G 12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 4059540 | Víčko pr. 60 | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697777064
| VV |  | G 12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 915711111 | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva bílá | m | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122720481
| VV |  | G1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117 |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 915721111 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., barva bílá | m2 | 47.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621285512
| VV |  | G 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,3 |  | 47.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 915791111 | Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky | m | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327140000
| VV |  | G 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117 |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 915791112 | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů | m2 | 47.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138733629
| VV |  | G 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,3 |  | 47.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08978 | 11.4918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754074038
| VV |  | D 8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128 |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 58381015V | kostka dlažební 20x10x8 cm | m2 | 12.928 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.228 | 2.9476 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118530367
| VV |  | 0,1*128*1,01 |  | 12.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.928 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 7.339 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 16.5593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021086599
| VV |  | 0,15*0,1*128 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*0,25*144,5 |  | 5.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.339 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 144.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 24.3483 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445211715
| VV |  | D1 D2 D3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128 +8 +8,5 |  | 144.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 129.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 10.3424 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030020562
| VV |  | 128*1,01 |  | 129.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 8.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 0.39026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910818699
| VV |  | 8*1,01 |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59217076 | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm | m | 8.585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.086 | 0.73831 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584024557
| VV |  | 8,5*1,01 |  | 8.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.585 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 916231292 | Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150929276
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 916231293 | Příplatek za osazení obloukového obrubníku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2104406086
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 318.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357466926
| VV |  | B 11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 318,3 |  | 318.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 152.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568557683
| VV |  | B 12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 152,4 |  | 152.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 152.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.012192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087016897
| VV |  | B 13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 152,4 |  | 152.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 979071012 | Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí | m2 | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267986958
| VV |  | B 21 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,8 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2.918 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675739627
| VV |  | 0,228*12,8 |  | 2.918 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.918 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km, složení | t | 2.918 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461248984
| VV |  | 2,918 |  | 2.918 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 20.426 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647577385
| VV |  | 2,918*7 |  | 20.426 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.426 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 700.327 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365818499
| VV |  | 703,245-2,918 |  | 700.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 700.327 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 4902.289 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1198187453
| VV |  | 700,327*7 |  | 4902.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4902.289 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 202110104 | Poplatek za skládku živice | t | 323.426 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631289658
| VV |  | 256,05+67,376 |  | 323.426 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 323.426 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 202110105 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 376.901 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1260658452
| VV |  | 700,327-323,426 |  | 376.901 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 376.901 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 75.514 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480399317

## SO 104 - Chodníky Merhautova
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1e97cdcd-9160-410a-8f29-7a19a897b853}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 104 - Chodníky Merhautova
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 104 - Chodníky Merhautova
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 104 - Chodníky Merhautova
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 210.596 |  | 249.885 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 210.596 |  | 249.885 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001496 |  | 249.885 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 365.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 94.939 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1045088128
| VV |  | B 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 329,65 |  | 329.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,5 |  | 35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně | m2 | 365.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 105.8935 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1047391958
| VV |  | B 16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 365,15 |  | 365.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107132 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně | m2 | 36.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 22.8125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415669178
| VV |  | B 14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,5 |  | 36.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 26.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 909404334
| VV |  | B 8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B 10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116 |  | 116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 39.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215805273
| VV |  | F 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,29 |  | 39.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 39.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1019170742
| VV |  | 39,29 |  | 39.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 39.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050830888
| VV |  | 39,29 |  | 39.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 39.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861402881
| VV |  | 39,29 |  | 39.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171101141 | Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m se zhutněním | m3 | 2.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735777312
| VV |  | F 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58344197V | Náhradní zásypový materiál | t | 4.574 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481621224
| VV |  | 2,2*1,1*1,05*1,8 |  | 4.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.574 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 9.666 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715855569
| VV |  | 2,2*1,1*1,05 |  | 2.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*47,5 |  | 7.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.666 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9.666 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000422790
| VV |  | 9,666 |  | 9.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 47.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382770423
| VV |  | E 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,5 |  | 47.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702123742
| VV |  | 0,15*47,5*1,6 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 47.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557179642
| VV |  | 47,5 |  | 47.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.496 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001496 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548436757
| VV |  | 47,5*0,03*1,05 |  | 1.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.496 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181951113V | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 47.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730375407
| VV |  | E 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,5 |  | 47.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181951114V | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 1 - 4 se zhutněním | m2 | 279.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191752184
| VV |  | A 13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 279,6 |  | 279.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 164.5449 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 279.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 96.462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320714647
| VV |  | 279,6 |  | 279.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 20.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.51086 | 10.396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805175023
| VV |  | A 16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,35 |  | 20.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 569903311V | Zřízení zemních krajnic se zhutněním, včetně materiálu | m3 | 6.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111159838
| VV |  | D 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25 |  | 6.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2, lože drt tl. 40 mm | m2 | 259.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 23.1303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2067860402
| VV |  | C 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,25 |  | 259.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2, lože drt tl. 40 mm | m2 | 20.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09062 | 1.8441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212337421
| VV |  | C 6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,35 |  | 20.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 596211214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A | m2 | 279.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607955265
| VV |  | 259,25+20,35 |  | 279.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 59245015R | dlažba betonová 200 x 100 x 60mm přírodní | m2 | 252.783 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.113 | 28.5645 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724666889
| VV |  | (259,25-8,97)*1,01 |  | 252.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.783 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 5922451151 | dlažba betonová pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená | m2 | 9.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.113 | 1.0238 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084499291
| VV |  | C 5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,97*1,01 |  | 9.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 59245013R | dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm přírodní | m2 | 17.322 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 2.6329 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090427955
| VV |  | (20,35-3,2)*1,01 |  | 17.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.322 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 592451158 | dlažba betonová pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená | m2 | 3.232 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 0.49126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678111134
| VV |  | 3,2*1,01 |  | 3.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.232 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.3094 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 899331111 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.43094 | 4.3094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011562071
| VV |  | B 18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 41.7402 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 21.0625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611047372
| VV |  | D 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4.688 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 10.5777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19604555
| VV |  | 0,15*0,25*125 |  | 4.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.688 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 126.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 10.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379445689
| VV |  | 125*1,01 |  | 126.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 916231292 | Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1315777635
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 916231293 | Příplatek za osazení obloukového obrubníku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077578813
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 249.885 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678404526
| VV |  | 249,885 |  | 249.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 1749.195 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227194875
| VV |  | 249,885*7 |  | 1749.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1749.195 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 202110105 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 249.885 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72303075
| VV |  | 249,885 |  | 249.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 210.596 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845057778

## SO 105 - Odvodnění vozovk...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a0b156d9-7afd-4056-8779-78b3ac3d14bd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 105 - Odvodnění vozovky Merhautova
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 105 - Odvodnění vozovky Merhautova
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 100 - Komunikace
Soupis:
SO 105 - Odvodnění vozovky Merhautova
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.8122 |  | 6.9 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.8122 |  | 6.9 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.035683 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790176204
| VV |  | 32,4 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 19.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736751901
| VV |  | D1 D2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8+21,6 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tř. 3 z 60%"32,4*0,6 |  | 19.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 12.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662363927
| VV |  | "tř. 4 z 40%"32,4*0,4 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 42.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.035683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312423908
| VV |  | C5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,48 |  | 42.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 42.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572003721
| VV |  | C5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,48 |  | 42.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 19.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634070895
| VV |  | 19,44 |  | 19.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 12.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325702646
| VV |  | 12,96 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081730719
| VV |  | 19,44 |  | 19.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,96 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 202510201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 19.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -774753297
| VV |  | "z 60%"32,4*0,6 |  | 19.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 12.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179207877
| VV |  | "z 40%"32,4*0,4 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 31.69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388377061
| VV |  | D 6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,69 |  | 31.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58344197V | Náhradní zásypový materiál | t | 65.884 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997566023
| VV |  | 31,69*1,1*1,05*1,8 |  | 65.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.884 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 36.602 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -683324544
| VV |  | 31,69*1,1*1,05 |  | 36.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.602 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 36.602 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480357324
| VV |  | 36,602 |  | 36.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 6.9 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854074836
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13265667
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 6.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940499763
| VV |  | 3*2,2 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,06*3 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892928637
| VV |  | 6,78 |  | 6.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 47.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386678996
| VV |  | 6,78*7 |  | 47.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 202317904 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 6.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960457098
| VV |  | 6,78 |  | 6.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.2769 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811674545
| VV |  | C 6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154624931
| VV |  | 1,3 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162351103.1 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96441862
| VV |  | 1,3 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 2.6462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129942856
| VV |  | C 7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15 |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 452111111 | Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.02475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584440876
| VV |  | C 10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 59223R | podkladek betonový pod hrdlové trouby DN 150, DN 200 + klíny betonové | kus | 30.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.606 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610525268
| VV |  | 15*2*1,01 |  | 30.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.4996 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 202115011 | Jádrový vývrt, těsnění Forscheda, tvarovka DN 150 | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760496482
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932000715
| VV |  | C 12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 831262191 | Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon přes 20 % DN do 300 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931806907
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59710632 | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F | m | 15.225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.3654 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123122169
| VV |  | 15*1,015 |  | 15.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.225 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970699667
| VV |  | C 14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+6+3 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 6.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.0609 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556918695
| VV |  | 6*1,015 |  | 6.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 59710984 | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F | kus | 3.045 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.03045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158454752
| VV |  | 3*1,015 |  | 3.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.045 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59711024 | koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F | kus | 6.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.0609 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308530487
| VV |  | 6*1,015 |  | 6.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu | m3 | 3.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 7.0411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529187895
| VV |  | C 23 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpust | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*3 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 1.0227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004395900
| VV |  | C 16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | PFB.1110011.1 | Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/79 KV BRNO | kus | 3.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.28 | 0.8484 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1669543620
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | PFB.1110010.1 | Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/59 SO BRNO | kus | 3.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.4545 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146054731
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | PFB.1110004 | Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/79 SV | kus | 3.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.155 | 0.46965 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354538154
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | PFB.1110001.1 | Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/20 CP | kus | 3.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.2121 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295913116
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | PFB.1111901OZ.1 | Dílce dešťové vpustě TBV-Q 10b vyrovnávací prstenec pro rám 300x500 | kus | 3.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.08181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91978929
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.65202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643839353
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 0059688 | Uliční vpust rám s mříží D400, 500x500 Plast | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320147072
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 59223871R | koš pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám | kus | 3.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.01818 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217785484
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 14.812 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685594278

## SO 331 - Vodovodní řady
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e58cebc0-4268-4231-b7e3-3c0380579eb1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 331 - Vodovodní řady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 331 - Vodovodní řady
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 331 - Vodovodní řady
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 256.679 |  | 1522.951 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 256.679 |  | 1522.951 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.9726 |  | 1522.951 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107344 | Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 211.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 95.04 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402885858
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*17,5*(1+1) |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*17,5*(1+1) |  | 66.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*21,5*(1+1) |  | 81.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107346 | Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 47.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 33.9824 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417467368
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*5,5 |  | 12.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*6,3 |  | 11.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*6,3 |  | 11.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*6,3 |  | 11.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107324 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 47.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 27.7994 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -958025102
| VV |  | 47,93 |  | 47.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 105.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 66 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849155614
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*17,5*(1) |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*17,5*(1) |  | 33.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*21,5*(1) |  | 40.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 105.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 46.464 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1315039630
| VV |  | 105,6 |  | 105.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107244 | Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 977.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 440.0775 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278265131
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*54,9*(1+1) |  | 439.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 439.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*215,5 |  | 538.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 538.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 977.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 758.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 473.9688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676126357
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*54,9*(1) |  | 219.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 219.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 538,75 |  | 538.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 538.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 758.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 758.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 333.674 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1729265499
| VV |  | 219,6 |  | 219.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 538,75 |  | 538.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 758.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 5.945 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449163576
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 550 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979564560
| VV |  | - voda zbytkový z potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - voda z přívalových deštů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - voda ve výkopu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Platí pro všechny objekty stavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100+450 |  | 550 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 550 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823764820
| VV |  | 360 |  | 360 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.54684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807823572
| VV |  | 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*7 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*12 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.06345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370131204
| VV |  | 2,5*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.12816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017743796
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 119001413 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 600 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.10152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410344971
| VV |  | 1*4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 52.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 1.9262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441081365
| VV |  | 2,5*6 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*4 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*7 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 119001423R | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů - KABELOVOD | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10775 | 0.431 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902243458
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 121121117 | Příplatek za podkopání zdi a její statické zajištění vč. ochrany zdi proti poškození pomocí desek a geotextilie | bm | 8.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078561000
| VV |  | (0,5+1,8+0,5)*1 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+1,9+0,5)*1 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+1,9+0,5)*1 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 460671112 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087441715
| VV |  | 4*6 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*7 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 46051020R | D+M žlabu kabelové do rýhy bez výkopových prací z prefabrikovaných betonových žlabů včetně víka | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0792 | 5.7024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783322211
| VV |  | 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 437.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595291823
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2,7 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,7 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,7 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*7 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*7 |  | 13.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*8 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*30,5 |  | 76.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*18,5 |  | 42.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*19,6 |  | 78.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad Husovickým tunelem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*27 |  | 175.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 437.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 280.245 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014854836
| VV |  | "10%"(369,161+2152,485+280,8)*0,10 |  | 280.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 221.497 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244954041
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37*1,8*17,5 |  | 74.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,4+0,2+0,3)*1,8*17,5 |  | -28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,49*1,8*1 |  | 9.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,24+2,04)/2)*1,8*6,3 |  | 24.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,04+3,32)/2)*1,8*0,7 |  | 3.377 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,32+3,39)/2)*1,8*1,0 |  | 6.039 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,8*2,7 |  | -0.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,27+0,4)*1,8*6,3 |  | -7.598 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 81.301 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,9*17,5 |  | 79.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,4+0,2+0,3)*1,9*17,5 |  | -29.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,49*1,9*1 |  | 10.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,29+2,09)/2)*1,9*6,3 |  | 26.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,09+3,37)/2)*1,9*0,7 |  | 3.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,37+3,44)/2)*1,9*1 |  | 6.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,9*2,7 |  | -1.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,27+0,4)*1,9*6,3 |  | -8.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 87.575 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,49*1,9*21,5 |  | 101.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,4+0,2+0,3)*1,9*21,5 |  | -36.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54*1,9*1 |  | 10.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,29+2,09)/2)*1,9*6,3 |  | 26.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,09+3,37)/2)*1,9*0,7 |  | 3.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,37+3,44)/2)*1,9*1 |  | 6.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,9*2,7 |  | -1.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,27+0,4)*1,9*6,3 |  | -8.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 102.747 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*1,8*7 |  | 24.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,8*7 |  | -2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.302 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02*1,9*7 |  | 26.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,9*7 |  | -2.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.206 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*1,8*8 |  | 27.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,8*8 |  | -2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*1,8*5 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,8*5 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.55 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369.161 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tř. 3 z 60%"369,161*0,6 |  | 221.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 147.664 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -958579001
| VV |  | "tř. 4 z 60%"369,161*0,4 |  | 147.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 131251206 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 1291.491 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440348636
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kabatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,03*2,5*246 |  | 1863.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,2+0,25+0,25)*2,5*215,5 |  | -377.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*2,5*30,5 |  | -15.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1471.075 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,36+3,28)/2)*2,3*16 |  | 140.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,28+3,08)/2)*2,3*5,5 |  | 40.227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,08+4,38)/2)*2,3*2,5 |  | 21.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*2,3*18,5 |  | -8.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,27+0,4)*2,3*5,5 |  | -8.476 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 185.265 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*4*74,5 |  | 789.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,4+0,2+0,3)*4*54,9 |  | -197.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*4*19,6 |  | -15.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 576.38 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vytěžené potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,525*0,525*12,5 |  | -10.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,315*0,315*9 |  | -2.804 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,265*0,265*9 |  | -1.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,515*0,515*4,5 |  | -3.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,415*0,415*13,5 |  | -7.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,315*0,315*115 |  | -35.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,265*0,265*73,5 |  | -16.207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,26*0,26*3 |  | -0.637 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,31*0,31*3 |  | -0.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -80.235 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2152.485 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tř. 3 z 60%"2152,485*0,6 |  | 1291.491 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 131351206 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 860.994 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694731188
| VV |  | "tř. 4 z 40%"2152,485*0,4 |  | 860.994 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 168.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381146328
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,7*27 |  | 315.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*6,5*27 |  | -35.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tř. 3 z 60%"280,8*0,6 |  | 168.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 131351104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 112.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422579243
| VV |  | "tř. 4 z 60%"280,8*0,4 |  | 112.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 538.698 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 1.0828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980353733
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37*17,5*2 |  | 82.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,49*1*2 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,24+2,04)/2)*6,3*2 |  | 26.964 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,04+3,32)/2)*0,7*2 |  | 3.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,32+3,39)/2)*1,0*2 |  | 6.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*17,5*2 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,49*1*2 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,29+2,09)/2)*6,3*2 |  | 27.594 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,09+3,37)/2)*0,7*2 |  | 3.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,37+3,44)/2)*1*2 |  | 6.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,49*21,5*2 |  | 107.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54*1*2 |  | 11.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,29+2,09)/2)*6,3*2 |  | 27.594 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,09+3,37)/2)*0,7*2 |  | 3.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,37+3,44)/2)*1*2 |  | 6.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*7*2 |  | 27.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02*7*2 |  | 28.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*8*2 |  | 30.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*5*2 |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 538.698 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 538.698 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542054135
| VV |  | 538,698 |  | 538.698 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 151201201 | Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 2061.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00149 | 3.0716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387856758
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,03*246*2 |  | 1490.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,36+3,28)/2)*16*2 |  | 122.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,28+3,08)/2)*5,5*2 |  | 34.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,08+4,38)/2)*2,5*2 |  | 18.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*74,5*2 |  | 394.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2061.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 151201211 | Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m | m2 | 2061.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1137008562
| VV |  | 2061,48 |  | 2061.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 151201301 | Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m | m3 | 2855.401 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 3.8833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152641119
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,03*2,5*246 |  | 1863.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,36+3,28)/2)*2,3*16 |  | 140.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,28+3,08)/2)*2,3*5,5 |  | 40.227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,08+4,38)/2)*2,3*2,5 |  | 21.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*4*74,5 |  | 789.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2855.401 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 151201311 | Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m | m3 | 2855.401 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869428380
| VV |  | 2855,401 |  | 2855.401 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1768.892 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797751733
| VV |  | 221,497 |  | 221.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1291,491 |  | 1291.491 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,48 |  | 168.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1681.468 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*437,12 |  | 87.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 87.424 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1768.892 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1120.978 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131295593
| VV |  | 147,664 |  | 147.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 860,994 |  | 860.994 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112,32 |  | 112.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1120.978 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2889.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026380064
| VV |  | 221,497 |  | 221.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1291,491 |  | 1291.491 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,48 |  | 168.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 147,664 |  | 147.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 860,994 |  | 860.994 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112,32 |  | 112.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2802.446 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,424 |  | 87.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 87.424 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2889.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 202510201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 1768.894 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1889618008
| VV |  | "60%"2802,45*0,6 |  | 1681.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,424 |  | 87.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1768.894 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 1120.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445461091
| VV |  | "40%"2802,45*0,4 |  | 1120.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2046.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821437635
| VV |  | a) zásyp náhradním zásypovým materiálem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kabatůra - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,03-0,1-1-0,3)*2,5*246 |  | 1002.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*2,5*215,5 |  | -269.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*2,5*30,5 |  | -15.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,36+3,28)/2-0,1-0,8-0,3)*2,3*16 |  | 96.416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,28+3,08)/2-0,1-0,8-0,3)*2,3*5,5 |  | 25.047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,08+4,38)/2-0,1-0,8-0,3)*2,3*2,5 |  | 14.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*2,3*18,5 |  | -8.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*2,3*5,5 |  | -6.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65-0,1-0,6-0,3)*4*74,5 |  | 491.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*4*54,9 |  | -109.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*4*19,6 |  | -15.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - podsyp a obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,37-0,1-0,5-0,3)*1,8*17,5 |  | 46.305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*1,8*17,5 |  | -15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra- podsyp a obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,49-0,1-0,5-0,3)*1,8*1 |  | 8.262 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,24+2,04)/2-0,1-0,5-0,3)*1,8*6,3 |  | 14.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,04+3,32)/2-0,1-0,5-0,3)*1,8*0,7 |  | 2.243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,32+3,39)/2-1-0,5-0,3)*1,8*1,0 |  | 2.799 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,8*2,7 |  | -0.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*1,8*6,3 |  | -5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - posyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4-0,1-0,6-0,3)*1,9*17,5 |  | 46.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*1,9*17,5 |  | -16.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,49-0,1-0,6-0,3)*1,9*1 |  | 8.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,29+2,09)/2-0,1-0,6-0,3)*1,9*6,3 |  | 14.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,09+3,37)/2-0,1-0,6-0,3)*1,9*0,7 |  | 2.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,37+3,44)/2-0,1-0,6-0,3)*1,9*1 |  | 4.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,9*2,7 |  | -1.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*1,9*6,3 |  | -5.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,49-0,1-0,6-0,3)*1,9*21,5 |  | 60.867 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*1,9*21,5 |  | -20.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,54-0,1-0,6-0,3)*1,9*1 |  | 8.626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,29+2,09)/2-0,1-0,6-0,3)*1,9*6,3 |  | 14.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,09+3,37)/2-0,1-0,6-0,3)*1,9*0,7 |  | 2.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,37+3,44)/2-0,1-0,6-0,3)*1,9*1 |  | 4.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,9*2,7 |  | -1.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vozovka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*1,9*6,3 |  | -5.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97-0,1-0,5-0,3)*1,8*7 |  | 13.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,8*7 |  | -2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,02-0,1-0,6-0,3)*1,9*7 |  | 13.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,9*7 |  | -2.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9-0,1-0,5-0,3)*1,8*8 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,8*8 |  | -2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra - podsyp - obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,15-0,1-0,5-0,3)*1,8*5 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*1,8*5 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1424.07 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | b) zásyp asfaltovým recyklátem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2,3*5,5 |  | 6.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,8*6,3 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,9*6,3 |  | 5.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,9*6,3 |  | 5.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2,5*215,5 |  | 269.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,8*17,5 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,9*17,5 |  | 16.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,9*21,5 |  | 20.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4*54,9 |  | 109.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 455.94 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) nad Husovický tunelem - zásyp zeminou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,7*27 |  | 315.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*6,5*27 |  | -35.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,38*27 |  | -10.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,87*27 |  | -104.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 166.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2046.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 58344197V | Náhradní zásypový materiál | t | 2960.642 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258954479
| VV |  | 1424,07*1,1*1,05*1,8 |  | 2960.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2960.642 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 306.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892634643
| VV |  | 166,05*1,1*1,05*1,6 |  | 306.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 306.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 58981152R | recyklát asfaltový | t | 1137.479 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269650430
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2,3*5,5 |  | 6.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,8*6,3 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,9*6,3 |  | 5.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,9*6,3 |  | 5.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2,5*215,5 |  | 269.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,8*17,5 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,9*17,5 |  | 16.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,9*17,5 |  | 16.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4*54,9 |  | 109.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 452.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 455,94*1,1*1,05*2,16 |  | 1137.479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1099.663 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762141805
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,3)*2,5*246 |  | 799.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,5*0,5*246 |  | -193.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3)*2,3*16 |  | 40.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3)*2,3*5,5 |  | 13.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3)*2,3*2,5 |  | 6.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,4*0,4*24 |  | -12.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*4*74,5 |  | 268.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,25*0,25*74,5 |  | -14.621 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*74,5 |  | -21.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*74,5 |  | -21.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,3)*1,8*17,5 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,25*0,25*17,5 |  | -3.434 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,3)*1,8*1 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,3)*1,8*6,3 |  | 9.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,3)*1,8*0,7 |  | 1.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,3)*1,8*1,0 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,25*0,25*9 |  | -1.766 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*17,5 |  | 29.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*17,5 |  | -4.946 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*1 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*6,3 |  | 10.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*0,7 |  | 1.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*1 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*9 |  | -2.543 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*21,5 |  | 36.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*21,5 |  | -6.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*1 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*6,3 |  | 10.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*0,7 |  | 1.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*1 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*9 |  | -2.543 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,3)*1,8*7 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,25*0,25*7 |  | -1.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,3)*1,9*7 |  | 11.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*7 |  | -1.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,3)*1,8*8 |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*0,25*0,25*8 |  | -1.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,3)*1,8*5 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,25*0,25*5 |  | -0.981 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad Husovický tunelem - zásyp zeminou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*27 |  | 104.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,25*0,25*27 |  | -5.299 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*27 |  | -7.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*27 |  | -7.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1099.663 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 2286.199 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536284680
| VV |  | 1099,663*1,1*1,05*1,8 |  | 2286.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2286.199 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 3720.735 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591504500
| VV |  | 0,2*437,12 |  | 87.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 455,94*1,1*1,05 |  | 526.611 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1424,07*1,1*1,05 |  | 1644.801 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,05*1,1*1,05 |  | 191.788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1099,663*1,1*1,05 |  | 1270.111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3720.735 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3720.735 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145121131
| VV |  | 3720,735 |  | 3720.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 261.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -541244375
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2,7 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,7 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,7 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*7 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*7 |  | 13.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*8 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*30,5 |  | 76.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*18,5 |  | 42.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*19,6 |  | 78.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 175.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509225820
| VV |  | nad Husovickým tunelem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*27 |  | 175.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice odplevelená | t | 139.878 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367256561
| VV |  | 0,2*437,12*1,6 |  | 139.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.878 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 437.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011370953
| VV |  | 261,62+175,5 |  | 437.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 437.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 13.769 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.013769 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643172835
| VV |  | 437,12*0,03*1,05 |  | 13.769 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.769 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 32.7916 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 20250210 | Odkávka potřebná pro vjezd techniky při zhotovovení mikropilot a betonový bloků, manipulace, uložení, poplatek + zabezpečení výkopu, úprava, zhutnění v místě "statického zajištění stávajícího potrubí DN 1000" | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679007402
| VV |  | Zásyp se zhutněním včetně dodávky materiaálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po zhotovení betonových bloků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 1.624 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1534429068
| VV |  | statického zajištění stávajícího potrubí DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. výkres D.1.1.1.1.9.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(0,2+1+0,2)*(0,2+2,5+0,2)*(1+1) |  | 1.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.624 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 1.624 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848161762
| VV |  | 1,624 |  | 1.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.624 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1959505973
| VV |  | 1,624 |  | 1.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 452311171 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop | m3 | 0.812 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2.0315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -225870370
| VV |  | statického zajištění stávajícího potrubí DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. výkres D.1.1.1.1.9.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(0,2+1+0,2)*(0,2+2,5+0,2)*(1+1) |  | 0.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.812 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 452351111 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 5.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.040661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598661882
| VV |  | (0,2+0,1)*(0,2+1+0,2)*2*(1+1) |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,1)*(0,2+2,5+0,2)*2*(1+1) |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 452351112 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 5.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054019712
| VV |  | 5,16 |  | 5.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 225511114R | Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m - pro DN 200 | bm | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.06552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576540825
| VV |  | v ceně položky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - výtýčení místa vrtu piloty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyvrtání piloty, naložení, vodorovné přemístění, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | složení, poplatek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyčištění piloty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D+M betonové směsi + přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. výkres D.1.1.1.1.9.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*8 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 231611114R | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli | t | 4.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 4.4675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580565979
| VV |  | 4011/1000 |  | 4.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.011 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 20250211 | Před betonáží bloků důkladné vytýčení polohy stěny vůči smykové přírubě do které bude kotven opěrný ocelový rám (380 mm !!!) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692305996
| VV |  | Plocha stěny vůči poloze smykové příruby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | je navržena s možností rektifikace 50 !!! | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. příloha D.1.1.1.9.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 452323171R | Bloky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop | m3 | 9.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 23.7678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107439956
| VV |  | 1,9*1*2,5*(1+1) |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 26.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.35325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 567234088
| VV |  | 1,9*(1+2,5+1+2,5)*(1+1) |  | 26.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 452353112 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 26.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279560495
| VV |  | 26,6 |  | 26.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 452368113R | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli | t | 0.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0608 | 0.54631 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755593052
| VV |  | viz. výkres D.1.1.1.1.9.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 515,38/1000 |  | 0.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.515 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 767995118 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg | kg | 1321 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.06605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -683412933
| VV |  | Rám - světle modře | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. výkres D.1.1.1.1.9.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1321 |  | 1321 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 13010990R | ocel profilová jakost S235JR - průřez HEB, P20, P30, zavitová tyč, podložky, matky atd. | t | 1.453 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.453 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56138777
| VV |  | 1321*1,1/1000 |  | 1.453 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.453 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 20250212 | D+M potřebného doplňkového materiálu k statického zajištění stávajícího potrubí DN 1000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416562102
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 12.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523758717
| VV |  | - betonové bloky kolem potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - beton ve výkopu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,1 |  | 12.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 358325114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 | m3 | 6.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745583427
| VV |  | - betonové bloky kolem potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2 |  | 6.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 41.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313759917
| VV |  | 12,1*2,2 |  | 26.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*2,4 |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 41.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851234538
| VV |  | 41,5 |  | 41.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 290.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313511896
| VV |  | 41,5*7 |  | 290.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 202317904 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 41.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104405199
| VV |  | 41,5 |  | 41.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 891182100 | Vytažení demontáž stávajícího potrubí litinového DN 1000 z výkopu vč. tvarovek armatur, vč. odvozu a likvidace, poplatek | m | 12.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84317984
| VV |  | 12,5 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 891182101 | Vytažení demontáž stávajícího potrubí litinového DN 600 z výkopu vč. tvarovek armatur, vč. odvozu a likvidace, poplatek | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642604686
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 891182102 | Vytažení demontáž stávajícího potrubí litinového DN 500 z výkopu vč. tvarovek armatur, vč. odvozu a likvidace, poplatek | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -174173458
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 871495811V | Vytažení demontáž stávajícího potrubí sklolaminátového DN 1000 z výkopu vč. tvarovek armatur, vč. odvozu a likvidace, poplatek | m | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242045355
| VV |  | 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 871475811V | Vytažení demontáž stávajícího potrubí sklolaminátovéhoo DN 800 z výkopu vč. tvarovek armatur, vč. odvozu a likvidace, poplatek | m | 13.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114935547
| VV |  | 13,5 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 891182200V | Vytažení demontáž stávajícího potrubí sklolaminátového DN 600 z výkopu vč. tvarovek armatur, vč. odvozu a likvidace, poplatek | m | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963059920
| VV |  | 115 |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 871445801V | Vytažení demontáž stávajícího potrubí sklolaminátového DN 500 z výkopu vč. tvarovek armatur, vč. odvozu a likvidace, poplatek | m | 73.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195787216
| VV |  | 73,5 |  | 73.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 891182150 | Vytažení demontáž stávajícího potrubí z nerezu DN 600 z výkopu vč. tvarovek armatur, vč. odvozu a likvidace, poplatek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369566153
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 891182152 | Vytažení demontáž stávajícího potrubí z nerezu DN500 z výkopu vč. tvarovek armatur, vč. odvozu a likvidace, poplatek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319787764
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 899910212V | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí potrubí, včetně všech souvisejích prací tj. např. zřízení zazdívek | m3 | 209.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048772561
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,5*0,5*(157+72) |  | 179.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,4*0,4*(9) |  | 4.522 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,3*0,3*(52) |  | 14.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 500 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,25*0,25*(56) |  | 10.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 209.972 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 359320201 | Zrušení železobetonové vzdušníkové šachty o vnitřním rozměru 2,0 x 1,8 m hlobka 2,1 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1013621577
| VV |  | Jedná se podzemní železebetonovou šachtu o vnitřních | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozměrech 2,0 x 1,8 m, hloubka 2,1 m. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V ceně položky je: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - demontážř všech stávajích zámečnický výrovků - žebříků, poklopu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | madla atd. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - demontáž trubního vystrojení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - výkopové práce včetně skrývky ornice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - demolice strobní konstrukce, vstupního komínku a demolice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěn | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dno šachty zůstane zachované, jámá po šachtě bude zasypána | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dovezeným zásypovým materiálem, zásyp bude po vrstvách | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hutněn | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odvoz vybouraného materiálu nařízenou skládku plus | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | poplatek za uložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - uvedení povrchu do původního stavu urovnání a osetí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.025 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 127.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128080818
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2,5*246 |  | 61.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2,3*16 |  | 3.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2,3*5,5 |  | 1.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2,3*2,5 |  | 0.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*4*74,5 |  | 29.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,8*17,5 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,8*1 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,8*6,3 |  | 1.134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,8*0,7 |  | 0.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,8*1,0 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*17,5 |  | 3.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*1 |  | 0.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*6,3 |  | 1.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*0,7 |  | 0.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*1 |  | 0.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*21,5 |  | 4.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*1 |  | 0.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*6,3 |  | 1.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*0,7 |  | 0.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*1 |  | 0.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,8*7 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,9*7 |  | 1.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,8*8 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propoj 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,8*5 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad Husovický tunelem - zásyp zeminou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38*27 |  | 10.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 127.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513368524
| VV |  | 127,61 |  | 127.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 127.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502468218
| VV |  | 127,61 |  | 127.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | PREV1 | D+M prefabrikátový opěrný blok pro zajištění potrubí - ŘAD V1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296972437
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | PREPR2 | D+M prefabrikátový blok pro zajištění potrubí - PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937758019
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 197.2043 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 851491131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 1000 | m | 246 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336804674
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 246 |  | 246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 25.OL1000 | TLT se zámkovými spoji s návarkem PN 16, třída Class s tlouštou stěny litiny min 11,1 mm DN 1000, těsnění | m | 250.945 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.411 | 103.1384 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701134541
| VV |  | Vnější povrchová úprava se speciální ochranou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. příloha D.1.1.1.1.1 Technická zpráva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 246*1,01 |  | 248.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 248,46*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 250.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
94 | K | 851471131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 800 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583035721
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 25.OL800 | TLT se zámkovými spoji s návarkem PN 16, třída Class s tlouštou stěny litiny min 9,6 mm DN 800, těsnění | m | 24.482 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.293 | 7.1732 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693316777
| VV |  | Vnější povrchová úprava se speciální ochranou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. příloha D.1.1.1.1.1 Technická zpráva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,01 |  | 24.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
96 | K | 851441131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600 | m | 262 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908460199
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 262 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 25OPL600 | TLT se zámkovými spoji PN 10, třída Class s tlouštou stěny litiny min 8,0 mm DN 600, těsnění | m | 267.266 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1924 | 51.422 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692940702
| VV |  | Vnější povrchová úprava se speciální ochranou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. příloha D.1.1.1.1.1 Technická zpráva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125*1,01 |  | 126.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132*1,01 |  | 133.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,01 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 264,62*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 267.266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 851421131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500 | m | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93857279
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 25OL500 | TLT se zámkovými spoji PN 10, třída Class s tlouštou stěny litiny min 7,2 mm DN 500, těsnění | m | 145.874 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1431 | 20.8746 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931477985
| VV |  | Vnější povrchová úprava se speciální ochranou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. příloha D.1.1.1.1.1 Technická zpráva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125*1,01 |  | 126.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,01 |  | 18.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 144,43*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 145.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 851251000 | Příplatek za montáž zámkových spojků na potrubí a tvarovkách DN 1000 | ks | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533388243
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | PD1001 | Zámkového spoje DN 1000 | kus | 47.47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.99687 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384993025
| VV |  | 47*1,01 |  | 47.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.47 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | PD1002 | Elastomeravá manžeta DN 1000 | kus | 47.47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.04747 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757418897
| VV |  | 47*1,01 |  | 47.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.47 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 851252800 | Příplatek za montáž zámkových spojků na potrubí a tvarovkách DN 800 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40468871
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | PD801 | Zámkové spoje DN 800 | Kus | 5.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0162 | 0.08181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968180423
| VV |  | 5*1,01 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | PD802 | Elastomerové manžety DN 800 | kus | 5.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.00404 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332009533
| VV |  | 5*1,01 |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 85125600 | Příplatek za montáž zámkových spojků na potrubí a tvarovkách DN 600 | kus | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.9324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310730643
| VV |  | Řad V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | PD601 | Zámkový spoj DN 600 | kus | 74.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.94172 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817420039
| VV |  | 35*1,01 |  | 35.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36*1,01 |  | 36.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | PD602 | Elastomová manžeta DN 600 | kus | 74.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.46339 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054707085
| VV |  | 35*1,01 |  | 35.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36*1,01 |  | 36.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 85125500 | Příplatek za montáž zámkových spojků na potrubí a tvarovkách DN 500 | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350961285
| VV |  | Řad V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | PD501 | Zámkový spoj DN 500 | kus | 43.43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.26927 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736606627
| VV |  | 35*1,01 |  | 35.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,01 |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | PD502 | Elastomerová manžeta DN 500 | kus | 43.43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.021715 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511717856
| VV |  | 35*1,01 |  | 35.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,01 |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 85125200 | Příplatek za montáž zámkových spojků na potrubí a tvarovkách DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164008148
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | PD201 | Zámkový spoj DN 200 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.004242 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874550673
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | PD202 | Elastomerová manžeta DN 200 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.000202 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789570768
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 857491131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 1000 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511284172
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+2+1 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 5525947125 | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 1000-45° se zámkovým spojem | kus | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.089 | 0.35956 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690704639
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,01 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 5525941225 | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 1000-11° se zámkovým spojem | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.079 | 0.15958 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542580910
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 5525364725 | přesuvka hrdlová litinová m U-kus DN 1000 se zámkový spoji | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 0.10908 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144873961
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 857471131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 800 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528191965
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 5525394025 | koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 800-45° se zámkovým spojem | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.087 | 0.17574 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077863021
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 857441131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 600 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483931328
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 5525395025 | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 600-45° se zámkovým spojem | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.195 | 0.3939 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522704249
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 5525392625 | koleno hrdlové z tvárné litin MMK-kus DN 600-22,5° se zámkovým spojem | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.147 | 0.29694 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036528049
| VV |  | Řad V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 55253658l | přesuvka hrdlová litinová U-kus DN 600 se zámkovým spojem | kus | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0162 | 0.065448 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120964331
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 857421131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599568577
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 5525394925 | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 500-45° se zámkový spojem | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.135 | 0.13635 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35235545
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 5525392525 | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 500-22° se zámkovým spojem | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023814721
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 5525365255 | přesuvka hrdlová litinová U-kus DN 500 se zámkovým spojem | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0641 | 0.12948 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515528558
| VV |  | ŘAD V-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 857493131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 1000 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098349042
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 5525374625 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 1000/200 tangenciálnám zámkovým spojem | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.164 | 0.16564 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489333799
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 857424122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02345 | 0.02345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -227515469
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 552517465 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 500/100 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.213 | 0.21513 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142164920
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 857492122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 1000 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04809 | 0.09618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206847010
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 5525349025 | tvarovka s navařenou přírubou litinová s hladkým koncem, F-kus DN 1000, délka 2 m | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.135 | 0.2727 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461560974
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - osová vzdálenost příruby 850 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 857472122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 800 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0389 | 0.0778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445026158
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 5525348925 | tvarovka s navařenou přírubou litinová s hladkým koncem, F-kus DN 800, délka 2 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.097 | 0.09797 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962799871
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - osová vzdálenost příruby 700 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 5525102907 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 800 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.09191 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824649952
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 857442122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 600 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02319 | 0.30147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1228954327
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 552534992 | tvarovka přírubová litinová s hladkým F-kus DN 600 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2025 | 0.20453 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301251275
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 5525349925 | tvarovka s navařenou přírubou litinová s hladkým koncem, F-kus DN 600, délka 2 m | kus | 9.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2025 | 1.8407 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100380719
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 700 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 1480 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 600 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 1360 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 700 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 1480 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 520 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 760 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 1200 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 5525349927 | tvarovka s navařenou přírubou litinová s hladkým koncem, F-kus DN 600, délka 2,5 m | kus | 3.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2531 | 0.76689 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796863276
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přírub 1670 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přírub 1750 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přírub 1610 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 857422122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01645 | 0.1645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1909079733
| VV |  | Řad V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 5525349852 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 500 | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1136 | 0.22947 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -590732666
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 5525349825 | tvarovka s navařenou přírubou litinová s hladkým koncem, F-kus DN 500, délka 2 m | kus | 5.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1136 | 0.57368 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948697660
| VV |  | Řad V-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přírub 760 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přírub 1520 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přírub 830 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 700 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přirub 600 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 55253426 | tvarovka s navařenou přírubou litinová s hladkým koncem, F-kus DN 500, délka 2,5 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1425 | 0.14392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021565037
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přírub 1600 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 55253438 | tvarovka s navařenou přírubou litinová s hladkým koncem, F-kus DN 500, délka 3 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1755 | 0.17725 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845762383
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osová vzdálenost přírub 2260 mm"1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 552536691 | příruba zaslepovací X z tvárné litiny DN 500 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0841 | 0.084941 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2009184141
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.00574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362166338
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 552538965 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus DN 200, zámkový spoj | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0186 | 0.018786 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143002279
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 552534935V | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 200 , délka 1 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.02323 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130338021
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221329248
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | 5525364125 | přechod přírubový, FFR-kus litinový DN 100/80 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.009595 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000706122
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193673180
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.012322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077011388
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 852242122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141367016
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 55253235V | tvarovka přírubová litinová vodovodní TP-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0096 | 0.009696 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161975789
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 55253237V | tvarovka přírubová litinová vodovodní TP-kus PN10/16 DN 80 dl 300mm | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0109 | 0.011009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782502572
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 82025099 | D+M F-kus nerez DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0681 | 0.0681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115273443
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 82025101 | D+M F-kus nerez DN 800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716469259
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 82025108 | D+M F-kus nerez DN 1000 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.178 | 0.178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077699024
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 82025201 | D+M Spojka sklolaminát DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0285 | 0.0285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659794125
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 82025202 | D+M Spojka sklolaminát DN 800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0361 | 0.0361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962627630
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 82025105 | D+M mulititoleranční spojka s jištění proti POSUNU HRDLO- HRDLO DN 600 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.241 | 1.205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904381502
| VV |  | Řad V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 82025104 | D+M mulititoleranční spojka s jištění proti POSUNU HRDLO- HRDLO DN 500 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.201 | 1.005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261845168
| VV |  | Řad V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 891351112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.00286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335523832
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 42221327V | šoupátko pitná voda litina DN 200 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.06565 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1067158651
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 42291106V | souprava zemní teleskopická šoupatka DN 200mm | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.005353 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54861394
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144754260
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | 42221323 | šoupátko pitná voda litina DN 80 | kus | 1.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.01818 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -958626088
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | 42291072r | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 80 | kus | 1.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.003535 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018023777
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 a D+M obsypu perlitem a obalením geotextílií a podkladního betonového bloku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424691120
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 22450,1-R | drenáž pro hydrant | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199848581
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 42273593 | hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm | kus | 1.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.04343 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071505191
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 820230202 | spojovací materiál pro přírubové spoje - šouby nerez, podložky, matky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46583931
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499498069
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0266 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365875953
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | 422,1-R | deska podkladní universální | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307692905
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 899401113 | Osazení poklopů uličních litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632312214
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.0295 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007515413
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 422,2-R | deska podkladní universální | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642556106
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 899713111 | Orientační tabulky na podkladu betonovém nebo ocelovém | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162757894
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 899721112V | D+M signalizační vodič včetně plastových pásku pro uchycení k potrubí 2 x Cu 4mm2 | m | 744 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570765762
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 272 |  | 272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 147 |  | 147 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 744 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 899722113R | D+M krytí potrubí výstražnou fólií modré provedení z PVC přes 25 do 34cm - s nápisem "POZOR VODOVOD" | m | 1587 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.14283 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711098762
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 1000"245*4 |  | 980 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 800"24*3 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 500"125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 600"125*2 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 500"132 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2+18 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1587 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 899721119.1 | Identifikační bod marker | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598300170
| VV |  | Řad V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řad V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.6856 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 4.8865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232021751
| VV |  | 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1.088 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 2.4549 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212830182
| VV |  | 0,15*0,25*29 |  | 1.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.088 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 29.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 2.3432 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2140026821
| VV |  | 29*1,01 |  | 29.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 661.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346236381
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,5*2 |  | 431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 431 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5*2 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5*2 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5*2 |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,9*2+4*2 |  | 117.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 230.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 661.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 919735116 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm | m | 48.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366713477
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*2 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*2 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*2 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm | m | 230.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99875687
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5*2 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5*2 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5*2 |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,9*2+4*2 |  | 117.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 919731114 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl přes 150 do 250 mm | m | 661.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444575883
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 1000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,5*2 |  | 431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 431 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5*2 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5*2 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5*2 |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2, V3, V4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,9*2+4*2 |  | 117.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 230.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 661.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 1522.951 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785374583
| VV |  | 1522,951 |  | 1522.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 10660.657 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970899912
| VV |  | 1522,951*7 |  | 10660.657 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10660.657 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 202110104 | Poplatek za skládku živice | t | 569.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419864790
| VV |  | 95,04+33,982+440,078 |  | 569.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 569.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 202110105 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 953.851 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493041731
| VV |  | 1522,951-569,1 |  | 953.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 953.851 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 255.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302272971
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | 767202101 | D+M ocelového profilu HEB dl. 2000 mm, žárově zinkované, kotvení včetně souvísející činnosti a přesunu hmot | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -561156282
| VV |  | ŘAD V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘAD 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROPOJE Č. 1, 2, 3, 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 332.1 - Armaturní šach...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {27e28f67-9845-4dd9-80c0-5a5086732873}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.1 - Armaturní šachta 1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.1 - Armaturní šachta 1
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.1 - Armaturní šachta 1
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 300.5072 |  | 0.2 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 294.4319 |  | 0.2 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00152 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734219531
| VV |  | - započtenu v objektu SO 331 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251203R | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně nebo ručně, včetně stížených vykopávek a započtena lepivosti, svislé přemístění | m3 | 229.859 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2008455537
| VV |  | Celková kubutůra výkopu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně výkopu pro drenáž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 557,7 |  | 557.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armaturní šachty odstraňované | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,3+3,12+0,3)*6,82*5,38 |  | -136.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | opěrné zdi | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,3 |  | -7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní deska | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,15*(0,2+6,82+0,2)*(0,2+5,38+0,2) |  | -6.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsypu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,3*9,8*8,350 |  | -24.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.098 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tř. 3 z 60%"383,098*0,6 |  | 229.859 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131351203R | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4, strojně nebo ručně, včetně stížených vykopávek a započtena lepivosti, svislé přemístění | m3 | 153.239 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076976269
| VV |  | "tř. 4 z 40%"383,098*0,4 |  | 153.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151701004T | Pažení do ocelových zápor - pro výkop jámy hloubky do 4,5 m | bm | 7.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270810395
| VV |  | bez ohledu na druh pažin včetně ocelových zápor, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotvení zápor a převázek s odstraněním pažení, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a přesun hmot. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně podrobného návrh v rámci dodavatelské. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dokumentace. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Poznámka: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodavatelská a výrobní dokumentace se naceňuje | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v objektu SO9000 ostatní rozpočtové náklady v | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položce 900600001 Zpracování PD pro realizaci staveb. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151701006T | Pažení do ocelových zápor - pro výkop jámy hloubky do 6,5 m | bm | 26.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875093232
| VV |  | bez ohledu na druh pažin včetně ocelových zápor, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotvení zápor a převázek s odstraněním pažení, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a přesun hmot. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně podrobného návrh v rámci dodavatelské. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dokumentace. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Poznámka: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodavatelská a výrobní dokumentace se naceňuje | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v objektu SO9000 ostatní rozpočtové náklady v | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položce 900600001 Zpracování PD pro realizaci staveb. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,2 |  | 26.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 229.859 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485801142
| VV |  | 229,859 |  | 229.859 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 153.239 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252355952
| VV |  | 153,239 |  | 153.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 383.098 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200041922
| VV |  | 229,859+153,239 |  | 383.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.098 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 202510201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 229.859 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54161021
| VV |  | "60%"383,098*0,6 |  | 229.859 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 153.239 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504170156
| VV |  | "40%"383,098*0,4 |  | 153.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 200.776 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271630617
| VV |  | výkop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 557,7 |  | 557.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dosypání | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,4 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drenážní lože | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,15*44,8 |  | -6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -24,68 |  | -24.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní deska | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,484 |  | -8.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,02*3,4*8,6 |  | -176.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,27*(1,1+3,3)*8,6 |  | -161.577 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,3*1,1*8,6 |  | -2.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.776 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 371.034 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582921992
| VV |  | 200,776*1,1*1,05*1,6 |  | 371.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 371.034 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 239.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575694221
| VV |  | 200,776*1,1*1,05 |  | 231.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0+0,3)/2)*48,26 |  | 7.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 239.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2128810484
| VV |  | 239,135 |  | 239.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 48.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000962002
| VV |  | dosypání ornice okolo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*10,4 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*2,5 |  | 21.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,15*1,4 |  | 11.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice odplevelená | t | 11.582 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202362559
| VV |  | ((0+0,3)/2)*48,26*1,6 |  | 11.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.582 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925995618
| VV |  | 48,26*0,03*1,05 |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826976000
| VV |  | 1,52 |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.3694 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 21690511R1 | Očištění dna výkopu, včetně zhutnění | m2 | 84.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668968377
| VV |  | 11,6*5,4 |  | 62.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*10,1 |  | 22.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 212752402 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby, včetně podsypu a obsypu štěrkopískem | m | 44.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.27411 | 12.2801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241657858
| VV |  | 5,4+11,6-1 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,6+5,4-1 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5+2,2+9,1 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 44.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.007616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1051878279
| VV |  | kolem drenážní trubky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*44,8 |  | 44.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 69311228 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 | m2 | 218.374 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.054594 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1883914785
| VV |  | 44,8*1,1 |  | 49.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (84,86+37,94)*1,1 |  | 135.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 184,36*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 218.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 213141113 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m | m2 | 84.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.018669 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265944843
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*11,6 |  | 62.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*10,1 |  | 22.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 213141133 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 8,5 m | m2 | 37.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0083468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540037168
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*11,6 |  | 27.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5)*10,1 |  | 10.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 248122026 | D+M zřízení čerpací jímky DN 800 z betonový skruží výšky 1000 mm se štěrkový obsypem a otvory pro zaústění drenážní trubky DN 150 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215014348
| VV |  | V ceně položky: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - výkop, svislé přemístění, naložení, vodorovné přemístění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | složení, poplatek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dodávka a osazení betonový skruží DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obsyp kolem skruže štěrkodrtí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - po skončení práce vyplění betonem C 16/20 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0011844 |  | 0.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 358215115R | Bourání stoky, šachty, zdi kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva kamenného | m3 | 28.919 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503438419
| VV |  | B-07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odstranění násypu včetně obrubníku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,37 |  | 4.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsyp pod šachtou D.1.1.1.2.1.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*9,8*8,350 |  | 24.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.919 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 358315115R | Bourání stoky, šachty, zdi kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu | m3 | 7.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796037105
| VV |  | B-02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B-09 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,23 |  | 0.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní deska | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,2+6,82+0,2)*(0,2+5,38+0,2) |  | 6.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 358325115R | Bourání stoky , šachty, zdi kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu | m3 | 50.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679846281
| VV |  | B-01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,71 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B-05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,98 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B-06 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,73 |  | 21.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B-08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,3 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 977211114 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 420 do 520 mm | m | 2.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.0011844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497204845
| VV |  | B-08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,82 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 192.784 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511811017
| VV |  | 28,919*1,85 |  | 53.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,98*2,2 |  | 17.556 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,72*2,4 |  | 121.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.784 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 192.784 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486413534
| VV |  | 192,784 |  | 192.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1349.488 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775865609
| VV |  | 192,784*7 |  | 1349.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1349.488 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 202317904 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 192.784 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1150408399
| VV |  | 192,784 |  | 192.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | B03/Z1/01 | Demontáž poklopu litinového vč. rámu, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868492648
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | B03/Z1/02 | Demontáž podlahové krytiny jímky, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082003590
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | B03/Z1/03 | Demontáž žebříku délky 3,57 m, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191427039
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | B04/9/04 | Odstranění tepelné izolace heraklitu, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | m3 | 1.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795396384
| VV |  | B-04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.6024 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 451541111R | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku | m3 | 24.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335848367
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*5,5*11,6 |  | 12.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,7*11,6 |  | 6.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,5*10,1 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,3*10,1 |  | 4.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 24.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1228490992
| VV |  | 24,68 |  | 24.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 162351103.1 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 24.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1918081457
| VV |  | 24,68 |  | 24.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 8.484 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 19.5219 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931261789
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,2+3,4*0,2)*(0,2+8,6+0,2) |  | 1.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,2+8,6+0,2)*3,3 |  | 4.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*(1/2)*(0,2+8,6+0,2) |  | 1.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,2+1,1)*(8,6+0,2) |  | 1.716 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.484 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 452351111 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 10.219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.080526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 229715787
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,2+3,4*0,2)*(1+1) |  | 0.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,2+8,6+0,2)*(1+1) |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*3,3*(1+1) |  | 0.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*(1/2)*(1+1) |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(0,2+8,6+0,2)*(1) |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,2+1,1)*(1) |  | 0.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(8,6+0,2)*(1) |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.219 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 452351112 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 10.219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -385547481
| VV |  | 10,219 |  | 10.219 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | ZB1 | D+M.....ZB1....podkladní blok 550x700x900 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450916671
| VV |  | viz. výkres D.2.1.1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | ZB2 | D+M.....ZB2....podkladní blok 600x700x1000 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971665630
| VV |  | viz. výkres D.2.1.1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | ZB3 | D+M.....ZB3....podkladní blok 550x1000x900 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1028708857
| VV |  | viz. výkres D.2.1.1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | ZB4 | D+M.....ZB4....podkladní blok 650x500x350 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235963055
| VV |  | viz. výkres D.2.1.1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | ZB5 | D+M.....ZB5....podkladní blok 650x300x500 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262686774
| VV |  | viz. výkres D.2.1.1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | ZB6 | D+M.....ZB6....podkladní blok 650x400x300 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8484346
| VV |  | viz. výkres D.2.1.1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | ZB7 | D+M.....ZB7....podkladní blok 550x900x800 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129848853
| VV |  | viz. výkres D.2.1.1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | ZB8 | D+M.....ZB8....podkladní blok 1250x550x400 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 863670891
| VV |  | viz. výkres D.2.1.1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | ZB9 | D+M.....ZB9....podkladní blok 950x3750x1300 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387792556
| VV |  | viz. výkres D.2.1.1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 38.087 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 564732111V | Štěrkový huntněný násyp tl. 100 mm, frakce 8/16 | m2 | 61.502 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.25094 | 15.4333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492502787
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*(7,8-0,23) |  | 65.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,2*(1+1) |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.502 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 564752111V | Štěrkový huntněný násyp tl. 130 mm, frakce 16-32 | m2 | 61.502 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.36834 | 22.6536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965017079
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,502 |  | 61.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.8195 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2.816 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 7.0453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720353427
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08*8*4,4 |  | 2.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.816 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01607 | 0.012856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1187675877
| VV |  | 0,1*8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766933827
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 631351111 | Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01773 | 0.003546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730926192
| VV |  | 0,1*0,5*4 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 631351112 | Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644852180
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 631311135V | Mazanina do tl. 300 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5.296 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 13.2499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353616658
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26*(2,8-0,3)*8 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,04*0,3*8 |  | 0.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.296 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 631319111V | Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku do 240x300 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517068498
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2.816 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1341089301
| VV |  | 2,816 |  | 2.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 631319175V | Příplatek k mazanině tl do 300 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 5.296 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598586638
| VV |  | 5,296 |  | 5.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.13391 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145322454
| VV |  | kari sít 100/100/4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*4,4*2,18/1000 |  | 0.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,8*2,18/1000 |  | 0.049 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.126 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2.816 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756727271
| VV |  | 2,816 |  | 2.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 631319013V | Příplatek k mazanině tl. do 300 mm za přehlazení povrchu | m3 | 5.296 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564192485
| VV |  | 5,296 |  | 5.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 632451021 | Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu | m2 | 61.502 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04984 | 3.0653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609174153
| VV |  | vyrovnávací potěr na stropních panelech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*(7,8-0,23) |  | 65.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,2*(1+1) |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.502 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 12.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 0.29383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2146982953
| VV |  | boky stropních panelů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(7,8+8,6+7,8+8,6) |  | 6.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*(0,2+8,6+0,2+8,6) |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 629992112R | Zatmelení styčné spáry prefabrikátu trvale pružným tmelem polyuretanovým tmelem š do 20 mm, včetně vyčištění spáry, provedení penetrační nátěr a vyplnění spáry pěnou | m | 31.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.014894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112136918
| VV |  | D.2.1.1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dilatace mezi panely a atikou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,89+3,89)*3 |  | 23.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,6-0,23-0,02)*1 |  | 8.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.69 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 195.7934 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 894302162V | Stěny, dno šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4, XA1 (F.1) - CI 0.40 - Dmax 16 - F5 | m3 | 72.068 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 180.3048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225455964
| VV |  | dno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,4*8,6 |  | 8.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(0,3+3,3+0,3)*8,6 |  | 10.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,3*8,6 |  | 0.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,5*8 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,1*8,6 |  | 2.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,02-0,2)*8,6*0,3*(1) |  | 15.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,02-0,2)*(3,4-0,3)*0,3*(1+1) |  | 10.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2-0,3)*(8,6-0,3-0,3)*0,3*(1) |  | 4.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,67-0,3)*(3,3+0,3)*0,3*(1+1) |  | 7.279 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*(0,3+0,5)*0,3*(1+1) |  | 1.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*(8,6-0,3-0,3)*0,3*(1) |  | 9.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.068 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 894302163R | Stěny, dno, komínek šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4, XA1 (F.1) - CI 0.40 - Dmax 16 - F4 | m3 | 1.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.3432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808100352
| VV |  | komín a atika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*(1,5*1,2-0,9*0,6)*(1+1) |  | 1.134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,2*8,6*(1) |  | 0.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.736 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 nebo BSt 500 | t | 8.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0423 | 8.9535 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827474028
| VV |  | D.2.1.1.4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1509,53/1000 |  | 1.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1789,08/1000 |  | 1.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118,69/1000 |  | 0.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1404,77/1000 |  | 1.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3520,30/1000 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160,77/1000 |  | 0.161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,79/1000 |  | 0.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.59 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 894501121 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné zřízení | m2 | 19.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01716 | 0.32707 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944919953
| VV |  | dno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(3,4+8,6+3,4+8,6) |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*8,6*(1) |  | 2.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(0,3+3,3+0,3)*(1+1) |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,1)*8,6*(1) |  | 3.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,5*(1) |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,3*(1+1) |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,1*(1+1) |  | 0.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*8,6*(1) |  | 2.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 894501122 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné odstranění | m2 | 19.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -535477651
| VV |  | 19,06 |  | 19.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 894501111 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení | m2 | 342.164 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00545 | 1.8648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163157739
| VV |  | stěny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,02-0,2)*8,6*(1) |  | 50.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,02-0,2)*(8,6-0,3-0,3)*(1) |  | 46.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,02-0,2)*3,4*(1+1) |  | 39.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,02-0,2)*3,4-0,3*5,82-0,3*(2,2+0,3))*(1+1) |  | 34.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*8,6*(1) |  | 18.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*(8,6-0,3-0,3)*(1) |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,67-0,3)*3,3*(1+1+1+1) |  | 44.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*1,1*(1+1) |  | 8.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,77*1,1-0,3*3,77-0,4*0,3)*(1+1) |  | 5.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*8,6*(1) |  | 32.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*(8,6-0,3-0,3)*(1) |  | 30.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komín a atika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*(1,5+1,2+1,5+1,2)*(1+1) |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*(0,9+0,6+0,9+0,6)*(1+1) |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*(0,2+8,6+0,2+8,6) |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 342.164 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 894501112 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění | m2 | 342.164 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597420340
| VV |  | 342,164 |  | 342.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 894608311 | D+M distanční pruh DISTA 160 množství - 0,7 ks/m2, přesun hmot | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1241079173
| VV |  | D.2.1.1.4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 894608315 | D+M spínací profil L=440, stěna tloušky 300 mm, množství 4 ks/m2, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272621065
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 953334514V | D+M těsnící plech - BK 160/2, přesun hmot | m | 46.253 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362893047
| VV |  | D.2.1.1.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,22*1,15 |  | 46.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.253 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 953334124V | D+M Pecitape 610 - Těsnící botnající pásek, přesun hmot | m | 66.804 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095812787
| VV |  | D.2.1.1.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,09*1,15 |  | 66.804 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.804 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 953202501 | D+M HALFEN-DEHA....KKT 6000-2,5-0120- Transportní kotva | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333452487
| VV |  | D.2.1.1.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 853202502 | D+M HALFEN-DEHA....KKT 6000-2,5-0240- Transportní kotva | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022659037
| VV |  | D.2.1.1.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | PR1/PR2 | D+M prefabrikátový průvlak 600x500x(300+7200+300) mm včetně sousejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006011900
| VV |  | viz. výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.3, D.2.1.1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | PANELP1 | D+M....P1.....prefabrikátový stropní panel 200x2940x3890 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536172719
| VV |  | viz. výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | PANELP2 | D+M....P2.....prefabrikátový stropní panel 200x2580x3890 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840799071
| VV |  | viz. výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | PANELP3 | D+M....P3.....prefabrikátový stropní panel 200x3040x3890 mm, otvor 900x600 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532873304
| VV |  | viz. výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | PANELP4 | D+M....P4.....prefabrikátový stropní panel 200x2940x3890 mm, otvor 900x600 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1357989404
| VV |  | viz. výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | PANELP5 | D+M....P5.....prefabrikátový stropní panel 200x2580x3890 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 543799950
| VV |  | viz. výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | PANELP6 | D+M....P6.....prefabrikátový stropní panel 200x3040x3890 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129669942
| VV |  | viz. výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | P/11 | D+M....P/1....těsnění otvoru 1300x1300x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 1000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63299636
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | P/21 | D+M....P/2....těsnění otvoru 1100x1100x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 800 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215381180
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | P/31 | D+M....P/3....těsnění otvoru 900x900x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346343138
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabatonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | P/41 | D+M....P/4....těsnění otvoru 800x800x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 731869975
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | P/51 | D+M....P/5....těsnění otvoru 800x800x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918397733
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | P/61 | D+M....P/6....těsnění otvoru 1000x1000x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214625036
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | P/71 | D+M....P/7....těsnění otvoru 100x100x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575212431
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | P/81 | D+M....P/8....těsnění otvoru 900x900x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981905137
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | P/91 | D+M....P/9....těsnění otvoru pr. 250 tl. 300 mm procházejícím potrubím z KG DN 200 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354780911
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.7576 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.14042 | 3.3701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222637673
| VV |  | 7,6+8,8+7,6 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 24.725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 1.3876 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060430810
| VV |  | 24*1,01 |  | 24.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 925202501 | Dočasná demontáž protihlukové stěny | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493676175
| VV |  | -- demontáž protihlukové stěny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - manipulace plus naložení na dopravní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostředek, vodorovné přemístění, složení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - uskladnění pro další použíti včetně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -všech úkonů a poplatků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -- naložení, vodorovné přemístění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | určení, složení na místě, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - poskládní opěrné stěny včetně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potřebného doplňkového materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a manipulace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. výkres D.1.1.1.2.1.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 941511522 | Zřízení, odstranění lešení kolem armaturní šachty včetně poplatku za pronájem lešení, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721615212
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 941511533 | Zřízení, odstranění lešení uvniř šachty včetně poplatku za pronájem lešení, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097431831
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 294.432 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370188670
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.0753 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1422 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 | 114.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402207642
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+3,4*0,2)*(0,2+8,6+0,2) |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+8,6+0,2)*3,3 |  | 29.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(0,2+8,6+0,2) |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+1,1)*(8,6+0,2) |  | 11.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.66 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*(7,8-0,23) |  | 65.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,2*(1+1) |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 61.502 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.162 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | m2 | 175.407 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583498794
| VV |  | S03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,02*8,6*(1) |  | 51.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,02*3,4*(1+1) |  | 40.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*3,3*(1+1) |  | 25.542 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,27*1,1*(1+1) |  | 9.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,27*8,6*(1) |  | 36.722 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*(8,6+0,23+8,6+0,23) |  | 6.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 170.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*(1,5+1,2+1,5+1,2)*(1+1) |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.407 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.095 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.095 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99636975
| VV |  | 0,33*52,66/1000 |  | 0.017 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,33*61,502/1000 |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,33*170,547/1000 |  | 0.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,33*4,86/1000 |  | 0.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.095 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 228.324 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.09133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305914344
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,66*2 |  | 105.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,502*2 |  | 123.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.324 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 388.414 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.15537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720905007
| VV |  | S03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ve dvou vrstvách | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+6,02)*8,6*(1) |  | 53.492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (02+6,02)*3,4*(1+1) |  | 54.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+3,87)*3,3*(1+1) |  | 26.862 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+4,27)*1,1*(1+1) |  | 9.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+4,27)*8,6*(1) |  | 38.442 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*(8,6+0,23+8,6+0,23) |  | 6.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 189.347 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 189,347 |  | 189.347 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 189.347 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SO02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,86*2 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 388.414 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 62853004R | Modifikovaný asfaltový pás se skelnou vložkou | m2 | 851.677 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 4.5991 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1098090867
| VV |  | 107,12*1,15 |  | 123.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (189,347+189,347)*1,2 |  | 454.433 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123,004*1,15 |  | 141.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,72*1,2 |  | 11.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 730.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 730,74*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 851.677 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
111 | K | 711161115 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 61.502 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.046127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 587136734
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,502 |  | 61.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 194.207 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.15537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52989608
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,86 |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+6,02)*8,6*(1) |  | 53.492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (02+6,02)*3,4*(1+1) |  | 54.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+3,87)*3,3*(1+1) |  | 26.862 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+4,27)*1,1*(1+1) |  | 9.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+4,27)*8,6*(1) |  | 38.442 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*(8,6+0,23+8,6+0,23) |  | 6.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 189.347 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.207 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 998711122 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 12 m | t | 5.142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925040041
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22966 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 713123111 | Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému vodorovně 1 vrstva do 100 mm, přilepením nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 61.502 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0018451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1650988927
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,502 |  | 61.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 713123211 | Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému svislé 1 vrstva do 100 mm, přilepením nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 170.547 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0085273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702890744
| VV |  | S03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,02*8,6*(1) |  | 51.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,02*3,4*(1+1) |  | 40.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*3,3*(1+1) |  | 25.542 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,27*1,1*(1+1) |  | 9.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,27*8,6*(1) |  | 36.722 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*(8,6+0,23+8,6+0,23) |  | 6.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170.547 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 28376415 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm | m2 | 243.651 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.21929 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858427734
| VV |  | 61,502*1,05 |  | 64.577 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 170,547*1,05 |  | 179.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.651 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 998713122 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260567246
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.017114 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 1/K | D+M.....1/K.....oplechování atiky šířky 230 mm | m | 8.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.017114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -559069391
| VV |  | - provést z předzvětralého titanzikonvaného | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plechu bez další povrchové úpravy. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - rozvinutá šířka 330 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6 |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 1/Z1 | D+M....1/Z....podesta zastropující snížení dno šachty - ze sklolaminátového kompozitu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727474460
| VV |  | - půdorys podesty je 8,0 x 2,8 m = 22,4 m2, výška | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přibližně 2 m nad podlahou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nosnost 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | být větší než 10 mm nebo než hodnota 1/200 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozpětí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nosná konstrukce z kompozitních nosníků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a uhelníků kotvených do železobetonových stěn | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dle potřeby potřebných systémem sloupků. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - celá nosná konstrukce ze sklolaminátového | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotvená pomocí lepených chemický kotev, dodat | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně všech potřebných podpěr, výztuh a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zavětrování, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dimenzování všech prvků provede výrobce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kompozitní podlahový rošt s protikluzovou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úpravou, dle potřeby dělený. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odnímatelná část 700x900 mm nad žebříkcem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pol. 6/Z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 2/Z1 | D+M....2/Z..... Žebřík pro pevné zabudování - svařený z nerez oceli | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272078435
| VV |  | - výstup výšky žebříku 3,87 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - stěny žebříku vyvést pod poklop, nad | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | poslední příčlí zalomit ke stěně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - příčle žebříku protiskluzové bezpečnostní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - do líce betonové stěny kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezový lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 3/Z1 | D+M....3/Z....dvojce výsuvných madel pro čelní/boční výstup žebříku - svařit z nerezové oceli | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1269494653
| VV |  | - do betonové konstrukce kotvit pomocí lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - jeden komlet madla se skládá vždy z pravé a lévé poloviny, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | které jsou navzájem symetrické podle osy žebříku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - výrobek navazuje na žebřík pol. 2/Z - nutné koordinovat | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - madlo musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 4/Z1 | D+M.....4/Z....otevíravý deštujistý poklop, pro otvor o světlé velikosti 900/600 mm - z litiny | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18469111
| VV |  | - třída únosnosti min. B125 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obvodový rám podtmelit silikonový | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tmelem, a kotvit do horního líce betonové | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | konstrukce pomocí chemický kotev z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezové oceli | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - s rámám bude kryt spojen otočnými | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | závěsy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 5/Z1 | D+M.....5/Z.....odnímatelný kryt z podlahových roštů pro čerpací jímku o světlých rozměrech 0,5 x 0,5 m - ze sklolaminátového kompozitu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533289114
| VV |  | - nosnost min. 3,5kN/m2, maximální průhy nesmí být | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obvodový osazovací rám kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chemický kotev do podlahy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kompozitní podlahový rošt s protiskluznou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úpravou a zalaminovaným křemičitým vsypem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 6/Z1 | D+M....6/Z..... Žebřík pro pevné zabudování - svařený z nerez oceli | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164550728
| VV |  | - výstup výšky žebříku 2,0 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - stěny žebříku vyvést 1,1 m nad | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výstupní úroveň žebříku formou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prodloužených madel pro boční | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výstup, příčle žebříku protiskluzové | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bezpečnostní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - do líce betonové stěny kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezový lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nutno koridnovat s podestou pol. 1/Z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.6863 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 72.624 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126417270
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrchní část | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(0,4+4,4+0,4) |  | 41.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,5*(4) |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sokl 100 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(4,4+8+4,4) |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spodní část | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(0,24+2,8+0,24) |  | 26.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,24*(1+1) |  | 0.144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(2,8+8+2,8+8) |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.624 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 777131111 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem | m2 | 72.624 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.039943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -726019746
| VV |  | 72,624 |  | 72.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 777511145 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné podlahy | m2 | 72.624 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.39217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882129772
| VV |  | 72,624 |  | 72.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 72.624 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.25418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508242696
| VV |  | 72,624 |  | 72.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 998777121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m | t | 0.686 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -465465009

## SO 332.2 - Armaturní šach...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a3c0ce6a-553a-42dc-9dfa-31fd7548cc44}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.2 - Armaturní šachta 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.2 - Armaturní šachta 2
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.2 - Armaturní šachta 2
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 25.0272 |  | 0.2 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.8432 |  | 0.2 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.057144 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300240646
| VV |  | - započtenu v objektu SO 331 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně, VČETNĚ svislého přemíštění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 15.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604076362
| VV |  | Výkop 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+0,6)*(0,4+1,2)*(0,5+5,78+0,5) |  | 23.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,1+1,68)/2)*((1,5+1,8)/2)*5,67 |  | 17.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*1,5*4,24 |  | 10.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.233 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojní z 50%, tř. 3 z 60%"52,233*0,5*0,6 |  | 15.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131351202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně, VČETNĚ svislého přemíštění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 10.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631204820
| VV |  | "strojní z 50%, tř. 4 z 40%"52,233*0,5*0,4 |  | 10.447 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131213711 | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, VČETNĚ svislého přemíštění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 15.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102474582
| VV |  | "ruční z 50%, tř. 3 z 60%"52,233*0,5*0,6 |  | 15.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131313711 | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, VČETNĚ svislého přemíštění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 10.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6412964
| VV |  | "strojní z 50%, tř. 4 z 40%"52,233*0,5*0,4 |  | 10.447 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 46.032 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.032222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352123149
| VV |  | Výkop 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+0,6)*((0,4+1,2)+(0,5+5,78+0,5)+(0,4+1,2)) |  | 21.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,1+1,68)/2)*(1,8+5,67+1,5) |  | 16.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*4,24 |  | 7.123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.032 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 46.032 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417195403
| VV |  | 46,032 |  | 46.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 52.233 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.024027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696625890
| VV |  | Výkop 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+0,6)*(0,4+1,2)*(0,5+5,78+0,5) |  | 23.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,1+1,68)/2)*((1,5+1,8)/2)*5,67 |  | 17.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*1,5*4,24 |  | 10.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.233 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 52.233 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -771812504
| VV |  | 52,233 |  | 52.233 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 31.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135815388
| VV |  | 15,67 |  | 15.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,67 |  | 15.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 20.894 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711049567
| VV |  | 10,447 |  | 10.447 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,447 |  | 10.447 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.894 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 52.234 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203614876
| VV |  | 15,67 |  | 15.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,67 |  | 15.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,447 |  | 10.447 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,447 |  | 10.447 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.234 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 202510201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 31.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159639518
| VV |  | "60%"52,234*0,6 |  | 31.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 20.894 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328993052
| VV |  | "40%"52,234*0,4 |  | 20.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 46.391 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726565071
| VV |  | Výkop 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+0,6)*(0,4+1,2)*(0,5+5,78+0,5) |  | 23.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna - S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,4*1,6*5,77 |  | -3.693 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.173 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,1+1,68)/2)*((1,5+1,8)/2)*5,67 |  | 17.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*1,5*4,24 |  | 10.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přesah stěny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6+0,05+0,25)*0,05*5,67 |  | -0.539 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem objektu obsyp štěrkopískem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,6*(1/2)*(5,6+0,6+2,742) |  | -1.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.218 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.391 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58344197V | Náhradní zásypový materiál | t | 41.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290085677
| VV |  | 20,173*1,1*1,05*1,8 |  | 41.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 48.451 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367057379
| VV |  | 26,218*1,1*1,05*1,6 |  | 48.451 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.451 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 59.255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101173833
| VV |  | 20,173*1,1*1,05 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*28,367 |  | 5.673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,218*1,1*1,05 |  | 30.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.255 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 59.255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206848743
| VV |  | 59,255 |  | 59.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 28.367 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914871037
| VV |  | Výkop 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dosypání terénu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,1+1,68)/2)*((1,5+1,8)/2)*5,67 |  | 17.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*1,5*4,24 |  | 10.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.367 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice odplevelená | t | 9.077 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43810431
| VV |  | 0,2*28,367*1,6 |  | 9.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.077 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 28.367 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689238283
| VV |  | 28,367 |  | 28.367 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.894 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000894 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369626079
| VV |  | 28,367*0,03*1,05 |  | 0.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.894 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 211571111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným | m3 | 1.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479409774
| VV |  | kolem objektu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*(1/2)*(5,6+0,6+2,742) |  | 1.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 1.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865945086
| VV |  | 1,61 |  | 1.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664032456
| VV |  | 1,61 |  | 1.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010158 |  | 0.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 358315115R | Bourání stoky, šachty, zdi kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu | m3 | 1.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114681626
| VV |  | B.02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 358325115R | Bourání stoky , šachty, zdi kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu | m3 | 8.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409224630
| VV |  | B-01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,12 |  | 4.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B-05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,83 |  | 4.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m | 8.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806826527
| VV |  | P/4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6+5,7+1,6 |  | 8.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 977211116 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl 750 mm | m | 11.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.008378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336722169
| VV |  | P/1 - sečtena tlouštka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P/2 - sečtena tlouštka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P/3 - sečtena tlouštka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1+1+1,1+1 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 23.856 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903284473
| VV |  | 1,08*2,2 |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,95*2,4 |  | 21.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.856 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 23.856 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491528264
| VV |  | 23,856 |  | 23.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 166.992 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745560143
| VV |  | 23,856*7 |  | 166.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.992 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 202317904 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 23.856 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 607622172
| VV |  | 23,856 |  | 23.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | B03/Z2/01 | Demontáž poklopu litinového vč. rámu, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134887925
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | B03/Z2/02 | Demontáž žebříku délky 5,66 m, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627219269
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | B03/Z2/03 | Demontáž zábradlí, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2063838471
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | B04/9/04 | Odstranění tepelné izolace heraklitu, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | m3 | 1.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105955022
| VV |  | B-04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,72 |  | 1.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0536 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 0.412 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.0308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106844601
| VV |  | 0,2*0,9*0,9 |  | 0.162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,125*1*1 |  | 0.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,125*1*1 |  | 0.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.412 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 1.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.022842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27033483
| VV |  | 0,2*0,9*4 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,125*1*4 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,125*1*4 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 452353112 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 1.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026212102
| VV |  | 1,72 |  | 1.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2902 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 10.041 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273953373
| VV |  | ((2,141+1,82)/2)*5,070 |  | 10.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.041 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn a podlah nanášený ručně | m2 | 10.117 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0026304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342087253
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,141+1,85)/2)*5,070 |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 985323111 | Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 10.117 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.021246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772484238
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,141+1,85)/2)*5,070 |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.607 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.5186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247497535
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,06*((2,141+1,85)/2)*5,070 |  | 0.607 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.607 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0.607 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103992639
| VV |  | 0,607 |  | 0.607 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 632451021 | Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu | m2 | 13.639 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04984 | 0.67977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443510065
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - na stropních panelech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,742+2,45)/2)*5,67 |  | 14.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,9*2 |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.639 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 2.716 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 0.06274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088728743
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z boku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2,745+5,670+2,45) |  | 2.716 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.716 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 629992112R | Zatmelení styčné spáry prefabrikátu trvale pružným tmelem polyuretanovým tmelem š do 20 mm, včetně vyčištění spáry, provedení penetrační nátěr a vyplnění spáry pěnou | m | 10.945 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.0051442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453871383
| VV |  | - mezi panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,825 |  | 2.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kolem zdi | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,67+2,45 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.945 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.4321 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | S120251 | Očistění pokladu od nečistot, penetrace, adhezní můstek a všechna související činnosti - stěna, podlaha | m2 | 17.066 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2012303136
| VV |  | Stěna - S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*5,77 |  | 9.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna - S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(1,6+5,679+1,6) |  | 2.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pod stropní panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*5,679 |  | 2.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,74-0,3-0,3) |  | 0.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*5,67 |  | 1.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,45-0,3-0,3) |  | 0.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.066 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 894302163R | Stěny, dno, komínek šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4, XA1 (F.1) - CI 0.40 - Dmax 16 - F4 | m3 | 7.328 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 18.3337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405135832
| VV |  | Stěna - S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,6*5,77 |  | 3.693 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna - S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,6*5,679 |  | 3.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.328 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 nebo BSt 500 | t | 1.082 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0423 | 1.1278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872634868
| VV |  | Stěna - S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (552,04-13,68)/1000 |  | 0.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna - S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (552,46-4,44-4,44)/1000 |  | 0.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.082 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 894608315 | D+M spínací profil L=440, stěna tloušky 300 mm, množství 4 ks/m2, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998720998
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 953202503 | D+M HALFEN-DEHA....KKT 6000-2,5-0170- Transportní kotva | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661527769
| VV |  | D.2.1.2.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 95333412V | D+M - Těsnící botnající pásek, přesun hmot | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1617311268
| VV |  | D.2.1.2.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 98556422R2 | Kotvy do chemické malty např. HIT-HY200 dl. 500 mm z oceli D 10 mm, včetně vyvrtání a vyfoukaní | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00197 | 0.0394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123066693
| VV |  | Stěna - S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+10 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 98556422R1 | Kotvy do chemické malty např. HIT-HY200 dl. 550 mm z oceli D 12 mm, včetně vyvrtání a vyfoukaní | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00197 | 0.05516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275645375
| VV |  | Stěna - S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 832451459R | Potěr vyrovnávací do 50 mm tř. C 30/37 - XC4, XA1 (F.1) - CI 0.40 - Dmax 16 - F4 | m2 | 5.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1117 | 0.57749 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8219974
| VV |  | Pod stropní panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*5,679 |  | 2.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,74-0,3-0,3) |  | 0.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*5,67 |  | 1.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,45-0,3-0,3) |  | 0.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 894501121 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné zřízení | m2 | 10.512 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01716 | 0.18039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986034212
| VV |  | Stěna - S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*5,77 |  | 9.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,6*(1+1) |  | 1.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.512 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 894501122 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné odstranění | m2 | 10.512 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286230542
| VV |  | 10,512 |  | 10.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 894501111 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení | m2 | 21.684 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00545 | 0.11818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1189301869
| VV |  | Stěna - S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(0,3+5,679+0,3) |  | 10.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(5,679-0,3-0,3) |  | 8.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*(1,6+5,679+1,6) |  | 0.444 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pod stropní panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*5,679 |  | 0.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(5,679-0,3-0,3) |  | 0.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2,74 |  | 0.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(2,74-0,3-0,3) |  | 0.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*5,67 |  | 0.567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(5,67-0,3-0,3) |  | 0.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2,45 |  | 0.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(2,45-0,3-0,3) |  | 0.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.684 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 894501112 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění | m2 | 21.684 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295014178
| VV |  | 21,684 |  | 21.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | PANP1 | D+M....P1.....prefabrikátový stropní panel 250x2825x(2859-2697) mm, otvor 900x600 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791297352
| VV |  | viz. výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.2.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | PAN2 | D+M....P2.....prefabrikátový stropní panel 250x2825x(2696-2533) mm, otvor 900x600 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401064721
| VV |  | viz. výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.2.1.2.6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | P/12a | D+M....P/1....těsnění otvoru 900x900x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198865714
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabatonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | P/22b | D+M....P/1....těsnění otvoru 900x900x400 mm procházejícím potrubím z TLT DN 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753671897
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabatonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | P/23a | D+M....P/2....těsnění otvoru 1000x1000x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462244571
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | P/24b | D+M....P/2....těsnění otvoru 1000x1000x400 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256235286
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | P/35a | D+M....P/3....těsnění otvoru 1100x1000x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894038487
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | P/36b | D+M....P/3....těsnění otvoru 1100x1000x400 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035660684
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | P/47 | D+M....P/4....těsnění otvoru 5700x1600x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600... 2x, DN 500...1x | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662796788
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 941511533 | Zřízení, odstranění lešení uvniř šachty včetně poplatku za pronájem lešení, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102894687
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 67.664 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595760357
| VV |  | (5,41-0,05)*(5,07+1,85+5,079+2,141) |  | 75.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*5,079 |  | -8.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.664 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 98513118R | Potřebný úklid opakovaný v přůběhu stavebních úprav v šachtě, včetně odstranění vody | m2 | 10.117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098626776
| VV |  | ((2,141+1,85)/2)*5,070 |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 23.843 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691654483
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.184 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.051467 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 711511131.SA | D+M protiskluzová epoxidová hydroizolační stěrky s křemičitým posyp v min. tl. 3 mm, přesun hmot | m2 | 20.587 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.051467 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200260742
| VV |  | V ceně položky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - očištění podkladu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - penetrace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - v místě spoje stropni desky zdi perlinka do | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lepidla a následná penetrace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - první vstva stěrka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - druhá vrstva stěrka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - posyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,742+2,45)/2)*5,67 |  | 14.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,9*2 |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2,45 |  | 0.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*5,079 |  | 3.047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2,742 |  | 1.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*5,07 |  | 1.521 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.587 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0073 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 10.537 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0027396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2018292580
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,141+1,85)/2)*5,070 |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,9*2 |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(0,6+0,9+0,6+0,9)*2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.537 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn a podlah nanášený ručně | m2 | 76.497 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.019889 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242073371
| VV |  | 5,41*(5,07+1,85+5,079+2,141) |  | 76.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.497 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 713111128 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 9.037 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00603 | 0.054493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1480098005
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,141+1,85)/2)*5,070 |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,9*2 |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.037 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 713131241 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | m2 | 76.497 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00612 | 0.46816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023913606
| VV |  | 5,41*(5,07+1,85+5,079+2,141) |  | 76.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.497 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 28376415 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm | m2 | 89.811 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.08083 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -497431095
| VV |  | 9,037*1,05 |  | 9.489 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,497*1,05 |  | 80.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.811 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 10.537 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.046152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1887673034
| VV |  | 10,537 |  | 10.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 76.497 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.33506 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152993983
| VV |  | 76,497 |  | 76.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 998713122 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.007 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209088799
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 1/Z2 | D+M....1/Z..... Žebřík pro pevné zabudování - svařený z nerez oceli | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1199691296
| VV |  | - výstup výšky žebříku 2,8 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - příčle žebříku protiskluzové bezpečnostní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - do líce betonové stěny kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezový lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - štěřiny žebříku vyvést 1,1 m nad výstupní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úroveň žebříku formou prodloužených | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | madel pro boční výstup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 2/Z2 | D+M....2/Z..... Žebřík pro pevné zabudování - svařený z nerez oceli | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1178859272
| VV |  | - výstup výšky žebříku 2,8 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - stěny žebříku vyvést pod poklop, nad | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | poslední příčlí zalomit ke stěně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - příčle žebříku protiskluzové bezpečnostní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - do líce betonové stěny kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezový lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 3/Z2 | D+M....3/Z....podesta zastropující snížení dno šachty - ze sklolaminátového kompozitu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1885112660
| VV |  | - půdorys podesty je 5,01 x 0,7 m = 3,507 m2, výška | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přibližně 2,8 m nad podlahou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nosnost 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | být větší než 10 mm nebo než hodnota 1/200 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozpětí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nosná konstrukce z kompozitních nosníků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a uhelníků kotvených do železobetonových stěn | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dle potřeby potřebných systémem sloupků. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - celá nosná konstrukce ze sklolaminátového | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotvená pomocí lepených chemický kotev, dodat | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně všech potřebných podpěr, výztuh a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zavětrování, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dimenzování všech prvků provede výrobce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kompozitní podlahový rošt s protikluzovou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úpravou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - lávka bude z jedné strany lemována nerezovým | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zábradlím pol. 4/Z a bude na ni navazovat žebřík | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pol. 1/Z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 4/Z2 | D+M....4/Z....zábradlí na volném okraji podesty vč. otevíravé branky - z nerezové oceli | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928520807
| VV |  | - výška zábradlí 1,1 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - celková délka zábradlí 4,4 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zábradlí tvoří madlo, tvoutyčová výplň, sloupky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - sloupky kotvit pomocí navažených kotevních | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | desek z boku do schodnice a podesty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně integrované jednokřídlové branky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průch. š. min. 0,6 m zavěšené na otočných | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pantech, vybavených zajištovacím uzávěrem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a fixací křídla v otevřené poloze | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - křídlo pravé otevíravé směrem do lávky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochranná zábradlí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 5/Z2 | D+M.....5/Z....otevíravý deštujistý poklop, pro otvor o světlé velikosti 900/600 mm - z litiny | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320128812
| VV |  | - třída únosnosti min. B125 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obvodový rám podtmelit silikonový | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tmelem, a kotvit do horního líce betonové | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | konstrukce pomocí chemický kotev z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezové oceli | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - s rámám bude kryt spojen otočnými | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | závěsy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 6/Z2 | D+M....6/Z....dvojce výsuvných madel pro čelní/boční výstup žebříku - svařit z nerezové oceli | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694037854
| VV |  | - do betonové konstrukce kotvit pomocí lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - jeden komlet madla se skládá vždy z pravé a lévé poloviny, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | které jsou navzájem symetrické podle osy žebříku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - výrobek navazuje na žebřík pol. 2/Z - nutné koordinovat | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - madlo musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 7/Z2 | D+M....7/Z.....zábradlí na stropní desce - nerez oceli | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479466661
| VV |  | - výška zábradlí 1,1 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - celková délka zábradlí 1,5 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zábradlí tvoří madlo, tvoutyčová výplň, sloupky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - sloupky kotvit pomocí chemických kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | do stropní desky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochranná zábradlí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12522 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 13.251 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985810098
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,141+1,85)/2)*5,070 |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sokl | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(2,141+5,07+1,85+5,079) |  | 1.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny bloků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,9*4 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,125*1*4 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,125*1*4 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.251 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 777131111 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem | m2 | 13.251 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.007288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6283190
| VV |  | 13,251 |  | 13.251 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 777511145 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy | m2 | 13.251 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.071555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954809637
| VV |  | 13,251 |  | 13.251 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 13.251 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.046379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489916122
| VV |  | 13,251 |  | 13.251 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 998777121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m | t | 0.125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836719563

## SO 332.3 - Armaturní šach...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0b9c91e3-152f-4abc-947c-5433143f09aa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.3 - Armaturní šachta 3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.3 - Armaturní šachta 3
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.3 - Armaturní šachta 3
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 61.6156 |  | 0.455 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 60.0457 |  | 0.455 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23347 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723036774
| VV |  | - započtenu v objektu SO 331 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, VČETNĚ svislého přemíštění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 98.474 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113220550
| VV |  | - nutný výkop kolem celého objektu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*(2+5,94+1,5)*(2+4,45+2) |  | 358.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,5*(5,94*4,45-0,8*0,75*(1/2)) |  | -117.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.357 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojní z 68%, tř. 3 z 60%"241,357*0,68*0,6 |  | 98.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131351204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně, VČETNĚ svislého přemíštění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 65.649 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102124244
| VV |  | "strojní z 68%, tř. 4 z 40%"241,357*0,68*0,4 |  | 65.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131213711 | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, VČETNĚ svislého přemíštění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 46.341 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861948713
| VV |  | "ruční z 32%, tř. 3 z 60%"241,357*0,32*0,6 |  | 46.341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131313711 | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, VČETNĚ svislého přemíštění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 30.894 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964561083
| VV |  | "ruční z 32%, tř. 4 z 40%"241,357*0,32*0,4 |  | 30.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101202 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m | m2 | 161.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.11593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386283649
| VV |  | 4,5*((2+5,94+1,5)*2+(2+4,45+2)*2) |  | 161.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101212 | Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m | m2 | 161.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718663906
| VV |  | 161,01 |  | 161.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101302 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m | m3 | 241.357 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.11585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202940053
| VV |  | 4,5*(2+5,94+1,5)*(2+4,45+2) |  | 358.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,5*(5,94*4,45-0,8*0,75*(1/2)) |  | -117.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.357 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101312 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m | m3 | 241.357 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610898057
| VV |  | 241,357 |  | 241.357 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 98.474 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576571985
| VV |  | 98,474 |  | 98.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 65.649 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197688918
| VV |  | 65,649 |  | 65.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 46.341 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110641560
| VV |  | 46,341 |  | 46.341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161111512 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 30.894 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672337777
| VV |  | 30,894 |  | 30.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 144.815 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576735331
| VV |  | 98,474 |  | 98.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,341 |  | 46.341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.815 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 96.543 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -469317230
| VV |  | 65,649 |  | 65.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,894 |  | 30.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.543 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 241.358 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402646065
| VV |  | 98,474 |  | 98.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,341 |  | 46.341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,649 |  | 65.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,894 |  | 30.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.358 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 202510201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 144.814 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -57939370
| VV |  | "z 60%"241,357*0,6 |  | 144.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.814 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 96.543 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870578586
| VV |  | "z 40%"241,357*0,4 |  | 96.543 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.543 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 227.962 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147599004
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*(2+5,94+1,5)*(2+4,45+2) |  | 358.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,5*(5,94*4,45-0,8*0,75*(1/2)) |  | -117.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet přesahujíc obetonování | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*(0,4)*5,94 |  | -3.802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,75*0,75*(0,344/2) |  | -0.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*0,85*(0,39/2) |  | -0.141 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,9*(0,331/2)+0,08 |  | -0.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*0,4*5,94 |  | -3.802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*0,8*0,75*(1/2) |  | -0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*1,1*0,5*(1/2) |  | -0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*0,85*(0,39/2) |  | -0.141 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,85*0,85*(0,375/2) |  | -0.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,024*1,024*(0,25/2) |  | -0.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem objektu obsyp štěrkopískem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,172 |  | -4.172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.962 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 421.274 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811208858
| VV |  | 227,962*1,1*1,05*1,6 |  | 421.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421.274 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 274.023 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443433778
| VV |  | 227,962*1,1*1,05 |  | 263.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*53,635 |  | 10.727 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274.023 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 274.023 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247555831
| VV |  | 274,023 |  | 274.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 53.635 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456727373
| VV |  | dosypání terénu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+5,94+1,5)*(2+4,45+2) |  | 79.768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,94*4,45-0,8*0,75*(1/2)) |  | -26.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.635 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice odplevelená | t | 20.363 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984965472
| VV |  | 0,2*63,635*1,6 |  | 20.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.363 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 53.635 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -263436750
| VV |  | 53,635 |  | 53.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00169 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1883052425
| VV |  | 53,635*0,03*1,05 |  | 1.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.69 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 211571111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným | m3 | 4.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681035204
| VV |  | kolem objektu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*(1/2)*(0,6+5,94+0,6+4,45)*2 |  | 4.172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.172 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 4.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625054924
| VV |  | 4,172 |  | 4.172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417818720
| VV |  | 4,172 |  | 4.172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.006458 |  | 0.455 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 358315115R | Bourání stoky, šachty, zdi kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu | m3 | 1.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1309248685
| VV |  | B-02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65 |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 358325115R | Bourání stoky , šachty, zdi kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu | m3 | 7.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476010731
| VV |  | B-01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,55 |  | 7.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m | 19.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55800402
| VV |  | 1,3+0,8+1,3+0,8 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45+0,9+1,45+0,9 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+1+4,2+1 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 977151288 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 900 mm | m | 0.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00866 | 0.002598 | 0.85 | 0.255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45999291
| VV |  | 0,3 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 21.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300993103
| VV |  | 1,65*2,2 |  | 3.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,55*2,4 |  | 18.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 21.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370328311
| VV |  | 21,75 |  | 21.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 152.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851622045
| VV |  | 21,75*7 |  | 152.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 202317904 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 21.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318018179
| VV |  | 21,75 |  | 21.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | B03/Z3/01 | Demontáž poklopu litinového vč. rámu, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229358769
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | B03/Z3/02 | Demontáž žebříku délky 5,23 m, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720983301
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | B03/Z3/03 | Demontáž zábradlí, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845296112
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | B03/Z3/04 | Demontáž lávky, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222567383
| VV |  | B-03 Demontáž zámečnických výrobků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | B04/9/04 | Odstranění tepelné izolace heraklitu, svislé přemístění + manipulace, vodorovné přemístění, složení, poplatek | m3 | 1.77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2007782454
| VV |  | B-04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,77 |  | 1.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4108 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 1.724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.3132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2055470912
| VV |  | 0,825*1*1*(1+1) |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,155*0,4*0,4*(1+1+1) |  | 0.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.724 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 7.344 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.097528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394823129
| VV |  | 0,825*1*4*(1+1) |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,155*0,4*4*(1+1+1) |  | 0.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.344 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 452353112 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 7.344 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -190416713
| VV |  | 7,344 |  | 7.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.9393 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 20.414 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256173923
| VV |  | 5,34*3,85-0,5*0,58*(1/2) |  | 20.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.414 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn a podlah nanášený ručně | m2 | 20.414 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0053076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157815215
| VV |  | 20,414 |  | 20.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 631311135L | Mazanina do tl. 400 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 7.418 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 18.5589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -437013537
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,365*(5,34*3,85-0,5*0,58*(1/2)-0,3*0,3) |  | 7.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.418 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 631319013L | Příplatek k mazanině tl. do 300 mm za přehlazení povrchu | m3 | 7.418 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2055845682
| VV |  | 7,418 |  | 7.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 631351111 | Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 0.438 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01773 | 0.0077657 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108292000
| VV |  | 0,365*(0,3*4) |  | 0.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.438 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 631351112 | Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 0.438 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826901963
| VV |  | 0,438 |  | 0.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 632451021 | Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu | m2 | 25.053 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04984 | 1.2486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1041314243
| VV |  | na stopních panelech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,94*4,45-0,8*0,75*(1/2) |  | 26.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,6*(1+1) |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.053 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 4.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 0.11458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091996623
| VV |  | z boku stropní panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(5,94+4,45+5,11+1+3,34) |  | 4.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 629992112R | Zatmelení styčné spáry prefabrikátu trvale pružným tmelem polyuretanovým tmelem š do 20 mm, včetně vyčištění spáry, provedení penetrační nátěr a vyplnění spáry pěnou | m | 8.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.004183 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254589217
| VV |  | mezi stropními panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,45+4,45 |  | 8.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 35.4557 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | S120251 | Očistění pokladu od nečistot, penetrace, adhezní můstek a všechna související činnosti - stěna, podlaha | m2 | 25.022 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602000896
| VV |  | S1 a S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*5,94*(1) |  | 9.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(5,110+1)*(1) |  | 9.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pod stropními panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(3,85+5,11+1+3,240+5,94) |  | 5.742 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.022 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 894302163R | Stěny, dno, komínek šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4, XA1 (F.1) - CI 0.40 - Dmax 16 - F4 | m3 | 13.129 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 32.8471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1682140714
| VV |  | S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(0,3+0,4)*5,94 |  | 6.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,75*(0,344/2) |  | 0.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,85*(0,39/2) |  | 0.141 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9*(0,331/2)+0,08 |  | 0.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,4*5,94 |  | 3.802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,8*0,75*(1/2) |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,1*0,5*(1/2) |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,85*(0,39/2) |  | 0.141 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,85*(0,375/2) |  | 0.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,024*1,024*(0,25/2) |  | 0.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabetonová otvoru ve stěnách | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,14*0,45*0,45 |  | 0.191 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,8*1,3 |  | 0.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,45*0,9 |  | 0.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.129 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 nebo BSt 500 | t | 1.187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0423 | 1.2372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443130629
| VV |  | S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (659,8-54,95)/1000 |  | 0.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (587,72-51,16)/1000 |  | 0.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabetonová otvoru ve stěnách | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (88,21-43,51)/1000 |  | 0.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.187 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 894608315 | D+M spínací profil L=440, stěna tloušky 300 mm, množství 4 ks/m2, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946971392
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 953202501 | D+M HALFEN-DEHA....KKT 6000-2,5-0120- Transportní kotva | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629427763
| VV |  | D.2.1.3.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 95333412V | D+M - Těsnící botnající pásek, přesun hmot | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713320854
| VV |  | D.2.1.3.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 98556403R1 | Kotvy do chemické malty např. HIT-HY200 dl. 500 mm z oceli D 12 mm, včetně vyvrtání a vyfoukaní | kus | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962921186
| VV |  | zabetonová otvoru ve stěnách | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98 |  | 98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 98556423R1 | Kotvy do chemické malty např. HIT-HY200 dl. 600 mm z oceli D 16 mm, včetně vyvrtání a vyfoukaní | kus | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00197 | 0.22064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879944124
| VV |  | S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 832451459R | Potěr vyrovnávací do 50 mm tř. C 30/37 - XC4, XA1 (F.1) - CI 0.40 - Dmax 16 - F4 | m2 | 5.742 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1117 | 0.64138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896383509
| VV |  | Pod stropními panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(3,85+5,11+1+3,240+5,94) |  | 5.742 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.742 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 894501121 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné zřízení | m2 | 17.876 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01716 | 0.30675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27828367
| VV |  | S2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*5,95 |  | 2.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,75*(1/2) |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,5*(1/2) |  | 0.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(0,4+5,94+0,5+1,1) |  | 12.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*0,8-0,8*0,8-0,9*0,9 |  | -2.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,85+(0,39/2)*0,85*4 |  | 1.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,85+(0,375/2)*0,85*4 |  | 1.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,024*1,024+(0,25/2)*1,024*4 |  | 1.561 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.876 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 894501122 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné odstranění | m2 | 17.876 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617224788
| VV |  | 17,876 |  | 17.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 894501111 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení | m2 | 37.179 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00545 | 0.20263 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212485399
| VV |  | pod stropní deskou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(4,45+5,11+1+3,340+5,94) |  | 1.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(5,35+3,85+4,81+0,7+3,24) |  | 1.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.779 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*5,34 |  | 8.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*5,94 |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*(0,4+0,3)*(1+1) |  | 2.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*5,94 |  | 9.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,68*0,68-0,75*0,75-0,8*0,8 |  | -1.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,75+(0,344/2)*0,75*4 |  | 1.079 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*0,85+(0,390/2)*0,85*4 |  | 1.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9+(0,331/2)*0,9*4 |  | 1.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.87 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabetonová otvoru ve stěnách | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*(0,45+0,1)*(0,45+0,1)*(1+1) |  | 1.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1+0,8+0,1)*(0,1+1,3+0,1)*(1+1) |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1+0,9+0,1)*(0,1+1,45+0,1)*(1+1) |  | 3.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.179 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 894501112 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění | m2 | 36.219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906121661
| VV |  | 36,219 |  | 36.219 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 89450111R | Příplatek za pracnost za zhotovení bednění u stěny - S1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002055062
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 89450112R | Příplatek za pracnost za zhotovení bednění u stěny - S2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109757855
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | P1PP | D+M....P1.....prefabrikátový stropní panel 250x1680x(4450-3600) mm, otvor 900x600 mm + zabudovaný šoupátkový poklop 1x, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910615517
| VV |  | D.2.1.3.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | P2PP | D+M....P2.....prefabrikátový stropní panel 250x2000x4450 mm, zabudovaný šoupátkový poklop 5x, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494530048
| VV |  | D.2.1.3.6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | P3PP | D+M....P3.....prefabrikátový stropní panel 250x2220x4450 mm, otvor 900x600 mm + zabudovaný šoupátkový poklop 3x, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1675103998
| VV |  | D.2.1.3.7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | P/13 | D+M....P/1....těsnění otvoru 1300x800x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813257848
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabatonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | P/23 | D+M....P/2....těsnění otvoru kruhu pr. 900 mm tl. 300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599693517
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabatonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | P/33 | D+M....P/3....těsnění otvoru 1450x900x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856107590
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | P/43 | D+M....P/4....těsnění otvoru kruhu pr. 800 mm tl. 300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810568416
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | P/5a3 | D+M....P/5a....těsnění otvoru 800x800x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618263973
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | P/5b3 | D+M....P/5b....těsnění otvoru 800x800x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440061258
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | P/63 | D+M....P/6....těsnění otvoru 1030x900x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267447179
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | P/73 | D+M....P/7....těsnění otvoru 1100x900x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845926301
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabatonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | P/83 | D+M....P/8....těsnění otvoru 5940x1000x300 mm procházejícím potrubím z TLT DN 600... 2x, DN 500...1x | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691293153
| VV |  | Vynechaný otvor při betonáži: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 941511522 | Zřízení, odstranění lešení kolem armaturní šachty včetně poplatku za pronájem lešení, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045514652
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 941511533 | Zřízení, odstranění lešení uvniř šachty včetně poplatku za pronájem lešení, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167722277
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 72.796 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856270063
| VV |  | (4,584-0,05)*(5,34+3,85+4,81+0,7+3,24) |  | 81.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*5,34 |  | -8.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.796 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 98513118R | Potřebný úklid opakovaný v přůběhu stavebních úprav v šachtě, včetně odstranění vody | m2 | 20.414 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086077472
| VV |  | podlaha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,34*3,85-0,5*0,58*(1/2) |  | 20.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.414 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 60.046 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 395196185
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5699 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.092393 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 711511131.SA | D+M protiskluzová epoxidová hydroizolační stěrky s křemičitým posyp v min. tl. 3 mm, přesun hmot | m2 | 36.957 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.092393 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018573143
| VV |  | V ceně položky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - očištění podkladu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - penetrace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - v místě spoje stropni desky zdi perlinka do | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lepidla a následná penetrace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - první vstva stěrky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - druhá vrstva stěrky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - posyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,94*4,45-0,8*0,75*(1/2) |  | 26.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*0,6*(1+1) |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(5,94+4,45+5,11+1+3,34) |  | 11.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.957 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1941 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 20.834 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0054168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -642208019
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,34*3,85-0,5*0,58*(1/2) |  | 20.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,9*(1+1) |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(0,6+0,9+0,6+0,9)*(1+1) |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.834 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn a podlah nanášený ručně | m2 | 82.237 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.021382 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835962828
| VV |  | 4,584*(5,34+3,85+4,81+0,7+3,24) |  | 82.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.237 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 713111128 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 19.334 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00603 | 0.11658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1021368214
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,34*3,85-0,5*0,58*(1/2) |  | 20.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,9*(1+1) |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.334 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 713131241 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | m2 | 82.237 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00612 | 0.50329 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028253765
| VV |  | 4,584*(5,34+3,85+4,81+0,7+3,24) |  | 82.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.237 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 28376415 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm | m2 | 106.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.095985 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101295016
| VV |  | 19,334*1,05 |  | 20.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,237*1,05 |  | 86.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 20.834 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.091253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653725904
| VV |  | 20,834 |  | 20.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 82.237 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.3602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1830708151
| VV |  | 82,237 |  | 82.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 998713122 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.194 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710722907
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 1/Z3 | D+M.....1/Z.....odnímatelný kryt z podlahových roštů pro čerpací jímku o světlých rozměrech 0,3 x 0,3 m - ze sklolaminátového kompozitu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -542939049
| VV |  | - nosnost min. 3,5kN/m2, maximální průhy nesmí být | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obvodový osazovací rám kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chemický kotev do podlahy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kompozitní podlahový rošt s protiskluznou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úpravou a zalaminovaným křemičitým vsypem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 2/Z3 | D+M....2/Z..... Žebřík pro pevné zabudování - svařený z nerez oceli | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601614906
| VV |  | - výstup výšky žebříku 2,43 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - příčle žebříku protiskluzové bezpečnostní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - do líce betonové stěny kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezový lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - štěřiny žebříku vyvést 1,1 m nad výstupní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úroveň žebříku formou prodloužených | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | madel pro boční výstup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 3/Z3 | D+M....3/Z..... Žebřík pro pevné zabudování - svařený z nerez oceli | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019990399
| VV |  | - výstup výšky žebříku 2,48 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - stěny žebříku vyvést pod poklop, nad | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | poslední příčlí zalomit ke stěně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - příčle žebříku protiskluzové bezpečnostní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - do líce betonové stěny kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezový lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 4/Z3 | D+M....4/Z....podesta zastropující snížení dno šachty - ze sklolaminátového kompozitu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022818400
| VV |  | - půdorys podesty je ve tvaru L | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozměry 5,28*0,9 + 1,65*0,9 = 5,544 m2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přibližně 2,42 m nad podlahou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nosnost 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | být větší než 10 mm nebo než hodnota 1/200 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozpětí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nosná konstrukce z kompozitních nosníků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a uhelníků kotvených do železobetonových stěn | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dle potřeby potřebných systémem sloupků. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - celá nosná konstrukce ze sklolaminátového | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotvená pomocí lepených chemický kotev, dodat | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně všech potřebných podpěr, výztuh a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zavětrování, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dimenzování všech prvků provede výrobce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kompozitní podlahový rošt s protikluzovou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úpravou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - lávka bude na obou stranách lemována nerezovým | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zábradlím pol. 5/Z a bude na ni navazovat žebřík | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pol. 3/Z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 5/Z3 | D+M....5/Z....zábradlí na volném okraji podesty vč. otevíravé branky - z nerezové oceli | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444645319
| VV |  | - výška zábradlí 1,1 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - celková délka zábradlí 5a - 6,3 m, 5b - 5,2m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zábradlí tvoří madlo, tvoutyčová výplň, sloupky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - sloupky kotvit pomocí navažených kotevních | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | desek z boku do schodnice a podesty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně integrované jednokřídlové branky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průch. š. min. 0,6 m zavěšené na otočných | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pantech, vybavených zajištovacím uzávěrem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a fixací křídla v otevřené poloze | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - křídlo pravé otevíravé směrem do lávky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochranná zábradlí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 6/Z3 | D+M.....6/Z....otevíravý deštujistý poklop, pro otvor o světlé velikosti 900/600 mm - z litiny | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 537515366
| VV |  | - třída únosnosti min. B125 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obvodový rám podtmelit silikonový | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tmelem, a kotvit do horního líce betonové | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | konstrukce pomocí chemický kotev z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezové oceli | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - s rámám bude kryt spojen otočnými | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | závěsy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 7/Z3 | D+M....7/Z....dvojce výsuvných madel pro čelní/boční výstup žebříku - svařit z nerezové oceli | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727220161
| VV |  | - do betonové konstrukce kotvit pomocí lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - jeden komlet madla se skládá vždy z pravé a lévé poloviny, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | které jsou navzájem symetrické podle osy žebříku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - výrobek navazuje na žebřík pol. 2/Z - nutné koordinovat | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - madlo musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28341 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 29.99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478259677
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,34*3,85-0,5*0,58*(1/2) |  | 20.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sokl | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(5,34+3,85+4,81+0,7+3,24) |  | 1.794 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bloky z betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,825*1*4*(1+1) |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,155*0,4*4*(1+1+1) |  | 0.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vsakovací jímka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,365*0,3*4 |  | 0.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 777131111 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem | m2 | 29.99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.016494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642312903
| VV |  | 29,99 |  | 29.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 777511145 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné podlahy | m2 | 29.99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.16195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800420828
| VV |  | 29,99 |  | 29.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 29.99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.10497 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878881746
| VV |  | 29,99 |  | 29.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 998777121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m | t | 0.283 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594319665

## SO 332.4 - Vzdušníková ša...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3b99731e-3a46-47b1-bb62-36e9411c250b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.4 - Vzdušníková šachta
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.4 - Vzdušníková šachta
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 332 - Armaturní šachty
Úroveň 3:
SO 332.4 - Vzdušníková šachta
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.4177 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.7451 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000789 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161905187
| VV |  | - započtenu v objektu SO 331 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 26.582 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851048148
| VV |  | 5,68*4,68 |  | 26.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.582 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131251203R | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně nebo ručně, včetně stížených vykopávek a započtena lepivosti, svislé přemístění | m3 | 55.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135334722
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57*5,68*4,68 |  | 94.899 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop pro drenáž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*17,44 |  | 2.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopání ornice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*5,68*4,68 |  | -5.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.199 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tř. 3 z 60%"92,199*0,6 |  | 55.319 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131351203R | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4, strojně nebo ručně, včetně stížených vykopávek a započtena lepivosti, svislé přemístění | m3 | 36.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407998524
| VV |  | "tř. 3 z 40%"92,199*0,4 |  | 36.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151701005T | Pažení do ocelových zápor - pro výkop jámy hloubky do 3,7 m | bm | 20.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1792314049
| VV |  | bez ohledu na druh pažin včetně ocelových zápor, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotvení zápor a převázek s odstraněním pažení, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a přesun hmot. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně podrobného návrh v rámci dodavatelské. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dokumentace. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Poznámka: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodavatelská a výrobní dokumentace se naceňuje | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v objektu SO9000 ostatní rozpočtové náklady v | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položce 900600001 Zpracování PD pro realizaci staveb. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,68+4,68+5,68+4,68 |  | 20.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 60.635 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1611290067
| VV |  | 5,316 |  | 5.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,319 |  | 55.319 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.635 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 36.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443390876
| VV |  | 36,880 |  | 36.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 97.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332571208
| VV |  | 5,316 |  | 5.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,319+36,880 |  | 92.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.515 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 202510201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 60.635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850163885
| VV |  | 5,316 |  | 5.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "60%"92,199*0,6 |  | 55.319 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.635 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 36.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903659645
| VV |  | "40%"92,199*0,4 |  | 36.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 69.504 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445921670
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57*5,68*4,68 |  | 94.899 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice + komínek vstupní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*5,68*4,68 |  | -5.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachtové dno + stropní deska | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,14+0,2+2,18+0,25)*2,68*1,68 |  | -12.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní deska | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,15*(0,2+2,68+0,2)*(0,2+1,68+0,2) |  | -0.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,25*5,68*4,68 |  | -6.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.504 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 128.443 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046704772
| VV |  | 69,504*1,1*1,05*1,6 |  | 128.443 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.443 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 85.285 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023415711
| VV |  | 0,2*25,042 |  | 5.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,504*1,1*1,05 |  | 80.277 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.285 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 85.361 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685377848
| VV |  | 85,361 |  | 85.361 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 25.042 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251000235
| VV |  | 5,68*4,68 |  | 26.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,4*1,1 |  | -1.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.042 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice odplevelená | t | 8.013 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756715269
| VV |  | 0,2*25,042*1,6 |  | 8.013 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.013 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 25.042 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806832535
| VV |  | 25,042 |  | 25.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.789 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000789 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827148591
| VV |  | 25,042*0,03*1,05 |  | 0.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.789 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.8117 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 21690511R1 | Očištění dna výkopu, včetně zhutnění | m2 | 26.582 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517136675
| VV |  | 5,68*4,68 |  | 26.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.582 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 212752402 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby, včetně podsypu a obsypu štěrkopískem | m | 17.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.27411 | 4.7805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170818216
| VV |  | 5,68-0,3-0,3 |  | 5.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6-0,3-0,3 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,68-0,3-0,7 |  | 4.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,68-0,3-0,7 |  | 3.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 17.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0029648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158617326
| VV |  | 17,44 |  | 17.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 69311228 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 | m2 | 48.424 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.012106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908124871
| VV |  | 26,582*1,1 |  | 29.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,44*1,1 |  | 19.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.424 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 69311090 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2 | m2 | 10.254 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0082032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763870944
| VV |  | (2,962+6,36)*1,1 |  | 10.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.254 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 213141113 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m | m2 | 29.544 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0064997 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845854403
| VV |  | dno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,68*4,68 |  | 26.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,68*1,68-1,4*1,1) |  | 2.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.544 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 213141133 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 8,5 m | m2 | 6.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0013992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440461799
| VV |  | strop šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(2,68+1,68+2,68+1,68) |  | 4.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(1,4+1,1+1,4+1,1) |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 248122026 | D+M zřízení čerpací jímky DN 800 z betonový skruží výšky 1000 mm se štěrkový obsypem a otvory pro zaústění drenážní trubky DN 150 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083600095
| VV |  | V ceně položky: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - výkop, svislé přemístění, naložení, vodorovné přemístění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | složení, poplatek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dodávka a osazení betonový skruží DN 800 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obsyp kolem skruže štěrkodrtí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - po skončení práce vyplění betonem C 16/20 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2235 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 451541111R | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku | m3 | 6.646 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990367617
| VV |  | 0,25*5,68*4,68 |  | 6.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.646 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 6.646 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865734900
| VV |  | 6,646 |  | 6.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 162351103.1 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 6.646 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577462725
| VV |  | 6,646 |  | 6.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.961 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 2.2113 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1435660130
| VV |  | 0,15*(0,2+2,68+0,2)*(0,2+1,68+0,2) |  | 0.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.961 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 452351111 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 1.548 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.012198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163104839
| VV |  | 0,15*(0,2+2,68+0,2)*(1+1) |  | 0.924 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,2+1,68+0,2)*(1+1) |  | 0.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.548 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 452351112 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 1.548 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29411246
| VV |  | 1,548 |  | 1.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.98782 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 567114113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.23009 | 0.34514 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1990788912
| VV |  | (0,2+0,05+1,4+0,05+0,2)*(0,2+0,05+1,1+0,05+0,2) |  | 3.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,4*1,1 |  | -1.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.19536 | 0.29304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475186063
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 58381007 | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 1.575 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.222 | 0.34965 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915955970
| VV |  | 1,5*1,05 |  | 1.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.575 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.6483 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 631311135V | Mazanina do tl. 300 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.653 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.6337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82730416
| VV |  | 0,21*(1,4*2,4-0,5*0,5) |  | 0.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 631319175V | Příplatek k mazanině tl do 300 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.653 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102803282
| VV |  | 0,653 |  | 0.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 631351111 | Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01773 | 0.007092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980062020
| VV |  | 0,2*0,5*4 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 631351112 | Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14825236
| VV |  | 0,4 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.0074394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672406735
| VV |  | kari sít 100/100/4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*2,4-0,5*0,5)*2,18/1000 |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 631319013V | Příplatek k mazanině tl. do 300 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0.653 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771211109
| VV |  | 0,653 |  | 0.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0731 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 8DNOSTR | D+M....prefabrikátového dna + stropní deska o vnějších rozměrech 2770x2680x1680 mm s otvor 900x600 mm, včetně souvisejících činností a materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569641987
| VV |  | viz výkres | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.2.4.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 894302163R | Stěny, dno, komínek šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4, XA1 (F.1) - CI 0.40 - Dmax 16 - F4 | m3 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1233536267
| VV |  | 0,4*(1,4*1,1-0,9*0,6) |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 nebo BSt 500 | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0423 | 0.03127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280545747
| VV |  | (35,34-4,97)/1000 |  | 0.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 894501111 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00545 | 0.01744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336828822
| VV |  | 0,4*(1,4+1,1+1,4+1,1) |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(0,9+0,6+0,9+0,6) |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 894501112 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549087271
| VV |  | 3,2 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 985564224R | Kotvy do chemické malty dl. 400 mm z oceli D 12 mm, včetně vyvrtání a vyfoukaní | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00197 | 0.02364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492652693
| VV |  | - propojení komínku ze stropní deskou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | P/14 | D+M....P/1....těsnění otvoru pr. 400 tl. 140 mm procházejícím potrubím z TLT DN 200 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222928349
| VV |  | - vyvrtá otvor | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vnitřní prostup a potrubí očištěno od nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nanést souvislý pásek bobtnavého tmele kolem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupujícího potrubí a po obvodě prostup | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - následně prostor kolem potrubí zalit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jemnozrnou cementovou maltou s redukcí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smštění nebo zabetonovat prefabrikátovou směsí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v porovém systému zvodněného betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | možno uprostřed prostupového otvoru, v žádné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -prostup kolem potrubí musí být oboustranně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabedněn a v horním části zešikmen - musí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | se vybudovat dostatečná velká nelévací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a odvzdušňovací drážka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 941511522 | Zřízení, odstranění lešení kolem šachty včetně poplatku za pronájem lešení, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411092453
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 10.745 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602799894
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.67256 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54817 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 | 9.368 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888340699
| VV |  | (0,2+2,68+0,2)*(0,2+1,68+0,2) |  | 6.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,68*1,68-1,4*1,1) |  | 2.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.368 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | m2 | 26.404 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1798650346
| VV |  | 2,77*(2,68+1,68+2,77+1,68) |  | 24.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(1,4+1,1+1,4+1,1) |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.404 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.012 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980284426
| VV |  | 0,33*(9,368+26,401)/1000 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 18.738 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0074952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1144562012
| VV |  | (0,2+2,68+0,2)*(0,2+1,68+0,2)*2 |  | 12.813 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,68*1,68-1,4*1,1)*2 |  | 5.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.738 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 56.331 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.022532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402715061
| VV |  | (2,77+0,2)*(2,68+1,68+2,77+1,68)*2 |  | 52.331 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(1,4+1,1+1,4+1,1)*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.331 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 62853004R | Modifikovaný asfaltový pás se skelnou vložkou | m2 | 89.146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.48139 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -177607824
| VV |  | 18,738*1,15 |  | 21.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,331*1,2 |  | 67.597 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.146 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 711161115 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 2.962 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0022215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239338586
| VV |  | (2,68*1,68-1,4*1,1) |  | 2.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.962 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 28.166 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.022533 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802661223
| VV |  | (0,2+2,77)*(2,68+1,68+2,77+1,68) |  | 26.166 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(1,4+1,1+1,4+1,1) |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.166 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 998711122 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 12 m | t | 0.548 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520305705
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04766 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 713123111 | Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému vodorovně 1 vrstva do 100 mm, přilepením nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 2.962 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 8.886e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723339459
| VV |  | (2,68*1,68-1,4*1,1) |  | 2.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.962 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 713123211 | Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému svislé 1 vrstva do 100 mm, přilepením nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 26.404 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0013202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809558535
| VV |  | 2,77*(2,68+1,68+2,77+1,68) |  | 24.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(1,4+1,1+1,4+1,1) |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.404 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 28376417 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl. 50mm | m2 | 30.834 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.046251 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1767181130
| VV |  | 2,962*1,05 |  | 3.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,404*1,05 |  | 27.724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.834 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998713122 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.048 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -675511659
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 1/Z4 | D+M....1/Z..... Žebřík pro pevné zabudování - svařený z nerez oceli | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1414861252
| VV |  | - výstup výšky žebříku 2,83 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - stěny žebříku vyvést pod poklop, nad | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | poslední příčlí zalomit ke stěně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - příčle žebříku protiskluzové bezpečnostní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - do líce betonové stěny kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezový lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 2/Z4 | D+M.....2/Z....otevíravý deštujistý poklop, pro otvor o světlé velikosti 900/600 mm - z litiny | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1424641494
| VV |  | - třída únosnosti min. B125 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obvodový rám podtmelit silikonový | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tmelem, a kotvit do horního líce betonové | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | konstrukce pomocí chemický kotev z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezové oceli | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - s rámám bude kryt spojen otočnými | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | závěsy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 3/Z4 | D+M....3/Z....dvojce výsuvných madel pro čelní/boční výstup žebříku - svařit z nerezové oceli | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943586124
| VV |  | - do betonové konstrukce kotvit pomocí lepených kotev | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - jeden komlet madla se skládá vždy z pravé a lévé poloviny, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | které jsou navzájem symetrické podle osy žebříku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - výrobek navazuje na žebřík pol. 1/Z - nutné koordinovat | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - madlo musí vyhovovat ČSN 75 0748 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žebříky pevně zabudované v objektech | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovodů a kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 4/Z4 | D+M.....4/Z.....odnímatelný kryt z podlahových roštů pro čerpací jímku o světlých rozměrech 0,5 x 0,5 m - ze sklolaminátového kompozitu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372535218
| VV |  | - nosnost min. 3,5kN/m2, maximální průhy nesmí být | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obvodový osazovací rám kotvit pomocí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chemický kotev do podlahy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kompozitní podlahový rošt s protiskluznou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úpravou a zalaminovaným křemičitým vsypem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - veškéré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z nerezové austenické oceli X2CrNiMo 17-13-2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (AISI 316L, DIN 1.4404) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - všechny potřebné úkony a doplňkový materiál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun hmot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.076734 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 8.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768300941
| VV |  | 2,4*1,4 |  | 3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*5*4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sokl výšky 100 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(2,4+1,4+2,4+1,4) |  | 0.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 777131111 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem | m2 | 8.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.004466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209344404
| VV |  | 8,12 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 777511145 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy | m2 | 8.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.043848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590747746
| VV |  | 8,12 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 8.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.02842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110520826
| VV |  | 8,12 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 998777121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m | t | 0.077 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176483504

## SO 333 - Náhradní zásobování
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {fe184c04-f7a2-40a6-8989-e693ff78bc03}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 333 - Náhradní zásobování
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 333 - Náhradní zásobování
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 330 - Vodovod
Soupis:
SO 333 - Náhradní zásobování
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 30.1048 |  | 185.766 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.3365 |  | 185.766 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000252 |  | 185.52 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107344 | Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 107.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 48.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837863278
| VV |  | souběh DN 400 ...2X | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*23 |  | 36.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | souběh DN 400 + DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*38 |  | 30.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 107.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 67 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182357719
| VV |  | 107,2 |  | 107.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 107.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 67 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106286095
| VV |  | 107,2 |  | 107.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 3.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507087979
| VV |  | souběh DN 400 ...2X | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | souběh DN 400 + DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132212331 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707028914
| VV |  | souběh DN 400 + DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8-0,7)*1,8*5 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8-0,7)*1*31 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131213701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186654242
| VV |  | (0,5+0,1)*(2*2)*(1+1) |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512127129
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945739373
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -590561636
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 202510201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926811919
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153986217
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354558420
| VV |  | (0,5+0,1-0,2)*(2*2)*(1+1) |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 5.914 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956803146
| VV |  | 3,2*1,1*1,05*1,6 |  | 5.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.914 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 34.665 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545662236
| VV |  | souběh DN 400 + DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,8*5 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,2*0,2*5 |  | -0.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*5 |  | -1.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1*31 |  | 24.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*31 |  | -8.761 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*38 |  | 18.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,2*0,2*38 |  | -4.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.665 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58981152R | recyklát asfaltový | t | 86.482 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391240586
| VV |  | 34,665*1,1*1,05*2,16 |  | 86.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.482 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 90.015 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636617380
| VV |  | 3,2*1,1*1,05 |  | 3.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,665*1,1*1,05 |  | 40.038 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,685*1,1*1,05 |  | 44.681 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.015 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 90.015 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760522373
| VV |  | 90,015 |  | 90.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764534722
| VV |  | 0,2*(2*2)*(1+1) |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 2.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818475976
| VV |  | 1,6*1,6 |  | 2.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386714490
| VV |  | 2*2*(1+1) |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.252 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796258878
| VV |  | 8*0,03*1,05 |  | 0.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.252 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 132251251R | Hloubení rýh nezapažených rýh, manipulace | m3 | 33.635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927883578
| VV |  | Po skončení náhradního zásobování se potrubí vytěží | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a zásypový materiál vrátí zpět. Nový materiálu se | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rovná objemu trubek. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | souběh DN 400 ...2X | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,6*23 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,4*0,4*(23+23) |  | -23.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | souběh DN 400 + DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,8*5 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,2*0,2*5 |  | -0.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*5 |  | -1.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1*31 |  | 24.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,3*0,3*31 |  | -8.761 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*38 |  | 18.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,2*0,2*38 |  | -4.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.635 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 72.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109110394
| VV |  | souběh DN 400 ...2X | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,6*23 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | souběh DN 400 + DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,8*5 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1*31 |  | 24.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*38 |  | 18.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 58981152R | recyklát asfaltový | t | 96.511 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953845641
| VV |  | souběh DN 400 ...2X | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,4*0,4*(23+23) |  | 23.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | souběh DN 400 + DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,2*0,2*5 |  | 0.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,3*0,3*5 |  | 1.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,3*0,3*31 |  | 8.761 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,2*0,2*38 |  | 4.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.685 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,685*1,1*1,05*2,16 |  | 96.511 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 22.1044 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.98 | 1.584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750483462
| VV |  | 0,1*2*2*(1+1) |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837201320
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 162351103.1 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121109408
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 275322611R | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4, XF3, XA1 (F.1) - CI 0.40 - Dmax 16 – F4 | m3 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 20.015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531879509
| VV |  | 1*2*2*(1+1) |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.205 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.21743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1193960297
| VV |  | 205,49/1000 |  | 0.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.205 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 275351101 | Bednění základových bloků LTM oboustranné zřízení | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890423282
| VV |  | (1-0,5)*(2*4)*(1+1) |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 275351102 | Bednění základových bloků LTM oboustranné odstranění | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429080424
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.97368 |  | 0.246 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 961051111 | Bourání mostních základů z ŽB | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12171 | 0.97368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277145045
| VV |  | 1*2*2*(1+1) |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 767996704 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 500 kg | kg | 246 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.246 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176714832
| VV |  | 246 |  | 246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 767996808R | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním celkové hmotnosti přes 500 kg, včetně pomocné konstrukce nutné k rozebrání a autojeřábu | kg | 2314 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369785667
| VV |  | 2210+6,5*16 |  | 2314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2314 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 21.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470450320
| VV |  | 8*2,4 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2314/1000 |  | 2.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 246/1000 |  | 0.246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 21.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213418989
| VV |  | 21,760 |  | 21.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 152.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062050517
| VV |  | 21,760*7 |  | 152.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 202317904 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217218189
| VV |  | 19,2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 20055001 | Výkup sběrné suroviny - ocel | t | -2.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1885552036
| VV |  | -2,314 |  | -2.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,246 |  | -0.246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -2.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 891182101R | Demontáž potrubí, tvarovek a amatůr DN 600, včetně odvozu a likvidace (případného poplatku) | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422364093
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 891821103R | Demontáž potrubí, tvarovek a amatůr DN 400, včetně odvozu a likvidace (případného poplatku) | m | 335 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1513767482
| VV |  | 335 |  | 335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 891821105R | Demontáž potrubí, tvarovek a armatůr DN 200 i menších profilů, včetně odvozu a likvidace (případně poplatek) | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472829025
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 920232011 | Odstranění podkladku pod DN 200 a DN 400, naložení, vodorovné premístění, složení, poplatek | kus | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040446584
| VV |  | 115 |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 920232012 | Odstranění podkladku pod DN 600, naložení, vodorovné premístění, složení, poplatek | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -364202330
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.78 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 459223733 | D+M podkladku pod DN 200 a DN 400, včetrna úpravy podklady a provedení podsypu | kus | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1297476118
| VV |  | po 3 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 200 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 338-3,5-12-2,5 = 320 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 459223734 | D+M podklaku pod DN 600, včetrna úpravy podklady a provedení podsypu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762962479
| VV |  | 70-5-31 = 34 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4781 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 851202511 | D+M ocelového potrubí DN 600 včetně kolen, odboček a přesun hmot | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832417419
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 851202512 | D+M ocelového potrubí DN 400 včetně kolen, odboček a přesun hmot | m | 335 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402612604
| VV |  | 335 |  | 335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 851202513 | D+M ocelového potrubí DN 200 včetně kolen, odboček a přesun hmot | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695047371
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 851202514 | D+M příruba ocel DN 1000, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034999878
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 851202515 | D+M příruba ocel DN 800, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602434482
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 851202516 | D+M příruba ocel DN 500, přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1022139072
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 851205517 | D+M příruba ocel DN 400, přesun hmot | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754962087
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 851202518 | D+M příruba ocel DN 200, přesun hmot | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339581138
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 851202519 | D+M příruba ocel DN 80, přesun hmot | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767698540
| VV |  | 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 851202520 | D+M příruba ocel DN 50, přesun hmot | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617910851
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 851202521 | D+M kolono 90 st. pro vypouštění ocel DN 80 a přesun hmot, včetně souvisejích úkonů | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575748735
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 851202532 | D+M navařovací odbočka ocel DN 200 a přesun hmot, včetně souvisejích úkonů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 787957596
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 851202523 | D+M navařovací odbočka ocel DN 80 a přesun hmot, včetně souvisejích úkonů | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093561237
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 851202524 | D+M navařovací odbočka ocel DN 50 a přesun hmot, včetně souvisejích úkonů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065231265
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 82025105 | D+M mulititoleranční spojka s jištění proti POSUNU HRDLO- HRDLO DN 400 a přesun hmot | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845579414
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 891391222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem DN 400 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01299 | 0.03897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361399559
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 42221311 | šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 400 | kus | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.24 | 0.7272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471683455
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 42210105 | kolo ruční pro DN 350-400 D 500mm | kus | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.05151 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209134574
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 891351222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.00858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870930280
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 42221307 | šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 200 | kus | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.19695 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353604896
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 42210103 | kolo ruční pro DN 200 D 350mm | kus | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 0.026058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572166221
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem DN 80 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.02754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246126176
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina stavební dl PN10/16 DN 80 | kus | 17.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.30906 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -420184456
| VV |  | 17*1,01 |  | 17.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 42210101 | kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm | kus | 17.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.025755 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74844602
| VV |  | 17*1,01 |  | 17.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 891211222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993390667
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 42221301 | šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 50 | kus | 2.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.02424 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 495141329
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 42210100 | kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm | kus | 2.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.00303 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628729280
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 891243321 | Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00326 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618437377
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 42212308 | ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací DN 80 s přírubovým připojením | kus | 2.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0171 | 0.034542 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -666738705
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 820230202 | spojovací materiál pro přírubové spoje - šouby nerez, podložky, matky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249757943
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 194 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194295174
| VV |  | souběh DN 400 ...2X | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | souběh DN 400 + DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31*2 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38*2 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 919731114 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl přes 150 do 250 mm | m | 194 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999792825
| VV |  | 194 |  | 194 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 185.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154640714
| VV |  | 185,52 |  | 185.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 1298.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922482012
| VV |  | 185,52*7 |  | 1298.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 202110104 | Poplatek za skládku živice | t | 48.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779380
| VV |  | 48,24 |  | 48.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 202110105 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 137.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088784754
| VV |  | 185,52-48,24 |  | 137.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 27.336 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015844683
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7684 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7684 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 767995118 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg | kg | 2210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.1105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479708442
| VV |  | - zhovení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2210 |  | 2210 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 13010952V | ocel profilová jakost S235JR | t | 2.431 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2.431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -868416527
| VV |  | 2210*1,1/1000 |  | 2.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.431 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 783334101V | Nátěr OK | m2 | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125333448
| VV |  | V cěn položky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zřízení, odstranění pomocné konstrukce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potřebný pro nátěr | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ometení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - obroušení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1x nátěr odmaštovací odrezovačem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1x základní nátěr | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2x epoxidový nátěr | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 632451411R | D+M podlití pod patkami 350x350 mm tl. 20 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02634 | 0.21072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2135673541
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 767DP2025 | Doprava mostní konstrukce na místo stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921983625
| VV |  | - naložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vodorovné přemístění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - složení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 767ZH2025 | Osazení na místě určení včetně pospojování, nátěrů spojů a dodání drobného spojovacího materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271258882
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 953961118V | D+M kotva chemickým HITLTI-Z-M16x280+HIT HY 200, včetně vyvrtáni | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178403278
| VV |  | 4*4*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 767325201V | D+M ocelových objímek s pryžovou podložkou pro DN 400 včetně připevnění k nosné konstrukci a spojovacího materiálu, s povrchovou úpravou | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1792784227
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 2.768 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326468221

## SO 310 - Kanalizační příp...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {604119aa-35ee-4b37-9419-071198814d55}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 310 - Kanalizační přípojky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 310 - Kanalizační přípojky
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 310 - Kanalizační přípojky
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.8277 |  | 7.9402 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.8277 |  | 7.9402 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.7164 |  | 7.9402 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107346 | Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 6.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 4.3674 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287520006
| VV |  | 1,1*5,6 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107324 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 6.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 3.5728 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656626342
| VV |  | 6,16 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 20.975 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806794073
| VV |  | 20,975 |  | 20.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 12.585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1279972494
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,59+3,22)/2)*1,1*5,6 |  | 20.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.975 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tř. 3 z 60%"20,975*0,6 |  | 12.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3, VČETNĚ svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 8.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415552419
| VV |  | "tř. 4 z 40%"20,975*0,4 |  | 8.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 38.136 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.032416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496824465
| VV |  | ((3,59+3,22)/2)*5,6*(1+1) |  | 38.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.136 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 38.316 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256944364
| VV |  | 38,316 |  | 38.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 12.585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715306026
| VV |  | 12,585 |  | 12.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 8.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127981721
| VV |  | 8,39 |  | 8.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 20.975 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2095843648
| VV |  | 12,585 |  | 12.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,39 |  | 8.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.975 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 202510201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 12.585 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845415780
| VV |  | "60%"20,975*0,6 |  | 12.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 202510203 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 8.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -956553814
| VV |  | "40%"20,975*0,4 |  | 8.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 18.399 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064868154
| VV |  | a) zásyp náhradním zásypovým materiálem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková kubatůra | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,59+3,22)/2)*1,1*5,6 |  | 20.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provizoroní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*1,1*5,6 |  | -3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,12+0,021+0,2+0,021)*0,7*5,6 |  | -1.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,15*(1/2)*0,7*5,6 |  | -0.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní deska | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,08*1,1*5,6 |  | -0.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,06*1,1*5,6 |  | -0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.319 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | b) zásyp asfaltovým recyklátem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,1*5,6 |  | 3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.399 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58344197V | Náhradní zásypový materiál | t | 31.848 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726174700
| VV |  | 15,319*1,1*1,05*1,8 |  | 31.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.848 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58981152R | recyklát asfaltový | t | 7.684 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 7.684 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056189167
| VV |  | 3,08*1,1*1,05*2,16 |  | 7.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.684 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 21.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210162419
| VV |  | 3,08*1,1*1,05 |  | 3.557 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,319*1,1*1,05 |  | 17.693 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 21.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460720036
| VV |  | 21,25 |  | 21.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1476 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440399564
| VV |  | beton ve výkopu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1683458665
| VV |  | 0,5*2,2 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786670196
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105991088
| VV |  | 1,1*7 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 202317904 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 1.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1594277498
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 892352121R | Ucpávkova DN 200 těsnícím vakem | úsek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699552893
| VV |  | - ponechán v přípojce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 899910212R | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí, včetně všech souvisejích úkonů | m3 | 0.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.5298 | 1.1474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044702438
| VV |  | 0,75 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3748 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1675247477
| VV |  | 0,06*1,1*5,6 |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 0.37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527433551
| VV |  | 0,37 |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 162351103.1 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949836783
| VV |  | 0,37 |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.493 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.1344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1551720317
| VV |  | 0,08*1,1*5,6 |  | 0.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.493 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 452111111 | Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.01815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2102268801
| VV |  | (5*2+1) |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59223R | podkladek betonový pod hrdlové trouby DN 150, DN 200 + klíny betonové | kus | 11.11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.2222 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605292062
| VV |  | 11*1,01 |  | 11.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.5888 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 202115012 | Jádrový vývrt, těsnění Forscheda, tvarovka DN 200 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389030729
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 5.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.000224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123692232
| VV |  | 5,6 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 59710633 | trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F | m | 5.769 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.037 | 0.21345 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978559913
| VV |  | 5,6*1,015 |  | 5.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.684 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5,684*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.769 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500041388
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59710946 | koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací systém F tř. 160 | kus | 1.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.01545 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113471126
| VV |  | 1*1,015 |  | 1.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.015 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,015*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu | m3 | 1.456 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 3.3503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1243287466
| VV |  | (0,12+0,021+0,2+0,021)*0,7*5,6 |  | 1.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(1/2)*0,7*5,6 |  | 0.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,121*0,121*5,6 |  | -0.257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.456 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 899643121 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení | m2 | 2.027 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.0093242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870793965
| VV |  | (0,12+0,021+0,2+0,021)*5,6*(1) |  | 2.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.027 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 899643122 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění | m2 | 2.027 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391966457
| VV |  | 2,027 |  | 2.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 82055201 | Úprava zaústění přípojky DN 200 v šachtě | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424002944
| VV |  | V ceně položky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vybourání otvoru pro kameninové | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrub DN 200 plus odborání dna šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - naložení, vodorovné přemístění, složení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | poplatek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - D+M bobtnávého pásku kolem potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zapravení stěny a úprava dna potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000112 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 919735115 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160426663
| VV |  | 5,6*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 7.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -137300457
| VV |  | 7,94 |  | 7.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 55.58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462863577
| VV |  | 7,94*7 |  | 55.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 202110104 | Poplatek za skládku živice | t | 4.367 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006126292
| VV |  | 4,367 |  | 4.367 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 202110105 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 3.573 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331207803
| VV |  | 7,94-4,367 |  | 3.573 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.573 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 13.828 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281581556

## SO 800 - Náhradní výsadba
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a1f9cf2d-0508-4fad-b00a-e5dc86a19d97}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 800 - Náhradní výsadba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 800 - Náhradní výsadba
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Výsadba stromů | [5 empty] | 0
| 12 - Výsadba popínavých rostlin | [5 empty] | 0
| 4 - Následná péče | [5 empty] | 0
| 41 - Péče o stromy | [5 empty] | 0
| 42 - Péče o popínavé rostliny | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 800 - Náhradní výsadba
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1952 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1952 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1952 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119005153 | Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867519660
| VV |  | 20+2 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 11 | Výsadba stromů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1329 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 183101121 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523750711
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22 | 2.2 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121483728
| VV |  | "50% k jamce" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*20 |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928758707
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 11 | Sorbus torminalis /ok 10-12 cm/ | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.195 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805139897
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 12 | Prunus avium /ok 10-12 cm/ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.26 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -246247699
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 13 | Acer campestre /ok 10-12 cm/ | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.455 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165793316
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 14 | Amelanchier lamarckii - vícekmen /v 250-300 cm/ | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.39 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376427088
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533114531
| VV |  | 20*3 |  | 60 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 60591257 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00709 | 0.4254 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002560565
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 6059125R | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm - půlený | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0126 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580172671
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 184215173 | Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508952007
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 184852322R | Komparitivní řez, včetně techniky | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1967116450
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237925104
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 184501141 | Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617633996
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 61894003 | rákos ohradový neloupaný 60x200cm | m2 | 23.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.01188 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519849427
| VV |  | 1,8*0,6*20 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 21,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.76 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.067 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081665053
| VV |  | (3+0,1+0,25)*20/1000 |  | 0.067 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.067 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 2025R1 | zeolit fr. 2/4 | kg | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378622389
| VV |  | 3 kg/jáma | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*20 |  | 60 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 2025R2 | tablety zásobení hnojiva | kg | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157319905
| VV |  | 10 ks/strom | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*20*0,01 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 2025R3 | přípravek pro zakoření | kg | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256843607
| VV |  | 0,25 kg/ strom | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*20 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1343342958
| VV |  | 2*2*20 |  | 80 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 0.824 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.1648 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898561669
| VV |  | 0,1*4*20 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,103 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.824 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 184813241 | Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -837099295
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 28357001 | chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846371554
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114828351
| VV |  | jeden strom 80 litrů 10x za rok | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (80/1000)*10*20 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000904167
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1535970810
| VV |  | 16*7 |  | 112 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 12 | Výsadba popínavých rostlin |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06234 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 183111114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804417893
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22 | 0.0088 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322347335
| VV |  | 0,02*2 |  | 0.04 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.04 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331364311
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 202508 | Parthenocissus tricuspidata /v 60-80 cm/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408538534
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -193983685
| VV |  | 0,1*0,5*2 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279628124
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,103 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230328564
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 2025R1 | zeolit fr. 2/4 | kg | 0.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032839810
| VV |  | 0,1*2 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 2025R2 | tablety zásobení hnojiva | kg | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1284617524
| VV |  | 1*2*0,01 |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 184215111 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl do 1 m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225057548
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 60591251 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.02124 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257688075
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 184804112vl | Zřízení pletivové chráničky pro výsadbu - 1 m2/ rostlina | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518861139
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699702190
| VV |  | jeden keř 10 litrů 10x za rok | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10/1000)*10*2 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777098050
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448740496
| VV |  | 0,2*7 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Následná péče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 41 | Péče o stromy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 1S1 | 1. Rok po výsadbě - stromy | kpl | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104165653
| VV |  | - zálivka 10 cyklů po 40 - 50 l/ks/dle velikosti stromu | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení a úprava výsadbové mísy nakopáním 3x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava kotvení dřevin a chráničky kmenů dle potřeby, revize 2x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava korun stromů dle potřeby a vývoje rostlin | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 1S2 | 2. Rok po výsadbě - stromy | kpl | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327959616
| VV |  | - zálivka 8 cyklů po 40 - 50 l/ks/dle velikosti stromu | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení a úprava výsadbové mísy nakopáním 3x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava kotvení dřevin a chráničky kmenů dle potřeby, revize 2x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava korun stromů dle potřeby a vývoje rostlin | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - doplnění mulče dle potřeby / kompoust z místního zdroje, | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nebo štěpka, borka/ | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 1S3 | 3. Rok po výsadbě - stromy | kpl | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529950527
| VV |  | - zálivka 6 cyklů po 40 - 50 l/ks/dle velikosti stromu | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení a úprava výsadbové mísy nakopáním 32 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava kotvení dřevin a chráničky kmenů dle potřeby, revize 2x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava korun stromů dle potřeby a vývoje rostlin | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kontrola funkčnosti chrániček kmene | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 1S4 | 4. Rok po výsadbě - stromy | kpl | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1881620209
| VV |  | - zálivka 6 cyklů po 40 - 50 l/ks/dle velikosti stromu | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení a úprava výsadbové mísy nakopáním 32 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava kotvení dřevin a chráničky kmenů dle potřeby, revize 2x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava korun stromů dle potřeby a vývoje rostlin | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kontrola funkčnosti chrániček kmene | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 1S5 | 5. Rok po výsadbě - stromy | kpl | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592328567
| VV |  | - zálivka 6 cyklů po 40 - 50 l/ks/dle velikosti stromu | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení a úprava výsadbové mísy nakopáním 32 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava kotvení dřevin a chráničky kmenů dle potřeby, revize 2x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava korun stromů dle potřeby a vývoje rostlin | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kontrola funkčnosti chrániček kmene | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 42 | Péče o popínavé rostliny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 2K1 | 1. Rok po výsadbě - popínavé rostliny | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728561073
| VV |  | - zalívka keřů 10 l/ks 5x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení výsadby oživením 3x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava a doplňění mulče 1x/rok | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyvázání a navádění k opoře | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 2K2 | 2. Rok po výsadbě - popínavé rostliny | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949038692
| VV |  | - zalívka keřů 10 l/ks 3x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava a doplňění mulče 1x/rok | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení výsadby oživením 2x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyvázání a navádění k opoře | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 2K3 | 3. Rok po výsadbě - popínavé rostliny | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2872746
| VV |  | - zalívka keřů 10 l/ks 3x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava a doplňění mulče 1x/rok | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení výsadby oživením 2x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyvázání a navádění k opoře | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 2K4 | 4. Rok po výsadbě - popínavé rostliny | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 699809880
| VV |  | - zalívka keřů 10 l/ks 3x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava a doplňění mulče 1x/rok | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení výsadby oživením 2x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyvázání a navádění k opoře | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 2K5 | 5. Rok po výsadbě - popínavé rostliny | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1349247342
| VV |  | - zalívka keřů 10 l/ks 3x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava a doplňění mulče 1x/rok | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - odplevelení výsadby oživením 2x | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyvázání a navádění k opoře | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m | t | 4.195 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915439611

## SO 901 - Přeložka sloupu ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6b4a1c49-ea41-4413-9697-61af8151a522}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 900 - Přeložka inženýrských sítí
Soupis:
SO 901 - Přeložka sloupu trakčního vedeni
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 900 - Přeložka inženýrských sítí
Soupis:
SO 901 - Přeložka sloupu trakčního vedeni
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 901 - Přeložka sloupu trolejového vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 900 - Přeložka inženýrských sítí
Soupis:
SO 901 - Přeložka sloupu trakčního vedeni
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 901 | Přeložka sloupu trolejového vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 901101 | D+M - Trakční stožár Co 11 m/16 kN | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154200413
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 901102 | M - Přídav.výkop -zához zem.nad pilotou | m3 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166090582
| VV |  | 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 901103 | D+M - Vrtaná trubková pilota dl. 6 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784053242
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 901104 | D+M - Vrtaná trubková pilota dl. 4 m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362322783
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 901105 | D+M - Beton do piloty | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070911374
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 901106 | M - Demontáž st.betonového základu, vč. rozřušení, manipulace a poplatek za skládku | m3 | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131462902
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 901107 | M - demontáž stáv. stožáru vč. odvozu na skládku, a poplatek za skládku | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744817429
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 901108 | D+ M - ocelové lano FeZn 35 mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746800188
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 901109 | D+M - Svorka kotevní klínová s vidlicí-10 kN | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527600617
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 901110 | D+M - Izolátor smyčkový Esko III | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780588666
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 901111 | D+M - Obj. kotevní s vidlicí na kruh. stožár pr. 175 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -420182238
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 901036 | M - Digitální zaměření pro archivaci km | km | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054112445
| VV |  | 0,4 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 901037 | Přepojení stáv.zařízení + demontáž | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091414637
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 901038 | Revize zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346910724
| VV |  | - předáno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v tištěné podobě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v digitální podobě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 902 - Přeložka vedení ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b8130fe5-d0f4-49c6-af70-18af9511938f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 900 - Přeložka inženýrských sítí
Soupis:
SO 902 - Přeložka vedení veřejného osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 900 - Přeložka inženýrských sítí
Soupis:
SO 902 - Přeložka vedení veřejného osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| M02.1 - Montážní materiál - přeložka trakčních sloupů | [5 empty] | 0
| M02.2 - Montážní materiál - přeložka stožáru S-1886-017 | [5 empty] | 0
| M02.3 - Montážní materiál - uzemnění provizorního potrubního mostu | [5 empty] | 0
| M15.1 - Zemní práce - přeložka trakčních sloupů | [5 empty] | 0
| M15 - Zemní práce - přeložka stožáru S-1886-017 | [5 empty] | 0
| M16.1 - Demontáže - přeložka trakčních sloupů | [5 empty] | 0
| M16.2 - Demontáže - přeložka stožáru S-1886-017 | [5 empty] | 0
| M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 900 - Přeložka inženýrských sítí
Soupis:
SO 902 - Přeložka vedení veřejného osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M02.1 | Montážní materiál - přeložka trakčních sloupů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02 1EM01 | D+M - Plastová svorkovnicová skříň pro montáž na pilotový stožár | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963899862
| VV |  | Plastová svorkovnicová skříň pro VO o rozměrech 241 x 194 x 127 mm (v. x š. x hl.). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně příslušenství pro upevnění na pilotový stožár, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | din lišty, svorek a těsnících vývodek. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Poznámka: Na novém trakčním stožáru S-0654-139 (dle SO 901 značený jako: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1Co11) se předpokládá umístění trolejového vedení a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z toho důvodu nebude možné umístit svorkovnici svítidla uvnitř stožáru! | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bude třeba zajistit umístění svorkovnice svítidla do montážní skříně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | upevněné na novém trakčním sloupu! | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 02 1EM02 | D+M - Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890564570
| VV |  | Elektrovýzbroj stožáru (stožárová svorkovnice) pro 1 okruh, pro styk kabelů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x CYKY-J 4x16mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27, IP54 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 02 1EM03 | M - Opětovná montáž svítidel VO na trakční stožáry | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324311432
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 02 1EM04 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801121789
| VV |  | 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 02 1EM05 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549977722
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 02 1EM06 | D+M - Korugovaná chránička DN63 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606642384
| VV |  | 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 02 1EM07 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139760097
| VV |  | 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 02 1EM08 | D+M - Drát FeZn d10 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54220683
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 02 1EM09 | D+M - Svorka spojovací PÁSEK - DRÁT, ochrana proti korozi | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920970820
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 02 1EM10 | D+M - Pojistka E27, 6A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142181609
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 02 1EM11 | D+M - Zelenožlutý izolační návlek | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042754816
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 02 1EM12 | D+M - Výstražná fólie š.220mm červená - VO | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146985914
| VV |  | 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 02 1EM13 | M - Ukončení kabelu do 4x16mm2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211124267
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 02 1EM14 | M - Ukončení kabelu do 5x1,5mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004510877
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 02 1EM15 | M - Sváry uzemnění v zemi, vč. antikorozní ochrany | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073735319
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 02 1EM16 | M - Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325431472
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 02 1EM17 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158868789
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M02.2 | Montážní materiál - přeložka stožáru S-1886-017 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 02 02EM01 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16 pro náhradní osvětlení | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820974623
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 02 02EM02 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16 pro finální položení | m | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732053688
| VV |  | 105 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 02 02EM03 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752171329
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 02 02EM04 | D+M - Stožár silniční bezpaticový třístupňový l=10,2 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457178501
| VV |  | Stožár ocelový třístupňový bez výložníku, celková výška stožáru 11,7m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vetknutí 1,5m, průměr dříku 114mm, oboustranně žárově zinkovaný, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně ochranné manžety do výšky dvířek, opatřený nátěrem typu Antiplakát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | do výšky 2,5m, dle městských standardů pro veřejné a slavnostní osvětlení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | města Brna, ČSN EN 40-2 obecné požadavky a rozměry, ČSN 33 2000-7-714 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Elektrická zařízení - zařízení pro venkovní osvětlení. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 02 02EM05 | D+M - Očíslování nového stožáru VO | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131945123
| VV |  | Poznámka: stožár si ponechá označení po likvidovaném stožáru (S-1886-017) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 02 02EM06 | D+M - Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372873387
| VV |  | Elektrovýzbroj stožáru (stožárová svorkovnice) pro 1 okruh, pro styk kabelů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x CYKY-J 4x16mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27, IP54 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 02 02EM07 | M - Montáž nového stožáru pomocí jeřábu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423383653
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 02 02EM08 | M - Montáž demontovaného svítidla pomocí vysokozdvižné plošiny, vč. připojení | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953275096
| VV |  | Poznámka: bude demontováno 2x stejné svítidlo, jednou pro účel | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | náhradního osvětlení a jednou pro finální řešení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 02 02EM09 | M - Montáž stavajícího stožáru JB 12 (S-1886-017) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839029116
| VV |  | Poznámka: pro účel náhradního osvětlení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 02 02EM10 | D+M - Korugovaná chránička DN63 pro náhradní osvětlení | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149125703
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 02 02EM11 | D+M - Korugovaná chránička DN63 pro finální položení | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753210301
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 02 02EM12 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816864323
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 02 02EM13 | D+M - Drát FeZn d10 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202637205
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 02 02EM14 | D+M - Svorka spojovací PÁSEK - DRÁT, ochrana proti korozi | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1099142989
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 02 02EM15 | D+M - Pojistka E27, 6A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428174581
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 02 02EM16 | D+M - Zelenožlutý izolační návlek | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1661901215
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 02 02EM17 | D+M - Výstražná fólie š.220mm červená - VO | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1801569958
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 02 02EM18 | M - Ukončení kabelů do 4x16mm2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062932414
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 02 02EM19 | M - Sváry uzemnění v zemi, vč. antikorozní ochrany | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849257428
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 02 02EM20 | M - Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780045087
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 02 02EM21 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85933302
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M02.3 | Montážní materiál - uzemnění provizorního potrubního mostu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 02 03EM01 | D+M - Drát FeZn d10 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2130019116
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 02 03EM02 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315329821
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 02 03EM03 | D+M - Svorka univerzální | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423938182
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M15.1 | Zemní práce - přeložka trakčních sloupů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 15 1EM01 | M - Vytýčení trasy | m | 133 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040100838
| VV |  | 133 |  | 133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 15 1EM02 | D - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68597450
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 15 1EM03 | M - Výkop a zához rýhy 350x600mm, tř.zem.3, v chodníku | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489754682
| VV |  | Kompletní výkop 350x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zahrnutí, hutnění a provizorní úpravy terénu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 106 |  | 106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 15 1EM04 | M - Výkop a zához rýhy 350x800mm, tř.zem.3, ve volném terénu | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122067216
| VV |  | Kompletní výkop 350x800mm, vč. pískového lože 100/100mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zahrnutí, hutnění a provizorní úpravy terénu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 15 1EM05 | M - Protažení kabelu CYKY-J 4x16 stávající chráničkou pod silnicí | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910841750
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 15 1EM06 | Odvoz přebytečné zeminy, poplatek | m3 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -526344646
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M15 | Zemní práce - přeložka stožáru S-1886-017 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 15 EM01 | M - Vytýčení trasy | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542763173
| VV |  | 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 15 EM02 | D - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819719752
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 15 EM03 | M - Výkop jámy 1000x1000x1700mm pro základ stožáru l=10,2m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1992287506
| VV |  | Výkop jámy pro stožár o rozměrech 1000x1000x1700 mm, naložení veškeré zeminy (1,7 m3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovné přemístění, složení a poplatek za uložení. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 15 EM04 | M - Betonový základ stožáru 1000x1000x1700mm, otvor o průměru 300mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503311774
| VV |  | Betonový základ pro stožár z betonu třídy C 30/37 XC4XF3 (1,7 m3) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně zřízení a následného odstranění bednění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 15 EM05 | M - Výkop a zához rýhy 350x800mm, tř.zem.3, ve volném terénu | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209846548
| VV |  | Kompletní výkop 350x800mm, vč. pískového lože 100/100mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zahrnutí, hutnění a provizorní úpravy terénu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73 |  | 73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 15 EM06 | M - Protažení kabelu CYKY-J 4x16 stávající chráničkou | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521527278
| VV |  | Kabel zatažen stávající chráničkou ústící vedle armaturní komory | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | až do stávajícího stožáru S-1886-019 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 15 EM07 | Odvoz přebytečné zeminy. poplatek | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1868496795
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M16.1 | Demontáže - přeložka trakčních sloupů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 16 1EM01 | M - Demontáž stávajících svítidel umístěných na trakčních stožárech, manipulace, poplatek | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248998421
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 16 1EM02 | M - Demontáž stávajícího kabelu VO mezi stožáry S-0654-143 a S-0654-145, manipulace, poplatek | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304712021
| VV |  | 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M16.2 | Demontáže - přeložka stožáru S-1886-017 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 16 02EM01 | M - Demontáž stávajícího stožáru JB 12 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119585578
| VV |  | Bude použit na provizorní osvětlení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 16 02EM02 | M - Demontáž stávajícího stožáru JB 12 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181629447
| VV |  | "Demontáž stožáru VO včetně naložení odstraněného sloupu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovného přemístění a složení sloupu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž stávajícího zemního vedení, naložení, vodorovné přemístění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | složení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 16 02EM03 | M - Demontáž stávajícího svítidla ze stožáru JB 12 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1957105964
| VV |  | Poznámka: bude demontováno 2x stejné svítidlo, jednou pro účel | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | náhradního osvětlení a jednou pro finální řešení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 30 EM01 | Digitální zaměření | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988716490
| VV |  | - předáno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v tištěné podobě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v digitální podobě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 30 EM02 | Revize zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169131497
| VV |  | - předáno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v tištěné podobě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v digitální podobě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 9000 - Ostatní rozpočt...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {73022733-5a75-4ccf-8acc-ba3eb8403db1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 9000 - Ostatní rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 9000 - Ostatní rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
Objekt:
SO 9000 - Ostatní rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900600001 | Zpracování PD pro realizaci staveb | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830753028
| VV |  | Dokumentace pro provádění stavby a potřebných | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednání - včetně vyhotovení posudků, výpočtů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | či vyhotovení dílenské dokumentace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | např. výkres D.1.1.1.9.2 či D.1.1.1.2.1.3, D.1.1.1.2.4.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3.6.2, D.1.1.1.2.4.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 900600002 | Poplatky a náklady na zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118245570
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 900600004 | Zřízení a údržba dopr. značení po dobu výstavby, vrácení do pův. stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634324182
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 900600005 | Odstranění a opětovné osazení betonu podél rámy u AŠ1 | bm | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316324944
| VV |  | V ceně položka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - demontáž betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - naložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vodorovné přemístění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - složení na skládce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - případný poplatek za pronájem místa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dočasné uložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přebytečný materiál odvez na skládku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plus poplatek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - naložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vodorné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přemístění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - složení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - osazení včetně dodání potřebného materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 900600011 | Kacení stromů, keřů, odstranění pařezů, zemní práce, naložení, vodorovný přesun, poplatek za spalovnu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141655004
| VV |  | viz. Příloha 2 inventarizace soliterních stromů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz. Příloha 3 inventarizace skupinových porostů dřevin | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 900600013 | Provedení revize kanalizace TV kamerou 2x, vč. vyhotovení záznamu | m | 11.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558683508
| VV |  | SO 310 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 900600014 | Provedení veškerých zkoušek prokazujícíh kvalitu díla např. zkouška zhutnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455784305
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 900600016 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332587228
| VV |  | Včetně všech protokolu, certifikátů o kvalitě díla | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a zápisů o zprovoznění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 900600017 | Provedení komplex, zkoušek technologie v délce 72 hodin | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113174521
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 900600018 | Zpracování a projendání návrhu provozního řádu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766885836
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 900600019 | Zpracování geodet. zaměření DSPS pro GIS a MMB OTS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434046750
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 900600020 | Zaměření rozsahu zásahu do komunikace v prog. EZA | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194808595
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 900600023 | Uvedení do původního stavu dotčených ploch stavbou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714764472
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 900600026 | Provedení komlex. zkoušek např. Markery | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1013376281
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 900600027 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828513385
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 900600029 | Zajištění vytýčení podzemních sítí dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917818630
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 900600030 | Obnova poškození indukční smyčky či smyček | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328424259
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 900600032 | Vícetisky projektové dokumentace po potřeby dodavatele stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393150187
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 900600035 | Zřízení, odstranění těžkého přemostění včeně všech souvisejích prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440047289
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 900600141 | Zkouška těsnosti a průtočnosti uličních vpustí | kpl | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173760452
| VV |  | Položka obsahuje" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zkoušku průtočnosti uličních vpustí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tlakovou vodou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - kamerovou zkošku před a po výstavbě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - jednání s technikem správy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 900600111 | Ošetření kořenového systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429053615
| VV |  | "a) Práce v kořenovém prostoru stromu budou prováděny ručně." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "b) Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zachovány ." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "c) Zachované kořeny je nutné chránit proti vysycháním a účinkům mrazu." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ochrana může být provedena např. zakrytím pravidelně vlhčenou textilií." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 900600112 | Ochrana stromů bednění - zřízení, odstranění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658710306
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 900600115 | Úprava světelné signalizace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669431137
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 900600144 | Prove. veškerých zkoušek prokazujicí kvalitu díla SO 310 - ZKOUŠKA TĚSNOTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922874550
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 900600145 | Prove. veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO 331 TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - vodovodní řad | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901292767
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 20251500 | D+M tvarovka E kus DN 500 plus spojovací materiál. Demontaž, naložení, vodorovné přemístění, složení a uskladnění pro další použítí. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012729734
| VV |  | - k tlakové zkoušce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 20253600 | D+M tvarovka E kus DN 600 plus spojovací materiál. Demontaž, naložení, vodorovné přemístění, složení a uskladnění pro další použítí | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941437419
| VV |  | - k tlakové zkoušce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 20251000 | D+M tvarovka E kus DN 1000 plus spojovací materiál. Demontaž, naložení, vodorovné přemístění, složení a uskladnění pro další použítí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196092943
| VV |  | - k tlakové zkoušce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 20252500 | D+M tvarovka X zaslepovací příruba DN 500/150 včetně vevařeného krku plus spojovací materiál. Demontaž, naložení, vodorovné přemístění, složení a uskladnění pro další použítí. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948577380
| VV |  | - k tlakové zkoušce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 20254600 | D+M tvarovka X zaslepovací příruba DN 600/150 včetně vevařeného krku plus spojovací materiál. Demontaž, naložení, vodorovné přemístění, složení a uskladnění pro další použítí. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843204977
| VV |  | - k tlakové zkoušce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 20251001 | D+M tvarovka X zaslepovací příruba DN 1000/200 včetně vevařeného krku plus spojovací materiál. Demontaž, naložení, vodorovné přemístění, složení a uskladnění pro další použítí. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1675874285
| VV |  | - k tlakové zkoušce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 20251002 | D+M dalších tvarovek, přírub, vevařených krků a spojovacího materiálu pro tlakovou zkoušku. Demontaž, naložení, vodorovné přemístění, složení a uskladnění pro další použítí. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667495918
| VV |  | - k tlakové zkoušce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 600600149 | Prove. veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO 333 TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - náhradní zásobování vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292062927
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 900600151 | Prove. veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla PS 01 TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - vodovodní řad | kpl | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774480708
| VV |  | - započteno přímo v objektu PS 01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 900600200 | Zimní údržba chodníků a vjezdů v rámci technologické přestávky v délce tří měsíců | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219969775
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 900600201 | Zimní údržba komunikace v rámci technologické přestávky v délce tří měsíců | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746164467
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 900600203 | Provedení pasportizace objektů dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240675742
| VV |  | "před zahájením stavby provedené soudním znalcem z oboru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předání" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v tištěné podobě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v digitální podobě" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 900600303 | Aktualizace návrhu DZ po dobu stavby vč. projednání | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 549928880
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 900600306 | Aktualizace návrhu definit. dopravního značení; zajištění včetně projednání „stanovení místní úpravy dopravního značení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -577190575
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 900600401 | Základní archeologický průzkum | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453350907
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET