A

BRNO, VMO KOHOUTOVA, SLÁDKOVA – REKONSTRUKCE VODOVODU – ČÁST I

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 131/2024 Sb

D.1.1.1.3 SO 333 NÁHRADNÍ ZÁSOBENÍ

Z.č.: 24-44L

Datum: 06/2025

WWW.AQUADROP.CZ

BRNO, VMO KOHOUTOVA, SLÁDKOVA – REKONSTRUKCE VODOVODU – ČÁST I

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

(Dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.)						Počet stran: 06

BRNO, VMO KOHOUTOVA, SLÁDKOVA – REKONSTRUKCE VODOVODU – ČÁST I

D.1.1.1.3 SO 333 NÁHRADNÍ ZÁSOBENÍ

D.1.1.1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebník:			Statutární město Brno

Název stavby:	BRNO, VMO KOHOUTOVA, SLÁDKOVA – REKONSTRUKCE  VODOVODU – ČÁST I

Místo stavby:			Brno

Kraj:				Jihomoravský kraj

Stavební úřad:		Magistrát města Brna, Odbor stavebního řádu MMB

Obsah

1	STÁVAJÍCÍ STAV	3

2	SO 333 NÁHRADNÍ ZÁSOBENÍ	3

# STÁVAJÍCÍ STAV

V rámci projektu je řešena rekonstrukce vodovodního potrubí DN 1000 a DN 800 v ulici Sládkova v části od ulice Pflegrova k ulici Merhautova z roku 1980,1997 a 1998, materiál sklolaminát a litina.

Dále je zahrnuta rekonstrukce stávajících vodovodů DN 500 a DN 600 z roku 1997 ze sklolaminátu od armaturní šachty v ulici Sládkova po železniční most na ulici Merhautova. Potrubí ve vedeno v násypu nad Husovickým tunelem a následně přes soukromý pozemek do kraje komunikace Merhautova.

Důvodem rekonstrukce je havarijní stav stávajících vodovodních trub.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 247,0 – 252,0 m. n. m.

# SO 333 NÁHRADNÍ ZÁSOBENÍ

Rekonstruované vodovody jsou páteřní řady, které zajišťují zásobení pitnou vodou největší tlaková pásma rozvodné sítě města Brna (tlakové pásmo 1, 2 a část tlakového pásma 3), ze kterých je napojeno cca 280 tis. obyvatel Brna a přilehlých obcí. Z tohoto důvodu je nevyhnutné zajistit v průběhu stavby náhradní zásobení, které tyto úseky řadů dočasně nahradí.

Potrubí DN 600

Vodovodní řad v ulici Sládkova je navržen v nové trase, tudíž potřeba náhradního zásobení je pouze v prostoru výstavby armaturní šachty AŠ1. Vodovodní potrubí z oceli DN 600 bude napojeno na stávající řad z tvárné litiny DN 1000 a ze sklolaminátu DN 800.

Napojení na stávající řad DN 800 bude provedeno v místě stávajícího betonového bloku u kolene před štolou pod ulíc Merhautovou. Existence betovoného bloku bude před započetím prací na náhradním zásobení ověřena kopanou sondou.

V prostoru vozovky na ulici Sládkova bude potrubí náhradního zásobení uloženo pod úroveň komunikace, aby potrubí nebylo překážkou pojezdu stavebních strojů při výstavbě AŠ1.

Potrubí DN 400

V úseku mezi rampou Porgesova směr Královo Pole a ulicí Sládkova budou stávající páteřní vodovody DN 500 (tlakové pásmo 2) a DN 600 (tlakové pásmo 1) propojeny pomocí dvou samostatných náhradních řadů z ocelového potrubí DN 400.

Obě potrubí budou v místě křížení rampy Porgesova směr Merhautova umístěny na mostní konstrukci. Technické řešení mostní konstrukce viz přílohu D.1.1.1.3.6.

V ulici Merhautova v místě ústí rampy Porgesova směr Královo Pole bude v čase odstávky položeno nové potrubí TLT příslušných profilů (DN 500 a DN 600) v délce cca 11 m, na které bude napojeno potrubí náhradního zásobení OC DN 400. Tímto řešením bude umožněno po položení příslušné délky potrubí řadu V4 DN 600 upravit křižovatku do finálního stavu bez dalšího dopravního omezení.

Úsek okolo vjezdu do parkoviště firmy Garteko bude proveden až po uložení části nových vodovodních potrubí DN 500 a 2x DN 600. Potrubí náhradního zásobení bude osazeno nad tato potrubí s krytím cca 0,5m a zapraveno tak, aby byl umožněn vjezd pro zásobování a zákazníky obchodu.

Potrubí nahrazující řad DN 500 (tlakové pásmo 2) propojí v místě výstavby AŠ1 oba směry zásobení – ulice Krkoškova a Tomkovo náměstí.

V prostoru vozovky na ulici Sládkova bude potrubí náhradního zásobení uloženo pod úroveň komunikace, aby potrubí nebylo překážkou pojezdu stavebních strojů při výstavbě AŠ1.

Potrubí DN 200

V rámci náhradního zásobení je nutné nahradit také funkce trubního vystrojení stávající armaturní šachty na ulici Sládkova. Toto umožní propoje DN 200, podrobněji viz situaci náhradního zásobení, kde jsou schematicky tyto propoje vyznačeny. Tyto propoje v čase případné poruchy na některém ze řadů DN 500 a DN 600 z VDJ Holé hory umožní zásobit spotřebiště dočasně z VDJ Palackého vrch. Oba propoje budou opatřeny sekčními uzávěry a od/zavzdušněním.

Trasy a uložení potrubí náhradního zásobení zakreslené v PD jsou pouze orientační, upřesní je zhotovitel na základě organizace a postupu prací na staveništi.

V prostoru vozovky Sládkova se předpokládá uložení náhradního zásobení pod úrovní nivelety komunikace, aby neomezovalo pohyb stavebních mechanizmů při stavbě šachty Š1.

Celkové předpokládané délky náhradního zásobení jsou uvedeny v příloze D.1.1.1.3.2.

OBJEKTY NA POTRUBÍCH NÁHRADNÍHO ZÁSOBENÍ

Od/zavzdušnění

V nejvyšším místě mostních konstrukcí budou na obou potrubích osazeny automatické od/zavdušňovací ventily s předřazeným šoupákem DN 80.

Na potrubí uloženém na zemi budou v nejvyšších místech vyvařeny odbočky, které budou opatřeny šoupátky. Na potrubích DN 400 budou odbočky DN 80, na potrubí DN 600 profilu DN 200.

Vypouštění

Pro umožnění vypuštění potrubí náhradního zásobení budou v nejnižčších místech osazeny vyvařeny odbočky s uzávěry DN 80.

Sekční uzávěr

Sekční uzávěry budou osazeny na obou propojích DN 200.

Po ukončení prací na výstavbě finálních vodovodních řadů a propojů a jejich přepojení na stávající vodovody, budou na vyžádání obvodního technika BVK, a.s. všechny armatury a potrubí náhradního zásobení vráceny.

Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou budou doloženy platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla.

Součástí dodávky a montáže náhradního zásobení budou také spoje, spojovací materiál, případně opěrné bloky), tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911, proplach potrubí (pokud bude potřeba opakovaný) zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí, zkouška nezávadnosti vody akreditovanou laboratoří.

Popis dezinfekce a proplach potrubí viz přílohu D.1.1.1.1.1 této PD.

ULOŽENÍ POTRUBÍ

- Volně na terénu

Je uvažováno uložení potrubí na podkladkách ve vzdálenosti cca 3 m, které zároveň vyrovnají terénní nerovnosti.

- Dočasné uložení potrubí v komunikaci

Před uložením potrubí budou odstraněny konstrukční vrstvy zpevněné plochy.

Jedná se o uložení potrubí v ulici Sládkova s následující skladbou stávající vozovky:

asfalt		200 mm

beton		250 mm

kamenivo	250 mm

celkem		700 mm

Potrubí bude uložené na urovnané dno výkopu a obsypáno náhradním zásypovým materiálem.

- Na mostní konstrukci

Potrubí bude uloženo na gumové podložkách a připevněno ocelovými objímkami na připravených příčných prvcích mostní konstrukce (celkem 8 ks).

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 8 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 8 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 8 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

Poznámka:

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

02/2025

Vypracovala: 	Ing. Hana Hyánková