Generální projektant:	JPPK projekt s.r.o.

Zodpovědný projektant:	Ing. Bc. Marek Juříček, ČKAIT: 1007323

Vypracoval:	Ing. arch. Jan Kříž

Název stavby:	Brno, areál Pisárky

provozní budova B

rekonstrukce stavební části trafostanice

Místo stavby:	provozní budova B Pisárecká 277/1, Brno, parc. č. 892/1, k. ú. Pisárky [610208]

Stavebník:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Stavební objekt:	Trafostanice

Část PD:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Obsah:	D.1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce

Číslo zakázky:	47-12-24

Datum:	6/2025

# popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace,

Výchozím podkladem je předchozí stupeň projektové dokumentace a to k povolení záměru. V rámci předchozích stupňů proběhlo také zaměření stávajícího stavu a místní šetření v rámci objektu. Dále byla pořízena fotodokumentace interiéru a exteriéru stavby vč. provedených sond do podlahových souvrství. Odchylky proti předchozímu stupni projektové dokumentace nejsou.

Projektová dokumentace – původní (výkresová část)

Datum zpracování:	03/1960

Zodpovědný projektant:	Ing. Smolka

- seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání,

Dokumentace pro povolení záměru

Fotodokumentace interiéru a exteriéru stavby

Místní šetření

Projektová dokumentace  	původní (výkresová část)

Datum zpracování:	03/1960

Zodpovědný projektant:	Ing. Smolka

Referenční obkladový materiál fasády formátu 300 x 150 mm- kontaktním šamotový mrazuvzdorný obklad v režném provedení (např. Šamotárna Poštorná) na jednosložkový flexibilní lepící tmel na bázi cementu pro lepení šamotových obkladů v exteriéru:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novela 192/2005Sb.) Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění (novela 253/2005 Sb.).

- Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí respektovat v celém rozsahu §14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Veškerý odpad bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“.

Pozemek stavby se nachází v ochranném pásmo pro historické jádro města Brna, prohlášené nařízením vlády ČSR č. 54 ze dne 19.4.1989 za městskou památkovou rezervaci – ochranné pásmo.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a v souladu s příslušnými. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o technických podmínkách požární ochrany staveb. Rozsah PBŘ je přiměřeně upraven pro účely zpracovávané dokumentace.

Nášlapné vrstvy podlah musí splňovat požadavky na skluznost dle ČSN 74 4505.

c) členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení,

Jedná se o jeden stavební objekt označen 1.2.0. trafostanice bez dalšího značení a zatřídění, propojení a značení.

d) požadavky na stavbu nebo funkci zařízení - účel, funkční náplň, popis a základní parametry,

Předmětná projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího, funkčního objektu při plném zachování účelu i funkční náplně stavby. Objekt je určen jako technologická část, a to trafostanice VN pro objekt vodárenského areálu

Základní parametry:

Počet podlaží nadzemních						2

Počet podlaží podzemních						1

Podlahová plocha obytných místností 				0,0 m2

Počet bytových jednotek						0 BJ

Počet trvalých pracovních míst					0

Zpevněná plocha – betonová dlažba:					44 m2

Zpevněná plocha – sypaný kačírek:					49 m2

Výška atika 2.NP – vztaženo k podlaze 1.NP				9,7 m

e) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení,

Řešená část objektu je součástí rozlehlého areálu Brněnských vodáren a kanalizací a.s. Objekt vlastní je provozní, dělaný na několik samostatných úseků. Z východní přiléhá k VMO a to konkrétně MÚK Pisárecká. Celý areál je stabilizovanou plochou se stejnorodou zástavbou. Objekt provozní budovy včetně řešené části proveden v typickém obkladu z šamotové režné cihly formátu 300 x 150 mm a tmavě zelených prvků plechování a rámů oken. Objekt je zastřešen plochými střechami. Navrhované stavební úpravy části trafostanice scelují a vhodně doplňují objekt pod pro areál typický šamotové cihly 300 x 150 mm v kombinaci se zelenou prvků plechování a okenních rámů. Poměr ploch fasády obložené části k/ke části omítky je navýšen při ulici Bauerově ve prospěch obkladu.

Kompozice tvarového a materiálového řešení je poplatná vzniku z období s hlavní inspiračním proudem - funkcionalismem.  Střídmá barevnost, s plochou střechou, doplněná o šamotové obklady. Prosklení je ve výrazném nepoměru proti hmotě plných stěn, dělení oken je stavební úpravou zachováno. Hliníkové výplně a prvky plechování budou zhotoveny v tmavě zelené barvě (V RAL 6009 jedlová zelená nebo RAL 6005 mechová zelená) korespondující s protidešťovými žaluziemi.

f) požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná plocha, počet osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.),

Nejsou stanoveny nové požadavky na výkon ani výstup stavby.

Zastavěná plocha řešené části					245 m2

Obestavěný prostor						2610 m3

Počet osob s trvalým pracovním místem				0

Užitná plocha 1. PP   						126,24 m2

Užitná plocha 1.NP   						194,52 m2

Užitná plocha 2.NP   						124,82 m2

Užitná plocha celkem   						445,58 m2

Měrné jednotky výroby nejsou stanoveny

Objemy zadržených vod nejsou stanoveny

Délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod. není stanoveno

g) klimatické podmínky pro staveniště a stavbu - zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, léto),

Předpokládají se běžné, středoevropské klimatické podmínky pro průběh realizace stavby. Průměrná roční teplota v Brně je přibližně 10,0 °C. V Brně se ročně vyskytne v průměru 16 dnů s teplotou 30 °C nebo vyšší a 95 dnů s teplotou pod bodem mrazu. Požadavky na teplotu venkovního vzduchu vychází z normových hodnot pro zpracování příslušných materiálů a dále z technických listů výrobce.

h) bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné ztráty či zisky apod.),

Počet osob s trvalým pracovním místem: 0

Měrné jednotky nejsou stanoveny, nejsou navrženy vstupy a výstupy, objekt je nevytápěn, zisky či tepelné ztráty nejsou hodnoceny. Temperace objektu se primárně předpokládá odpadním teple z instalované technologie trafostanic a rozváděčů VN.

i) požadavky na stavební fyziku,

Nejsou v daném stupni stanoveny

j) požadavky na efektivní hospodaření s energiemi,

Nejsou v daném stupni stanoveny, objekt je nevytápěn a slouží jako technologický celek bez požadavku na hospodaření s energiemi.

k) provozní režim stavby nebo zařízení - trvalý, občasný, nepřerušovaný,

Trvalý

l) návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení,

Jedná se o stavební úpravy původního objektu z druhé poloviny 20. Století. Vzhledem k charakteru objektu se předpokládá životnost min. 100 let. Nejsou stanoveny speciální požadavky na kontrolu a údržbu ovlivňující životnost stavby. Předně se jedná o běžnou údržbu  - kontrola proti zatékání srážkové vody, pravidelné kosení travin proti vzniku náletů v okolí stavby, čistění střešních svodů aj.

Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na jakost materiálů a jejich provedení – vše se bude řídit normovými hodnotami, případně navazovat na již stávající konstrukce – typicky rozteč spár venkovního šamotového obkladu, členění okenních prvků, členění klempířských prvků v těsné návaznosti na sousední objekty v areálu BVK.

m) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí,

Stěna v 2.NP vykazující trhliny bude po max. 300 mm zpevněna pomocí helikálních táhel, která budou orientovaná kolmo na průběh trhliny viz. schéma níže. Táhla budou osazena do drážek ve zdivu a to min. 300 mm za hranu trhliny.

n) požadavky ochrany životního prostředí,

Stavební úpravy budou probíhat převážně ve vnitřních prostorách objektu, dále v těsné návaznosti na fasádu objektu. Nedojde tedy k zásahům do životního prostředí v rozsahu požadující jeho přímou ochranu. Veškerý odpad bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“. Výstavba a provozování stavby je řešeno takovým způsobem, který nebude mít negativní vliv svým konečným dopadem na životní prostředí v okolí realizované stavby. Komunální odpady budou ukládány do odpadních nádob v areálu BVK a.s. mimo vlastního řešeného prostoru stavebníka a budou pravidelně odváženy (likvidovány). Vzhledem k rozsahu prací se nepředpokládá výrazné zvýšení prašnosti či intenzity dopravy vyvolané stavbou.

o) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz,

Nejsou pro daný záměr stanoveny

p) požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,

Daný objekt se nachází uvnitř areálu, slouží jako technologický bez trvalých pracovních míst. Požadavky na přístupnost k danému objektu nejsou stanoveny. Dopady předčasného užívání ani zkušebního provozu nejsou – objekt nebude uveden do předčasného užívání ani zkušebního provozu.

q) stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.),

Vzhledem k již provedenému objektu nebyly stanovovány pro stávající prvky hodnoty – nedocházelo k průzkumu s určením vlastností se splněním aktuálních normových hodnot a požadavků. U nových výrobků a doplňovaných částí konstrukcí nejsou stanoveny hodnoty a požadavky nad rámec platných normových hodnot.

r) změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.,

Vzhledem k charakteru stavby a prováděných prací se nepředpokládá vliv na okolí. Budou užívána běžná preventivní opatření – např. zkrápění prašných povrchů, povedení sítí na lešení stavby, užívání shozů. Ve stavbě se nepředpokládá nakládání s azbestem či jinými nebezpečnými odpady. Odhad využitelných materiálů je pouze v rámci fasádního obkladu, kdy nesoudržné šamotové obklady budou zpětně osazeny na fasádu objektu.

s) vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení - zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.),

Nejsou stanoveny. Není požadavek na ochranu proti pronikání radonu. Není známa agresivní ani tlaková podzemní voda, stejně jako účinek bludných proudů

t) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení,

Nejsou stanoveny. Ve stavbě se nenachází trvalá pracovní místa. Objekt leží mimo obytné soubory.

Stávající technologie představuje zcela minimální zdroj hluku a vibrací.

u) požadavky požárně bezpečnostního řešení,

Jedná se o stavbu výrobního charakteru, která je posuzována zejména dle ČSN 730804.

Jedná se o změnu dokončené stavby, která bude dle §31 vyhl. 23/2008 Sb. hodnocena v souladu s ČSN 73 0834.

V objektu se nenacházejí provozy, které by bylo nutno posuzovat dle specifických oborových norem ČSN 730831, ČSN 730833, ČSN 730835, ČSN 730842, ČSN 730843 nebo ČSN 730845.

Určení polohy 1. NP

1. NP z hlediska požární bezpečnosti je shodné s podlažím, které je ve stavební části označeno jako 1. NP. V souladu s čl. 5.3.5 ČSN 73 0804 se požární výška objektu měří od podlahy prvního nadzemního podlaží po podlahu posledního nadzemního podlaží, popř. podzemního podlaží.

V souladu s čl. 5.3.1 ČSN 73 0804 se z hlediska požární bezpečnosti za nadzemní podlaží považuje každé podlaží, které nemá povrch podlahy níže než 1,50 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve vzdálenosti do 3,00 m od objektu – uvedené podlaží tyto požadavky splňuje.

Nedochází ke zhoršení kvality únikových cest. Nově jsou dveře měněny pouze „kus za kus“. Pokud jsou dveře při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou klikou).

Tomuto opatření odpovídá např. paniková klika dle EN 179, nebo hrazda dle EN 1125.

Dveře opatřené tímto kováním jsou vyznačeny ve výkresové části PBŘ.

Nebudou zhoršeny původní parametry zařízení pro protipožární zásah

V souladu s čl. 4.4 b) 2) ČSN 73 0873 není nutno zřizovat vnitřní odběrná místa, jedná se o prostory trafostanice a elektrorozvoden, ve kterých je nepřípustné hašení a ochlazování vodou.

V souladu s čl. 13.8 ČSN 73 0804 je nutno navrhnout odpovídající množství jiné hasební látky.

Jako alternativa budou použity pojízdné hasící přístroje, práškové s hasící náplní 2×25 kg. V objektu budou instalovány celkem 2 takovéto pojízdné hasící přístroje (v 1PP a v 1NP).

Sklad je řešen jako variabilní (dle čl. 7.1.3.1 ČSN 73 0804) a budou zde skladovány převážně materiály sloužící pro potřeby trafostanice (elektromateriál).

Požární úsek nebude hodnocen dle ČSN 73 0845, jeho plocha není větší než 300 m2 u vícepodlažních objektů – čl. 4.1 b) ČSN 73 0845, skutečnost cca 92 m2.

V souladu s čl. 3.45 ČSN 73 0804 se jedná o provozní sklad.

Jedná se o skladování volně na ploše a v regálech.

V požárním úseku může docházet ke změnám skladovaných materiálů, ve skladu nebudou skladovány hořlavé kapaliny a hořlavé plyny – K2, K3, P1, P2. a nebude se jednat o 6. a 7. skupinu provozů. Na rozhraní požárních úseků budou osazeny požární uzávěry otvorů. Požární odolnost jednotlivých uzávěrů a jejich rozmístění je patrné z výkresové části PBŘ.

Veškeré požární uzávěry budou osazeny do zárubně určené pro požární uzávěry.

Požární uzávěry otvorů musí být při požáru uzavřeny. Kromě výjimek stanovených čl. 5.5.8 ČSN 73 0810 musí být požární uzávěry otvorů vybaveny samouzavíracím zařízením. Toto zařízení musí zajistit správné a funkční uzavření všech otevíratelných částí (např. koordinaci uzavírání aktivního a pasivního křídla dvoukřídlých dveří). Funkci samozavíračů nelze blokovat (např. řetízky, klínky apod.)

Požární uzávěry vybavené samozavírači jsou vyznačeny ve výkresové části PBŘ.

Je nutno udržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých látek stanovené výrobcem a vyhl. 23/2001 Sb. Pro vytápění jsou dodrženy podmínky ČSN 06 1008.

v) požadavky na výrobky.

Referenční obkladový materiál fasády formátu 300 x 150 mm- kontaktním šamotový mrazuvzdorný obklad v režném provedení (např. Šamotárna Poštorná) na jednosložkový flexibilní lepící tmel na bázi cementu pro lepení šamotových obkladů v exteriéru. Obklad bude vzorkován dle možností dodavatele a bude ideálně promíchán ve více šaržích a barevných odstínů.

Nově bude provedena skladba střešního pláště - parotěsnící vrstva z bodově nataveného SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny, faktor difuzního odporu 370 000, tl. 4 mm (ref. výrobek –GLASTEK AL 40 Mineral). Podklad bude před pokládkou penetrován asfaltovou penetrační emulzí (ref. výrobek – DEKPRIMER). Následně bude provedena sádová a tepelně izolační vrstva tl. min. 200 mm ze stabilizovaných tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení tlakem a pevností v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, třída reakce na oheň E, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK(ref. výrobek –ISOVER EPS 150). Spád horního povrchu 3,0 %. Hydroizolační vrstva je navržena ve formě střešní fólie tl. 1,5 mm z pružného polyolefinu (TPO/FPO) s vložkou z polyesteru určené k mechanickému kotvení (ref. výrobek – MAPEPLAN T M).

Nesoudržné a zavhlé části omítek budou oklepány a očištěny na cihelné zdivo. Podklad bude vhodně pentrován dle technického listu dodavatele omítek. V místě nově prováděného obkladu směrem do ulice Bauerově bude omítka otlučena a podklad vhodně upraven dle technického listu dodavatele obkladu.

Interiérové omítky budou provedeny jako dvouvrstvé – vápenocementová jádrová strojově zpracovatelná omítka pro interiéry tl. 15 mm a štuková stěrka zrnitosti 0,6 mm pro úpravu vnitřních jádrových omítek tl. 3 mm. Jádrová omítka bude nanesena na vhodném penetračním, který snižuje a vyrovnává nasákavost podkladu a zvyšuje přídržnost omítek.

Při provádění vnitřních omítek budou použity připojovací (přechodové) profily pro napojení na dveřní rámy (APU profily), na frekventovaných rozích budou použity rohové omítkové lišty. Případná kritická místa (rozhraní různých materiálů atp.) je nutno opatřit výztužnou síťovinou vloženou do omítky. Při provádění omítek je nutno dodržovat technologické postupy výrobce omítkových směsí.

- podlaha vnější

Bude použita pojízdná dlažba ve formě betonové dlažby tl. 80 mm (spáry vysypány křemičitým pískem), která bude ložena do tří vrstev kameniva. První kladecí vrstvu tvoří drcené kamenivo fr. 4-8 mm a tl. 40 mm, dále podkladní vrstva ze štěrkodrti 0-32 mm o tl. 150 mm, a nakonec podkladní vrstva ze štěrkodrti o frakci 0-63 mm s tl. vrstvy 150 mm. Před pokládkou dlažby dojde ke stržení zeminy ve spádu budoucí plochy a k jejímu dokonalému zhutnění.

## V místě styku areálové asfaltové komunikace a objektu bude odstraněn stávající silniční obrubník a vniklá spára doplněna asfaltovou směsí se zálivkou spar.

Okapový chodník proměnné šířky z praného říčního kameniva fr. 16-32 mm tl. min. 100 mm lemován stávajícím silničním obrubníkem a chráněn proti prorůstání netkanou textilií z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti150 g/m2(ref. výrobek – FILTEK 150).

- stěny vnější

Vnější zdivo bude zbaveno stávajícího lepeného šamotového obkladu a to v rozsahu jeho nesoudržných částí. Nesoudržné části omítky budou odstraněny a znovu provedeny z vápenocementové jádrové a strojově zpracovatelná omítky pro exteriéry tl. 15 mm. Případná kritická místa (rozhraní různých materiálů atp.) je nutno opatřit výztužnou síťovinou vloženou do stěrkovací hmoty. Při provádění souvrství je nutno dodržovat technologické postupy výrobce omítkových směsí.

Stávající omítka bude opatřena novým silikon silikátovým nátěrem s fotokatalytickým efektem, barva světle okrová, zrnitost 1,2mm

Podhledy

Podhledy jsou nově prováděny v 2.NP. Jedná se o systémové kazetové minerální podhledy do obousměrného kovového roštu. Podhledy jsou řešeny bez požadavku na požrání odolnosti a akustiku.

Malby, nátěry

Vnitřní povrchy omítnutých stěn a stropů budou opatřeny vodou ředitelným a otěruvzdorným malířským nátěrem bílé barvy ve dvou vrstvách. Před finální povrchovou úpravou bude provedena penetrace dle příslušného podkladního materiálu. Při provádění nutno dodržet technologický postup dodavatele barev/stěrky. Nátěry je vždy nutno provést v systému a kompletně. Veškeré stávající kovové prvky, jež nebudou demontovány a ze stavby odstraněny budou obroušeny a opatřeny základním antikorozním nátěrem a následně finálním nátěrem na kov v odstínech lakováno v RAL 6009 jedlová zelená nebo RAL 6005 mechová zelená popř. dle barvy oken.

Výplně otvorů

Stávající dřevěná vnější okna budou z východní strany kompletně odstraněna. Nově budou provedena hliníková okna s izolačním trojsklem a součinitelem prostupu tepla Uw max. 0,9 W/m2K, odstín rámu v RAL 6009 jedlová zelená nebo RAL 6005 mechová zelená. Členění oken bude zachováno dle původních výrobků.

## Okna umístěná v 1.NP budou provedeny z bezpečnostního zasklení proti vniknutí do budovy.

Vnější vrata z jižní strany budou nová, hliníkové s plnou výplní a součinitelem prostupu tepla Ud max. 1,8 W/m2K, odstín v RAL 6009 jedlová zelená nebo RAL 6005 mechová zelená popř. dle barvy oken.

Dveře budou vybaveny hliníkovým prahem, madlem.

## Stávající hliníková okna na schodišti a vstupní dveře budou ponechány původní – hliníková.

Vnitřní dveře jsou navrženy ve formě křídla z DTD desky osazené v  obložkové zárubni. Dveře jsou opatřeny CLP laminátem. Dveře budou ze 2/3 prosklené a opatřeny bezpečnostním, pískovaným zasklením.

Řemeslné výrobky

- klempířské výrobky

Jedná se především o vnější okenní parapety z pozinkovného plechu v barvě odstín v RAL 6009 jedlová zelená nebo RAL 6005 mechová zelená popř. dle barvy oken.. Parapetní plechy budou lepené pomocí trvale plastické lepící a těsnící hmoty na bitumenové bázi (ref. výrobek –Enkolit). Klempířské prvky z poplastovaného plechu (závětrné lišty, koutové lišty, stěnové lišty, okapnice atd.) budou součástí dodávky střešní fólie.

Klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610.

## Větrací protidešťové žaluzie budou pevné, kotvené mechanicky do stávajícího zdiva. Protideštové žaluzie budou kovové, lakované v odstínu v RAL 6009 jedlová zelená nebo RAL 6005 mechová zelená popř. dle barvy oken.

- plastové výrobky

V rámci plochých střech jsou dále navrženy systémové šachty kolem střešních vpustí.

Plastové výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 64 0011.

- speciální výrobky

V místnosti rozvodny VN budou po dobu stavebních prací provedeny protiprachové stany na rozvodné skříně VN. Stany budou provedeny jako dřevná konstrukce s opláštěním PE folií. Přívod a odvod vzduchu bude zajištěn formou mobilních ventilátorů vytvářející přetlak proti vnitřnímu prostředí a vniknutí prachu.

.

- truhlářské výrobky

Jedná se především o vnitřní okenní parapety z plastového kompozitu. Vnitřní parapety budou provedeny jako kompletně nové.

Truhlářské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3130, ČSN 49 2105 a ČSN EN 942.

- zámečnické výrobky

V rámci lemování/ukončení rozhraní podlahy v rozvodně NN a venkovní dlažby je navržen nerezový „L“ profil s pracnami s kotvením do podlahy.

Ddále je navrženo exteriérové ocelové schodiště - žárový pozink + komaxit, lakováno v RAL 6009 jedlová zelená nebo RAL 6005 mechová zelená, popř. dle barvy oken. nášlapy pohledový prefa beton, tryskaný. Schodiště bude opatřeno trubkovým zábradlím.

# Upozornění projektanta

Všechna práva autora a nositele autorských práv k dílu jsou vyhrazena. Bez jeho souhlasu je rozmnožování, půjčování, veřejné publikování či jiné šíření tohoto produktu zakázáno.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr uvedeny   obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno se stavebníkem a projektantem. Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o vlastnostech. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Veškeré práce budou provedeny specializovanou realizační firmou za využití certifikovaných materiálů, které budou provedeny dle technologických postupů výrobce.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku.

Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, schválené příslušným stavebním úřadem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen platné normy a předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy předepsané výrobci. Při vytváření bednění pro ŽB monolitické konstrukce je nutné vynechávat prostupy pro jednotlivá stoupací potrubí zdravotnických zařízení. Tyto prostupy kontrolovat podle prováděcích projektů odpovídajících profesí.

Pokud se při výstavbě vyskytnou práce vyžadující bourání či podchycení stávajících nenosných a nosných částí objektů, je nutno přizvat zodpovědného statika, který rozhodne o dalších pracovních postupech na základě konkrétních podmínek na stavbě. Při bouracích pracích (pokud se na stavbě vyskytnou) musí být bezpodmínečně dodrženy veškeré platné předpisy a normy. Při jakékoli nejasnosti či problémech během provádění je nutné se spojit s projektantem (statikem) a vše co nejrychleji vyřešit.

Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platným norem a předpisů vydaných výrobci použitých stavebních materiálů. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a postupy předepsané v normách a u výrobců. Za dodržení těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby. Výkopy pro základové konstrukce objektu budou ručně dočištěny těsně před prováděním základů, protože základová spára nesmí být rozbředlá vodou. Výztuž ukládána do bednění musí být bez nečistot a nesmí být zkorodovaná. Nesmí být mastná, popř. jinak znečistěná. Bednění pro monolitické konstrukce musí být také čisté.

Všechny nosné konstrukce, které budou zakrývány, budou řádně zkontrolovány, aby nebyly porušeny nebo jinak mechanicky poškozeny.

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.