## List1
Mateřská a základní škola Šámalova, Brno - Židenice
D.1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky
D.1.4.2-3 - Specifikace zařízení
Č.ř. | Poz. | N á z e v | MJ | Počet | Cena Kč
[5 empty] | Jednotková | Celkem
1. |  | Zař.č.1 - Větrání 1.PP (viz.výkres D.1.4.2-4,8,10,11)
2.
3. | 1.1 | VZT jednotka, stojatá ve vnitřním provedení s rotačním rekuperátorem splňující ErP 2018; Eurovent; energ.třída A 2016; CE; ISO 9001:2015 a dle standardů uvedených v technické zprávě příloha č.1 a č.2 ve složení: PŘÍVOD: tlumící vložka;uzavírací klapka;filtr F7;rotační rekuperátor, vstup -12°C, výstup 13°C, tepelná účinnost 77,9%; ventilátor Qv=4.500m3/h, ext.tlak.ztráta 450Pa, P=2,4kW; 3,8A; 400V, EC motor; vodní ohřívač Qt=10,3kW; 60/40°C, počet řad 1, napojení DN25/1", průtok 0,449m3/h, tlak.ztráta 2,47Pa,směš uzel; přímý výparník Qch=15,99kW, freon R410A, počet řad 2, počet okruhů 1, vstup 32°C, výstup 23°C, připojení pr.22/16mm; eliminátor kapek; tlumící vložka ODVOD: tlumící vložka; uzavírací klapka; filtr M5; ventilátor Qv=4.500m3/h, ext.tlak.ztráta 450Pa, P=2,4kW; 3,8A; 400V, EC motor; Rozměry v.1770 x š.1260 x dl.3379mm, hmotnost 646kg; akustický tlak viz.příloha č.1 | ks | 1 | 0 | 0
4. |  | 1
5. | SU | Směšovací uzel; typ čerpadla 25-70; rychlostní stupeň 1; P=52W; 0,52A; 230V; servopohon napětí 24V; řídící signál 0-10V; IP40; 7kg | ks | 1 | 0 | 0
6. |  | 1
7. | 1.2 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=15kW; Qt=18kW; R410A; P=4,7kW; 6,9/12,5A; 400V; jištění 16A"C"; 5x2,5mm2; v.1290 x š.900 x hl.330mm; 104kg; akust.tlak 56dB(A); napojení 9,52/15,88mm | ks | 1 | 0 | 0
8. |  | 1
9. | ŘM | Modul pro ovládání venkovní kondenzační jednotky 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
10. |  | 1
11. | 1.3 | Tlumič hluku 1500x1000/1000/200/4 z ALP | ks | 2 | 0 | 0
12. |  | 1+1
13. | 1.4 | Tlumič hluku 1000x300/1000/100/5 z ALP | ks | 4 | 0 | 0
14. |  | 2+2
15. | 1.5 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 400x200mm | ks | 12 | 0 | 0
16. |  | 8+3+1
17. | 1.6 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 400x140mm | ks | 4 | 0 | 0
18. |  | 2+2
19. | 1.7 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 560x200mm | ks | 1 | 0 | 0
20. |  | 1
21. | 1.8 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 280x140mm | ks | 12 | 0 | 0
22. |  | 6+6
23. | 1.9 | Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 4 | 0 | 0
24. |  | 2+2
25. | 1.10 | Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 6 | 0 | 0
26. |  | 3+3
27. | 1.11 | Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0
28. |  | 1
29. | 1.12 | Protidešťová žaluzie hliníková s upevňovacím rámečkem a sítem proti ptactvu 500x2000mm RAL bronzová metalíza (dle rámu oken) | ks | 2 | 0 | 0
30. |  | 1+1
31. | 1.13 | Krycí síto proti hlodavcům 1500x1000mm | ks | 1 | 0 | 0
32. |  | 1
33. | 1.14 | Požární klapka 400x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 2 | 0 | 0
34. |  | 1+1
35. | 1.15 | Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm | ks | 6 | 0 | 0
36. |  | 3+3
37. | KP180 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.180/50%tv. | m | 3 | 0 | 0
38. |  | 2+1
39. | KP160 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/50%tv. | m | 18 | 0 | 0
40. |  | 9+9
41. | KP125 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/50%tv. | m | 18 | 0 | 0
42. |  | 9+9
43. | KP100 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/50%tv. | m | 3 | 0 | 0
44. |  | 2+1
45. | ČP | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek (tam kde bude protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 180 | 0 | 0
46. |  | 45+435
47. | ALP | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému max.600Pa. Kód panelu C20XKG080/4X. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. (tam kde není protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 395 | 0 | 0
48. |  | 50+10+33+184+68+50
49. | Cu10 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm | m | 57 | 0 | 0
50. |  | 50+7
51. | Cu16 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.15,88mm | m | 57 | 0 | 0
52. |  | 50+7
53. | PPI | Protipožární izolace s AL polepem na trny tl.40mm s odolností EI30 | m2 | 180 | 0 | 0
54. |  | 50+50+20+20+20+20
55. | TI20K | Tepelná izolace tl.20mm Elastomerní samolepící pás s povrchovou úpravou Al | m2 | 7 | 0 | 0
56. |  | 4+3
57. | PPT | Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml | ks | 15 | 0 | 0
58. |  | 5+5+5
59. | MM | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 495 | 0 | 0
60. |  | 100+100+100+100+95
61.
62. | Dodávka zař.č.1 celkem |  |  |  | 0
63. | Montáž zař.č.1 celkem |  |  |  | 0
64.
65. |  | Zař.č.2 - Větrání 1.NP (viz.výkres D.1.4.2-4,5,8,10,11)
66.
67. | 2.1 | VZT jednotka, stojatá ve vnitřním provedení s rotačním rekuperátorem splňující ErP 2018; Eurovent; energ.třída A 2016; CE; ISO 9001:2015 a dle standardů uvedených v technické zprávě příloha č.1 a č.2 ve složení: PŘÍVOD: tlumící vložka;uzavírací klapka;filtr F7;rotační rekuperátor, vstup -12°C, výstup 13°C, tepelná účinnost 77,9%; ventilátor Qv=4.500m3/h, ext.tlak.ztráta 450Pa, P=2,4kW; 3,8A; 400V, EC motor; vodní ohřívač Qt=10,3kW; 60/40°C, počet řad 1, napojení DN25/1", průtok 0,449m3/h, tlak.ztráta 2,47Pa,směš uzel; přímý výparník Qch=15,99kW, freon R410A, počet řad 2, počet okruhů 1, vstup 32°C, výstup 23°C, připojení pr.22/16mm; eliminátor kapek; tlumící vložka ODVOD: tlumící vložka; uzavírací klapka; filtr M5; ventilátor Qv=4.500m3/h, ext.tlak.ztráta 450Pa, P=2,4kW; 3,8A; 400V, EC motor; Rozměry v.1770 x š.1260 x dl.3379mm, hmotnost 646kg; akustický tlak viz.příloha č.1 | ks | 1 | 0 | 0
68. |  | 1
69. | SU | Směšovací uzel; typ čerpadla 25-70; rychlostní stupeň 1; P=52W; 0,52A; 230V; servopohon napětí 24V; řídící signál 0-10V; IP40; 7kg | ks | 1 | 0 | 0
70. |  | 1
71. | 2.2 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=15kW; Qt=18kW; R410A; P=4,7kW; 6,9/12,5A; 400V; jištění 16A"C"; 5x2,5mm2; v.1290 x š.900 x hl.330mm; 104kg; akust.tlak 56dB(A); napojení 9,52/15,88mm | ks | 1 | 0 | 0
72. |  | 1
73. | ŘM | Modul pro ovládání venkovní kondenzační jednotky 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
74. |  | 1
75. | 2.3 | Tlumič hluku 1000x300/1000/100/5 z ALP | ks | 4 | 0 | 0
76. |  | 2+2
77. | 2.4 | Textilní vyústka;tvar kruhový;355mm;celková délka 12000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 355;průtok 2080m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:5ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1850mm hliníkový profil;5ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 355mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
78. |  | 1
79. | 2.5 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 400x200mm | ks | 8 | 0 | 0
80. |  | 4+4
81. | 2.6 | Vyústka pozinkovaná na kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1, 825x75mm | ks | 6 | 0 | 0
82. |  | 3+3
83. | 2.7 | Vyústka pozinkovaná na kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1, 625x75mm | ks | 1 | 0 | 0
84. |  | 1
85. | 2.8 | Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 4 | 0 | 0
86. |  | 2+2
87. | 2.9 | Požární klapka pr.500mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
88. |  | 1
89. | 2.10 | Požární klapka pr.400mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 2 | 0 | 0
90. |  | 1+1
91. | 2.11 | Požární klapka 350x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 2 | 0 | 0
92. |  | 1+1
93. | 2.12 | Regulační klapka 700x200mm ruční | ks | 2 | 0 | 0
94. |  | 1+1
95. | 2.13 | Regulační klapka 350x200mm ruční | ks | 4 | 0 | 0
96. |  | 2+2
97. | 2.14 | Regulační klapka pr.280mm ruční | ks | 1 | 0 | 0
98. |  | 1
99. | 2.15 | Regulační klapka pr.200mm ruční | ks | 2 | 0 | 0
100. |  | 1+1
101. | KP500 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.500/50%tv. | m | 10 | 0 | 0
102. |  | 5+5
103. | KP400 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.400/50%tv. | m | 30 | 0 | 0
104. |  | 20+10
105. | KP355 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.355/0%tv. | m | 1 | 0 | 0
106. |  | 1
107. | KP280 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.280/50%tv. | m | 8 | 0 | 0
108. |  | 4+4
109. | KP200 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.200/50%tv. | m | 7 | 0 | 0
110. |  | 4+3
111. | KP125 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/50%tv. | m | 1 | 0 | 0
112. |  | 1
113. | KP100 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/50%tv. | m | 10 | 0 | 0
114. |  | 5+5
115. | H100 | Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm | m | 4 | 0 | 0
116. |  | 2+2
117. | ČP | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek (tam kde bude protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 58 | 0 | 0
118. |  | 18+40
119. | ALP | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému max.600Pa. Kód panelu C20XKG080/4X. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. (tam kde není protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 206 | 0 | 0
120. |  | 16+120+70
121. | Cu10 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm | m | 47 | 0 | 0
122. |  | 40+7
123. | Cu16 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.15,88mm | m | 47 | 0 | 0
124. |  | 40+7
125. | PPI | Protipožární izolace s AL polepem na trny tl.40mm s odolností EI30 | m2 | 95 | 0 | 0
126. |  | 60+35
127. | PPT | Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml | ks | 10 | 0 | 0
128. |  | 5+5
129. | N | Nátěr potrubí RAL 7035 v 1.NP (odmaštění; základní nátěr; synt.dvojnásobný nátěr) | m2 | 85 | 0 | 0
130. |  | 50+35
131. | MM | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 287 | 0 | 0
132. |  | 100+100+80+7
133.
134. | Dodávka zař.č.2 celkem |  |  |  | 0
135. | Montáž zař.č.2 celkem |  |  |  | 0
136.
137. |  | Zař.č.3 - Větrání 2.NP (viz.výkres D.1.4.2-4,6,8,10,11)
138.
139. | 3.1 | VZT jednotka, stojatá ve vnitřním provedení s rotačním rekuperátorem splňující ErP 2018; Eurovent; energ.třída A 2016; CE; ISO 9001:2015 a dle standardů uvedených v technické zprávě příloha č.1 a č.2 ve složení: PŘÍVOD: tlumící vložka;uzavírací klapka;filtr F7;rotační rekuperátor, vstup -12°C, výstup 13°C, tepelná účinnost 78,3%; ventilátor Qv=8.000m3/h, ext.tlak.ztráta 650Pa, P=5kW; 8A; 400V, EC motor; vodní ohřívač Qt=18,31kW; 60/40°C, počet řad 1, napojení DN25/1", průtok 0,798m3/h, tlak.ztráta 9,8Pa,směš uzel; přímý výparník Qch=25,11kW, freon R410A, počet řad 2, počet okruhů 2, vstup 32°C, výstup 23°C, připojení 2x pr.12/18mm; eliminátor kapek; tlumící vložka ODVOD: tlumící vložka; uzavírací klapka; filtr M5; ventilátor Qv=8.000m3/h, ext.tlak.ztráta 650Pa, P=3,4kW; 5,4A; 400V, EC motor; Rozměry v.2060 x š.1610 x dl.3605mm, hmotnost 873kg; akustický tlak viz.příloha č.1 | ks | 1 | 0 | 0
140. |  | 1
141. | SU | Směšovací uzel; typ čerpadla 25-70; rychlostní stupeň 4; P=52W; 0,52A; 230V; servopohon napětí 24V; řídící signál 0-10V; IP40; 7kg | ks | 1 | 0 | 0
142. |  | 1
143. | 3.2a | Venkovní kondenzační jednotka Qch=12,5kW; Qt=14kW; R410A; P=3,54kW; 5,3/8,9A; 400V; jištění 16A"C"; 5x2,5mm2; v.1290 x š.900 x hl.330mm; 104kg; akust.tlak 54dB(A); napojení 9,52/15,88mm | ks | 1 | 0 | 0
144. |  | 1
145. | ŘM | Modul pro ovládání venkovní kondenzační jednotky 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
146. |  | 1
147. | 3.2b | Venkovní kondenzační jednotka Qch=12,5kW; Qt=14kW; R410A; P=3,54kW; 5,3/8,9A; 400V; jištění 16A"C"; 5x2,5mm2; v.1290 x š.900 x hl.330mm; 104kg; akust.tlak 54dB(A); napojení 9,52/15,88mm | ks | 1 | 0 | 0
148. |  | 1
149. | ŘM | Modul pro ovládání venkovní kondenzační jednotky 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
150. |  | 1
151. | 3.3 | Tlumič hluku 1500x300/1000/200/5 z ALP | ks | 4 | 0 | 0
152. |  | 2+2
153. | 3.4 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 10000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 315;průtok 650m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:4ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1900mm hliníkový profil;4ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
154. | 3.5 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 10000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 315;průtok 650m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:4ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1900mm hliníkový profil;4ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
155. | 3.6 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 11000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 315;průtok 650m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:5ks 2000mm hliníkový profil;1ks 900mm hliníkový profil;5ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
156. | 3.7 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 7500mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;2ks zip 315;průtok 1200m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:3ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1400mm hliníkový profil;3ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
157. | 3.8 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 600x200mm | ks | 3 | 0 | 0
158. |  | 2+1
159. | 3.9 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 1000x200mm | ks | 1 | 0 | 0
160. |  | 1
161. | 3.10 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 400x200mm | ks | 18 | 0 | 0
162. |  | 9+9
163. | 3.11 | Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 12 | 0 | 0
164. |  | 6+6
165. | 3.12 | Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0
166. |  | 1+1
167. | 3.13 | Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 5 | 0 | 0
168. |  | 3+2
169. | 3.14 | Požární klapka 1200x300mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 2 | 0 | 0
170. |  | 1+1
171. | 3.15 | Požární klapka 1200x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 2 | 0 | 0
172. |  | 1+1
173. | 3.16 | Požární klapka 900x300mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 2 | 0 | 0
174. |  | 1+1
175. | 3.17 | Požární klapka 700x300mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
176. |  | 1
177. | 3.18 | Požární klapka 700x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
178. |  | 1
179. | 3.19 | Požární klapka 500x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
180. |  | 1
181. | 3.20 | Požární klapka 300x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
182. |  | 1
183. | 3.21 | Požární klapka 200x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
184. |  | 1
185. | 3.22 | Požární klapka pr.315mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
186. |  | 1
187. | 3.23 | Regulační klapka 900x300mm ruční | ks | 2 | 0 | 0
188. |  | 1+1
189. | 3.24 | Regulační klapka 700x200mm ruční | ks | 1 | 0 | 0
190. |  | 1
191. | 3.25 | Regulační klapka 500x300mm ruční | ks | 1 | 0 | 0
192. |  | 1
193. | 3.26 | Regulační klapka 500x200mm ruční | ks | 1 | 0 | 0
194. |  | 1
195. | 3.27 | Regulační klapka 300x200mm ruční | ks | 3 | 0 | 0
196. |  | 2+1
197. | 3.28 | Regulační klapka 200x200mm ruční | ks | 6 | 0 | 0
198. |  | 3+3
199. | 3.29 | Regulační klapka pr.200mm ruční | ks | 2 | 0 | 0
200. |  | 1+1
201. | 3.30 | Regulační klapka pr.160mm ruční | ks | 2 | 0 | 0
202. |  | 1+1
203. | 3.31 | Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 600x200mm | ks | 6 | 0 | 0
204. |  | 3+3
205. | 3.32 | Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm | ks | 4 | 0 | 0
206. |  | 2+2
207. | KP315 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.315/50%tv. | m | 10 | 0 | 0
208. |  | 5+5
209. | KP200 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.200/50%tv. | m | 6 | 0 | 0
210. |  | 3+3
211. | KP160 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/50%tv. | m | 40 | 0 | 0
212. |  | 20+20
213. | KP125 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/50%tv. | m | 6 | 0 | 0
214. |  | 3+3
215. | KP100 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/50%tv. | m | 1 | 0 | 0
216. |  | 1
217. | H160 | Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm | m | 24 | 0 | 0
218. |  | 12+12
219. | H125 | Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm | m | 2 | 0 | 0
220. |  | 1+1
221. | H100 | Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm | m | 10 | 0 | 0
222. |  | 5+5
223. | ČP | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek (tam kde bude protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 80 | 0 | 0
224. |  | 40+40
225. | ALP | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému max.600Pa. Kód panelu C20XKG080/4X. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. (tam kde není protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 492 | 0 | 0
226. |  | 16+321+130+25
227. | Cu10 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm | m | 104 | 0 | 0
228. |  | 52+52
229. | Cu16 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.15,88mm | m | 104 | 0 | 0
230. |  | 52+52
231. | PPI | Protipožární izolace s AL polepem na trny tl.40mm s odolností EI30 | m2 | 100 | 0 | 0
232. |  | 50+50
233. | PPT | Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml | ks | 20 | 0 | 0
234. |  | 10+10
235. | N | Nátěr potrubí RAL 7035 ve 2.NP (odmaštění; základní nátěr; synt.dvojnásobný nátěr) | m2 | 20 | 0 | 0
236. |  | 10+10
237. | MM | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 544 | 0 | 0
238. |  | 200+300+44
239.
240. | Dodávka zař.č.3 celkem |  |  |  | 0
241. | Montáž zař.č.3 celkem |  |  |  | 0
242.
243. |  | Zař.č.4 - Větrání 3.NP (viz.výkres D.1.4.2-4,7,8,10,11)
244.
245. | 4.1 | VZT jednotka, stojatá ve vnitřním provedení s rotačním rekuperátorem splňující ErP 2018; Eurovent; energ.třída A 2016; CE; ISO 9001:2015 a dle standardů uvedených v technické zprávě příloha č.1 a č.2 ve složení: PŘÍVOD: tlumící vložka;uzavírací klapka;filtr F7;rotační rekuperátor, vstup -12°C, výstup 13°C, tepelná účinnost 77,9%; ventilátor Qv=4.500m3/h, ext.tlak.ztráta 450Pa, P=2,4kW; 3,8A; 400V, EC motor; vodní ohřívač Qt=10,3kW; 60/40°C, počet řad 1, napojení DN25/1", průtok 0,449m3/h, tlak.ztráta 2,47Pa,směš uzel; přímý výparník Qch=15,99kW, freon R410A, počet řad 2, počet okruhů 1, vstup 32°C, výstup 23°C, připojení pr.22/16mm; eliminátor kapek; tlumící vložka ODVOD: tlumící vložka; uzavírací klapka; filtr M5; ventilátor Qv=4.500m3/h, ext.tlak.ztráta 450Pa, P=2,4kW; 3,8A; 400V, EC motor; Rozměry v.1770 x š.1260 x dl.3379mm, hmotnost 646kg; akustický tlak viz.příloha č.1 | ks | 1 | 0 | 0
246. |  | 1
247. | SU | Směšovací uzel; typ čerpadla 25-70; rychlostní stupeň 1; P=52W; 0,52A; 230V; servopohon napětí 24V; řídící signál 0-10V; IP40; 7kg | ks | 1 | 0 | 0
248. |  | 1
249. | 4.2 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=15kW; Qt=18kW; R410A; P=4,7kW; 6,9/12,5A; 400V; jištění 16A"C"; 5x2,5mm2; v.1290 x š.900 x hl.330mm; 104kg; akust.tlak 56dB(A); napojení 9,52/15,88mm | ks | 1 | 0 | 0
250. |  | 1
251. | ŘM | Modul pro ovládání venkovní kondenzační jednotky 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
252. |  | 1
253. | 4.3 | Tlumič hluku 1000x300/1000/100/5 z ALP | ks | 4 | 0 | 0
254. |  | 2+2
255. | 4.4 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 14000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;4ks zip 315;průtok 650m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:6ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1900mm hliníkový profil;6ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
256. | 4.5 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 10000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 315;průtok 650m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:4ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1900mm hliníkový profil;4ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
257. | 4.6 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 13000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 315;průtok 650m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:6ks 2000mm hliníkový profil;1ks 900mm hliníkový profil;6ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
258. | 4.7 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 600x200mm | ks | 2 | 0 | 0
259. |  | 1+1
260. | 4.8 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 400x200mm | ks | 4 | 0 | 0
261. |  | 2+2
262. | 4.9 | Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku ATYP s roztečí lamel 17mm vč.upevňov.rámečku do zdi; složená ze dvou rohových 1000x200mm + 625x200mm | ks | 1 | 0 | 0
263. |  | 1
264. | 4.10 | Talířový kovový ventil univerzální pr.200mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0
265. |  | 1
266. | 4.11 | Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0
267. |  | 1
268. | 4.12 | Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0
269. |  | 1
270. | 4.13 | Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 | ks | 11 | 0 | 0
271. |  | 5+5
272. | 4.14 | Požární klapka 700x300mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 4 | 0 | 0
273. |  | 2+2
274. | 4.15 | Požární klapka 400x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 2 | 0 | 0
275. |  | 1+1
276. | 4.16 | Požární klapka 200x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
277. |  | 1
278. | 4.17 | Regulační klapka 400x200mm ruční | ks | 1 | 0 | 0
279. |  | 1
280. | 4.18 | Regulační klapka 200x200mm ruční | ks | 4 | 0 | 0
281. |  | 2+2
282. | 4.19 | Regulační klapka pr.125mm ruční | ks | 2 | 0 | 0
283. |  | 1+1
284. | 4.20 | Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm | ks | 4 | 0 | 0
285. |  | 2+2
286. | KP315 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.315/50%tv. | m | 10 | 0 | 0
287. |  | 5+5
288. | KP160 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/50%tv. | m | 2 | 0 | 0
289. |  | 1+1
290. | KP125 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/50%tv. | m | 6 | 0 | 0
291. |  | 3+3
292. | KP100 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/50%tv. | m | 10 | 0 | 0
293. |  | 5+5
294. | H160 | Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm | m | 2 | 0 | 0
295. |  | 1+1
296. | H125 | Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm | m | 2 | 0 | 0
297. |  | 1+1
298. | H100 | Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm | m | 10 | 0 | 0
299. |  | 5+5
300. | ČP | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek (tam kde bude protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 75 | 0 | 0
301. |  | 50+25
302. | ALP | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému max.600Pa. Kód panelu C20XKG080/4X. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. (tam kde není protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 410 | 0 | 0
303. |  | 10+207+72+41+65+15
304. | Cu10 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm | m | 52 | 0 | 0
305. |  | 50+2
306. | Cu16 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.15,88mm | m | 52 | 0 | 0
307. |  | 50+2
308. | PPI | Protipožární izolace s AL polepem na trny tl.40mm s odolností EI30 | m2 | 80 | 0 | 0
309. |  | 40+40
310. | PPT | Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml | ks | 15 | 0 | 0
311. |  | 10+5
312. | N | Nátěr potrubí RAL 7035 ve 3.NP (odmaštění; základní nátěr; synt.dvojnásobný nátěr) | m2 | 15 | 0 | 0
313. |  | 10+5
314. | MM | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 376 | 0 | 0
315. |  | 100+200+76
316.
317. | Dodávka zař.č.4 celkem |  |  |  | 0
318. | Montáž zař.č.4 celkem |  |  |  | 0
319.
320. |  | Zař.č.5 - Klimatizace 1.NP až 3.NP (viz.výkres D.1.4.2-5 až 8,12)
321.
322. | 5.1 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=45kW; Qt=45kW; R410a; P=13,63kW; 37,4A; 400V; jištění 40A"C"; 10mm2; v.1690 x š.1240 x hl.765mm; 275kg; akust.tlak 62dB(A); napojení 12,70/28,58mm | ks | 1 | 0 | 0
323. |  | 1
324. | 5.2 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=40kW; Qt=40kW; R410a; P=11,17kW; 37,4A; 400V; jištění 40A"C"; 10mm2; v.1690 x š.1240 x hl.765mm; 275kg; akust.tlak 60dB(A); napojení 12,70/28,58mm | ks | 1 | 0 | 0
325. |  | 1
326. | 5.3 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=28kW; Qt=28kW; R410a; P=4,69kW; 23,3A; 400V; jištění 25A"C"; 6mm2; v.1690 x š.930 x hl.765mm; 252kg; akust.tlak 58dB(A); napojení 12,70/22,20mm | ks | 1 | 0 | 0
327. |  | 1
328. | 5.4 | Vnitřní mezistropní klim.jednotka Qch=7,1kW; Qt=8kW; 1A; 230V; jištění 20A"C"; 2,5mm2; v.270 x š.1135 x hl.700mm; 36kg; akust.tlak 31dB(A) | ks | 1 | 0 | 0
329. |  | 1
330. | 5.5 | Vnitřní mezistropní klim.jednotka Qch=11,2kW; Qt=12,5kW; 1,68A; 230V; jištění 20A"C"; 2,5mm2; v.270 x š.1135 x hl.700mm; 40kg; akust.tlak 37dB(A) | ks | 8 | 0 | 0
331. |  | 4+4
332. | 5.6 | Vnitřní nástěnná klim.jednotka Qch=2,8kW; Qt=3,2kW; 0,38A; 230V; jištění 20A"C"; 2,5mm2; v.262 x š.820 x hl.206mm; 7,5kg; akust.tlak 43dB(A) | ks | 1 | 0 | 0
333. |  | 1
334. | 5.7 | Vnitřní nástěnná klim.jednotka Qch=4kW; Qt=4,5kW; 0,36A; 230V; jištění 20A"C"; 2,5mm2; v.268 x š.840 x hl.203mm; 8,5kg; akust.tlak 44dB(A) | ks | 1 | 0 | 0
335. |  | 1
336. | 5.8 | Vnitřní nástěnná klim.jednotka Qch=7,1kW; Qt=8,5kW; 0,63A; 230V; jištění 20A"C"; 2,5mm2; v.320 x š.998 x hl.238mm; 15kg; akust.tlak 48dB(A) | ks | 1 | 0 | 0
337. |  | 1
338. | IO | Bezdrátový dálkový ovladač | ks | 3 | 0 | 0
339. |  | 2+1
340. | NO | Nástěnný dotykový ovladač | ks | 9 | 0 | 0
341. |  | 5+4
342. | 5.9 | Textilní vyústka;tvar kruhový;355mm;celková délka 6000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;1ks zip 355;průtok 1840m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:2ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1850mm hliníkový profil;2ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 355mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
343. | 5.10 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 10000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 315;průtok 1840m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:4ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1900mm hliníkový profil;4ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
344. | 5.11 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 10000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 315;průtok 1840m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:4ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1900mm hliníkový profil;4ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
345. | 5.12 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 5000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;2ks zip 315;průtok 1840m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:2ks 2000mm hliníkový profil;1ks 900mm hliníkový profil;2ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
346. | 5.13 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 7500mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;2ks zip 315;průtok 1840m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:3ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1400mm hliníkový profil;3ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
347. | 5.14 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 14000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;4ks zip 315;průtok 1840m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:6ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1900mm hliníkový profil;6ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
348. | 5.15 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 10000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 315;průtok 1840m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:4ks 2000mm hliníkový profil;1ks 1900mm hliníkový profil;4ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
349. | 5.16 | Textilní vyústka;tvar kruhový;315mm;celková délka 13000mm;první konec začátek;druhý konec zaslepení;3ks zip 315;průtok 1840m3/h;přetlak 100Pa;vyztužující obruče nerez uvnitř;tkanina PMI-100% polyester;nekonečné vlákno (multifilament);se zatkaným uhlíkovým vláknem (méně než 1%);hmotnost 214g/m2;tloušťka 0,30mm;prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa;pevnost 1880/1090N;požární odolnost třída B-s1;srážlivost 0,5/0,5% při 40°C;antibakteriální;vhodná pro čisté prostory třída č.4;antistatická;pratelná v pračce;provedení "office;barva Pantone 420 (RAL 7035);montážní materiál:6ks 2000mm hliníkový profil;1ks 900mm hliníkový profil;6ks hliníková spojka profilů přímá;2ks napínač v profilu;1ks kruhový 315mm nerez přípojovací pásek | ks | 1 | 0 | 0
350. | 5.17 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 1000x200mm | ks | 8 | 0 | 0
351. |  | 4+4
352. | 5.18 | Vyústka hliníková na čtyřhranné potrubí dvouřadá s regulací R1, 400x200mm | ks | 4 | 0 | 0
353. |  | 2+2
354. | 5.19 | Požární klapka 500x200mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
355. |  | 1
356. | 5.20 | Požární klapka pr.315mm s manuálním aktiv.mechanismem a dvěma koncovými spínači 24V s krytem IP44; požární odolnost do EI120S | ks | 1 | 0 | 0
357. |  | 1
358. | R54 | Rozdělovače Cu potrubí: 054 | ks | 2 | 0 | 0
359. |  | 1+1
360. | R90 | Rozdělovače Cu potrubí: 090 | ks | 3 | 0 | 0
361. |  | 2+1
362. | R180 | Rozdělovače Cu potrubí: 180 | ks | 4 | 0 | 0
363. |  | 2+2
364. | R567 | Rozdělovače Cu potrubí: 567 | ks | 2 | 0 | 0
365. |  | 1+1
366. | R567C | Rozdělovače Cu potrubí: 567 u venkovní jednotky | ks | 2 | 0 | 0
367. |  | 1+1
368. | Cu6 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.6,35mm | m | 7 | 0 | 0
369. |  | 4+3
370. | Cu10 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm | m | 75 | 0 | 0
371. |  | 50+25
372. | Cu12 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.12,70mm | m | 59 | 0 | 0
373. |  | 50+9
374. | Cu16 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.15,88mm | m | 44 | 0 | 0
375. |  | 20+24
376. | Cu19 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.19,05mm | m | 64 | 0 | 0
377. |  | 50+14
378. | Cu22 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.22,22mm | m | 27 | 0 | 0
379. |  | 10+17
380. | Cu28 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.28,58mm | m | 27 | 0 | 0
381. |  | 10+17
382. | Cu34 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.34,92mm | m | 6 | 0 | 0
383. |  | 3+3
384. | Cu41 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.41,27mm | m | 7 | 0 | 0
385. |  | 4+3
386. | Dchl | Doplnění chladiva R410A | kg | 22 | 0 | 0
387. |  | 20+2
388. | KP355 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.355/0%tv. | m | 2 | 0 | 0
389. |  | 1+1
390. | KP315 | Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.315/50%tv. | m | 25 | 0 | 0
391. |  | 10+10+5
392. | PS | Prostup střechou PVC trouba pr.200/1500mm + oblouk 87° + oblouk 45° | ks | 1 | 0 | 0
393. |  | 1
394. | ČP | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek (tam kde bude protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 54 | 0 | 0
395. |  | 20+30+4
396. | ALP | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému max.600Pa. Kód panelu C20XKG080/4X. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. (tam kde není protipožární izolace viz.výkresy) | m2 | 81 | 0 | 0
397. |  | 40+40+1
398. | PPI | Protipožární izolace s AL polepem na trny tl.40mm s odolností EI30 | m2 | 54 | 0 | 0
399. |  | 20+30+4
400. | TI20K | Tepelná izolace tl.20mm Elastomerní samolepící pás s povrchovou úpravou Al | m2 | 25 | 0 | 0
401. |  | 20+5
402. | PPT | Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml | ks | 6 | 0 | 0
403. |  | 3+3
404. | N | Nátěr potrubí RAL 7035 v 1.NP až ve 3.NP (odmaštění; základní nátěr; synt.dvojnásobný nátěr) | m2 | 20 | 0 | 0
405. |  | 10+10
406. | KTEK | Kontrola těsnosti + evidenční kniha chladiv | ks | 1 | 0 | 0
407. |  | 1
408. | MM | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 324 | 0 | 0
409. |  | 100+200+24
410.
411. | Dodávka zař.č.5 celkem |  |  |  | 0
412. | Montáž zař.č.5 celkem |  |  |  | 0
413.
414. |  | Zař.č.6 - Chlazení ústředny SLP v 1.PP (viz.výkres D.1.4.2-4,8)
415.
416. | 6.1 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=3,4kW; Qt=4kW; R32; P=1,14kW; 9A; 230V; jištění 16A"C"; 3x 2,5mm2; v.541 x š.663 x hl.290mm; 25kg; akust.tlak 51dB(A); napojení 6,35/9,52mm | ks | 1 | 0 | 0
417. |  | 1
418. | 6.2 | Vnitřní nástěnná klim.jednotka Qch=3,4kW; Qt=4kW; v.270 x š.784 x hl.224mm; 8kg; akust.tlak 46dB(A) vč.dálkového ovladače | ks | 1 | 0 | 0
419. |  | 1
420. | Cu6 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.6,35mm | m | 20 | 0 | 0
421. |  | 10+10
422. | Cu10 | Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm | m | 20 | 0 | 0
423. |  | 10+10
424. | PPT | Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml | ks | 2 | 0 | 0
425. |  | 1+1
426. | KTEK | Kontrola těsnosti + evidenční kniha chladiv | ks | 1 | 0 | 0
427. |  | 1
428. | MM | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 10 | 0 | 0
429. |  | 5+5
430.
431. | Dodávka zař.č.6 celkem |  |  |  | 0
432. | Montáž zař.č.6 celkem |  |  |  | 0
433.
434. |  | Zař.č.7 - Větrání CHÚC v 1.PP (viz.výkres D.1.4.2-4,11)
435.
436. | 7.1 | Potrubní axiální ventilátor Qv=1200m3/h;80Pa;123W;0,5A;230V;IP 54;pr.250mm;8kg;akust.tlak 62dB(A);s krycí mřížkou | ks | 1 | 0 | 0
437. |  | 1
438. | 7.2 | Žaluziová klapka elektrická pr.250mm s pružinou 230V; bez napětí zavřená | ks | 1 | 0 | 0
439. |  | 1
440. | KG | Kruhové potrubí plastové pr.250mm | m | 5 | 0 | 0
441. |  | 2+2+1
442. | PPT | Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml | ks | 1 | 0 | 0
443. |  | 1
444. | MM | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 10 | 0 | 0
445. |  | 5+5
446.
447. | Dodávka zař.č.7 celkem |  |  |  | 0
448. | Montáž zař.č.7 celkem |  |  |  | 0
449.
450. |  | Lešení
451.
452. | L | Lešení lehké do výšky 6m | m2 | 100 | 0 | 0
453. |  | 50+50
454.
455. | Lešení celkem |  |  |  | 0
456.
457. |  | Zednické výpomoce
458.
459. | ZV | Zednické výpomoce | h | 150 | 0 | 0
460. |  | 50+50+50
461.
462. | Zednické výpomoce |  |  |  | 0
463.
464. |  | Jeřábové práce
465.
466. | JP | Jeřábové práce do výšky 15m | hod | 10 | 0 | 0
467. |  | 5+5
468.
469. | Jeřábové práce |  |  |  | 0
470.
471. |  | Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy
472.
473. | ZZZO | Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy | h | 10 | 0 | 0
474. |  | 5+5
475. | DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby | h | 10 | 0 | 0
476. |  | 5+5
477.
478. | Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy celkem |  |  |  | 0
D O D Á V K A |  |  |  |  | 0
M O N T Á Ž |  |  |  |  | 0
D O P R A V A a přesun hmot |  |  |  |  | 0
D.1.4.2 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY CELKEM |  |  |  | 0
Cena bez DPH
Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky
s investorem a projektantem interiérového řešení. Prostupy pro rozvody jednotlivých profesí více než 150x150mm busou řešeny při betonáži stropních konstrukcí
vložením bedních prvků do bednění.
12/2021 Martin Šuráň