## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2025/022 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] | [6 empty] | Datum: |  | 5. 3. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2025/022
| Stavba: | [6 empty] | BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
| Místo: | [6 empty] | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  |  |  | Datum: |  | 5. 3. 2025
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO01 |  |  |  | Bourací práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f29f2197-379b-485c-9b9f-0e4b247c3bbf} | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76} | 2
/ |  |  | DSO01.1 |  |  |  | Objekt VDJ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {55607346-e941-4fe0-aa18-afc2f48367a6} | {f29f2197-379b-485c-9b9f-0e4b247c3bbf}
/ |  |  | DSO01.2 |  |  |  | Objekt vstupu do AN |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2204bc09-bee2-4db0-83c7-71a71d309fa5} | {f29f2197-379b-485c-9b9f-0e4b247c3bbf}
|  | SO02 |  |  |  | Stavební práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cdaffd22-d606-4738-b3e5-63169d8a3fdd} | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76} | 2
/ |  |  | DSO02.1 |  |  |  | Objekt VDJ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {caf1cbc0-e8c0-418f-a4a0-2cc262ac0296} | {cdaffd22-d606-4738-b3e5-63169d8a3fdd}
/ |  |  | DSO02.2 |  |  |  | Objekt vstupu do AN |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c6773d03-ec14-47ae-937b-0eda61df2e6a} | {cdaffd22-d606-4738-b3e5-63169d8a3fdd}
/ |  | SO03 |  |  |  | Oprava areálové kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3bf61f67-5b1c-4126-a5bf-bdf2b0c7cfb6} | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76} | 2
/ |  | SO04 |  |  |  | Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7a81687a-11ad-46a1-8d35-5ce225fd2314} | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76} | 2
/ |  | SO05 |  |  |  | Areálový rozvod NN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a3fcb6b1-c6ed-4386-8c48-1e0c181d942b} | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76} | 2
|  | PS01 |  |  |  | Rekonstrukce technologie | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6057b1f4-e244-4867-aeb6-def54774a5e4} | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76} | 2
/ |  |  | PS01.01 |  |  |  | Demontážní práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3fc8ec2d-65db-4112-99d9-7981fff8914a} | {6057b1f4-e244-4867-aeb6-def54774a5e4}
/ |  |  | PS01.02 |  |  |  | Dodávka a montáž strojů, zařízení a potrubí |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ffb30eff-17f1-4732-a4da-8c1353cc155b} | {6057b1f4-e244-4867-aeb6-def54774a5e4}
/ |  | PS02 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {56cfbcef-bd5b-402f-aa40-3ec7476fb394} | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76} | 2
/ |  | OVN |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4d4c60d4-a11a-448e-8c4b-b18310d43d98} | {5bd321ab-aa7d-4d54-aab1-deb808ea8e76} | 2

## DSO01.1 - Objekt VDJ
{55607346-e941-4fe0-aa18-afc2f48367a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.1 - Objekt VDJ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.1 - Objekt VDJ
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.1 - Objekt VDJ
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100.2957 |  | 1476.1823 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 99.2082 |  | 1457.5759 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 777.298 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111151101 | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2 | m2 | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037229103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS85 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 2*70 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111251102 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 | m2 | 618 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968536843
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS109 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 206*3 |  | 618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 618 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 5.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685245365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS93 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107212 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 704.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 211.365 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484198385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS91 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10 (štěrkopísek):" 671*1,05 |  | 704.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 704.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 704.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 310.002 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433883616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS91 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10 (makadam):" 671*1,05 |  | 704.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 704.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 6.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258542979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS100 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113107243 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 671 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 212.036 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786580557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS91 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10 (živice):" 671 |  | 671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 671 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 22.91 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839370481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS94 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 9.635 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459819759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS92 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824311464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS99 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 60*5 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 20.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628959331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS83 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 33*1*0,6 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS84 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6444600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS81 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 132 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 758 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30328829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS85 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 2*70 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS109 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 206*3 |  | 618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 758 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162301981 | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m2 | 11370 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748120349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301981 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS85 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 2*70 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS109 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 206*3 |  | 618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 758 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 758*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 152.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371685504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přesun výkopku na staveništní deponii." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS83 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 33*1*0,6 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS84 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS81 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 132 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 152.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303894193
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přesun výkopku na staveništní deponii." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS83 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 33*1*0,6 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS84 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS81 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 132 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 724.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159996216
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS93 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS91 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 671*1,05 |  | 704.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 724.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908117893
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS74 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 11+13 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 359901212 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812081819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS74 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 11+13 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00013 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410682137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892383122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS74 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (pročištění stávajícího potrubí):" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 892423122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864484730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892423122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS74 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (pročištění stávajícího potrubí):" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 99.2081 |  | 680.2779 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 941111121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | m2 | 385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2008779081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládané použití v rámci prací na fasádách:" 80+80+225 |  | 385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 385 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 941111221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 23100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480978037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládané použití v rámci prací na fasádách:" 60*(80+80+225) |  | 23100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 941111821 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž | m2 | 385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -114358805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 946111118 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m montáž | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668432188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládané použití v rámci prací uvnitř VDJ:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 946111218 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití | kus | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1765140857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111218 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládané použití v rámci prací uvnitř VDJ:" 5*60 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 946111818 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m demontáž | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169503384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111818 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366714904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Lešení opěrná stěna a podobně:" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 962052210 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 | m3 | 2.448 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.8752 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622063872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS13 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2*0,38*0,17*0,48 |  | 0.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS14 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 0,5*0,48*1,86 |  | 0.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS15 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2*0,71*0,71*1,86 |  | 1.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS16 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 0,93*0,7*0,1 |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.448 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 21.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493191465
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS98 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 962081141 | Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 17.438 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.6157 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797720463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS52 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" (5,13*0,84)+(5,16*0,84)+(5,12*0,84)+(5,35*0,84) |  | 17.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.438 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 13.318 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 29.2996 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935566822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: ARMATURNÍ KOMORA - MÍSNTOST 101 - PODLAHA OBSLUŽNÉ LÁVKY, SCHODIŠTĚ DO ROZVODNY - VYBOURÁNÍ PODLAHY Z BETONOVÉ MAZANINY DO HL. 80 mm (SKUTEČNOU SKLADBU PODLAHY OVĚŘÍ ZHOTOVITEL NA STAVBĚ), BROUŠENÍ POVRCHU ÚHLOVÝMI BRUSKAMI S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM (100%), CELOPLOŠNÉ OTRYSKÁNÍ POVRCHU VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM S PÍSKEM TLAKEM 500-2000 bar DLE STAVU A TYPU POVRCHU - NAVRHNE ZHOTOVITEL STAVBY (100%), OPLACH, ODREZENÍ PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (10 % Z CELKOVÉ PLOCHY) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "BS43 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odstranění nesoudržných částí v rozsahu 15%, předpokládaná tloušťka vrstvy 50 mm:" 389*0,15*0,05 |  | 2.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.918 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS04 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 83*0,08 |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS07 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 17*0,08 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 30*0,08 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.318 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 62.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 138.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406021394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: ARMATURNÍ KOMORA - MÍSTNOST 101 - PODLAHA SUTERÉNU - VYBOURÁNÍ PODLAHY Z BETONOVÉ MAZANINY, UVAŽOVÁNO DO HL. AŽ 250 mm (SKUTEČNOU SKLADBU PODLAHY OVĚŘÍ ZHOTOVITEL NA STAVBĚ), BROUŠENÍ POVRCHU ÚHLOVÝMI BRUSKAMI S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM (100%), CELOPLOŠNÉ OTRYSKÁNÍ POVRCHU VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM S PÍSKEM TLAKEM 500-2000 bar DLE STAVU A TYPU POVRCHU - NAVRHNE ZHOTOVITEL STAVBY (100%), OPLACH, ODREZENÍ PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (30 % Z CELKOVÉ PLOCHY) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "BS03 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 251*0,25 |  | 62.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 455 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544097251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 251 |  | 251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS04 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS05 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS07 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 455 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 910 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900974328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (předpokládaná střední síla úběru):" 2*251 |  | 502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS04 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (předpokládaná střední síla úběru):" 2*83 |  | 166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS05 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (předpokládaná střední síla úběru):" 2*51 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (předpokládaná střední síla úběru):" 2*23 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS07 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (předpokládaná střední síla úběru):" 2*17 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (předpokládaná střední síla úběru):" 2*30 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 910 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 10.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.4576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748134648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS04 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 83*0,08 |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS07 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 17*0,08 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 30*0,08 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | m3 | 62.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 1.8198 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038753255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 251*0,25 |  | 62.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm | m | 228 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 57 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525225981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS95 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 215 |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS96 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 966049831 | Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových | kus | 103 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 9.064 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423636352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966049831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS106 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 206/2 |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | kus | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 28.875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110895800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS103, BS105 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS104, BS105 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 102 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS108, BS105 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 966071823 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m | m | 206 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.71688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966467484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071823 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS107 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 206 |  | 206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 206 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431343580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS102 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 966073811 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468039965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS101 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.483 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.26471 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877459728
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS53 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2,04*0,9 |  | 1.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS54 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1,83*0,9 |  | 1.647 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.483 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 5.093 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.32086 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664250129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS51 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1,93*1,1 |  | 2.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS55 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1,98*1,5 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.093 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 971042351 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.267 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058276715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971042351 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS63 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS64 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00246 | 0.017 | 0.034 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582448067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS19 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 4*0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 977151133 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.0032 | 0.43 | 0.215 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697016140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS17 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 977151135 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm | m | 0.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00685 | 0.0044525 | 0.62 | 0.403 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -53339333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS18 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 0,65 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 978021161 | Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 206 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 5.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403916631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS10 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 73-23 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 203-30-17 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 206 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 978021261 | Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 50 % | m2 | 937 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 23.425 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976725747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021261 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS10 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 30+17 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS12 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 867 |  | 867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 937 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 978036131 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 % | m2 | 408.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.0846 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471874492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978036131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS01 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 385 |  | 385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS44 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 51*0,46 |  | 23.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 408.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 653 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 71.83 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963128020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS09 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 0,7*765 |  | 535.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 0,7*(73-23) |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS82 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 0,75*110 |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 653 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 985121101 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným | m2 | 1501 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.065 | 97.565 | 0.13 | 195.13 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982810252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 251 |  | 251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS04 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS05 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS07 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 455 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS09 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 765 |  | 765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 73-23 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 815 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS82 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS85 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 121 |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1501 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů | m2 | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 11.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -835010645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 203-30-17 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 985121201 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným | m2 | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.071 | 1.633 | 0.136 | 3.128 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44742403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS10 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 985121223 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů | m2 | 914 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 68.55 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20009031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 30+17 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS12 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 867 |  | 867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 914 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 1358 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086408137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS01 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 385 |  | 385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS02 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS03 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 251 |  | 251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS04 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS05 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS07 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS43 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 389 |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1248 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS82 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1358 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 242.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580871278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 251*0,3 |  | 75.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS04 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 83*0,1 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS05 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 51*0,05 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 23*0,05 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS07 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 17*0,1 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 30*0,3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS09 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 765*0,1 |  | 76.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" (73-23)*0,1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" (203-30-17)*0,05 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 89.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS82 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 110*0,5 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 985132311 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 91.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -278506866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS10 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 23*0,1 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" (30+17)*0,05 |  | 2.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS12 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 867*0,1 |  | 86.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 985141111 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm | m | 488.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153525028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 867*0,5 |  | 433.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS82 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9 (odrezení výztuže):" 110*0,5 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 488.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 694.736 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190484895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady a stavební suť celkem:" 1472,034 |  | 1472.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 4, 5:" -(211,365+310,002) |  | -521.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 7:" -212,036 |  | -212.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 3, 6, 8, 9:" -(5,1+6,25+22,91+9,635) |  | -43.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 694.736 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 694.736 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944628536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady a stavební suť celkem:" 1472,034 |  | 1472.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 4, 5:" -(211,365+310,002) |  | -521.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 7:" -212,036 |  | -212.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 3, 6, 8, 9:" -(5,1+6,25+22,91+9,635) |  | -43.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 694.736 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 13199.984 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799965823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady a stavební suť celkem:" 1472,034 |  | 1472.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 4, 5:" -(211,365+310,002) |  | -521.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 7:" -212,036 |  | -212.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 3, 6, 8, 9:" -(5,1+6,25+22,91+9,635) |  | -43.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 694.736 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 694,736*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13199.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 | t | 2.616 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976310122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013804 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady skleněné, položky č. 4, 5:" 2,616 |  | 2.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.616 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | t | 6.808 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337116404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady kapitola 713:" 6,808 |  | 6.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.808 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 997013841 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17 | t | 278.508 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504005251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady z otryskání, položky č. 54-57:" 195,13+11,7+3,128+68,55 |  | 278.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278.508 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 997013847 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 | t | 7.663 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943764211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady kapitola 712:" 7,663 |  | 7.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043417300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady řelezobetonové, položky č. 38:" 57 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 233.635 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519311994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady řelezobetonové, položky č. 29, 30, 32, 33, 39, 40, 46-49:" 5,875+21,6+29,3+138,05+9,064+28,827+0,267+0,034+0,215+0,403 |  | 233.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233.635 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 104.49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289972827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady a stavební suť směsná, položky č. 50-53:" 5,15+23,425+4,085+71,83 |  | 104.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 521.367 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721496347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 4, 5:" 211,365+310,002 |  | 521.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 521.367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 9905.973 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1875475330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 4, 5:" 211,365+310,002 |  | 521.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 521.367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 521,367*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9905.973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 255.931 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128203517
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 7:" 212,036 |  | 212.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 3, 6, 8, 9:" 5,1+6,25+22,91+9,635 |  | 43.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.931 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 4862.689 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893061211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 7:" 212,036 |  | 212.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 3, 6, 8, 9:" 5,1+6,25+22,91+9,635 |  | 43.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.931 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 255,931*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4862.689 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 43.895 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578002606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 3, 6, 8, 9:" 5,1+6,25+22,91+9,635 |  | 43.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.895 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 521.367 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -597437868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 4, 5:" 211,365+310,002 |  | 521.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 521.367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 212.036 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 649988004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady z bourání komunikací, položky č. 7:" 212,036 |  | 212.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.036 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 998012042 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 99.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2129489018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0875 |  | 18.6064 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.6633 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé | m2 | 389 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 6.4185 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1238721866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS43 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 389 |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 712361803 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 389 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 1.2448 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805750488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361803 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS43 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 389 |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.8075 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 713140851 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 389 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 5.835 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374123233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS43 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 389 |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 713140861 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 389 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.9725 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010790285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS43 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 389 |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.22669 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 721110806 | Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.1335 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925042275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721110806 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS72 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 721210814 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04285 | 0.04285 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385095214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721210814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS71 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 721242804 | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02517 | 0.05034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73870458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242804 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS46 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00075 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 751398821 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512140459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS65 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277053859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS62 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 751398825 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1222632266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398825 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS61 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.26534 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 764002825 | Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.03624 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281012102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002825 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS42 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 764002827 | Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny k dalšímu použití | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.00906 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1323440616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002827 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS40 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 57.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.10983 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -635768120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS41 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS44 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 20.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.034736 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145651774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS56 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 4*5,2 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0676 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252930000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS45 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.00788 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572823017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS46 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 764004871 | Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevnovacích prostředků ( trnů, hmoždinek apod.) do suti | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583846975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS46 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.585 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 767161814 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg | m | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840629656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS31 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS32 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 767161824 | Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.15 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089890163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161824 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS33 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 767691822 | Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384292755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767691822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS51 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS53 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS54 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS55 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 767832801 | Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.36 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147064609
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS34 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 7,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | BS35 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ ŠÍŘKY 0,9 m, DÉLKY 3,0 m, VÝŠKY 1,7 m ARMATURNÍ KOMORA - MÍSTNOST 101 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131384729
| VV |  | "BS35 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | BS36 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH OBSLUŽNÝCH PLOŠIN Z PROFILŮ I-120, VČ. SLZIČKOVÉHO PLECHU, TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm A ŽEBŘÍKŮ, O PŮDORYSNÉ PLOŠE 2,5 m2 A VÝŠKY 1,8 m ARMATURNÍ KOMORA - MÍSTNOST 101 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -223080194
| VV |  | "BS36 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | BS47 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZAKRYTÍ Z OCELOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU KOLEM ROZVADĚČE VČ. RÁMŮ, OSEKÁNÍ A OČIŠTĚNÍ OTVORU PO STÁVAJÍCÍM ROZVADĚČI ROZVODNA - MÍSTNOST 103 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600244861
| VV |  | "BS47 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | BS48 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ANTÉNNÍHO VÝLOŽNÍKU | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433660667
| VV |  | "BS48 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | BS73 | VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SIFONU Z OCELOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ, SIFON SE NACHÁZÍ CCA 1,5 m OD VSTUPNÍ ŠACHTY, PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093413898
| VV |  | "BS73 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | BS121 | VYSTĚHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STOLU Z ROZVODNY VČ. PRACOVNÍ ŽIDLE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339589763
| VV |  | "BS121 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.075 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1220261855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS08 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.6511 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 781731810 | Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty | m2 | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0869 | 1.6511 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880189384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781731810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS02 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017489 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 124.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0087444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38830569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS37 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 2*2,7*(1,8) |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS38 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 5*(1,8) |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS39 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" ((2*24)+11)*(1,8) |  | 106.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 124.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0087444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -912346114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 124.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773273718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | K | 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 124.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788823167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306809 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.07 |  | 0.3317 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 784111031 | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 203 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 997507775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 203 |  | 203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 784111035 | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 867 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699853863
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111035 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.3.3-9:" 867 |  | 867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 867 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 203 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.203 | 0.00031 | 0.06293 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432662245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
116 | K | 784121005 | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 867 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.867 | 0.00031 | 0.26877 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1762529734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121005 | [14 empty] | Online PSC | 2

## DSO01.2 - Objekt vstupu d...
{2204bc09-bee2-4db0-83c7-71a71d309fa5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.2 - Objekt vstupu do AN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.2 - Objekt vstupu do AN
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.2 - Objekt vstupu do AN
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.638 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.9162 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.9162 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 64.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261088762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle D2.2.3-5 (lešení kolem fasády):" 1,5*(18+18+3,5+3,5) |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.323 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.7106 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439770648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6 :" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odstranění nesoudržných částí v rozsahu 15%, předpokládaná tloušťka vrstvy 50 mm:" 43*0,15*0,05 |  | 0.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.2736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098154396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS21 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6 :" 2*0,9 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS22 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6 :" 2*0,9 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 978036131 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 % | m2 | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.092 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717536261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978036131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 23*0,4 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 978036141 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 % | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420309110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978036141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS01 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 115 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074847014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS01 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 115 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 4.638 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774682701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013152 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4.638 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993388842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 88.122 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1848610053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,638*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | t | 0.753 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61718222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady kapitola 713:" 0,753 |  | 0.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.753 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013847 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 | t | 0.847 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 909266473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady kapitola 712:" 0,847 |  | 0.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.847 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3.038 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563840849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odpady a stavební suť celkem:" 4,638 |  | 4.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady kapitola 712:" -0,847 |  | -0.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odpady kapitola 713:" -0,753 |  | -0.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.038 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.7218 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8471 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé | m2 | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.7095 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474370537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 712361803 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.1376 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383478762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361803 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.7525 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 713140851 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.645 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1794051963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 713140861 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.1075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783330252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.12217 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 764002827 | Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny k dalšímu použití | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.00906 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -801061389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002827 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS15 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.04393 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539485636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0416 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813742044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS13 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.02758 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173637728
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS14 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 764004871 | Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevnovacích prostředků ( trnů, hmoždinek apod.) do suti | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953390528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS14 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6:" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 767691822 | Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080232422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767691822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS21 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6 :" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS22 dle legendy bouracích prací D1.2.2, a výkresů D1.2.3-6 :" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## DSO02.1 - Objekt VDJ
{caf1cbc0-e8c0-418f-a4a0-2cc262ac0296}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.1 - Objekt VDJ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.1 - Objekt VDJ
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.1 - Objekt VDJ
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 635.0133 |  | 3.047 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 612.4313 |  | 3.047 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00699 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -435402047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 2*31 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 22*1*1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 6.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619011408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133212811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS96 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 0,5*0,3*0,6 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS97 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 2*0,3*0,3*0,6 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS103 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 2*0,4*0,4*0,8 |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS104 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 106*0,3*0,3*0,6 |  | 5.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS105 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 0,4*0,4*0,45 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 198.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023347080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přemístění zeminy ze staveništní deponie." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS81 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 2*31 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 22*1*1*0,75 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 75.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640517262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz přebytečné zeminy na skládku 20 km." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 2*31*0,5 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 22*1*1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS96 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 0,5*0,3*0,6 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS97 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 2*0,3*0,3*0,6 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS103 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 2*0,4*0,4*0,8 |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS104 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 106*0,3*0,3*0,6 |  | 5.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS105 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 0,4*0,4*0,45 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS83 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 33*1*0,6 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS84 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BB81 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 132 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 212.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS81 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" -120 |  | -120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" -22*1*1*0,75 |  | -16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -136.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 755.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609964002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz přebytečné zeminy na skládku 20 km." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 2*31*0,5 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 22*1*1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS96 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 0,5*0,3*0,6 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS97 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 2*0,3*0,3*0,6 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS103 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 2*0,4*0,4*0,8 |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS104 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 106*0,3*0,3*0,6 |  | 5.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS105 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 0,4*0,4*0,45 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS83 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 33*1*0,6 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS84 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS81 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 132 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 212.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS81 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" -120 |  | -120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" -22*1*1*0,75 |  | -16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -136.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 75,55*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 755.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 167.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733812846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přemístění zeminy ze staveništní deponie." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS81 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 2*31*0,5 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 22*1*1*0,75 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 151.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017509056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz přebytečné zeminy na skládku 20 km." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 2*31*0,5 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 22*1*1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS96 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 0,5*0,3*0,6 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS97 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 2*0,3*0,3*0,6 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS103 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 2*0,4*0,4*0,8 |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS104 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 106*0,3*0,3*0,6 |  | 5.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS105 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 0,4*0,4*0,45 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS83 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 33*1*0,6 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS84 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS81 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10:" 132 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 212.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS81 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" -120 |  | -120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" -22*1*1*0,75 |  | -16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -136.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 75,55*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 167.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -521776372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS81 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 2*31*0,5 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 22*1*1*0,75 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 349.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 577500147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 33*1,5 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS99 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10 (rozprostření ornice v rámci pozemku):" 60*5 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 349.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012996112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 33*1,5 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS99 dle legendy bouracích prací D1.1.2, a výkresů D1.1.10 (rozprostření ornice v rámci pozemku):" 60*5 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 6.99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00699 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827719440
| VV |  | 349,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.7495 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | m2 | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880102780
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 33*2 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 78.177 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.039089 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865648162
| VV |  | 66*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm | m3 | 11.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 25.6608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683024464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 33*0,3*1,2 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 2.43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 4.8114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766387603
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271572211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS82, 83 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 27*0,6*0,15 |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 2.5311 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433358113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS117 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 16.8876 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225871116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS82, 83 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 27*0,5*0,5 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.506 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.53667 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451094252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládaný stupeň vyztužení." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS82, 83 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 27*0,5*0,5*(75/1000) |  | 0.506 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.506 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 0.198 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.4556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982214315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS96 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 0,5*0,3*0,6 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS97 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 2*0,3*0,3*0,6 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 275313811 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | m3 | 0.328 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.82061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482049495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS103 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 2*0,4*0,4*0,8 |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS105 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 0,4*0,4*0,45 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.328 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 173.7633 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 310237261 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.24042 | 0.72126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 445634129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310237261 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS62 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 0.219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 0.41117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824408410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS61 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,61*0,69*0,52 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 311113154 | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.73558 | 24.2741 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902758377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113154 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 1,5*22 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 0.34624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331600414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS118 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 1,5*22*(10/1000) |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 327215111 | Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan | m3 | 21.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.2912 | 49.1471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051218797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327215111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS84 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" (33*0,5*1)+(33*0,3*0,5) |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 327215311 | Obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabionů) tloušťky do 0,5 m z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan | m3 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.3015 | 50.6328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851498522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327215311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS83 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 110*0,2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 338171123 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 32.3546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -844814068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Včetně betonových patek." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS106 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS107 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS108 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS109 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 55342264 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm | kus | 106 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.4982 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356883351
| VV |  | "NS106 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS107 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS108 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 15619210 | krytka plastová D 38/48mm | kus | 106 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1013354566
| VV |  | "NS106 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS107 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS108 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 55342188 | plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 1,5-2,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit | kus | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.158 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817158644
| VV |  | "NS109 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 55342202 | objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm | kus | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0079 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233572731
| VV |  | "NS109 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59232554 | kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky | kus | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0158 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104521993
| VV |  | "NS109 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 79 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 348121221 | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m | kus | 106 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.1272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618062724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS114 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 106 |  | 106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | R592001 | deska plotová betonová 2460x50x200mm | kus | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.096 | 10.176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458408486
| VV |  | "NS114 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 106 |  | 106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59232546 | držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek | kus | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.1296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419488850
| VV |  | "NS112 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 108 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59232551 | držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373576305
| VV |  | "NS113 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 348272515 | Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm | m | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04634 | 4.356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87589726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272515 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS85 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS116 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 348401130 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m | m | 255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96901867
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401130 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS110 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 255 |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 31327506 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm | m | 267.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00131 | 0.35075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042793966
| VV |  | 255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 267.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 348401350 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího | m | 765 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236473591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401350 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS111 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 765 |  | 765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 15619100 | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm | m | 841.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.03366 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429084107
| VV |  | 765*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 841.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 348401360 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344004871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401360 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS115 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.12:" 500 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 15619201 | drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm | m | 550 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460165673
| VV |  | 500*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 550 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.4431 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | m3 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.4098 | 0.48196 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836526882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411388531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS48 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 5.5044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832340341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS19 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,4*0,1*55 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01117 | 0.36861 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413046776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS19 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,3*2*55 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822816504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 417362021 | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.083 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.08821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341881151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS19 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,3*55*(5/1000) |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 797.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237384759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS91 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 725*1,1 |  | 797.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 797.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 797.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808595555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS91 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 725*1,1 |  | 797.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 797.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89612485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS91 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 725 |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 1450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1985528283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS91 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 2*725 |  | 1450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1450 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769656175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS91 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 725 |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87173339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS91 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 725 |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 577175112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 725 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164679308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577175112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS91 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 725 |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 181.2808 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 611121112 | Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stropů | m2 | 433.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0867 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499060938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 867*0,5 |  | 433.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 433.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 611131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů | m2 | 480.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 3.5317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744887556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" (30+17) |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 867*0,5 |  | 433.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 611142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů | m2 | 23.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.10293 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066822502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,5*(30+17) |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.86386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834416415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" (30+17) |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 611321142 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů | m2 | 433.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 7.9677 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824367083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,5*867 |  | 433.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 433.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 611321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů | m2 | 480.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 3.796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945677146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" (30+17) |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,5*867 |  | 433.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 611325223 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0438 | 0.3504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333484231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS61, 62 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 2+6 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.1466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925398342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" (203-30-17) |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.34164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316749107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,5*(203-30-17) |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 2.8673 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458220467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" (203-30-17) |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 1.2324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614676820
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" (203-30-17) |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 622121110 | Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn | m2 | 121 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.11616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282548612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622121110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS86 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 121 |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543635307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 344*0,2 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS01a dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 41*0,2 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 622135092 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn | m2 | 1050 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 11.025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183326889
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135092 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (předpokládaná střední tloušťka opravovaných omítek 50 mm):" 344*0,2*10 |  | 688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS01a dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (předpokládaná střední tloušťka opravovaných omítek 50 mm):" 41*0,2*10 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (předpokládaná střední tloušťka opravovaných omítek 50 mm):" 28*10 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 622151031 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | m2 | 344 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.04816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383422040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 344 |  | 344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS86 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 622331121 | Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 3.3075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179637232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622331121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 344*0,2 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS01a dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 41*0,2 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 622531032 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | m2 | 344 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 1.5755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408347291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 344 |  | 344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS86 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 629135101 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01032 | 0.5676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52458278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS19 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 631311234 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 | m3 | 33.885 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 84.7759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994665010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 251*0,135 |  | 33.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.885 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 12.861 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 32.1766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 835421808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (dle skutečného stavu):" 83*0,06 |  | 4.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (dle skutečného stavu):" 23*0,06 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS07 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (dle skutečného stavu):" 17*0,06 |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS08 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (dle skutečného stavu):" 30*0,06 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS13-16 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" (0,5+0,5+1+1)*0,06 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 389*0,15*0,06 |  | 3.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.861 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 631319013 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | m3 | 33.885 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141868345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 2.379 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.5283 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173838102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládáno vyztužení KARI 100/100/8." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 251*(7,9/1000)*1,2 |  | 2.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.379 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 637121113 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.3674 | 9.185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459284330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS98 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 5*5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 637211114 | Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.30357 | 13.6607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003636959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS93, 97 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" (70+20)*0,5 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0572 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 899910211 | Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m | m3 | 2.652 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.5298 | 4.0572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977538307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS73 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 1,1*((PI*0,15*0,15*11)+(PI*0,2*0,2*13)) |  | 2.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.652 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 195.1304 |  | 3.047 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.2195 | 20.8525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563979726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS92b dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 95 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 96.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 4.6803 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077550562
| VV |  | 95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 10.11 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035013368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS92a dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 61.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 4.896 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966406189
| VV |  | 60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 916132113 | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.12095 | 15.1188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454390723
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS99 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 125 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 59218001 | krajník betonový silniční 500x250x80mm | m | 127.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 5.865 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868194574
| VV |  | 125*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 127.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 935112111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.13096 | 21.2155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927586897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS94, 95, 96 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 105+45+12 |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 59227053 | žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm | m | 47.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 1.4175 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090683592
| VV |  | "NS95 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | M | 59227054 | žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm | m | 122.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.12 | 14.742 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179222151
| VV |  | "NS94, 96 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 105+12 |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 117*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 122.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | m | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.29221 | 1.5779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1498913929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS100 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.10:" 2*2,7 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 59227125 | žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 100mm | m | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0505 | 0.2727 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1585936350
92 | K | 952901411 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853752490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle D2.1.3-4 (vnější obrys):" 350 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 985311115 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 815 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.10007 | 81.5571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537751963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 765 |  | 765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS10 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 73-23 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 815 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 985311215 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.10551 | 2.4267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786084391
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS10 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 985311315 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 7.3815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664254739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311315 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS05 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 180.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.27639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318955293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 765*0,1 |  | 76.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS10 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 73*0,1 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 203*0,05 |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 867*0,1 |  | 86.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | m2 | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.20502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675445955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 251*0,3 |  | 75.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS04 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 83*0,1 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS05 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 51*0,05 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 23*0,05 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS07 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 17*0,1 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS08 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 30*0,3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS82 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 110*0,5 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 985323111 | Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 912 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 1.9152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507882779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS05 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS09 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 765 |  | 765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS10 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 73 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 912 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 985331211 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966901010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS19 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 2*10*55*0,1 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 13021011 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm | t | 0.045 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543295949
| VV |  | 110*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 985331912 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721168763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331912 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | K | 985422312 | Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin do 2 mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00222 | 0.04884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651073089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985422312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS82 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11 (předpokládané množství):" 110*0,2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 985521111 | Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm | m2 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.77 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951732267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985521111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS82 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 985521119 | Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky | m2 | 990 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 2.277 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112774563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985521119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS82 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 9*110 |  | 990 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 990 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 985562111 | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn | m2 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00257 | 0.2827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1792349400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985562111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS82 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 985564212 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 6 do 8 mm | kus | 836 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.21736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494522868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985564212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS82 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 110*2*3,8 |  | 836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 836 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | NS17 | Dodávka a montáž VODOTĚSNÉ ZAPRAVENÍ PROSTUPU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043143712
| P |  | Poznámka k položce: PO ZATAŽENÍ POTRUBÍ BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU DN 400 ZAPRAVENÍ PROSTUPU: - VODOTĚSNÉ ZAPRAVENÍ PROSTUPU, 2x BOBTNAVÁ PÁSKA NA POTRUBÍ, 1x BOBTNAVÁ PÁSKA NA STĚNU, ZAPRAVENÍ PROSTUPU ZABETONOVÁNÍM ROZPÍNAVÝM BETONEM C30/37 VČ. BEDNĚNÍ A PŘÍP. PASIVACE OBNAŽENÉ VÝZTUŽE | [14 empty] | P | 2
108 | K | NS18 | Dodávka a montáž VODOTĚSNÉ ZAPRAVENÍ PROSTUPU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466389395
| P |  | Poznámka k položce: PO ZATAŽENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ DN 400 ZAPRAVENÍ PROSTUPU: - VODOTĚSNÉ ZAPRAVENÍ PROSTUPU, 2x BOBTNAVÁ PÁSKA NA POTRUBÍ, 1x BOBTNAVÁ PÁSKA NA STĚNU, ZAPRAVENÍ PROSTUPU ZABETONOVÁNÍM ROZPÍNAVÝM BETONEM C30/37 VČ. BEDNĚNÍ A PŘÍP. PASIVACE OBNAŽENÉ VÝZTUŽE, PO ODVRTÁNÍ PROSTUPU NEPRODLENÁ MONTÁŽ POTRUBÍ A OPĚTOVNÉ ZAZDĚNÍ | [14 empty] | P | 2
109 | K | NS122 | Dodávka a montáž OZNAČENÍ HRAN BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAŽNOU ŽLUTO-ČERNOU PÁSKOU DLE včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2110167633
110 | K | NS124 | Dodávka a montáž OBALOVÝ MATERIÁL PRO ZAKRYTÍ TECHNOLOGICKÉHO VYSTROJENÍ PŘED včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136946102
111 | K | NS125 | Dodávka a montáž VSAKOVACÍ JÁMA PRO ODVODNĚNÍ STŘECHY včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286956630
| P |  | Poznámka k položce: DROBNÁ VSAKOVACÍ JÁMA PRO ODVODNĚNÍ STŘECHY - KRUHOVÁ JÁMA Ø1 m, HL. 1,5 m, STĚNY A DNO OPATŘENY GEOTEXTÍLIÍ 400 g/m2 A JÁMA VYPLNĚNA DRCENÝM ŠTĚRKEM FRAKCE 32-63 mm, KOLEM JÁMY VYTVOŘENA ZAPUŠTĚNÁ OBRUBA | [14 empty] | P | 2
112 | K | NS128 | Dodávka a montáž NOVÝ PRACOVNÍ STŮL DO ROZVODNY 2000x800 mm S MIN. DVĚMI ZÁSUVKAMI + PRACOVNÍ ŽIDLE včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199945925
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 998012042 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 612.431 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362196175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.582 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.3965 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 711111132 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 3 mm | m2 | 348 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357235696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 251 |  | 251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS05 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS10 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 24617152 | hmota hydroizolační dvousložková aplikace nástřikem | litr | 1914 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.914 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658237176
| VV |  | 348*5,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
116 | K | 711112132 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 3 mm | m2 | 815 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511986894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS09 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 765 |  | 765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS10 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 73-23 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 815 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 24617152 | hmota hydroizolační dvousložková aplikace nástřikem | litr | 4482.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 4.4825 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539745818
| VV |  | 815*5,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4482.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | K | 998711112 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 6.397 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1933174806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1423 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 408.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14493895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 389*1,05 |  | 408.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 408.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.131 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.131 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053689606
| VV |  | 408,45*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
121 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 408.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.35944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1190527256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 476.048 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 2.2374 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52935266
| VV |  | 408,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 476.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
123 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 427.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2009614900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 389*1,05 |  | 408.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (provedení detailů):" 389*0,05 |  | 19.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm | m2 | 490.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.93127 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136442466
| VV |  | 408,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 490.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
125 | M | 28322058 | fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm | m2 | 23.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.044346 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368516823
| VV |  | 19,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | K | 712363003 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením | m | 470.69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -855888299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 389*1,05*1,1 |  | 449.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (provedení detailů):" 389*0,05*1,1 |  | 21.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 15.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887524523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (okapnice):" 0,2*24,5 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (závětrná lišta):" 0,2*(25,5+13,2+13,2+0,4+0,4) |  | 10.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu | kus | 1882.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112292246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 389*1,05*1,1*4 |  | 1797.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (provedení detailů):" 389*0,05*1,1*4 |  | 85.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1882.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 59051349 | hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x275mm | kus | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 653629586
| VV |  | 1904,7619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 50.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.05842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320363633
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (závětrná lišta):" 24,6+12,8+12,8+0,3+0,3 |  | 50.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 51.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.032571 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254067833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (závětrná lišta):" 24,6+12,8+12,8+0,75+0,75 |  | 51.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm | m | 24.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.07007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872241897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363357 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 712363359 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm | m | 52.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.086955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178101399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363359 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (závětrná lišta):" 25,5+13,2+13,2+0,4+0,4 |  | 52.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 408.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1830231425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 389*1,05 |  | 408.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 408.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 69311168 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2 | m2 | 471.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.070764 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -751030749
| VV |  | 408,45*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 471.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | K | 998712112 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4.142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211548973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0673 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 713141132 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá zplna | m2 | 389 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.90248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593564011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 389 |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 28372326 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 | m3 | 32.676 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.98028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039039887
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,08*389 |  | 31.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 31,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
139 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 408.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 1.1845 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926461290
| VV |  | "NS43 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 389 |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 389*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 408.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 3.067 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108288948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00077 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 721211401 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008755366
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS71 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | NS63 | Dodávka a montáž POTRUBÍ PVC DN250 SN4 DL. 3,5 m, KOTVENÉ KE STĚNĚ PŮLENÝMI OBJÍMKAMI PO 1 m včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420938281
| P |  | Poznámka k položce: POTRUBÍ PVC DN250 SN4 DL. 3,5 m, KOTVENÉ KE STĚNĚ PŮLENÝMI OBJÍMKAMI PO 1 m, STAŽENÉ 0,2 m NAD PODLAHU ARMATURNÍ KOMORY, 1x KOLENO 90°, NAPOJENÍ NA VENTILAČNÍ MŘÍŽKU 300x300 mm S UTĚSNĚNÍM Z VNITŘNÍ STRANY OBJEKTU | [14 empty] | P | 2
143 | K | 998721112 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876817443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.022 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 751398021 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643292793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS65 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | R429001 | mřížka větrací nerezová 200x200 mm se síťkou proti vniknutí hmyzu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280630538
146 | K | 751398022 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404163336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS64 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | R429002 | mřížka větrací nerezová 300x300 mm se síťkou proti vniknutí hmyzu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211914576
148 | K | 998751112 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.022 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49586924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.81312 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 762361323 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03696 | 0.81312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189061064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS19 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 55*0,4 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 998762112 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.813 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550096078
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13379 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 764215604 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.022815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351004408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764215604 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS41 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 764216641 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm | m | 20.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.034736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1056538460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS56 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 4*5,2 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 764306132 | Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou prejzovou nebo vlnitou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937858037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764306132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS40 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8 (použit stávající materiál):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00274 | 0.07124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2001187416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS45 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482071569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511643 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS45 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 764518623 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00206 | 0.00412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217022587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518623 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS46 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 998764112 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.134 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1982709485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | NS31 | Dodávka a montáž NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KOLEM OBSLUŽNÉ LÁVKY VÝŠKY 1100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -366429143
| P |  | Poznámka k položce: ARMATURNÍ KOMORA - MÍSTNOST 101 - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KOLEM OBSLUŽNÉ LÁVKY VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY VÝŠKY 100 mm, MATERIÁL: DIN 1.4301, (CELKOVÁ DÉLKA 30 m) V PROSTORU U HLAVNÍCH VSTUPNÍCH VRAT BUDE ZÁBRADLÍ PROVEDENO JAKO ODNÍMATELNÉ - OSAZENÉ DO NEREZOVÝCH VÁLCOVÝCH DRÁŽEK Ø45*1,5 mm, ARETAČNÍ ŠROUBY M6, V PROSTORU NOVÉ POCHOZÍ PLOŠINY BUDE NAVAZOVAT NA ZÁBRADLÍ PLOŠINY - VIZ. D.2.1.13. VÝPIS VÝROBKŮ PSV | [14 empty] | P | 2
159 | K | NS32 | Dodávka a montáž NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KOLEM MAZACÍ LÁVKY VÝŠKY 1100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263678790
| P |  | Poznámka k položce: MAZACÍ LÁVKA - MÍSTNOST 102 - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KOLEM MAZACÍ LÁVKY VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY VÝŠKY 100 mm, MATERIÁL: DIN 1.4301, (CELKOVÁ DÉLKA 13 m) - VIZ. D.2.1.13. VÝPIS VÝROBKŮ PSV | [14 empty] | P | 2
160 | K | NS33 | Dodávka a montáž VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ PRO VSTUP DO SKLADU Z NEREZOVÉ KONSTRUKCE A KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1692402868
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ PRO VSTUP DO SKLADU Z NEREZOVÉ KONSTRUKCE A KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ, ZALOŽENÉ DO BETONOVÝCH BLOKŮ - VIZ. D.2.1.13. VÝPIS VÝROBKŮ PSV | [14 empty] | P | 2
161 | K | NS34 | Dodávka a montáž NEREZOVÝ ŽEBŘÍK PRO VSTUP NA MAZACÍ LÁVKU (ŠÍŘKA 450 mm, VÝŠKA 7,2 m) S OCHRANNÝM KOŠEM VÝŠKY 4,3 m včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73573649
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ ŽEBŘÍK PRO VSTUP NA MAZACÍ LÁVKU (ŠÍŘKA 450 mm, VÝŠKA 7,2 m) S OCHRANNÝM KOŠEM VÝŠKY 4,3 m, S LIŠTOU BEZPEČNOSTNÍHO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, ZDRSNĚNÉ NÁŠLAPNÉ PLOCHY, VČETNĚ VÝLEZOVÝCH MADEL, PROVEDENÝ V SOULADU S TNV 750748. MATERIÁL: DIN 1.4301 - VIZ. D.2.1.13. VÝPIS VÝROBKŮ PSV | [14 empty] | P | 2
162 | K | NS35 | Dodávka a montáž SCHODIŠTĚ PRO PŘÍSTUP DO SUTERÉNU Z NEREZOVÝCH PROFILŮ A KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951950030
| P |  | Poznámka k položce: ARMATURNÍ KOMORA - MÍSTNOST 101 - NOVÉ SCHODIŠTĚ PRO PŘÍSTUP DO SUTERÉNU Z NEREZOVÝCH PROFILŮ A KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ - VIZ. D.2.1.13. VÝPIS VÝROBKŮ PSV | [14 empty] | P | 2
163 | K | NS36 | Dodávka a montáž OBSLUŽNÁ PLOŠINA Z NEREZOVÝCH PROFILŮ A KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846089085
| P |  | Poznámka k položce: ARMATURNÍ KOMORA - MÍSTNOST 101 - NOVÁ OBSLUŽNÁ PLOŠINA Z NEREZOVÝCH PROFILŮ A KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ - VIZ. D.2.1.13. VÝPIS VÝROBKŮ PSV | [14 empty] | P | 2
164 | K | NS42 | Dodávka a montáž SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA Z NEREZOVÝCH PROFILŮ A KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847030205
| P |  | Poznámka k položce: ARMATURNÍ KOMORA - MÍSTNOST 101 - NOVÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA Z NEREZOVÝCH PROFILŮ A KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ PRO PŘEKONÁNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ - VIZ. D.2.1.13. VÝPIS VÝROBKŮ PSV | [14 empty] | P | 2
165 | K | NS44 | Dodávka a montáž PROFILY Z ČERNÉ OCELI KOTVENÉ DO ZADNÍ A BOČNÍ STĚNY OBJEKTU CHEMICKOU KOTVOU, VÝPLŇ Z PLOTOVÝCH PANELŮ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208074807
| P |  | Poznámka k položce: NOVÁ STŘEŠNÍ ZÁBRANA - PROFILY Z ČERNÉ OCELI KOTVENÉ DO ZADNÍ A BOČNÍ STĚNY OBJEKTU CHEMICKOU KOTVOU, VÝPLŇ Z PLOTOVÝCH PANELŮ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, UPEVŇOVANÉ SVÁREM NA MÍSTĚ, ATYPICKÁ OCELOVÁ BRANKA OTEVIRATELNÁ VEN BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR BARVY ČERNÉ - VIZ. D.2.1.13. VÝPIS VÝROBKŮ PSV | [14 empty] | P | 2
166 | K | NS47 | Dodávka a montáž NEREZOVÝ ANTÉNNÍ STOŽÁR dl. 6,5 m včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074248965
| P |  | Poznámka k položce: NOVÝ NEREZOVÝ ANTÉNNÍ STOŽÁR dl. 6,5 m, BUDE VYUŽIT OTVOR PO STÁVAJÍCÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽCE V ROZVODNĚ KUDY BUDE PROSTRČEN KABEL K ANTÉNĚ, TRUBKA ANTÉNY BUDE SLOUŽIT JAKO CHRÁNIČKA, ANTÉNNÍ STOŽÁR BUDE PŘIKOTVEN KE STĚNĚ OBJEKTU | [14 empty] | P | 2
167 | K | NS51 | Dodávka a montáž NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 1930x1095 mm VČ. ZÁRUBNÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154940890
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 1930x1095 mm VČ. ZÁRUBNÍ, LEVÉ, ZATEPLENÉ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZEVNITŘ KLIKA, ZVENKU KOULE, VČETNĚ PRAHU | [14 empty] | P | 2
168 | K | NS52 | Dodávka a montáž PLASTOVÁ OKNA DO OTVORŮ 5130x840, 5160x840, 5120x840, 5350x840 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, FIXNÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1661886277
| P |  | Poznámka k položce: NOVÁ PLASTOVÁ OKNA DO OTVORŮ 5130x840, 5160x840, 5120x840, 5350x840 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, FIXNÍ, ZVENKU RÁMY OPATŘENY FÓLIÍ BARVY ČERNÉ, ZEVNITŘ BÍLÉ, OKNA BUDOU OPATŘENA MŘÍŽÍ, OSAZENÍ ČIDEL PROTI ROZBITÍ, VČETNĚ VNITŘNÍCH PLASTOVÝCH PARAPETŮ BÍLÉ BARVY, DOZDÍVKA OKENNÍCH OTVORŮ | [14 empty] | P | 2
169 | K | NS53 | Dodávka a montáž VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ NEREZOVÉ DVEŘE PRO VSTUP DO CHODBIČKY S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, PRAVÉ, ROZMĚR 2040x820 mm, VČ. RÁMU A PRAHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171098968
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ NEREZOVÉ DVEŘE PRO VSTUP DO CHODBIČKY S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, PRAVÉ, ROZMĚR 2040x820 mm, VČ. RÁMU A PRAHU, UZAMYKATELNÉ, VLOŽKA OD PROVOZOVATELE, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA | [14 empty] | P | 2
170 | K | NS54 | Dodávka a montáž VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ NEREZOVÉ DVEŘE S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PRO VSTUP DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, LEVÉ, ROZMĚR 1830x830 mm, VČ. RÁMU A PRAHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47140110
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ NEREZOVÉ DVEŘE S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PRO VSTUP DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, LEVÉ, ROZMĚR 1830x830 mm, VČ. RÁMU A PRAHU, UZAMYKATELNÉ, VLOŽKA OD PROVOZOVATELE, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA | [14 empty] | P | 2
171 | K | NS55 | Dodávka a montáž VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ NEREZOVÉ DVEŘE, ROZMĚR 1980x1480 mm, VČ. RÁMU A PRAHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629311582
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ NEREZOVÉ DVEŘE, ROZMĚR 1980x1480 mm, VČ. RÁMU A PRAHU, UZAMYKATELNÉ, VLOŽKA OD PROVOZOVATELE, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA | [14 empty] | P | 2
172 | K | NS66 | Dodávka a montáž NEREZOVÁ MISKA NA ÚKAPY OSAZENÁ POD STÁVAJÍCÍ VENTILAČNÍ TURBÍNU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334217958
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ MISKA NA ÚKAPY OSAZENÁ POD STÁVAJÍCÍ VENTILAČNÍ TURBÍNU KOTVENÁ DO STROPU S PŘIPOJENÝM PPR POTRUBÍM DN 25 V DL. 20 m PRO SVEDENÍ KONDENZÁTU DO ODPADNÍHO POTRUBÍ Z VDJ | [14 empty] | P | 2
173 | K | NS101, 102 | Dodávka a montáž DVOUKŘÍDLÁ OCELOVÁ BRÁNA - 4000x2000 mm, RÁM Z TRUBKY 44,5x3,6 mm, VÝPLNĚ Z TRUBEK Ø 20 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46596246
| P |  | Poznámka k položce: NOVÁ DVOUKŘÍDLÁ OCELOVÁ BRÁNA - 4000x2000 mm, RÁM Z TRUBKY 44,5x3,6 mm, VÝPLNĚ Z TRUBEK Ø 20 mm, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ČERNÝ, POZINK VYBAVENÍ: KLIKY, ŠTÍTKY, ZÁMEK S VLOŽKOU (FAB) OD PROVOZOVATELE, PÁKOVÝ MECHANISMUS ZAJIŠTĚNÍ BRÁNY Z TRUBKY Ø20x3,6 mm, NA VNITŘNÍ STRANĚ OBOU KŘÍDEL BRÁNY KOLEČKA PRŮMĚRU 100 mm NA PRUŽINĚ, OTÁČECÍ PRO ODLEHČENÍ BRÁNY PŘI OTVÍRÁNÍ VEN NOVÉ SLOUPKY - OCEL ČTVEREC 100x100x5 mm DL. 2950 mm PRO OSAZENÍ BRÁNY, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR BARVY ČERNÉ, POZINK, 3 ŘADY PANTŮ PRO OSAZENÍ BRÁNY, PANTY MUSÍ UMOŽNIT OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL O 120° | [14 empty] | P | 2
174 | K | NS121 | Dodávka a montáž POJEZDOVÁ KOČKA, S OKEM PRO UCHYCENÍ KLADKOSTROJE, OVLÁDÁNÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707372854
| P |  | Poznámka k položce: NOVÁ POJEZDOVÁ KOČKA, S OKEM PRO UCHYCENÍ KLADKOSTROJE, OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKOVÝM PŘEVODEM, ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ RUČNÍ, NOSNOST BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ | [14 empty] | P | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1726 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378836545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS07 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS08 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860038838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS07 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS08 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 77.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.000428 | 0.033046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824642828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 0,5+3,1+12,5+0,16+0,4+20,6+(6*0,4) |  | 39.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS07 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 3,4+3,4+4,2+4,2-1,1+0,2+0,2 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS08 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 3,4+3,4+8,2+8,2+0,5+0,25-1,5+0,3+0,3 |  | 23.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 59761195 | sokl keramický mrazuvzdorný s požlábkem povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 84.931 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.16816 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057387193
| VV |  | 77,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.931 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
179 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005996 | 0.77948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -935781239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574436 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS07 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS08 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 59761174 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 143 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 3.146 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080084627
| VV |  | 130*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
181 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 77.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0069489 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183869529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115 | [14 empty] | Online PSC | 2
182 | K | 998771112 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4.173 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133313951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5668 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945570666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
184 | K | 781734112 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 | m2 | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948766480
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01a dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | M | 59623113 | pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený | kus | 4402.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 2.2011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176063243
| VV |  | 69*63,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4402.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
186 | K | 998781112 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.567 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569441856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17548 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 124.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.017489 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087796363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS37 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 2*2,7*(1,8) |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS38 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 5*(1,8) |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS39 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" ((2*24)+11)*(1,8) |  | 106.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 249.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.029981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1403128291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS37 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 2*2*2,7*(1,8) |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS38 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 2*5*(1,8) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS39 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 2*((2*24)+11)*(1,8) |  | 212.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 249.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 783826655 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva | m2 | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.01449 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942390980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826655 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01a dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 783846523 | Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů | m2 | 344 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.11352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255198274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783846523 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 344 |  | 344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS86 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.11:" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0914 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 784181131 | Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 203 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.15022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034175192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 203 |  | 203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 784181135 | Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 867 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.64158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -281364025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 867 |  | 867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 867 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 784331001 | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 203 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.05684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901112702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784331001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 203 |  | 203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 784331005 | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 867 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.24276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2062468662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784331005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle legendy stavebních prací D2.1.2 a výkresů D2.1.3-8:" 867 |  | 867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 867 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## DSO02.2 - Objekt vstupu d...
{c6773d03-ec14-47ae-937b-0eda61df2e6a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.2 - Objekt vstupu do AN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.2 - Objekt vstupu do AN
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.2 - Objekt vstupu do AN
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.222 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9253 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5049 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 0.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 2.3018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226142900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 0,4*0,1*23 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 13.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01117 | 0.15415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653413060
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 0,3*2*23 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 13.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109175190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 417362021 | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.046 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.048887 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520774143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 0,4*23*(5/1000) |  | 0.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.046 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.3904 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962198472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 115*0,2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 25*0,2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 622135092 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 2.94 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893650972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135092 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5 (předpokládaná střední tloušťka opravovaných omítek 50 mm):" 115*0,2*10 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5 (předpokládaná střední tloušťka opravovaných omítek 50 mm):" 25*0,2*10 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 622151031 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228150163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 115 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622331121 | Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 0.882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232726718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622331121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 115*0,2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 25*0,2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 622531032 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 0.5267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496465359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 115 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 629135101 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01032 | 0.23736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254568441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 632451451 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1157 | 0.78097 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769800205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 45*0,15 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03004 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 952901411 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží | m2 | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98443425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle D2.2.3-5 (vnější obrys):" 15*3,5 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 985331211 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288593056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 2*10*23*0,1 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 13021011 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576400275
| VV |  | 46*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 985331912 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383362509
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331912 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998012042 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 7.925 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965565429
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2967 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5702 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 47.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71262151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 45*1,05 |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941913218
| VV |  | 47,25*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 47.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.04158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92591861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 55.07 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.25883 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -890946778
| VV |  | 47,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900092336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 45*1,05 |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5 (provedení detailů):" 45*0,05 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm | m2 | 56.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.10773 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146249020
| VV |  | 47,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28322058 | fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm | m2 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.00513 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910882810
| VV |  | 2,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 712363003 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením | m | 54.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129030576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 45*1,05*1,1 |  | 51.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5 (provedení detailů):" 45*0,05*1,1 |  | 2.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 7.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213099597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5 (okapnice):" 0,2*15 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5 (závětrná lišta):" 0,2*(15+0,3+2,9+3,1+0,4+0,4) |  | 4.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu | kus | 217.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226887744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 45*1,05*1,1*4 |  | 207.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5 (provedení detailů):" 45*0,05*1,1*4 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 59051349 | hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x275mm | kus | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1147779144
| VV |  | 219,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 22.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.02622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141014645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 15+0,3+2,9+3,1+(3*0,5) |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 22.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.014364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204838311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 15+0,3+2,9+3,1+(3*0,5) |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.0429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723296722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363357 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 712363359 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm | m | 22.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.036465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066075543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363359 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 15+0,3+2,9+3,1+0,4+0,4 |  | 22.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 47.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706249692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 45*1,05 |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 69311168 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2 | m2 | 54.574 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0081861 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113108904
| VV |  | 47,25*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998712112 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724875395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35482 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 713141132 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá zplna | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.1044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066159342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28372326 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 | m3 | 3.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.1134 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298454459
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 0,08*45 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 47.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.13702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100759645
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.355 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621086802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34003 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 762361323 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm | m2 | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03696 | 0.34003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150256552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 23*0,4 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998762112 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156870695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05846 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 764306132 | Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou prejzovou nebo vlnitou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615221974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764306132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5 (použit stávající materiál):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00274 | 0.0411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400402770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS13 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947128768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511643 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS14 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764518623 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00206 | 0.01648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309650917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518623 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS14 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 998764112 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758932990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | NS15 | Dodávka a montáž NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ PRO VSTUP DO OBJEKTU Z NEREZOVÉ KONSTRUKCE A KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ, ZALOŽENÉ DO BETONOVÝCH BLOKŮ - VIZ. D.2.2.7. VÝPIS VÝROBKŮ PSV včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1696730451
47 | K | NS21 | Dodávka a montáž NOVÉ NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 1930x1095 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294635130
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 1930x1095 mm VČ. ZÁRUBNÍ, LEVÉ, ZATEPLENÉ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZEVNITŘ KLIKA, ZVENKU KOULE, VČETNĚ PRAHU | [14 empty] | P | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.93 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363641330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 781734112 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225188586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59623113 | pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený | kus | 1595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.7975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256671551
| VV |  | 25*63,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 998781112 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376691385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0432 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 783826655 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -335556476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826655 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 783846523 | Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.03795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108733418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783846523 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle legendy stavebních prací D2.2.2 a výkresů D2.2.3-5:" 115 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO03 - Oprava areálové ka...
{3bf61f67-5b1c-4126-a5bf-bdf2b0c7cfb6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO03 - Oprava areálové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO03 - Oprava areálové kanalizace
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO03 - Oprava areálové kanalizace
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.2592 |  | 6.3024 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.2592 |  | 6.3024 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1554 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 113 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1329603545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5*2,5*1,2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25*2,5*1,2 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5*2,5*1,2 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2:" 3,5*2,5*1,2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozšíření pro šachty:" 2*2*2,5*0,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.1554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601200367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5*2,5*2 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25*2,5*2 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5*2,5*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2:" 3,5*2,5*2 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozšíření pro šachty:" 2*2*2,5*0,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648999572
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 1.806 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389787231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vytažení vybouraných hmot z výkopu." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BK01 dle D3.2:" (2,5*PI*0,6*0,6)-(2,5*PI*0,5*0,5) |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BK04 dle D3.2:" (2*2,5*PI*0,35*0,35)-(2*2,5*PI*0,25*0,25) |  | 0.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.806 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 113 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060547970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5*2,5*1,2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25*2,5*1,2 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5*2,5*1,2 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2:" 3,5*2,5*1,2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozšíření pro šachty:" 2*2*2,5*0,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898991261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5*2,5*1,2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25*2,5*1,2 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5*2,5*1,2 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2:" 3,5*2,5*1,2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozšíření pro šachty:" 2*2*2,5*0,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 113*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 1.806 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68231677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vytažení vybouraných hmot z výkopu." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BK01 dle D3.2:" (2,5*PI*0,6*0,6)-(2,5*PI*0,5*0,5) |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BK04 dle D3.2:" (2*2,5*PI*0,35*0,35)-(2*2,5*PI*0,25*0,25) |  | 0.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.806 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 226 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1171266825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládaný odvoz na recyklační skládku 20 km." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5*2,5*1,2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25*2,5*1,2 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5*2,5*1,2 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2:" 3,5*2,5*1,2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozšíření pro šachty:" 2*2*2,5*0,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 113*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 79.688 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727399495
| VV |  | "Zásyp kamenivem ve zpevněných plochách." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5*2,5*1,2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25*2,5*1,2 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5*2,5*1,2 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2:" 3,5*2,5*1,2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozšíření pro šachty:" 2*2*2,5*0,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odečet vytlačené kubatury." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" -5*(0,1+0,15+0,3)*1,2 |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" -25*(0,1+0,3+0,3)*1,2 |  | -21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" -2,5*(0,1+0,4+0,3)*1,2 |  | -2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03:" -3,5*(0,1+0,4+0,3)*1,2 |  | -3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -30.06 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" -(1)*1,5*1,5*0,1 |  | -0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK04 dle D3.2:" -0,5*0,5*0,8 |  | -0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šachta:" -PI*0,6*0,6*2,5 |  | -2.827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -3.252 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 159.376 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840780294
| VV |  | 79,688*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 159.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 21.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963193057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5*(0,15+0,3)*1,2 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odečet vytlačené kubatury:" -PI*0,075*0,075*(5) |  | -0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25*(0,3+0,3)*1,2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odečet vytlačené kubatury:" -PI*0,15*0,15*(55) |  | -3.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5*(0,4+0,3)*1,2 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odečet vytlačené kubatury:" -PI*0,2*0,2*(2,5) |  | -0.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03:" 3,5*(0,4+0,3)*1,2 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odečet vytlačené kubatury:" -PI*0,2*0,2*(3,5) |  | -0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 42.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243894482
| VV |  | 21,01*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.3344 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 358325114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu | m3 | 1.806 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.3344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298328357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/358325114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BK01 dle D3.2:" (2,5*PI*0,6*0,6)-(2,5*PI*0,5*0,5) |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BK04 dle D3.2:" (2*2,5*PI*0,35*0,35)-(2*2,5*PI*0,25*0,25) |  | 0.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.806 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16959 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120185469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5*0,1*1,2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25*0,1*1,2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5*0,1*1,2 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03:" 3,5*0,1*1,2 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 452112112 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08742 | 0.08742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753465892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet: TBW-Q.1 63/8:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194791246
| VV |  | "Dle výpisu šachet: TBW-Q.1 63/8:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 452311151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529302275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" (1)*1,5*1,5*0,1 |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585934679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK04 dle D3.2:" 0,5*0,5*0,8 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 452351111 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení | m2 | 0.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0078849 | 0.0056771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944216914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" (1)*4*1,5*0,1*1,2 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 452351112 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění | m2 | 0.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573006620
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 452353111 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení | m2 | 1.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.025498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954921231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK04 dle D3.2:" 4*0,5*0,8*1,2 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 452353112 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění | m2 | 1.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139222212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.9342 |  | 1.968 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 850391811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.708 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695833784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850391811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BK03 dle D3.2:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 871313123 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364190160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28611260 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.0252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318589466
| VV |  | 5,8252427184466*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 871373123 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231023056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871373123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28611266 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN12 | m | 25.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.38625 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388913989
| VV |  | 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 871393123 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500088571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871393123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 28611268 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x3000mm SN12 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0248 | 0.0744 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221195861
| VV |  | 2,9126213592233*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 871395811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.81 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440794445
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871395811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BK02 dle D3.2:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BK05 dle D3.2:" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085269374
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342873720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892353122 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1496198645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 892381111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487249382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645666372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892383122 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 892421111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1967042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 892423122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814878319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892423122 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 894410103 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.41948 | 0.41948 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992217401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet dle přesné specifikace: TBZ.Q1 100/100:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 59224339 | dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908631921
| VV |  | "Dle výpisu šachet dle přesné specifikace (výroba na zakázku): TBZ.Q1 100/100:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997542673
41 | K | 894410213 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00989 | 0.00989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -114368507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet dle přesné specifikace: TB5.Q1 100/100:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 59224162 | skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.013 | 1.013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887411993
43 | K | 894410232 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01218 | 0.01218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28716474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet dle přesné specifikace: TBR.Q1 100-63/58:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 59224312 | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735653585
| VV |  | "Dle výpisu šachet dle přesné specifikace: TBR.Q1 100-63/58:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 895941343 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.12526 | 0.25052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232607698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941343 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK07 dle D3.2 (vpusť dle D3.6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59224470 | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621000172
47 | K | 895941351 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.06152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813769427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941351 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK07 dle D3.2 (vpusť dle D3.6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 59223821 | vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.103 | 0.206 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005438187
49 | K | 895941362 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.06152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167051132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941362 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK07 dle D3.2 (vpusť dle D3.6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59224462 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.155 | 0.31 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235966487
51 | K | 895941367 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.06152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540352248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941367 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK07 dle D3.2 (vpusť dle D3.6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59224468 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236696555
53 | K | 899103211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835370120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103211 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 899104112 | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190227605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace: bez odvětrání, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | R552001 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez odvětrání, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0563 | 0.0563 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081036234
56 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.43468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220137387
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK07 dle D3.2 (vpusť dle D3.6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 55241043 | mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0958 | 0.1916 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71458146
58 | M | 55241001 | koš kalový pod kruhovou mříž - těžký | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.0144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822159226
59 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm | m | 32.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.002275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74956095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK06 dle D3.2:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK05 dle D3.2:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK02 dle D3.2:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 899910211 | Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m | m3 | 0.389 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.5298 | 0.59511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730591984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BK06 dle D3.2:" 1,1*5*PI*0,15*0,15 |  | 0.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6.302 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77295057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 6.302 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505817707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 4.334 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023003199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860816162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 9.259 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722958618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO04 - Stavební elektroin...
{7a81687a-11ad-46a1-8d35-5ce225fd2314}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO04 - Stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO04 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M46 - Demontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO04 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 460101(R) | D: Vytýčení trasy pro uzemnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1781224159
2 | K | 460102(R) | DM: Výkop kabelové rýhy 0,80×0,35m ručně v zemině třídy 3-4 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165490458
3 | K | 460103(R) | DM: Zához kabelové rýhy 0,80×0,35m ručně v zemině třídy 3-4 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781666357
4 | K | 460104(R) | M: Konečná úprava terénu | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916784116
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 210101(R) | DM: Průmyslové plastové LED svítidlo, 115W, 17110lm, 4 000K, CRI+80, IP66, bezšroubová trojpólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2, Přímé upevnění na stěnu pomocí dvou samosvorných nerezových úchytných per se sklonem 45°. d/š/v = 1580/152/102mm. | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1493013447
6 | K | 210102(R) | DM: Průmyslové plastové LED svítidlo, 66W, 90630lm, 4 000K, CRI+80, IP66, bezšroubová jednpólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2, Přímé upevnění na stěnu pomocí dvou samosvorných nerezových úchytných per. d/š/v = 1280/152/102mm. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70474776
7 | K | 210103(R) | DM: Průmyslové plastové LED svítidlo,33W, 4531lm, 4 000K, CRI+80, IP66, bezšroubová jednpólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2, Přímé upevnění na stěnu pomocí dvou samosvorných nerezových úchytných per. d/š/v = 1280/152/102mm. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92997952
8 | K | 210104(R) | DM: Jednopólový spínač nástěný, šedý, 10A, 250V, IP54 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328042490
9 | K | 210105(R) | DM:Tlačítkový spínač nástěný, šedý, 10A, 250V, IP54 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044645743
10 | K | 210106(R) | DM: Zásuvková skříň kombinace v plastové skříni IP44: 1x Proudový chránič 40A/0,03A/4p, 1x CEE zásuvka 32A, 400V, 5p, 2x Zásuvka s ochr. kolíkem 16A, 230V, 1x Jistič char. C 32A, 3p, 2x Jistič char. B 16A, 1p, Svorkovnice 5x25 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021812769
11 | K | 210107(R) | DM: Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem, 2,0kW, 230V, IP24, třída izol. II. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702055627
12 | K | 210108(R) | DM: Elektroinstalační krabice, se svorkovnicí, IP54 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887791423
13 | K | 210109(R) | DM: Kabelový žlab drátěný profilu 50/50mm, žárový pozink., včetně spojek, držáků, nosníků, délka trasy 90m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812406910
14 | K | 210110(R) | DM: Kabelový žlab drátěný profilu 100/50mm, žárový pozink., včetně spojek, držáků, nosníků, délka trasy 120m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156512009
15 | K | 210111(R) | DM: Kabelový žlab drátěný profilu 100/100mm, žárový pozink., včetně spojek, držáků, nosníků, délka trasy 25m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896109875
16 | K | 210112(R) | DM: Kabelový žlab drátěný profilu 150/100mm, žárový pozink., včetně spojek, držáků, nosníků, délka trasy 25m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415841388
17 | K | 210113(R) | DM: Kabelový žlab drátěný profilu 250/100mm, žárový pozink., včetně spojek, držáků, nosníků, délka trasy 6m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708918370
18 | K | 210114(R) | DM: Chránička optického kabelu HDPE, průměr 32mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473346181
19 | K | 210115(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC O 2x1,5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1636908472
20 | K | 210116(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 3x1,5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876467445
21 | K | 210117(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 3x2,5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298709060
22 | K | 210118(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 5x2,5 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628715466
23 | K | 210119(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 5x6 mm2, včetně uložení, ukončení a označení štítky | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1306644796
24 | K | 210120(R) | DM: Ventilační průchodky ke svítidlům a zásuvkovým skříním IP66 | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114112933
25 | K | 210121(R) | Pospojování - obsahuje hlavní pospojování a doplňkové pospojování. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784481934
26 | K | 210122(R) | DM: Ekvipotenciální svorkovnice s krytem pro hlavní pospojování objektu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240400674
27 | K | 210123(R) | DM: Ostatní drobný instalační materiál (hmoždinky, nerezové vruty, stahovacích pásky, kabelové štítky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845399613
28 | K | 210124(R) | DM: Imitace kamery, velmi dobrá kopie originální kamery s imitací IR diod a červeně svítící diodou. Napájení z integrovaného solárního panelu. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800228382
29 | K | 210125(R) | D: Revize elektrického zařízení včetně vyhotovení zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71148533
30 | K | 210126(R) | DM: Jímací vedení AlMgSi ∅ 8mm | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582473128
31 | K | 210127(R) | DM: Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260948722
32 | K | 210128(R) | DM: Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548399300
33 | K | 210129(R) | DM: Svorka univerzální | ks | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1001276591
34 | K | 210130(R) | DM: Svorka na okapové žlaby | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845044411
35 | K | 210131(R) | DM: Připojovací svorka | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -495643433
36 | K | 210132(R) | DM: Jímací tyč AlMgSi, 3m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816411514
37 | K | 210133(R) | DM: Ochranná stříška horní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372902055
38 | K | 210134(R) | DM: Svorka k jímací tyči | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 781225590
39 | K | 210135(R) | DM: Izolační tyč oddáleného hromosvodu, 680 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250241542
40 | K | 210136(R) | DM: Držák oddáleného hromosvodu na trubku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943771840
41 | K | 210137(R) | DM: Jímací tyč s rovnými konci, 1,5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638767824
42 | K | 210138(R) | DM: Betonový podstavec pro jímací tyč | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697989550
43 | K | 210139(R) | DM: Ochranný úhelník 1,7m se dvěma držáky do zdiva na hmoždinku | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030659767
44 | K | 210140(R) | DM: Zkušební svorka | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887589563
45 | K | 210141(R) | DM: Plastový označovací štítek svodu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83176926
46 | K | 210142(R) | DM: Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207339454
47 | K | 210143(R) | DM: Uzemňovací vedení FeZn ∅ 10 mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024294313
48 | K | 210144(R) | DM: Tyčový zemnič křížového profilu, 2m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803434040
49 | K | 210145(R) | DM: Svorka zemní (pásek-pásek+mezideska) nebo (páska-drát+mezideska) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180657584
50 | K | 210146(R) | DM: Svorka zemní drát-drát | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47101378
51 | K | 210147(R) | DM: Protikorozní ochrana spojů a vývodů asfaltovou zálivkou eventuelně licí pryskyřicí nebo antikorozní páskou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583974297
52 | K | 210148(R) | D: Revize hromosvodu včetně vyhotovení zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063928068
| D | M46 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 210149(R) | Demontáž zařízení stavební elektroinstalace a její ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118678376

## SO05 - Areálový rozvod NN
{a3fcb6b1-c6ed-4386-8c48-1e0c181d942b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO05 - Areálový rozvod NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO05 - Areálový rozvod NN
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M46 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
SO05 - Areálový rozvod NN
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210101(R) | DM: Plastová přípojková skříň skříň se dvěma sadami pojistkových spodků, včetně sady pojistek 25A, montáž do plastového pilíře | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034082971
2 | K | 210102(R) | DM: Měděný silový kabel kabel s plnými jádry a pláštěm PVC 3x35+25 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918953064
3 | K | 210103(R) | DM: Kabelová komora HDPE výškově modulární rozměry do: 610x610/ 670 mm, včetně litinového víka pro zatížení B125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7564346
4 | K | 210104(R) | DM: Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831887200
5 | K | 210105(R) | Vrtaný prostup do armaturní komory do DN 150mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025074328
6 | K | 210106(R) | D: Revize elektrického zařízení včetně vyhotovení zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834365080
| D | M46 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 460101(R) | D: Vytýčení kabelové trasy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1189848488
8 | K | 460102(R) | DM: Ruční výkop a zához kabelové rýhy 0,50×0,35 cm v zemině třídy 3-4, včetně zřízení kabelového lože 10/10cm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1249716372
9 | K | 460103(R) | DM: Ruční výkop a zához kabelové rýhy 0,80×0,35 cm v zemině třídy 3-4, včetně zřízení kabelového lože 10/10cm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1554096350
10 | K | 460104(R) | Sondy napříč kabelovou trasou kopané ručně v zemině třídy 3-4 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458012109
11 | K | 460105(R) | M: Hloubení jámy pro kabelovou komoru v zemině třídy 3-4 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114700382
12 | K | 460106(R) | DM: Obetonování chrániček pod obslužnou komunikací, beton C16/20 | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261002902
13 | K | 460107(R) | DM: Betonový základ pro kabelovou komoru včetně obetonování komory, beton C16/20 | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -621301669
14 | K | 460108(R) | DM: Obsyp pískem kabelových komor | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648997977
15 | K | 460109(R) | DM: Utěsnění chrániček z kabelové trasy do objektu VDJ proti vnikání vlhkosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456152317
16 | K | 460110(R) | DM: Kabelová flexibilní chránička Φ 110 mm, včetně spojek a distančních plastových rozpěrek | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 719227467
17 | K | 460111(R) | DM: Chránička optického kabelu HDPE 50 mm | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114927895
18 | K | 460112(R) | M: Protažení kabelů do chrániček | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670914461
19 | K | 460113(R) | DM: Krycí plastová deska | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591010043
20 | K | 460114(R) | D: Geodetické zaměření kabelové trasy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176200605

## PS01.01 - Demontážní práce
{3fc8ec2d-65db-4112-99d9-7981fff8914a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.01 - Demontážní práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.01 - Demontážní práce
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| DEM - Denontáže technologie s označením D1-D66 dle D6.4 (D6.5-9) včetně odvozu a likvidace vzniklé suti | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.01 - Demontážní práce
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.697 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | DEM | Denontáže technologie s označením D1-D66 dle D6.4 (D6.5-9) včetně odvozu a likvidace vzniklé suti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.697 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D01 | DEMONTÁŽ LITINOVÉHO HRDLOVÉHO KUSU DN 250 DL. 2240 mm - ODŘEZÁNÍ POTRUBÍ U STĚNY | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345795388
2 | K | D02 | DEMONTÁŽ LITINOVÉHO F-KUSU DN 250 DL. 320 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184256268
3 | K | D03 | DEMONTÁŽ ŠOUPÁTKA DN 250 DL. 250 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009945526
4 | K | D04 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO FF-KUSU DN 250 DL. 1280 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2045068499
5 | K | D05 | DEMONTÁZ PRŮTOKOMĚRU DN 250 DL. 390 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413384639
6 | K | D06 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - F-KUS DN 250 DL. 760 mm - REDUKCE DN 250/150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233893708
7 | K | D07 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO FILTRU DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854920484
8 | K | D08 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - F-KUS DN 150 DL. 120 mm - REDUKCE DN 150/125 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798145555
9 | K | D09 | DEMONTÁŽ REDUKČNÍHO VENTILU DN 125 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499740354
10 | K | D10 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉ REDUKCE DN 250/125 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143510562
11 | K | D11 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 250 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.085 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586706678
12 | K | D12 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU DN 250 - F-KUS DN 250 DL. 3050 mm - F-KUS DN 250 DL. 2810 mm - KOLENO DN 250 90° | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651733150
13 | K | D13 | DEMONTÁŽ MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY SE SERVOPOHONEM DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1016576479
14 | K | D14 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - F-KUS DN 250 DL. 520 mm - PŘÍMÝ KUS DN 250 DL. 2340 mm - REDUKCE DN 600/250 - 2x KOLENO DN 250 45° | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301044376
15 | K | D15 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO KUSU - FF-KUS DN 600 DL. 1900 mm - NÁVAREK F-KUS DN 600 DL. 380 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.361 | 0.361 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420991268
16 | K | D16 | DEMONTÁŽ UZAVÍRACÍ KLAPKY SE SERVOPOHONEM DN 600 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.328 | 0.656 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355124840
17 | K | D17 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 600 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.259 | 0.518 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370035947
18 | K | D18 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO KUSU - OCELOVÉ PATKOVÉ KOLENO DN 600 90° - PŘÍMÝ KUS DN 600 DL. 670 mm - OCELOVÉ KOLENO DN 600 90° - F-KUS DN 600 DL. 1630 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.635 | 1.27 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420193347
19 | K | D19 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FF-KUSU DN 600 DL. 1090 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030525393
20 | K | D20 | DEMONTÁŽ UZAVÍRACÍ KLAPKY SE SERVOPOHONEM DN 600 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.328 | 0.656 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517965994
21 | K | D21 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 600 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.259 | 0.518 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112756171
22 | K | D22 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO KUSU DN 600 - KOLENO DN 600 90° - F-KUS DN 600 DL. 6500 mm - 2x NÁVAREK F-KUS DN 500 DL. 370 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10276460
23 | K | D23 | DEMONTÁŽ X-KUSU DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498448002
24 | K | D24 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO KOLENA DN 600 90° | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.251 | 0.251 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975024156
25 | K | D25 | DEMONTÁŽ UZAVÍRACÍ KLAPKY SE SERVOPOHONEM DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340383905
26 | K | D26 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031699636
27 | K | D27 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ REDUKCE DN 500/400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708130189
28 | K | D28 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ REDUKCE DN 400/300 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1137959162
29 | K | D29 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO KUSU - FF-KUS DN 300 DL. 800 mm - NÁVAREK F-KUS DN 150 DL. 230 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294894668
30 | K | D30 | DEMONTÁŽ ŠOUPÁTKA DN 300 DL. 500 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107434990
31 | K | D31 | DEMONTÁŽ FF-KUSU DN 300 DL. 780 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214853792
32 | K | D32 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO KUSU- FF-KUS DN 300 DL. 800 mm - NÁVAREK F-KUS DN 150 DL. 230 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699665901
33 | K | D33 | DEMONTÁŽ ŠOUPÁTKA DN 150 DL. 270 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.048 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721087341
34 | K | D34 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO KOLENA DN 150 90° | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269954327
35 | K | D35 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FF-KUS DN 150 DL. 240 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22855672
36 | K | D36 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1013437322
37 | K | D37 | DEMONTÁŽ VODOMĚRU DN 150, dl. 300 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062061888
38 | K | D38 | DEMONTÁŽ FF-KUSU DN 150 DL. 840 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -972396654
39 | K | D39 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ REDUKCE DN 500/300 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610880911
40 | K | D40 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO KUS DN 500 - F-KUS DN 500 DL. 440 mm - PŘÍMÝ KUS DN 500 DL. 1100 mm - NÁVAREK F-KUS DN 50 DL. 140 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379486898
41 | K | D41 | DEMONTÁŽ ŠOUPÁTKA DN 50 dl. 150 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 553365076
42 | K | D42 | DEMONTÁŽ VZDUŠNÍKU DN 50 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452554941
43 | K | D43 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ATYPICKÉHO KUSU - F-KUS DN 300 DL. 960 mm - NÁVAREK F-KUS DN 100 DL. 260 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.076 | 0.152 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279723097
44 | K | D44 | DEMONTÁŽ ŠOUPÁTKA DN 300 DL. 500 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.126 | 0.252 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381695363
45 | K | D45 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO KUSU DN 300 - F-KUS DN 300 DL. 320 mm - OCELOVÉ KOLENO DN 300 90° | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1615468316
46 | K | D46 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO KUSU - REDUKCE DN 400/300 - 2x KOLENO DN 400 90° - NÁVAREK PŘÍMÝ KUS DN 400 DL. 750 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2125098430
47 | K | D47 | DEMONTÁŽ PROTIZÁPACHOVÉ A PROTIZÁPLAVOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY DN 400 DL. 750 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076254695
48 | K | D48 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO KUSU DN 400 - PŘÍMÝ KUS DN 400 DL. 1860 mm - KOLENO DN 400 90° - F-KUS DN 400 DL. 2820 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 767718099
49 | K | D49 | DEMONTÁŽ ŠOUPÁTKA DN 100 DL. 230 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437833492
50 | K | D50 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO KUSU DN 100 - 4x KOLENO DN 100 90° - PŘÍMÝ KUS DN 100 DL. 16570 mm- NÁVAREK F-KUS DN 100 DL. 2400 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602357726
51 | K | D51 | DEMONTÁŽ X-KUS DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195894910
52 | K | D52 | DEMONTÁŽ VODOČETNÉ LATĚ VČ. PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ PPR DN 25 | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512263942
53 | K | D53 | DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ PPR DN 25 CELK. DL. 20 m | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939026680
54 | K | D54 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PODPĚRY POD PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DN 250 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015358162
55 | K | D55 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PODPĚRY POD PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DN 250 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.24 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383559485
56 | K | D56 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PODPĚRY POD ODBĚRNÉ POTRUBÍ DN 600 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123823712
57 | K | D57 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PODPĚRY POD ODBĚRNÉ POTRUBÍ DN 300 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -302318248
58 | K | D58 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PODPĚRY POD ODBĚRNÉ POTRUBÍ DN 300 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584789450
59 | K | D59 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PODPĚRY POD ODBĚRNÉ POTRUBÍ DN 150 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23624740
60 | K | D60 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PODPĚRY POD POTRUBÍ DN 100 | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109585322
61 | K | D61 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PODPĚRY POD POTRUBÍ BEZP. PŘELIVU DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188002021
62 | K | D62 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FF-KUS DN 400 DL. 3090 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503603582
63 | K | D63 | DEMONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145753078
64 | K | D64 | DOČASNÁ DEMONTÁŽ ANALYZÁTORU KVALITY VODY VČ. PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ (včetně uložení, očištění a zabezpečení demontovaných částí) | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331549352
65 | K | D65 | DOČASNÁ DEMONTÁŽ DÁVKOVACÍ STANICE CHLORNANU VČ. PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ (včetně uložení, očištění a zabezpečení demontovaných částí) | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668094150
66 | K | D66 | ODREZENÍ A ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU PONECHANÉHO POTRUBÍ | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940265576

## PS01.02 - Dodávka a montá...
{ffb30eff-17f1-4732-a4da-8c1353cc155b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.02 - Dodávka a montáž strojů, zařízení a potrubí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.02 - Dodávka a montáž strojů, zařízení a potrubí
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M (DEM) - Montáž (a demontáž) armatur, strojů a zařízení | [5 empty] | 0
| MON - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 001 - 1. ARMATURY, STROJE A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| 002 - 2. POTRUBÍ, PODPĚRY | [5 empty] | 0
| 002.1 - 2.1. PŘÍVODNÍ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| 002.2 - 2.2. ODBĚRNÉ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| 002.3 - 2.3. ODPADNÍ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| 002.4 - 2.4. BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV | [5 empty] | 0
| 003 - 3. DALŠÍ VYBAVENÍ OBJEKTU | [5 empty] | 0
| 004 - 4.PROVIZORNÍ PRVKY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.02 - Dodávka a montáž strojů, zařízení a potrubí
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M (DEM) | Montáž (a demontáž) armatur, strojů a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | MON001 | Montáž armatur, strojů a zařízení částí 1 až 4 dle výpisu D6.16 a schemat vystrojení dle D6 včetně provedení svarů a jejich kontroly, pasivace potrubí, proplach potrubí a dezinfence, provedení tlakové zkoušky včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -235273758
2 | K | DEM001 | Demontáž provizorních prvků armatur, strojů a zařízení části 4 dle výpisu D6.16, odvoz a likvidace prvků nebo uložení k opětovnému použití včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1986692189
| D | MON | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | 1. ARMATURY, STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | M | M01 (S01, 05) | ŠOUPÁTKO DN 250, dl. 450 mm, min. PN 10 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720108685
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 250, dl. 450 mm, min. PN 10 - DN 250 (délky 450 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), černá barva Příslušenství: | [14 empty] | P | 2
4 | M | M02 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 200, dl. 225 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987763658
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 200, dl. 225 mm, min. PN 10 - DN 200 (délky 225 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
5 | M | M03 (MYSV.F02) | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 200, dl. 350 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281892532
| P |  | Poznámka k položce: INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 200, dl. 350 mm, min. PN 10 - DN 200 (délky 350 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - příruby uhlíková ocel ASTM A105, 300 μm, antikorozní povrchová úprava kategorie C4; - výstelka EPDM - elektrody Hastelloy; - převodník polyamid, napájení 24 V; - výstup 4-20 mA, puls, bez komunikace Rozsah dodávky: - indukční průtokoměr - akreditovaná kalibrace průtokoměru - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 2
6 | M | M04 | FILTR S VRCHNÍM ČIŠTĚNÍM SÍTA DN 125, dl. 400 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031608873
| P |  | Poznámka k položce: FILTR S VRCHNÍM ČIŠTĚNÍM SÍTA DN 125, dl. 400 mm, min. PN 10 - DN 125 (délky 400 mm) min PN10 Přírubový filtr s vrchním čištěním síta Médium: pitná voda Materiál: - tělo, víko, rám síta: tvárná litina GGG 400 - šrouby, víka, podložky a matky: nerezová ocel SS-303 - odvzdušňovací šroub: nerezová ocel SS-303 - těsnění víka: EPDM guma - antikorozní ochrana: elektrostaticky nanesený prášek epoxidu RAL 5015 (modrá) nebo hnědo-červená | [14 empty] | P | 2
7 | M | M05 (S02) | REDUKČNÍ VENTIL DN 125, dl. 400 mm, min. PN 10 - DN 125 (délky 400 mm) min PN10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798491847
| P |  | Poznámka k položce: REDUKČNÍ VENTIL DN 125, dl. 400 mm, min. PN 10 - DN 125 (délky 400 mm) min PN10 Médium: pitná voda Účel: - pro udržování tlaku v potrubí na kótě 397,01 m n. m. - z důvodu zamezení zavzdušnění nejvyššího místa na potrubním řadu 397,01 m n.m., musí při nulovém průtoku (tj. když čerpadla nejsou v provozu) vykazovat minimální hodnotu 4 metry vodního sloupce - ventil musí být nastaven na výškový rozdíl cca 25,0 m vodního sloupce Materiál: - tělo, víko, rám síta: tvárná litina GGG 400 - šrouby, víka, podložky a matky: nerezová ocel SS-303 - antikorozní ochrana: elektrostaticky nanesený prášek epoxidu RAL 5015 (modrá) nebo hnědo-červená | [14 empty] | P | 2
8 | M | M06 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 250, dl. 250 mm, min. PN 10 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077487762
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 250, dl. 250 mm, min. PN 10 - DN 250 (délky 250 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
9 | M | M07 (MYSV.S11) | ŠOUPÁTKO DN 250, dl. 450 mm, min. PN 10 S ELEKTROPOHONEM | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099321444
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 250, dl. 450 mm, min. PN 10 S ELEKTROPOHONEM - DN 250 (délky 450 mm) min PN10 Účel: uzávěr přívodního potrubí Médium: pitná voda Technické parametry:- šoupátko dle EN 558-2 S.15/DIN F5 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - přírubové vrtání dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku Materiál: - vřeteno z nerezové oceli 13% Cr - pevná, integrovaná klínová matka eliminující vibrace klínu a oděr pryže - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500 (GGG-50) Pohon: - Vstupní příruba (pro pohon) F14 - Stupeň krytí IP68 - Protikorozní ochrana KS - Velikost servopohonu SA 14.2 - Voltáž/frekvence třífázový proud 400 V / 50 Hz - Rychlost [1/min] 1400 - Vysílač polohy ano - Mechanický ukazatel polohy ano - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí Standard -30 °C až +70 °C - Ochrana motoru pohon Termospínače - Topení 24V - Tolerance napětí ±10 % - Ovládací napájecí napětí Interní zásobování 24 V DC - Tyristorová jednotka ano - Silové spínače Thyristor pro Profinet - Tepelná ochrana motoru jedn. tepelný spínač - Rozhraní pro průmyslové sběrnice Profinet - Venkovní teplota (AC/AM) Standard -30 °C až +70 °C - El. konektor SF 4xM20x1,5 / 2xM25x1,5 - Jmenovitý výkon [kW] 0.75 - Nominální proud [A] 2.6 - Max. proud [A] 5.0 - cos phi 0,62 Ovládání: - Místní ovládání s uzamykatelným přepínačem, tlačítky a světelnými indikátory - LCD displej ke sledování stavu a pro podporu nastavování parametrů Bluetooth interface to notebook and Android | [14 empty] | P | 2
10 | M | M08 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 500, dl. 375 mm, min. PN 10 - DN 500 (délky 375 mm) min PN10 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000450216
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 500, dl. 375 mm, min. PN 10 - DN 500 (délky 375 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
11 | M | M09 (S14, 15) | UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 500, dl. 350 mm, min. PN 10 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652883590
| P |  | Poznámka k položce: ZAVÍRACÍ KLAPKA DN 500, dl. 350 mm, min. PN 10 - DN 500 (délky 350 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - uzavírací klapka s dvojitě excentricky uloženým diskem dle EN 593 - nerez dosedací sedlo - čepy mimo pracovní médium - možnost výměny těsnění - nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání - převodovka s kolečkem IP68 - stavební délka dle EN 558-2 Materiál: - Těleso: Tvárná litina, EN-GJS-500-7 (GGG-50) - Disk: Tvárná litina, EN-GJS-500-7 (GGG-50) - Hřídel: Nerezová ocel AISI 431 - Profilový těsnící kroužek: EPDM | [14 empty] | P | 2
12 | M | M10 (S13, 16) | UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 500, dl. 350 mm, min. PN 10 S ELEKTROPOHONEM | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306648160
| P |  | Poznámka k položce: UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 500, dl. 350 mm, min. PN 10 S ELEKTROPOHONEM - DN 500 (délky 350 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - uzavírací klapka s dvojitě excentricky uloženým diskem dle EN 593 - nerez dosedací sedlo - čepy mimo pracovní médium - možnost výměny těsnění - nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání - převodovka s kolečkem IP68 - stavební délka dle EN 558-2 Materiál: - Těleso: Tvárná litina, EN-GJS-500-7 (GGG-50) - Disk: Tvárná litina, EN-GJS-500-7 (GGG-50) - Hřídel: Nerezová ocel AISI 431 - Profilový těsnící kroužek: EPDM Pohon: - Vstupní příruba (pro pohon) F10 - Stupeň krytí IP68 - Protikorozní ochrana KS - Velikost servopohonu SA 07.6 - Voltáž/frekvence třífázový proud 400 V / 50 Hz - Rychlost [1/min] 2800 - Vysílač polohy ano - Mechanický ukazatel polohy ano - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí Standard -30 °C až +70 °C - Ochrana motoru pohon Termospínače - Topení 24V - Tolerance napětí ±10 % - Ovládací napájecí napětí Interní zásobování 24 V DC - Tyristorová jednotka ano - Silové spínače Thyristor pro Profinet - Tepelná ochrana motoru jedn. tepelný spínač - Rozhraní pro průmyslové sběrnice Profinet - Venkovní teplota (AC/AM) Standard -30 °C až +70 °C - El. konektor SF 4xM20x1,5 / 2xM25x1,5 - Jmenovitý výkon [kW] 0.4 - Nominální proud [A] 1.8 - Max. proud [A] 2,5 - cos phi 0,53 Ovládání: - Místní ovládání s uzamykatelným přepínačem, tlačítky a světelnými indikátory - LCD displej ke sledování stavu a pro podporu nastavování parametrů Bluetooth interface to notebook and Android | [14 empty] | P | 2
13 | M | M11 (S03, 04, 09) | ŠOUPÁTKO DN 300, dl. 500 mm, min. PN 10 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038436725
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 300, dl. 500 mm, min. PN 10 - DN 300 (délky 500 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), černá barva Příslušenství: | [14 empty] | P | 2
14 | M | M12 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 300, dl. 350 mm, min. PN 10 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201702552
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 300, dl. 350 mm, min. PN 10 - DN 300 (délky 350 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
15 | M | M13 (S06, 07) | ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 210 mm, min. PN 10 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538018899
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 210 mm, min. PN 10 - DN 150 (délky 210 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, tyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), černá barva Příslušenství | [14 empty] | P | 2
16 | M | M14 (MYSV.F01) | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 150, dl. 300 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826556280
| P |  | Poznámka k položce: INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 150, dl. 300 mm, min. PN 10 - DN 150 (délky 300 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - příruby uhlíková ocel ASTM A105, 300 μm, antikorozní povrchová úprava kategorie C4; - výstelka EPDM - elektrody Hastelloy; - převodník polyamid, napájení 24 V; - výstup 4-20 mA, puls, bez komunikace Rozsah dodávky: - indukční průtokoměr - akreditovaná kalibrace průtokoměru - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 2
17 | M | M15 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 150, dl. 210 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617389110
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 150, dl. 210 mm, min. PN 10 - DN 150 (délky 210 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
18 | M | M16 (s08) | ŠOUPÁTKO DN 50, dl. 150 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452186015
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 50, dl. 150 mm, min. PN 10 - DN 50 (délky 150 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK A vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), černá barva Příslušenství: | [14 empty] | P | 2
19 | M | M17 | AUTOMATICKÝ OD A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 50, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480092058
| P |  | Poznámka k položce: AUTOMATICKÝ OD A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 50, min. PN 10 Médium: pitná voda Technické parametry: - odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil Materiál: - tělo: tvárná litina - plovák: polypropylen | [14 empty] | P | 2
20 | M | M18 (S09) | ŠOUPÁTKO DN 100, dl. 300 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -917387416
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 100, dl. 300 mm, min. PN 10 - DN 100 (délky 300 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), černá barva Příslušenství: | [14 empty] | P | 2
21 | M | M19 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, dl. 200 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478853944
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, dl. 200 mm, min. PN 10 - DN 100 (délky 200 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
22 | M | M20 | PROTIZÁPACHOVÁ A PROTIZÁPLAVOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA DN 400, MIN. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192864513
| P |  | Poznámka k položce: PROTIZÁPACHOVÁ A PROTIZÁPLAVOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA DN 400, MIN. PN 10 Médium: pitná voda Technické parametry: - stavební délka 750 mm - tlaková třída PN 10 - přírubové provedení Materiál: - membrána z polyuretanu - tělo z nerezového plechu AISI 304 | [14 empty] | P | 2
23 | M | M21 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 400, dl. 375 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792098777
| P |  | Poznámka k položce: ONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 400, dl. 375 mm, min. PN 10 - DN 400 (délky 375 mm) min PN10 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
| D | 002 | 2. POTRUBÍ, PODPĚRY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 002.1 | 2.1. PŘÍVODNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | M | M22 | MULTITOLERANČNÍ JIŠTĚNÁ SPOJKA HRDLO-PŘÍRUBA DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519374037
| P |  | Poznámka k položce: MULTITOLERANČNÍ JIŠTĚNÁ SPOJKA HRDLO-PŘÍRUBA DN 250 - tvarovka z tvárné litiny GGG DN 250 - multitoleranční spojka s jištěním proti posunu - flexibilní těsnění - flexibilní kroužek | [14 empty] | P | 3
25 | M | M23 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 250, dl. 2770 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420109466
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 250, dl. 2770 mm - přímé potrubí DN 250 v dl. 2770 mm - 2x příruba DN 250 | [14 empty] | P | 3
26 | M | M24 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250, DN 200 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 863195743
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250, DN 200 - 1x redukce DN 250/200 - přímé potrubí DN 200 v dl. 830 mm; - 1x příruba DN 250 - 1x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
27 | M | M25 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 125 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748689575
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 125 - 1x redukce DN 200/125 - přímé potrubí DN 200 v dl. 530 mm - 1x příruba DN 200 - 1x příruba DN 125 | [14 empty] | P | 3
28 | M | M26 | NEREZOVÁ REDUKCE DN 250/125 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601435465
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ REDUKCE DN 250/125 - 1x redukce DN 250/125 - 1x příruba DN 250 - 1x příruba DN 125 | [14 empty] | P | 3
29 | M | M27 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133364790
| P |  | Poznámka k položce: TYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 - přímé potrubí DN 250 v dl. 2820 mm - 1x koleno 90° DN 250 - 2x příruba DN 250 | [14 empty] | P | 3
30 | M | M28 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983879707
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 - 1x excentrická redukce DN 500/250 - přímé potrubí DN 250 v dl. 4420 mm - 2x koleno 45° DN 250 - 1x příruba DN 250 - 1x příruba DN 500 | [14 empty] | P | 3
31 | M | M29 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910834957
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500 - přímé potrubí DN 500 v dl. 1900 mm - 1x návarek DN 500 dl. 450 mm - 3x příruba DN 500 | [14 empty] | P | 3
32 | M | M30 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 600, DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123381966
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 600, DN 500 - přímé potrubí DN 500 v dl. 2600 mm - 2x koleno 90° DN 500 - 1x redukce DN 600/500 - 1x příruba DN 500 - 1x příruba DN 600 | [14 empty] | P | 3
33 | M | M31 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 600, DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426007043
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 600, DN 500 - přímé potrubí DN 500 v dl. 3150 mm - 2x koleno 90° DN 500 - 1x redukce DN 600/500 - 1x příruba DN 500 - 1x příruba DN 600 | [14 empty] | P | 3
34 | M | M32 | PODPĚRA POD ŠOUPÁTKO DN 250 | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216037754
| P |  | Poznámka k položce: PODPĚRA POD ŠOUPÁTKO DN 250 dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
35 | M | M33 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 250 | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240678290
| P |  | Poznámka k položce: PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 250 dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
36 | M | M34 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 500 | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722578
| P |  | Poznámka k položce: PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 500 dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
37 | M | M35 | MASIVNÍ PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 500 | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127711240
| P |  | Poznámka k položce: MASIVNÍ PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 500 - dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
38 | M | PS DN600 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 600 - přírubový spoj DN 600 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166015409
39 | M | PS DN500 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 500 - přírubový spoj DN 500 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471636169
40 | M | PS DN250 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 250 - přírubový spoj DN 250 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191806445
41 | M | PS DN200 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 200 - přírubový spoj DN 200 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894997248
42 | M | PS DN125 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 125 - přírubový spoj DN 125 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920813157
43 | M | VM1/2 | VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -526716456
| P |  | Poznámka k položce: VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) - návarek bude vsunut min. do 1/3 DN potrubí Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout výtokový (zahradní) G1/2“, kompletní sestava vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou - plastová výlevka v nerezové stojce | [14 empty] | P | 3
44 | M | DS | NAPOJENÍ DÁVKOVACÍ STANICE NaClO | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353402490
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ DÁVKOVACÍ STANICE NaClO Rozsah dodávky: - napojení bude provedeno dle stávajícího stavu - zhotovitel ověří rozměry návarku na stavb | [14 empty] | P | 3
| D | 002.2 | 2.2. ODBĚRNÉ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | M | M36 | NEREZOVÁ REDUKCE DN 600/500 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850730099
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ REDUKCE DN 600/500 - 1x redukce DN 600/500 - 1x příruba DN 600 - 1x příruba DN 500 | [14 empty] | P | 3
46 | M | M37 | NEREZOVÉ KOLENO 90° DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2009479582
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÉ KOLENO 90° DN 500 - přímé potrubí DN 500 v dl. 90 mm - 1x koleno 90° DN 500 - 2x příruba DN 500 | [14 empty] | P | 3
47 | M | M38 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -374697682
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500 - přímé potrubí DN 500 v dl. 800 mm - 1x koleno 90° DN 500 - 2x příruba DN 500 | [14 empty] | P | 3
48 | M | M39 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179120925
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 500 - přímé potrubí DN 500 v dl. 4380 mm - 2x příruba DN 500 | [14 empty] | P | 3
49 | M | M40 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254937391
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500 - přímé potrubí DN 500 v dl. 2070 mm - 1x návarek DN 500 dl. 400 mm - 3x příruba DN 500 | [14 empty] | P | 3
50 | M | M41 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500, DN 300 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1790457796
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500, DN 300 - přímé potrubí DN 300 v dl. 1140 mm - 1x redukce DN 500/300 - 1x příruba DN 500 - 1x příruba DN 300 | [14 empty] | P | 3
51 | M | M42 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81342475
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 150 - přímé potrubí DN 300 v dl. 800 mm - 1x návarek DN 150 dl. 280 mm - 2x příruba DN 300 - 1x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
52 | M | M43 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830339459
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 - přímé potrubí DN 150 v dl. 750 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
53 | M | M44 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567982185
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 - přímé potrubí DN 150 v dl. 240 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
54 | M | M45 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10125570
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 150 - přímé potrubí DN 300 v dl. 1230 mm - 1x návarek DN 150 dl. 280 mm - 2x příruba DN 300 - 1x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
55 | M | M46 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500, DN 300 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839842126
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500, DN 300 - přímé potrubí DN 300 v dl. 310 mm - 1x redukce DN 500/300 - 1x příruba DN 500 - 1x příruba DN 300 | [14 empty] | P | 3
56 | M | M47 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500, DN 50 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664558689
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 500, DN 50 - přímé potrubí DN 500 v dl. 1090 mm - 1x návarek DN 50 dl. 140 mm - 2x příruba DN 500 - 1x příruba DN 50 | [14 empty] | P | 3
57 | M | M48 | MULTITOLERANČNÍ JIŠTĚNÁ SPOJKA HRDLO-PŘÍRUBA DN 500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1848946317
| P |  | Poznámka k položce: MULTITOLERANČNÍ JIŠTĚNÁ SPOJKA HRDLO-PŘÍRUBA DN 500 - tvarovka z tvárné litiny GGG DN 500 - multitoleranční spojka s jištěním proti posunu - flexibilní těsnění - flexibilní kroužek | [14 empty] | P | 3
58 | M | M49 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 500 | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668446599
| P |  | Poznámka k položce: PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 500 dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
59 | M | M50 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 300 | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25333438
| P |  | Poznámka k položce: PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 300 dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
60 | M | M51 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 150 | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707162653
| P |  | Poznámka k položce: PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 150 dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
61 | M | PS DN600 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 600 - přírubový spoj DN 600 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853867190
62 | M | PS DN500 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 500 - přírubový spoj DN 500 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973618659
63 | M | PS DN300 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 300 - přírubový spoj DN 300 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978786481
64 | M | PS DN150 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 150 - přírubový spoj DN 150 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855629413
65 | M | PS DN050 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 50 - přírubový spoj DN 50 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477389646
66 | M | VM1/2 | VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737853624
| P |  | Poznámka k položce: VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) - návarek bude vsunut min. do 1/3 DN potrubí Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout výtokový (zahradní) G1/2“, kompletní sestava vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou - plastová výlevka v nerezové stojce | [14 empty] | P | 3
67 | M | AKV | NAPOJENÍ ANALYZÁTORU KVALITY VODY | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391514377
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ ANALYZÁTORU KVALITY VODY Rozsah dodávky: - napojení bude provedeno dle stávajícího stavu - zhotovitel ověří rozměry návarku na stavbě | [14 empty] | P | 3
| D | 002.3 | 2.3. ODPADNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | M | M52 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 300 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1611646621
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 300 - přímé potrubí DN 300 v dl. 1000 mm - 2x příruba DN 300 | [14 empty] | P | 3
69 | M | M53 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 300 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910818244
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 300 - přímé potrubí DN 300 v dl. 2240 mm - 2x příruba DN 300 | [14 empty] | P | 3
70 | M | M54 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 300, DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968727042
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 300, DN 100 - přímé potrubí DN 400 v dl. 1980 mm - přímé potrubí DN 300 v dl. 4340 mm - 1x koleno 90° DN 300 - 1x redukce DN 400/300 - 1x návarek DN 400 dl. 320 mm - 1x návarek DN 100 dl. 240 mm - 2x příruba DN 400 - 1x příruba DN 300 - 1x příruba DN 100 | [14 empty] | P | 3
71 | M | M55 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 300 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1289202949
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 300 - přímé potrubí DN 400 v dl. 5380 mm - přímé potrubí DN 300 v dl. 1650 mm - 1x patkové koleno 90° DN 400 - 1x koleno 45° DN 40- 1x koleno 45° DN 300 - 3x příruba DN 400 - 1x příruba DN 300 | [14 empty] | P | 3
72 | M | M56 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138201938
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 400 - přímé potrubí DN 400 v dl. 1770 mm - 2x příruba DN 400 | [14 empty] | P | 3
73 | M | M57 | LITINOVÝ FF-KUS S KOTVÍCÍ PŘÍRUBOU DN 400 dl. 2100 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783953760
| P |  | Poznámka k položce: LITINOVÝ FF-KUS S KOTVÍCÍ PŘÍRUBOU DN 400 dl. 2100 mm - tvarovka z tvárné litiny GGG DN 400 - vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem dle směrnice GSK-RAL-GZ-662, min. tl. 250 μm - univerzální těžká protikorozní ochrana - min. PN 10 | [14 empty] | P | 3
74 | M | M58 | LITINOVÉ KOLENO 90° DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070968436
| P |  | Poznámka k položce: LITINOVÉ KOLENO 90° DN 400 - tvarovka z tvárné litiny GGG DN 400 - vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem dle směrnice GSK-RAL-GZ-662, min. tl. 250 μm - univerzální těžká protikorozní ochrana - min. PN 10 | [14 empty] | P | 3
75 | M | M59 | LITINOVÝ FF-KUS DN 400 dl. 800 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867471428
| P |  | Poznámka k položce: LITINOVÝ FF-KUS DN 400 dl. 800 mm - tvarovka z tvárné litiny GGG DN 400 - vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem dle směrnice GSK-RAL-GZ-662, min. tl. 250 μm - univerzální těžká protikorozní ochrana - min. PN 10 | [14 empty] | P | 3
76 | M | M60 | LITINOVÉ PATKOVÉ KOLENO 90° DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701163405
| P |  | Poznámka k položce: LITINOVÉ PATKOVÉ KOLENO 90° DN 400 - tvarovka z tvárné litiny GGG DN 400 - vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem dle směrnice GSK-RAL-GZ-662, min. tl. 250 μm - univerzální těžká protikorozní ochrana - min. PN 10 | [14 empty] | P | 3
77 | M | M61 | LITINOVÝ F-KUS DN 400 dl. 1300 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734121824
| P |  | Poznámka k položce: LITINOVÝ F-KUS DN 400 dl. 1300 mm - tvarovka z tvárné litiny GGG DN 400 - vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem dle směrnice GSK-RAL-GZ-662, min. tl. 250 μm - univerzální těžká protikorozní ochrana - min. PN 10 | [14 empty] | P | 3
78 | M | M62 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682979121
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 100 - přímé potrubí DN 100 v dl. 3720 mm - 2x koleno 45° DN 100 - 2x koleno 90° DN 100 - 2x příruba DN 100 | [14 empty] | P | 3
79 | M | M63 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 300 | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425086477
| P |  | Poznámka k položce: PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 300 dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
80 | M | M64 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 400 | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738096838
| P |  | Poznámka k položce: PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 400 dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
81 | M | PS DN400 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 400 - přírubový spoj DN 400 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112970608
82 | M | PS DN300 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 300 - přírubový spoj DN 300 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2066917582
83 | M | PS DN100 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 100 - přírubový spoj DN 100 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30525944
| D | 002.4 | 2.4. BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | M | M65 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540638666
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400 - přímé potrubí DN 400 v dl. 9600 mm - 1x koleno 90° DN 400 - 2x příruba DN 400 | [14 empty] | P | 3
85 | M | M66 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709561262
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400 - přímé potrubí DN 400 v dl. 7350 mm - 1x koleno 90° DN 400 - 1x koleno 45° DN 400 - 2x příruba DN 400 | [14 empty] | P | 3
86 | M | M67 | NEREZOVÝ X-KUS DN 400 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270227478
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ X-KUS DN 400 KUS DN 400 - 1x | [14 empty] | P | 3
87 | M | M68 | PODPĚRA POD POTRUBÍ BEZP. PŘELIVU DN 400 | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476732916
| P |  | Poznámka k položce: PODPĚRA POD POTRUBÍ BEZP. PŘELIVU DN 400 dle výkresové dokumentace | [14 empty] | P | 3
88 | M | PS DN400 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 400 - přírubový spoj DN 400 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150539836
| D | 003 | 3. DALŠÍ VYBAVENÍ OBJEKTU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | M | M69 | VODOČETNÁ LAŤ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907058561
| P |  | Poznámka k položce: VODOČETNÁ LAŤ Médium: - pitná voda Technické parametry: - délka 6,0 m, dělení stupnice po 0,1 m - PVC transparentní trubka 20 mm Rozsah dodávky: - vodočetná lať včetně kotvení, dodávka + montáž | [14 empty] | P | 2
90 | M | M70 | PŘIPOJENÍ VODOČETNÉ LATI | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329405045
| P |  | Poznámka k položce: PŘIPOJENÍ VODOČETNÉ LATI Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1“ (DN 25), G1/2“ (DN 15) - nerez - viz. detail ve výkresu D.5.10. Rozsah dodávky: - kompletní sestava vč. armatur, tvarovek, těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou - nerez potrubí DN 25 dl. 25 m | [14 empty] | P | 2
91 | M | M71 | ODPADNÍ POTRUBÍ ZE VZDUŠNÍKU, ANALYZÁTORU A VZORKOVACÍCH MÍST | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252248396
| P |  | Poznámka k položce: ODPADNÍ POTRUBÍ ZE VZDUŠNÍKU, ANALYZÁTORU A VZORKOVACÍCH MÍST Médium: - pitná voda Technické parametry: - PPR DN 32 Rozsah dodávky: - PPR potrubí DN 32 dl. 16 m vč. tvarovek - vyústění do podlahové vpusti | [14 empty] | P | 2
92 | M | M72 | OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ANALYZÁTORU KVALITY VODY | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591556161
| P |  | Poznámka k položce: OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ANALYZÁTORU KVALITY VODY Napojení analyzátoru dle stávajícího stavu | [14 empty] | P | 2
93 | M | M73 | OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DÁVKOVACÍ STANICE NaClO | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722308786
| P |  | Poznámka k položce: OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DÁVKOVACÍ STANICE NaClO Napojení dávkovací stanice dle stávajícího stavu Umístění barelu s obslužnou nástěnkou bude řešeno s provozovatelem na stavbě. Barel může být umístěn na novou plošinu a nerezová nástěnka může být přivařena k zábradlí. | [14 empty] | P | 2
94 | M | M74 | NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO PONECHÁVANÉHO POTRUBÍ | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083839309
| P |  | Poznámka k položce: NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO PONECHÁVANÉHO POTRUBÍ - 1x základní reaktivní nátěr - 2x syntetický nátěr barvy modré s atestem na styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 2
| D | 004 | 4.PROVIZORNÍ PRVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | M | P01 | NEREZOVÝ X-KUS DN 500 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520808379
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ X-KUS DN 500 1x X-kus DN 500 | [14 empty] | P | 2
96 | M | P02 | NEREZOVÝ X-KUS DN 600 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310658539
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ X-KUS DN 600 1x X-kus DN 600 | [14 empty] | P | 2
97 | M | P03 | NEREZOVÁ REDUKCE DN 600/500 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332726795
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ REDUKCE DN 600/500 - 1x redukce DN 600/500 - 1x příruba DN 600 - 1x příruba DN 500 | [14 empty] | P | 2
98 | M | P04 | OCELOVÁ PŘÍRUBA DN 600 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102306316
| P |  | Poznámka k položce: CELOVÁ PŘÍRUBA DN 600 - 1x oc. příruba DN 600 - navaření na stávající potrubí | [14 empty] | P | 2
99 | M | P05 | NEREZOVÝ X-KUS DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664657701
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ X-KUS DN 100 1x X-kus DN 100 | [14 empty] | P | 2
100 | M | P06 | OCELOVÁ PŘÍRUBA DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544507779
| P |  | Poznámka k položce: CELOVÁ PŘÍRUBA DN 100 - 1x oc. příruba DN 100 - navaření na stávající potrubí | [14 empty] | P | 2
101 | M | P07 | NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ PŘÍRUBA DN 600/500 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628615353
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ PŘÍRUBA DN 600/500 - 1x přechodová příruba DN 600/500 | [14 empty] | P | 2
102 | M | P08 | NEREZOVÝ X-KUS DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243297269
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ X-KUS DN 400 1x X-kus DN 400 | [14 empty] | P | 2
103 | M | P09 | NEREZOVÝ X-KUS DN 300 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268698143
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ X-KUS DN 300 1x X-kus DN 300 | [14 empty] | P | 2
104 | M | PS DN600 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 600 - přírubový spoj DN 600 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466095984
105 | M | PS DN500 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 500 - přírubový spoj DN 500 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220222372
106 | M | PS DN400 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 400 - přírubový spoj DN 400 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243831841
107 | M | PS DN300 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 300 - přírubový spoj DN 300 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010210802
108 | M | PS DN100 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 100 - přírubový spoj DN 100 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -597133896

## PS02 - Elektroinstalace a...
{56cfbcef-bd5b-402f-aa40-3ec7476fb394}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M100 - Rozváděč RMS1 | [5 empty] | 0
| M300 - Rozváděč ED1 | [5 empty] | 0
| M400 - Senzory | [5 empty] | 0
| M450 - Sdružovací boxy | [5 empty] | 0
| M500 - Kabely | [5 empty] | 0
| M600 - Demontážní a montážní práce | [5 empty] | 0
| M700 - SW práce pro řídicí systém | [5 empty] | 0
| M750 - Rekonstrukce PZTS VDJ Myslivna | [5 empty] | 0
| M850 - Ostatní | [5 empty] | 0
| M900 - Analyzátor volného chloru, dávkovací stanice | [5 empty] | 0
| M950 - Rekonstrukce VDJ Kohoutovice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M100 | Rozváděč RMS1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 210101 (R) | Rozvaděč 2000x800x400 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 100mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
102 | K | 210102 (R) | Svorka řadová 35mm2, šedá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
103 | K | 210103 (R) | Svorka řadová 35mm2, 4 napojení, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
104 | K | 210104 (R) | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
105 | K | 210105 (R) | Svorka řadová 35mm2, šedá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
106 | K | 210106 (R) | Svorka řadová 35mm2, 4 napojení, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
107 | K | 210107 (R) | Vačkový přepínač zdrojů, 40A, signalizace polohy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
108 | K | 210108 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 25A včetně pomocného kontaktu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
109 | K | 210109 (R) | Distributor potenciálu N | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
110 | K | 210110 (R) | Distributor potenciálu PE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
111 | K | 210111 (R) | SPD I+II st., s dálkovou signalizací kontaktem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
112 | K | 210112 (R) | Měřící proudový transformátor 32A/5A, 5VA, třída přesnosti 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
113 | K | 210113 (R) | Analyzátor sítě, napájecí napětí 24V DC, 2xDI, 2xDO, 1x RJ45, Modbus over TCP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
114 | K | 210114 (R) | Pojistková svorka včetně trubičkové pojistky 100mA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
115 | K | 210115 (R) | Svorka 6mm2, fialová, včetně zkratovací propojky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
116 | K | 210116 (R) | Pojistková svorka včetně trubičkové pojistky 100mA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
117 | K | 210117 (R) | Relé hlídání fází, 3x400V, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
118 | K | 210118 (R) | Distributor potenciálu, 10 napojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
119 | K | 210119 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
120 | K | 210120 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
121 | K | 210121 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
122 | K | 210122 (R) | Svorka řadová 6mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
123 | K | 210123 (R) | Svorka řadová 6mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
124 | K | 210124 (R) | Svorka řadová 6mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
125 | K | 210125 (R) | Jistič 10kA 3P char.B 20A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
126 | K | 210126 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
127 | K | 210127 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
128 | K | 210128 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
129 | K | 210129 (R) | Jistič 10kA 3P char.B 20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
130 | K | 210130 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
131 | K | 210131 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
132 | K | 210132 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
133 | K | 210133 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
134 | K | 210134 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
135 | K | 210135 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
136 | K | 210136 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
137 | K | 210137 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
138 | K | 210138 (R) | Proudový chránič, 10kA 4P, 0.03A, typ A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
139 | K | 210139 (R) | Zásuvka vestavná, 5P, 32A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
140 | K | 210140 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
141 | K | 210141 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
142 | K | 210142 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
143 | K | 210143 (R) | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA 2P char.B 10A, 0.03A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
144 | K | 210144 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
145 | K | 210145 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
146 | K | 210146 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
147 | K | 210147 (R) | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA 2P char.B 10A, 0.03A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
148 | K | 210148 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
149 | K | 210149 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
150 | K | 210150 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
151 | K | 210151 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
152 | K | 210152 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
153 | K | 210153 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
154 | K | 210154 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
155 | K | 210155 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
156 | K | 210156 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
157 | K | 210157 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
158 | K | 210158 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
159 | K | 210159 (R) | Jistič 10kA 3P char.B 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
160 | K | 210160 (R) | Proudový chránič, 10kA 4P, 0.03A, typ A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
161 | K | 210161 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
162 | K | 210162 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
163 | K | 210163 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
164 | K | 210164 (R) | Stykač 16A, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
165 | K | 210165 (R) | Ovládací relé BR-216-10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
166 | K | 210166 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
167 | K | 210167 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
168 | K | 210168 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
169 | K | 210169 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
170 | K | 210170 (R) | Jistič 10kA 3P char.B 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
171 | K | 210171 (R) | Proudový chránič, 10kA 4P, 0.03A, typ A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
172 | K | 210172 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
173 | K | 210173 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
174 | K | 210174 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
175 | K | 210175 (R) | Stykač 16A, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
176 | K | 210176 (R) | Ovládací relé BR-216-10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
177 | K | 210177 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
178 | K | 210178 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
179 | K | 210179 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
180 | K | 210180 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
181 | K | 210181 (R) | Jistič 10kA 3P char.B 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
182 | K | 210182 (R) | Proudový chránič, 10kA 4P, 0.03A, typ A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
183 | K | 210183 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
184 | K | 210184 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
185 | K | 210185 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
186 | K | 210186 (R) | Stykač 16A, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
187 | K | 210187 (R) | Ovládací relé BR-216-10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
188 | K | 210188 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
189 | K | 210189 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
190 | K | 210190 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
191 | K | 210191 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
192 | K | 210192 (R) | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA 2P char.B 10A, 0.03A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
193 | K | 210193 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
194 | K | 210194 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
195 | K | 210195 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
196 | K | 210196 (R) | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA 2P char.B 10A, 0.03A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
197 | K | 210197 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
198 | K | 210198 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
199 | K | 210199 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
200 | K | 210200 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
201 | K | 210201 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
202 | K | 210202 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
203 | K | 210203 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
204 | K | 210204 (R) | Jistič 10kA 2P char.B 20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
205 | K | 210205 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
206 | K | 210206 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
207 | K | 210207 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
208 | K | 210208 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
209 | K | 210209 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
210 | K | 210210 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
211 | K | 210211 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
212 | K | 210212 (R) | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA 2P char.C 2A, 0.03A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
213 | K | 210213 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
214 | K | 210214 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
215 | K | 210215 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
216 | K | 210216 (R) | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA 2P char.B 2A, 0.03A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
217 | K | 210217 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
218 | K | 210218 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
219 | K | 210219 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
220 | K | 210220 (R) | Zásuvka s vypínačem pro montáž na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
221 | K | 210221 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
222 | K | 210222 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
223 | K | 210223 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
224 | K | 210224 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
225 | K | 210225 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
226 | K | 210226 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
227 | K | 210227 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
228 | K | 210228 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
229 | K | 210229 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
230 | K | 210230 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
231 | K | 210231 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
232 | K | 210232 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
233 | K | 210233 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
234 | K | 210234 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
235 | K | 210235 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
236 | K | 210236 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
237 | K | 210237 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
238 | K | 210238 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
239 | K | 210239 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
240 | K | 210240 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
241 | K | 210241 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
242 | K | 210242 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
243 | K | 210243 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
244 | K | 210244 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
245 | K | 210245 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
246 | K | 210246 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
247 | K | 210247 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
248 | K | 210248 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
249 | K | 210249 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
250 | K | 210250 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
251 | K | 210251 (R) | Motorový spouštěč 1.6-2.5A Ochranu ověřit dle skutečně dodaného spotřebiče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
252 | K | 210252 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
253 | K | 210253 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
254 | K | 210254 (R) | Motorový spouštěč 1.6-2.5A Ochranu ověřit dle skutečně dodaného spotřebiče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
255 | K | 210255 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
256 | K | 210256 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
257 | K | 210257 (R) | Motorový spouštěč 1.6-2.5A Ochranu ověřit dle skutečně dodaného spotřebiče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
258 | K | 210258 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
259 | K | 210259 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
260 | K | 210260 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
261 | K | 210261 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje, vyhotovení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
262 | K | 210262 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
263 | K | 210263 (R) | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
264 | K | 210264 (R) | Osazení rozváděče, ukontvení do stavební konstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| D | M300 | Rozváděč ED1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
300 | K | 210300 (R) | Rozvaděč 2000x800x400 včetně montážní desky a dveří IP54 RAL7035, sokl 100mm, oceloplechová skříň přivody vrchem, vývody vrchem náplň dle výkresové části, včetně výroby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
301 | K | 210301 (R) | Výklopná klika s cylindrickou vložkou, včetně 3ks klíče 5333 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
301 | K | 210301 (R).1 | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
302 | K | 210302 (R) | Přepěťová ochrana typ 3 s VF filtrem a dálkovou signalizací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
303 | K | 210303 (R) | Rázová tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
304 | K | 210304 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
305 | K | 210305 (R) | Hlavní vypínač 2P/40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
306 | K | 210306 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
307 | K | 210307 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
308 | K | 210308 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
309 | K | 210309 (R) | Distributor potenciálu PE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
310 | K | 210310 (R) | Kapsa na dokumetaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
311 | K | 210311 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
312 | K | 210312 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
313 | K | 210313 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
314 | K | 210314 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
315 | K | 210315 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
316 | K | 210316 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
317 | K | 210317 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
318 | K | 210318 (R) | Zásuvka na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
319 | K | 210319 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
320 | K | 210320 (R) | Zdroj 230V AC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
321 | K | 210321 (R) | Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
322 | K | 210322 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
323 | K | 210323 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
324 | K | 210324 (R) | Kombinovaný zdroj 12VDC + UPS DRC-100A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
325 | K | 210325 (R) | Jistič 10kA 1P char.B 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
326 | K | 210326 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
327 | K | 210327 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
328 | K | 210328 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
329 | K | 210329 (R) | Propojka řadové svorky 4mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
330 | K | 210330 (R) | Distributor potenciálu 10 připojení | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
331 | K | 210331 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
332 | K | 210332 (R) | Radiomodem ve vyhrazeném pásmu včetně anténního svodu, montáže, parametrizace, projektové dokumentace a začlenění do stávající radiové sítě, 4xEthernet, terminal server, 1x COM, příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
333 | K | 210333 (R) | LTE modem včetně anténního svodu, montáže projektové dokumentace a začlenění do stávající infrastruktury. 4xEhternet, 2xTerminal server, 2xSIM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
334 | K | 210334 (R) | Radiomodem MR400 ve vyhrazeném pásmu včetně anténního svodu, montáže, parametrizace, projektové dokumentace a začlenění do stávající radiové sítě, 1xEthernet, 3x serial, příslušenství. Modul modemu bude přenesen ze stávajícího rozváděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
335 | K | 210335 (R) | CPU, pracovní paměť 100 KB pro program, 750kB pro data, interface PROFINET, včetně paměťové karty 4MB a server modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
336 | K | 210336 (R) | Komunikační procesor Ethernet pro ET200SP, TCP/UDP, IPV4/IPV6, včetně BA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
338 | K | 210338 (R) | Průmyslový switch 8xRJ45, napájecí napětí 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
339 | K | 210339 (R) | Modul DI 16x24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
340 | K | 210340 (R) | Modul DO 16x24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
341 | K | 210341 (R) | Modul AI 4x 2/4 wire, včetně svorkovnicového modulu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
342 | K | 210342 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
343 | K | 210343 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
344 | K | 210344 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
345 | K | 210345 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
346 | K | 210346 (R) | Operátorský panel 7", 65535 Barev, dotykové ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
347 | K | 210347 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
348 | K | 210348 (R) | Přepěťová ochrana Ethernet, cat 5e | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
349 | K | 210349 (R) | Vyhodnocovací jednotka vodivosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
350 | K | 210350 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
353 | K | 210353 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
354 | K | 210354 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
355 | K | 210355 (R) | Kombinovaná přepěťová ochrana napájecího napětí 24VDC a signálové smyčky 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
356 | K | 210356 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
357 | K | 210357 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
359 | K | 210359 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
360 | K | 210360 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
361 | K | 210361 (R) | Kombinovaná přepěťový ochrana napájecího napětí 24VDC a signálové smyčky 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
362 | K | 210362 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
363 | K | 210363 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
364 | K | 210364 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
365 | K | 210365 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
366 | K | 210366 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
367 | K | 210367 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
368 | K | 210368 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
369 | K | 210369 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
368 | K | 210368 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
369 | K | 210369 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
370 | K | 210370 (R) | Galvanický oddělovač 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
371 | K | 210371 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
372 | K | 210372 (R) | Minirelé včetně patice, 24VDC | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
373 | K | 210373 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje, dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
374 | K | 210374 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
375 | K | 210375 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
376 | K | 210376 (R) | Patch cord 3m, Cat 5e | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| D | M400 | Senzory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
400 | K | 210400 (R) | Senzor vodivosti, kabel 5m součástí senzoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
401 | K | 210401 (R) | Senzor DMP331 pro měření hydrostatického tlaku vodního sloupce, včetně uzavíracího kulového ventilu, těsnění Viton, tlumiče tlakových rázů, rozsah 0-60kPa, procesní připojení M20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
402 | K | 210402 (R) | Kapacitní snímač M18x1mm spínací vzdálenost: 8 mm, nevazební sestava pracovní vzdálenost: 0...6,5 mm připojení: svorky (průchodka pro kabel 4,5...10mm) krytí : IP65 materiál pouzdra: plast - PBT včetně upevňovacího úhelníku (V2A - 1.4301) včetně montáže, připojení a oživení" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| D | M450 | Sdružovací boxy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
450 | K | 210450 (R) | Sdružovací box MX_UNIK | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
451 | K | 210451 (R) | Sdružovací box MXL | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
452 | K | 210452 (R) | Sdružovací box MXF01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
453 | K | 210453 (R) | Sdružovací box MXF02 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| D | M500 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
500 | K | 210500 (R) | Napájecí kabel, CYKY-O 2x1.5 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
501 | K | 210501 (R) | Napájecí kabel, CYKY-O 2x1.5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
502 | K | 210502 (R) | Napájecí kabel, CYKY-O 2x1.5 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
503 | K | 210503 (R) | Napájecí kabel, CYKY-O 2x1.5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
504 | K | 210504 (R) | Napájecí kabel, CYKY-O 2x1.5 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
505 | K | 210505 (R) | Napájecí kabel, CYKY-O 2x1.5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
506 | K | 210506 (R) | Napájecí kabel, CYKY-J 3x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
507 | K | 210507 (R) | Napájecí kabel, CYKY-J 4x1,5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
508 | K | 210508 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
509 | K | 210509 (R) | Napájecí kabel, CYKY-J 4x1,5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
510 | K | 210510 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
511 | K | 210511 (R) | Napájecí kabel, CYKY-J 4x1,5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
512 | K | 210512 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
513 | K | 210513 (R) | Napájecí kabel, CYKY-J 3x2.5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
514 | K | 210514 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
515 | K | 210515 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
516 | K | 210516 (R) | JYTY-O 14x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
517 | K | 210517 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
518 | K | 210518 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
519 | K | 210519 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
520 | K | 210520 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
521 | K | 210521 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
522 | K | 210522 (R) | Signálový kabel pro dávkovací stanici | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
523 | K | 210523 (R) | Řídící kabel pro dávkovací stanici | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
524 | K | 210524 (R) | LAN Cat 5e, patch cord 2m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
525 | K | 210525 (R) | LAN Cat 5e, patch cord 1m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| D | M600 | Demontážní a montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
600 | K | 210600 (R) | Demontáže stávajícího ED včetně odpojení kabeláže, likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
601 | K | 210601 (R) | Demontáže stávajícího RMS včetně odpojení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
602 | K | 210602 (R) | Demontáž stávajících kabelových tras MAR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
603 | K | 210603 (R) | Demontáže stávajících senzorů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
604 | K | 210604 (R) | Montáž rozvaděče RMS1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
605 | K | 210605 (R) | Montáž rozvaděč ED1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
606 | K | 210606 (R) | Montáž signálových kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
607 | K | 210607 (R) | Montáž silových kabelů čerpadel | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
608 | K | 210608 (R) | Montáže ostatních silových kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
609 | K | 210609 (R) | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
610 | K | 210610 (R) | Zapojení průtokoměru | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
611 | K | 210611 (R) | Kabelové trasy - materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
612 | K | 210612 (R) | Kabelové trasy - montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
613 | K | 210613 (R) | Demontáž analyzátoru volného chloru, předání provozovateli k uskladnění po dobu rekonstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
614 | K | 210614 (R) | Demontáž dávkovací stanice desinfekce, předání provozovateli k uskladnění po dobu rekonstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
615 | K | 210615 (R) | Ekologická likvidace demontovaných částí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| D | M700 | SW práce pro řídicí systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
701 | K | 210701 (R) | SW řídícího systému pro přenos dat | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
702 | K | 210702 (R) | SW řídícího systému pro provizorní provoz | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
703 | K | 210703 (R) | SW pro operátorský panel OP | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
704 | K | 210704 (R) | Úprava SW řídícího systému – dispečink | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
705 | K | 210705 (R) | Úprava vizualizace na dispečinku a pracovištích s oprávněním náhledu | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
706 | K | 210706 (R) | Úprava datového zpracování | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
707 | K | 210707 (R) | Parametrizace jednotky průtokoměru | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
708 | K | 210708 (R) | Nastavení analyzátoru sítě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
709 | K | 210709 (R) | Oživení měřících bodů | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| D | M750 | Rekonstrukce PZTS VDJ Myslivna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
750 | K | 210750 (R) | Řídící jednotka plastové skříni pro Vodovody - včetně BB01, PWR 4A, OUT 4R-01-MM, ASSET6.20, klávesnice KMU4-N, OZ PZL11 a PZL-i, kontakt otevření MAS 303, napájecí svorkovnice 12V, servisní zásuvka 230V, 2x jistič B6A, přepěťová ochrana přívodu 230V, přívodní svorky 230V, kompletace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
751 | K | 210751 (R) | ASSET 6.20 - univerzální modul 6 vstupů + 2 čtečky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
752 | K | 210752 (R) | UC232, přepěťová ochrana RS232 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
753 | K | 210753 (R) | Přepěťová ochrana, UTP vedení s PoE, 100/1000Mbit, chrání všechny páry, 2× RJ-45 - SP11POE2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
754 | K | 210754 (R) | Adaptér RJ 9kolíkový D-sub samice, RJ45 samice RS PRO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
755 | K | 210755 (R) | Adaptér RJ 9kolíkový D-sub samec, RJ45 samice RS PRO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
756 | K | 210756 (R) | Magnetický kontakt MAS303 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
757 | K | 210757 (R) | Magnetický kontakt těžký - DC115 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
758 | K | 210758 (R) | Krabice propojovací povrchová - RKZ111 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
759 | K | 210759 (R) | Krabice IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
760 | K | 210760 (R) | Bezkontaktní čtečka - RP10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
761 | K | 210761 (R) | GJD360 - venk. duální (PIR+MW) det., det. char. 30 x 20 m, mont. v. 1,5 - 3 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
762 | K | 210762 (R) | Prostorový detektor KX15DTAM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
763 | K | 210763 (R) | Glasstrek 457, duální detektor tříštění skla | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
764 | K | 210764 (R) | SB2 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
765 | K | 210765 (R) | SB4 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
766 | K | 210766 (R) | Akumulátor12V/38Ah šroubové svorky M5, životnost dle EUROBAT 3 až 5 let, VdS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
767 | K | 210767 (R) | Montáž univerzálního modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
768 | K | 210768 (R) | Montáž vnitřní sirény | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
769 | K | 210769 (R) | Montáž ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
770 | K | 210770 (R) | Montáž adaptéru D-sub | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
771 | K | 210771 (R) | Montáž krabice | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
772 | K | 210772 (R) | Montáž snímače karet | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
773 | K | 210773 (R) | Montáž přepěťové ochrany | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
774 | K | 210774 (R) | Montáž prostorového detektoru/audiodetektoru | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
775 | K | 210775 (R) | Montáž magnetického kontaktu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
776 | K | 210776 (R) | Montáž akumulátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
777 | K | 210777 (R) | Oživení, nastavení ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
778 | K | 210778 (R) | Programování systému PZS + přenos | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
779 | K | 210779 (R) | Konzultace s policií ČR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
780 | K | 210780 (R) | Technická studie + tabulka událostí - PČR i BVK | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
781 | K | 210781 (R) | Půdorys v digitální podobě - úprava, vč. vkl. akt. bodů a foto, PČR i BVK | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
782 | K | 210782 (R) | Měření v systému, předání zakázky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
783 | K | 210783 (R) | Patch kabel FTP, 2x RJ 45, l=10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
784 | K | 210784 (R) | Žlab 40x20 LHD | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
785 | K | 210785 (R) | Silový kabel 3Cx1,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
786 | K | 210786 (R) | Vodič CYA 1,5 - červený | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
787 | K | 210787 (R) | Vodič CYA 1,5 - černý | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
788 | K | 210788 (R) | Vodič CYA 2,5 - červený | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
789 | K | 210789 (R) | Vodič CYA 2,5 - černý | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
790 | K | 210790 (R) | Kabel FTP | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
791 | K | 210791 (R) | Sdělovací kabel 2x0,6 + 4x0,4 | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
792 | K | 210792 (R) | Podružný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
793 | K | 210793 (R) | Montáž žlabu do 40x20/trubky n.o. | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
794 | K | 210794 (R) | Montáž silového kabelu 3Cx1,5 | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
795 | K | 210795 (R) | Montáž sdělovacího kabelu 2x0,6+4x0,4 a 5x2x0,5 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
796 | K | 210796 (R) | Výchozí revize systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
797 | K | 210797 (R) | PD skut. provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
798 | K | 210798 (R) | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
799 | K | 210799 (R) | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
800 | K | 210800 (R) | Demontáž | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
| D | M850 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
851 | K | 210851 (R) | Výchozí revize elektrozařízení Dodavatel má ze zákona povinnost provést výchozí revizi. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
852 | K | 210852 (R) | Posouzení instalace TIČR pro zvlášt nebezpečné prostory | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
853 | K | 210853 (R) | Dielektrický koberec před rozváděče | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
854 | K | 210854 (R) | Pracovní stůl pro údržbu, pracovní deska 1800x700m (š x h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
855 | K | 210855 (R) | Kolečková křeslo pro údržbu s vysokým opěrákem, černé čalounění z pevné tkaniny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
856 | K | 210856 (R) | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
| D | M900 | Analyzátor volného chloru, dávkovací stanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
901 | K | 210901 (R) | Uvedení do provozu autorizovaným servisem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
903 | K | 210903 (R) | Uvedení do provozu autorizovaným servisem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| D | M950 | Rekonstrukce VDJ Kohoutovice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
950 | K | 210950 (R) | Radiomodem ve vyhrazeném pásmu včetně anténního svodu, montáže, parametrizace, projektové dokumentace a začlenění do stávající radiové sítě, 4xEthernet, terminal server, 1x COM, příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
951 | K | 210951 (R) | Doplnění komunikačního procesoru Ethernet, včetně osazení, úpravy napájecího okruhu a konfigurace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
952 | K | 210952 (R) | Úprava komunikace pro systému řízení VDJ Kohoutovice přes modem Ripex | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
953 | K | 210953 (R) | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722

## OVN - Ostatní a vedlejší ...
{4d4c60d4-a11a-448e-8c4b-b18310d43d98}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST,VRN - Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, VDJ MYSLIVNA 2x4 000 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Brno, k.ú. Kohoutovice [610313] |  |  | Datum: | 5. 3. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST,VRN | Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900001 | Vybudování zařízení staveniště včetně skládek materiálů a zabezpečení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765114128
2 | K | 900002 | Provoz zařízení staveniště včetně dodávky, montáže a rozebrání provizorních komunikací, včetně montáže, pronájmu a údržby a demontáže dočasného oplocení, včetně zázemí vedení stavby, zázemí pracovníků a podobně | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1682902117
| P |  | Poznámka k položce: -Náklady na spotřebovanou energii zařízením staveniště a stavbou -Ochrana stávajících technologií proti poškození, prachu, apod. např. zhotovením ochranného krytu, zaplachtováním apod. -Čištění podlah v místnostech a chodbách vč. soklů v četnosti min. 3* týdně -Čištění ploch oken v četnosti min 1* měsíčně -Úklid v prostoru staveniště a příjezdové cesty -Mobilní WC pro stavbu -Náklady spojené se zabezpečením staveniště dke pokynů a požadavků BOZP (například ochranné pásky) -Provizorní oplocení | [14 empty] | P | 1
3 | K | 900003 | Odstranění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a uvedení do původního stavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201973574
4 | K | 900004 | Předání a převzetí zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916946413
5 | K | 900005 | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940244861
6 | K | 900006 | Náklady spojené se službami autorizovaného geodeta, vytýčení stavby, vytýčení hranice pozemku areálu vodojemu a zaměření stavby po realizaci včetně skutečné trasy kabelové přípojky včetně předání dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557150155
7 | K | 900007 | Provedení dezinfekce veškerých konstrukcí pomocí dzinfekčních prostředků nanášených na jednotlivé konstrukce, včetně následného oplachu a nákladů spojených s vypouštěním odpadní vody, včetně vodního výluhu po vystrojení novým potrubím | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767873840
8 | K | 900008 | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně stávajíícho vodovodního řadu za přítomnosti oprávněných osob investora a dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276035826
9 | K | 900009 | Náklady na dotřídění vzniklého stavebního odpadu a suti a pořízení soupisu vzniklého odpadu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036312102
10 | K | 900010 | Veškeré projektem předepsané komplexní zkoušky, revize a odběry vzorků a provádění rozborů včetně předání veškeré dokumentace, včetně nákladů na použité chemikálie (certifikace, protokoly a rev. zprávy) prokazující soulad s proj. dokumentací a plat. předpisy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182355020
11 | K | 900011 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420789896
12 | K | 900012 | Náklady spojené s požadavky BOZP (označení hran, pomocné zábrany, provizorní zábradlí a podobně) a další | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1349901450
13 | K | 900013 | Vypracování provozních řádů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588704794
14 | K | 900014 | Zaškolení obsluhy ovládání prvků technologických částí stavebního díla a náklady spojené se zkušebním provozem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433287861
15 | K | 900015 | Převzetí a předání díla, kolaudační řízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568042970
16 | K | 900016 | Kompletační, koordinační a inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035202742
17 | K | 900017 | Provedení podrobné diagnostiky betonových konstrukcí VDJ odbornou firmou a případné zpracování konkrétního návrhu sanačních prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135879388
18 | K | 900018 | Návrh a zapracování technických a technologických řešení kolizí se skrytými konstrukcemi které nemohl projektant předpovídat | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395781886
19 | K | 900019 | Uvedení do provozu zkušební provoz technologie, kalibrace (v případě analyzátorů) a zaškolení obsluhy všech technologických částí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -785873747
20 | K | 900020 | Zkoušky zhutnění obsypů, zásypů a statické zatěžovací zkoušky komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620244928
21 | K | 900021 | Náklady na zpracování realizační nebo dílenské projektové dokumentace, zpracování výrobních výkresů zámečnických a klempířských výrobků | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1781623484
22 | K | 900023 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, průběžné a finální čištění komunikací, zalévání a kosení zeleně | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283409317
23 | K | 900027 | Náklady související se zkušebním provozem včetně odběru vzorků zpracováním plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2095723064
24 | K | 900028 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275794339
25 | K | 900030 | Náklady související s vypracováním harmonogramu stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186153947

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST