Obsah:

1.   Stavební řešení	- 2 -

1.1 IO 420 Kanalizace splašková vnitřní	- 3 -

1.2 IO 421 Přeložka splaškové veřejné kanalizace	- 4 -

1.3 IO 422 Přeložka splaškové vnitřní kanalizace	- 5 -

1.4 IO 423 Přípojka přeložky splaškové veřejné kanalizace	- 6 -

2. Pevné měřičské body a vytýčení stavby	- 7 -

3. Požárně bezpečnostní řešení	- 8 -

4. Technika prostředí staveb	- 8 -

5. Dokumentace technických a technologických zařízení	- 8 -

5.1.  Část technologická	- 8 -

5.2.  Část elektrotechnická	- 8 -

6. Hydrotechnické výpočty	- 8 -

# 1.   Stavební řešení

Území stavby se nachází v Jihomoravském kraji, ve městě Brno, v katastrálním území Sadová, poblíž stávajícího Domova pro seniory Kociánka.

V rámci inženýrského objektu IO 420 Kanalizace splašková vnitřní je navrženo rozšíření vnitřní (areálové) splaškové kanalizační sítě o čtyři nové stoky, které budou odvádět splaškové vody z nově navržených objektů z areálu.

V rámci inženýrského objektu IO 421 Přeložka splaškové veřejné kanalizace je navržena přeložka splaškové veřejné kanalizace, která bude zhotovena kvůli osazení nového objektu SO 04, který leží v trase původní splaškové kanalizace.

V rámci inženýrského objektu IO 422 Přeložka splaškové vnitřní kanalizace je navržena přeložka splaškové vnitřní kanalizace, která bude zhotovena kvůli osazení nového objektu SO 03, který leží v trase původní splaškové kanalizace.

V rámci inženýrského objektu IO 423 Přípojka přeložky splaškové veřejné kanalizace je navržena přípojka vedoucí ze zchlazovací šachty horkovodu a dále se napojuje na přeložku splaškové veřejné kanalizace.

Před samotnou stavbou je nutné vytýčit veškerá podzemní a nadzemní vedení.

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích určených k výstavbě kanalizace. Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a dohodnout s investorem umístění zařízení staveniště. Následně je potřeba zajistit vytyčení jednotlivých prvků stavby – osu kanalizace, kanalizační šachty, přípojky a odbočky.

Výstavba bude prováděna v otevřeném výkopu, přičemž zemní práce budou provedeny běžnou výkopovou technologií z povrchu za použití obvyklých zemních mechanizmů. Výkopové práce v blízkosti křížení ostatních inženýrských sítí nebudou prováděny těžkou technikou, v místě střetu bude proveden ruční výkop.

V lokalitě bude současně se stavbou splaškové kanalizace probíhat stavba dešťové kanalizace, vodovodu, komunikace a zpevněných ploch. V souběhu navržených sítí budou práce probíhat ve společném výkopu. Vykopaná zemina ze stavebních rýh bude znovuvyužita na zásyp a ozelenění okolních ploch.

Dle provedeného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu byla hladina podzemní vody naražena v úrovni 6,9 m pod terénem s ustálením hladiny 5,7 m pod terénem.

Nepředpokládá se, že by mohlo dojít k úkapům lehkých kapalin nebo k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod, proto není potřeba navrhnout odlučovače. Dle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami není nutné předčištění srážkových vod pro vegetační střechy, málo frekventované parkoviště osobních aut a málo frekventované pozemní komunikace. Dále dle tabulky A.1 pro znečišťující látky a očekávané znečištění lze konstatovat, že pro navržené střechy se jedná o neznečištěnou srážkovou vodu. Pro málo frekventovaná parkoviště (pro osobní auta) a málo frekventované pozemní komunikace (méně než 300 automobilů za 24 hodin) se jedná o mírně znečištěnou srážkovou vodu. Celkově pro navrženou lokalitu lze míru znečištění klasifikovat jako velmi nízkou bez nutnosti navržení opatření k předčištění. V areálu jsou navíc navrženy akumulační nádrže a dvojice retenčních nádrží s kalovými prohlubněmi (pro zachycení případných hrubých nečistot).

## 1.1 IO 420 Kanalizace splašková vnitřní

Kanalizace splašková vnitřní je rozdělena na 4 nové stoky splaškové vnitřní kanalizace.

Splašková kanalizace je navržena z kameninového potrubí DN300. Na stokách budou osazeny revizní šachty z betonových prefabrikovaných dílců DN1000, zakryté poklopem. Technické řešení bude provedeno dle Městských standardů pro kanalizační zařízení.

Gravitačně bude splašková voda natékat do nejnižšího místa, kde bude napojení přes novou revizní šachtu na stávající areálovou betonovou splaškovou přípojku DN300. Na stávající betonové přípojce DN300 bude vybudována nová revizní šachta DN1000.

Do navržených kameninových areálových stok budou napojeny nové odbočky splaškové kanalizace, celkem v počtu 11 ks kameninových odboček DN150. 9 odboček bude ústit z nově navržených objektů a 2 odbočky budou napojeny ze zchlazovací šachty horkovodu.

Stavba bude prováděna po úsecích vymezených revizními šachtami, bude budována odspodu (tedy od napojení na stávající kanalizaci). Nejdříve bude provedena skrývka svrchní humózní vrstvy zeminy. Dále bude hloubena rýha pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn pažícími boxy a příložným pažením, dle hloubky a konkrétního úseku stoky. Kanalizace bude ve vyhloubené rýze ukládána na lože ze štěrkopísku tl. 100 mm frakce 0/16 mm, dále bude vybudován podkladní beton C 8/10 a potrubí bude osazeno do betonového pražce. Potrubí bude obetonováno betonem C8/10. Zbylý zásyp po navrženou pláň komunikace bude ze štěrkodrti frakce 0/63 mm s hutněním po vrstvách tl. max 150 mm. Následující konstrukční vrstvy komunikace/zelené plochy jsou řešeny v jiné části projektové dokumentaci.

Na začátku splaškové vnitřní kanalizace č. 4 vlevo od SO 05 je navržen lapák tuku, který byl navržen vnitřními zdravotechniky, níže ve výpočtové části je uveden návrh velikosti. Lapák tuku je nadimenzován na 1700 jídel/den s průměrnou denní provozní dobou 6 hodin. Dvojice lapáků bude osazena částečně v komunikace a částečně v zelené ploše. Menší lapák je navržen o kruhovém průměru 1850 mm, větší lapák o kruhovém průměru 2510 mm.

## 1.2 IO 421 Přeložka splaškové veřejné kanalizace

V rámci inženýrského objektu IO 421 Přeložka splaškové veřejné kanalizace je navržena přeložka splaškové veřejné kanalizace, která bude zhotovena kvůli osazení nového objektu SO 04, který leží v trase původní splaškové kanalizace. Přeložka bude přepojena ze stávajícího kameninového řadu splaškové kanalizace DN300 na novou trasu splaškové kanalizace z kameniny DN300 délky 181,8 m. Po trase přeložky jsou navrženy revizní kanalizační šachty DN1000 v počtu 7 ks. Přeložka bude v nejnižším místě napojena na stávající kameninový řad DN300. Bude rušený stávající úsek trasy splaškové veřejné kanalizace délky 85,5 m – šachty budou odbourány, potrubí bude zafoukáno cemento-popílkovou směsí (v místech navržených objektů bude potrubí odstraněno). Po trase rušené přeložky se nachází 3 ks kanalizačních šachet.

Stavba bude prováděna po úsecích vymezených revizními šachtami, bude budována odspodu. Nejdříve bude provedena skrývka svrchní humózní vrstvy zeminy. Dále bude hloubena rýha pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn pažícími boxy a příložným pažením, dle hloubky a konkrétního úseku stoky. Dno rýhy bude vyrovnáno štěrkopískovým ložem tl. 100 mm, na kterém bude vybetonována podkladní betonová deska C8/10 tl. 80 mm. Betonové kanalizační potrubí bude poté ukládáno na podkladní pražce umístěné u hrdla a u dříku každé trouby. Potrubí bude po jeho položení a vyrovnání do navrženého spádu podbetonováno sedlem z prostého betonu C 8/10. Dále bude provedena vrstva štěrkopískového ochranného obsypu frakce 0-16 mm do výšky min. 300 mm nad horní líc obetonovaného potrubí. Následující konstrukční vrstvy komunikace/zelené plochy jsou patrné ze vzorového příčného uložení, který je součástí této projektové dokumentaci

Součástí tohoto objektu je na parcele č. 21/1 u dopravního zúžení odbourání betonového zhlaví kanalizační šachty s odstraněním litinového poklopu. Následně bude šachta výškově dorovnána na navrhovaný stav s osazením nového litinového poklopu. Stávající kanalizační šachta ležící opodál v komunikace (v místě navrhovaného zpomalovacího polštáře) bude výškově dorovnána na navrhovaný stav s osazením nového litinového poklopu.

## 1.3 IO 422 Přeložka splaškové vnitřní kanalizace

V rámci inženýrského objektu IO 422 Přeložka splaškové vnitřní kanalizace je navržena přeložka splaškové vnitřní kanalizace, která bude zhotovena kvůli osazení nového objektu SO 03, který leží v trase původní splaškové kanalizace. Přeložka bude přepojena ze stávajícího betonového řadu splaškové kanalizace DN300 na novou trasu splaškové kanalizace z betonu DN300 délky 35,2 m. Po trase přeložky jsou navrženy revizní kanalizační šachty DN1000 v počtu 3 ks. Přeložka bude v nejnižším místě napojena na stávající betonový řad DN300. Bude rušený stávající úsek splaškové vnitřní kanalizace délky 26,3 m – šachty budou vybourány, potrubí odstraněno. Po trase rušené trasy se nachází 1 ks kanalizační šachty.

Na trase jsou navrženy revizní kanalizační šachty, které budou řešené jako prefabrikované s pryžovým těsněním mezi jednotlivými dílci. Šachty budou sestavěné včetně dna ze stavebnicového programu. Šachtová dna budou vždy opatřena napojovacím hrdlem ze stejného materiálu jako je materiál použitý na stokovou síť. Sklon den šachet bude vždy odpovídat navrženému sklonu potrubí jdoucí před šachtou a za šachtou. Jako poklopy šachet byly navrženy litinové poklopy průměru 600 mm pro zatížení třídy D400. Celkem je na přeložce splaškové vnitřní kanalizace navrženo 3 ks revizních kanalizačních šachet.

Stavba bude prováděna po úsecích vymezených revizními šachtami, bude budována odspodu. Nejdříve bude provedena skrývka svrchní humózní vrstvy zeminy. Dále bude hloubena rýha pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn pažícími boxy a příložným pažením, dle hloubky a konkrétního úseku stoky. Dno rýhy bude vyrovnáno štěrkopískovým ložem tl. 100 mm, na kterém bude vybetonována podkladní betonová deska C8/10 tl. 80 mm. Betonové kanalizační potrubí bude poté ukládáno na podkladní pražce umístěné u hrdla a u dříku každé trouby. Potrubí bude po jeho položení a vyrovnání do navrženého spádu podbetonováno sedlem z prostého betonu C 8/10. Dále bude provedena vrstva štěrkopískového ochranného obsypu frakce 0-16 mm do výšky min. 300 mm nad horní líc obetonovaného potrubí. Následující konstrukční vrstvy komunikace/zelené plochy jsou patrné ze vzorového příčného uložení, který je součástí této projektové dokumentaci.

## 1.4 IO 423 Přípojka přeložky splaškové veřejné kanalizace

V rámci inženýrského objektu IO 423 Přípojka přeložky splaškové veřejné kanalizace je navržena přípojka vedoucí ze zchlazovací šachty horkovodu a dále se napojuje na přeložku splaškové veřejné kanalizace z kameniny DN300. Přípojka bude provedena v areálu pod SO 02 a bude z kameninového potrubí DN150 délky 5,8 m.

Napojení přípojky DN150 na novou přeložku DN300 bude provedeno pomocí vývrtu.

Stavba bude prováděna od nejnižšího místa, tedy od napojení na přeložku. Nejdříve bude provedena skrývka svrchní humózní vrstvy zeminy. Dále bude hloubena rýha pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn pažícími boxy a příložným pažením, dle hloubky a konkrétního úseku stoky. Kanalizace bude ve vyhloubené rýze ukládána na lože ze štěrkopísku tl. 100 mm frakce 0/16 mm, dále bude vybudován podkladní beton C 8/10 a potrubí bude osazeno do betonového pražce. Potrubí bude obetonováno betonem C8/10. Zbylý zásyp po navrženou pláň komunikace bude ze štěrkodrti frakce 0/63 mm s hutněním po vrstvách tl. max 150 mm. Následující konstrukční vrstvy komunikace/zelené plochy jsou patrné ze vzorového příčného uložení, který je součástí této projektové dokumentaci.

# 2. Pevné měřičské body a vytýčení stavby

Pro návrh bylo využito podrobného tachymetrického zaměření lokality. Zaměření účelové mapy bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém Balt po vyrovnání (BPV).

- Vytyčovací body jsou tvořeny vrcholovými body, jež jsou zakresleny v koordinačním situačním výkresu, není proto potřeba pro stavbu speciálních vytyčovacích prvků.

- Souřadnice vrcholových bodů v systému S-JTSK:

Kanalizace splašková vnitřní

| KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ | SOUŘADNICE Y | SOUŘADNICE X |
| --- | --- | --- |
| napojení na stáv. přípojku | 597735.00 | 1157251.35 |
| konec řadu č. 1 = zač. řadu č. 2 = zač. řadu č. 3 | 597800.53 | 157175.33 |
| konec řadu č. 2 | 597885.00 | 1157168.22 |
| konec řadu č. 3 | 597603.07 | 1157175.15 |
| začátek řadu č. 4 | 597705.36 | 1157120.87 |
| konec řadu č. 4 | 597693.40 | 1157098.39 |

Přeložka splaškové veřejné kanalizace

| PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ VEŘEJNÉ KANALIZACE | SOUŘADNICE Y | SOUŘADNICE X |
| --- | --- | --- |
| napojení nové přeložky na stáv. řad | 597831.66 | 1157213.98 |
| přepojení ze stáv. řadu na přeložku | 597866.07 | 1157132.66 |

Přeložka splaškové vnitřní kanalizace

| PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE | SOUŘADNICE Y | SOUŘADNICE X |
| --- | --- | --- |
| napojení nové přeložky na stáv. řad | 597734.65 | 1157237.90 |
| přepojení ze stáv. řadu na přeložku | 597733.65 | 1157211.62 |

Přípojka přeložky splaškové veřejné kanalizace

| PŘÍPOJKA PŘELOŽKY SPLAŠKOVÉ VEŘEJNÉ KANALIZACE | SOUŘADNICE Y | SOUŘADNICE X |
| --- | --- | --- |
| napojení nové přípojky na přeložku | 597898.97 | 1157183.17 |
| přepojení ze zchlazovací šachty na přípojku | 597901.15 | 1157188.47 |

# 3. Požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou nehořlavé.

# 4. Technika prostředí staveb

Stavba neobsahuje žádné další dílčí profese obecně pojímané jako specializované.

# 5. Dokumentace technických a technologických zařízení

## 5.1.  Část technologická

Strojně technologická část se zabývá provozními soubory strojního charakteru. V našem případě se takové nevyskytují.

## 5.2.  Část elektrotechnická

V části elektrotechnické jsou řešeny připojení na distribuční síť, které se však v našem případě nevyskytují.

# 6. Hydrotechnické výpočty

Stavební objekt řeší odvedení splaškových vod z plánovaných 4 nových areálových objektů a ze zchlazovacích šachet. Níže jsou uvedeny hydrotechnické výpočty – produkce splaškových vod (převzato z výpočtu potřeby pitné vody), kapacity potrubí a návrh lapáku tuku.

Návrh lapáku tuku

LAPÁKY TUKU …EO/PB/SV PRO OSAZENÍ POD HLADINU SPODNÍ VODY

| Typ | Jmen. velikost | Průměry [mm] |  | Počet nádrží | DN | Výška nádrže | Výška vtoku | Výška odtoku | Hmotnost | Celkový objem betonu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [NS] | D / D1 | D2 / D3 | [ks] | [mm] | H [mm] | Hv [mm] | Ho [mm] | [kg] | [m3] |
| 1 EO/PB/SV | 1 | 950 / 1275 | - | 1 | 100 | 1240 | 940 | 870 | 120 | 0,73 |
| 2 EO/PB/SV | 2 | 1200 / 1525 | - | 1 | 100 | 1340 | 940 | 870 | 195 | 1,09 |
| 4 EO/PB/SV | 4 | 1600 / 1930 | - | 1 | 100 | 1440 | 1040 | 970 | 310 | 1,85 |
| 5 EO/PB/SV | 5 | 1800 / 2130 | - | 1 | 125 | 1440 | 1040 | 970 | 440 | 2,15 |
| 7 EO/PB/SV | 7 | 2000 / 2330 | - | 1 | 125 | 1540 | 1140 | 1070 | 510 | 2,61 |
| 8 EO/PB/SV | 8 | 2100 / 2430 | - | 1 | 150 | 1540 | 1140 | 1070 | 570 | 2,78 |
| 10 EO/PB/SV | 10 | 1200 / 1530 | 1905 / 2240 | 2 | 150 | 1540 | 1140 | 1070 | 230+490 | 3,67 |
| 15 EO/PB/SV | 15 | 1520 / 1850 | 2180 / 2510 | 2 | 200 | 1690 | 1240 | 1170 | 340+600 | 4,90 |
| 20 EO/PB/SV | 20 | 1760 / 2090 | 2680 / 3010 | 2 | 200 | 1690 | 1240 | 1170 | 390+700 | 6,20 |
| 25 EO/PB/SV | 25 | 1920 / 2250 | 2880 / 3210 | 2 | 200 | 1690 | 1240 | 1170 | 460+780 | 6,90 |