# OBSAH

OBSAH	2

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu	2

2	obecné Podmínky provádění stavby	3

2.1	obecně	3

2.2	posouzení vnějších vlivů	3

2.3	podmínky provádění stavby	3

3	popis provedení stavby	4

3.1	stávající stav	4

3.2	nový stav	4

3.3	parametry projektu	5

3.4	popis rozvodů nn a vn	5

3.5	stavební řešení kioskové ts	6

3.6	uzemnění	6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu

Název a kód objektu:	IO 600 Trafostanice

IO 610 Přeložka VN

IO 620 Rozvody NN

Stavebník: 	Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Generální projektant:	Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 Brno

Místo stavby:	k. ú. Sadová

Projektant:	Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT : 1004629

Zpracoval:	Ing. Kateřina Svobodová

# obecné Podmínky provádění stavby

## obecně

Tato část dokumentace řeší v rozsahu DUR IO 600 Trafostanice, IO 610 Přeložka VN a IO 620 Rozvody NN.

V řešeném areálu se nachází stávající sloupová trafostanice, která je napájena ze sítě VN. Vedení VN je provedeno jako venkovní holé. Z rozváděče pod sloupovou TS je veden rozvod NN do stávajících objektů. Sloupová TS bude zrušena a holé vedení VN bude demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedením, které bude zapojeno do nové kioskové trafostanice (TS).

Nová TS bude sloužit pro napájení stávajících objektů i nově plánovaných objektů v areálu. Z nové TS bude proveden rozvod NN zemním kabelovým vedením.

Vedení VN zůstane v majetku distribuční společnosti, kiosková TS bude provedena jako odběratelská v majetku investora. Rozváděč VN v kioskové TS bude připojený smyčkou na vedení VN a zůstane v majetku distribuční společnosti. TS bude volně přístupná. Rozvody NN budou v majetku investora.

## posouzení vnějších vlivů

Vnější vlivy prostředí na elektrickou soustavu byly posuzovány dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:

Pro venkovní prostředí

AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ2, AR (nevyskytuje se), AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Opatření:

Pro vnější prostory platí podmínky viz. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a normy související (např. materiály odolné UV záření, krytí venkovních zařízení min. IP 44). Taktéž v zájmovém prostoru je nutné zajistit ochranu před účinky blesku a jeho následky.

## podmínky provádění stavby

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení předpisů v platném rozsahu a v platné edici a mimo již citované normy i následující:

- ČSN EN 60 529 		Stupeň ochrany krytem (krytí – IP kód)

- ČSN EN 60 445 ed. 6 		Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

- ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed. 3  	Ochrana před úrazem el. proudem

- ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed. 3+Z1+Z2	Výběr a stavba elektrických zařízení. Obecné předpisy

- ČSN 33 2000 – 5 – 52 ed. 2	Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed. 3  	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33 2000 – 6 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN 73 6005, 10/2020		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006			Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

- Zákon 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

- NV 194/2022 Sb.  Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

- Zákon 22/97 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky Vy. 268/09 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Zákon 458/2000 Sb. Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů

- Vy. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- Naříz. vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích upravená Naříz. vlády 146/2016 Sb.

- Dodavatel je povinen dodržet podmínky dotčených organizací, které jsou uvedeny v jejich vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení.

- Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006Sb o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Výkopy o hloubce 1300 mm a více musí být zajištěny proti sesutí.

- Pro práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito dopravní značení odsouhlasené dopravní policií ČR.

- Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou oděni do oranžových pracovních vest a budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

- Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami, označeny výstražným červeným světlem.

- Před zahájením výkopů, musí být vytyčeny sítě technické infrastruktury jejich vlastníky.

- Výkopové práce budou prováděny strojně, v blízkosti stávajících sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně.

- Všechny elektroinstalační práce budou provedeny firmami splňujícími kvalifikační a odborné předpoklady, které budou řádně dokladovány.

- Před uvedením do provozu je prováděcí firma povinna zajistit provedení výchozí revize ve smyslu ČSN 331500 a ČSN 332000-6 ed.2.

- Veškeré práce a dodávané součásti musí splňovat požadavky majitele distribuční soustavy.

# popis provedení stavby

## stávající stav

Na řešeném území jsou stávající rozvody NN, VN a stávající sloupová trafostanice.

V řešené lokalitě se nachází stávající holé venkovní vedení VN (v majetku distribuční společnosti), které napájí stávající sloupovou trafostanici (v majetku investora), která je umístěna v areálu. Venkovní vedení je ukončeno na sloupu, který je v blízkosti vrátnice. Na sloupu je proveden kabelosvod a zemní kabelové vedení VN napájí stávající kioskovou trafostanici umístěnou na parc. č. 17/8.

Z rozváděče NN pod sloupovou TS jsou vyvedeny kabely pro napájení stávající budovy. Jsou vedeny 2//AYKY-J 4x240, které jsou ukončeny v pojistkové skříni u vchodu do části „D“ stávající budovy. Dále jsou z rozváděče vedeny rezervní kabely 2//AYKY-J 4x240, které jsou zapojeny do pojistkových skříní u vchodů do částí „A“, „B“, „C“. Hlavní jistič před elektroměrem pod stávající sloupovou TS je 3x1000A s nastavením na hodnotu 400A.

Venkovní vedení VN, trafostanice i zemní kabelové vedení bude v kolizi s plánovanou výstavbou. Bude tedy provedena demontáž venkovního vedení a to od sloupu na jižní straně (v blízkosti objektu SO 03) na hranici řešeného území až po sloup u vrátnice a část kabelového vedení, která bude v kolizi s příjezdovou komunikací. Bude také provedena demontáže sloupové trafostanice vč. odbočení od hlavního vedení VN.

Bude provedena úprava areálových rozvodů NN ze stávající sloupové TS – viz. popis níže.

## nový stav

Rozvody VN + trafostanice

Na stávajícím rohovém podpěrném bodu (v blízkosti SO 03) bude proveden nový kabelosvod. Od tohoto kabelosvodu bude rozvod VN proveden zemním kabelem. Kabel bude smyčkou napájet novou odběratelskou trafostanici, která bude umístěna proti vrátnici a dále bude kabel veden do stávající trafostanice na parc. č. 17/8. Kabel VN mezi novou odběratelskou TS a stávající TS bude veden pod komunikací před vjezdem do areálu a v zelené ploše vedle vrátnice bude naspojkován na stávající kabel tak, aby nemuselo být zasahováno do soukromých pozemků, které jsou mimo řešené území. Rozvody VN zůstanou v majetku distribuční společnosti. Přeložka VN bude provedena na základě žádosti podané na distribuční společnost.

Nová kiosková trafostanice bude odběratelská. Rozváděč VN připojený smyčkou na vedení VN zůstane v majetku distribuční společnosti. TS bude volně přístupná.

Nová TS bude určena pro montáž dvou transformátorů 22/0,4kV s výkonem až 1000kVA. TS bude mít samostatný prostor pro umístění rozváděče VN. Rozměry budou cca 8,0x2,6x3,0m. Přesný typ bude koordinován s projektantem distribuční společnosti tak, aby byla část VN dle požadavků a standardů distribuční společnosti.

Bude podána žádost o navýšení stávajícího rezervovaného příkonu, aby bylo pokryto navýšení instalované spotřeby el. energie pro plánovanou výstavbu.

V TS bude osazeno fakturační měření pro celý areál. V závislosti na smlouvě a technických podmínkách EG.D bude měření spotřeby osazeno buď na straně VN nebo na straně NN. Měření spotřeby el. energie musí být volně přístupné pro možnost odečtu. Elektroměrový rozváděč bude osazen na vnější stěně TS.

Rozvody NN

Z TS budou vyvedeny kabely NN pro napájení jednotlivých objektů a to jak pro nové objekty, tak i pro stávající. Každý objekt bude napojený z TS samostatnými paralelními kabely. Kabely budou napojeny do nových pojistkových skříní, které budou umístěny na patě jednotlivých objektů. Z těchto pojistkových skříní pak budou vedeny kabely do hlavních rozvoden jednotlivých nových objektů, ze kterých pak budou provedeny vnitřní rozvody.

Pro napojení stávajícího objektu budou vedeny 2x 2//AYKY-J 4x240. 2// kabely budou napojeny do pojistkové skříně SR422, která bude postavena v trase stávajícího rozvodu NN, který je ukončen v pojistkové skříni u vchodu do části „D“ stávající budovy. Další 2// kabely budou napojeny do druhé pojistkové skříně SR422, která bude postavena v trase stávajícího rozvodu NN, který je ukončen v pojistkové skříni u vchodu do části „B“ stávající budovy. Případně mohou být kabely vedeny ve stávajících trasách až do stávajících pojistkových skříní bez instalace nových SR skříní.

## parametry projektu

Rozvodná soustava NN:				3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Soustava VN:						3 ~ 50 Hz, 22 000 V / IT

Ochrana před úrazem el. proudem: 			automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Předpokládaný instalovaný příkon lokality bez nabíjecích stanic:

| Napájený objekt | Instalovaný příkon (kW) | Přepočtený příkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| SO 02 | 145 | 90 |
| SO 03 | 40 | 30 |
| SO 04 | 170 | 130 |
| SO 05 | 1430 | 880 |
| Stávající objekt (max. hodnota příkonu dle měření spotřeby) |  | 240 |
| Celkem celý areál |  | 1370 |

## popis rozvodů VN a nn

Kabely do 35kV budou pod chodníky a v zelené ploše uloženy v kabelové rýze 500 x 1200 mm, v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná vykopaná zemina. Min. krytí kabelu je 1,0m. Kabely pod vozovkou a vjezdy budou uloženy v kabelové rýze 500x1200 mm v pískovém loži. Další zásypové vrstvy –  hutněná vykopaná zemina. V případě, že nebude možné zeminu dostatečně hutnit, bude použit hutněný štěrk. Min. krytí kabelu je 1,0m.

Kabely do 1 kV budou pod chodníky uloženy v kabelové rýze 350 x 550 mm, v zelené ploše budou uloženy v kabelové rýze 350x900mm, vždy v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná  vykopaná zemina. Min. krytí kabelu je pod chodníky 0,35m a pod travnatým povrchem 0,7m. Kabely pod vozovkou a vjezdy budou uloženy v kabelové rýze 500x1200 mm v pískovém loži. Další zásypové vrstvy –  hutněná vykopaná zemina. V případě, že nebude možné zeminu dostatečně hutnit, bude použit hutněný štěrk.

Při pokládce více kabelů vedle sebe v souběhu budou výkop rozšířeny. Ve výšce min. 250mm nad kabely bude uložena výstražná fólie š. 320mm červená.

Při pokládce kabelu musí být známi výškové úpravy terénu, aby bylo dodrženo nejmenší dovolené krytí podzemních síti dle ČSN 73 6005 i po konečných terénních úpravách. Povrch výkopů bude urovnán. Konečná úprava povrchů bude provedena v rámci dokončovacích prací stavby.

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005 v platném vydání. Výkopové práce budou prováděny strojně, v blízkosti stávajících sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně. Výkopy musí být provedeny v souladu s bezpečnostními podmínkami uvedeným v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Před zahájením výkopů musí být vytyčeny trasy sítí jejich vlastníky či správci.

Při kladení kabelů musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, tj. cca 15 x vnější průměr kabelu (viz. katalogové hodnoty výrobce kabelů).

## STAVEBNÍ ŘEŠENÍ kioskové ts

Jako podklad pod prefabrikovanou konstrukci trafostanic bude provedeno hutněné štěrkové lože tl. 200 mm. Násyp bude řádně vyrovnán podle požadavků výrobce trafostanice. Po montáži bude proveden zásyp výkopů kolem trafostanic, okapový chodník z bet. dlaždic do pískového lože. Dešťové vody ze střechy trafostanice budou vzhledem k malé ploše střechy svedeny na okolní terén k přirozenému vsakování. Před TS bude vybudovaná zpevněná plocha pro možnost manipulace s částmi trafostanice a pro servis. TS bude volně přístupná.

Stanoviště každého z transformátoru bude umístěno v samostatné trafokomoře. Stanoviště bude mít vlastní dveře, za kterými budou dřevěné zábrany s výstražnou tabulkou. V každé trafokomoře bude osazen 3-fázový transformátor 22/0,4kV o výkonu až 1000 kVA. Pro požadovaný příkon bude vhodnější použít dva transformátory s menším výkonem než jeden velký a to především z důvodu poruchy transformátoru, aby zůstala v chodu alespoň část areálu.

Pro odvětrání trafokomory bude ve stěně umístěn větrací otvor. Přívod VN k transformátorům z rozvaděče VN a vývody NN ze sekundárních průchodek transformátorů na přívodní jistič rozvaděčů NN budou součástí dodávky a zapojení TS. Pomocné konstrukce budou připojeny na uzemňovací přípojnici (FeZn 30/4 mm pevně na povrchu); holá spojovací vedení VN, NN a uzemnění na povrchu musí být barevně označena dle ČSN 33 0165 ed. 2.

Rozváděč VN bude umístěny v samostatném odděleném prostoru a zůstane v majetku distribuční společnost

## uzemnění

Na trafostanici bude instalován bleskosvod. Pro TS bude provedeno uzemnění dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 50 522. Uzemnění bude společné pro část NN, VN a bleskosvod. V průběhu budování zemnící soustavy se provede orientační měření za účelem případného rozšíření uzemňovací soustavy. Pod prostorem stanice se vybuduje mřížová zemnící soustava z pásku FeZn 30/4 mm. Mimo prostor stanice bude FeZn pásek ve výkopu hloubky min. 80 cm. Před vstupy do stanice se vybudují ekvipotenciální prahy.

Zemnící pásky se svaří, případně se na spojení použije svorka SR 02 (na každý spoj budou použity 2ks svorek). Spoje se musí chránit proti korozi.

Uzemňovací přívody pro připojení vnitřního ochranného pospojování se provedou páskou FeZn 30/4, která se při stavebních pracích ponechá s rezervou v délce cca 0,6 m nad úroveň budoucích podlah.

Pojistkové skříně u jednotlivých objektů budou uzemněny páskou FeZn 30x4, které bude uložena v rohu výkopu rozvodů NN v délce 20m. Páska může být následně připojena i k rozvodů uzemnění jednotlivých objektů a také k uzemnění rozvodů areálového venkovního osvětlení, pokud budou uloženy v blízkosti rozvodů NN.

Přechod mezi uložením vodiče v různých materiálech musí být dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 chráněn proti korozi např. gumoasfaltovou suspenzí, a to:

- přechod z betonu do země nejméně 30cm v betonu a 100cm v zemi

- přechod z betonu na povrch nejméně 10cm v betonu a 20cm nad povrchem

- přechod z půdy na povrch nejméně 30cm v půdě a 20cm nad povrchem

V Nesovicích 12/2023

Ing. Kateřina Svobodová