TECHNICKÁ ZPRÁVA

IO 700 – areálové sdělovací rozvody

Pro propojení jednotlivých objektů bude zapotřebí provést instalace mezi objekty. Pro možnost pohodlného postupného  a pružného propojování objektů navrhujeme instalovat mezi objekty tvárnicovou trasu (tzv. multikanál) která umožní i do budoucna efektivně elektrické rozvody rozvíjet. Bude využito pro telefony, pro data, pro MaR, samostatné budou kabely též pro EPS a podobně.

Trasa multikanálu bude vedena ve volném terénu v kynetě hloubky 600mm. V lomových bodech trasy budou instalovány protahovací plastové komory.

Kromě výše zmiňovaných areálových rozvodů bude nutné (zejména v souvislosti s budováním nového vjezdu a úpravami komunikací) přeložit stávající sdělovací kabely společností Faster (IO701), společnosti Cetin a.s. (IO702), společnosti ČD Telematika (IO 703) a společnosti Vodafone (IO704).

V situačním výkresu jsou jednotlivé dotčené úseky označeny symbolem A, B, C, D a E.

IO 701 – přeložka kabelu společnosti FASTER

V úseku „A“ (viz situační výkres) koliduje společná trasa Cetin, Faster, ČD Telematika a Vodafone s nově budovaným vjezdem, Stávající společná trasa se v komunikaci lomí v ostrém úhlu. Trasa je tvořena svazkem HDPE trubek. Navrhujeme společnou trasu těchto tří operátorů obnažit (odkopat a to v délce  15m), a trubky stranově přeložit (přesunout - blíže k trase VO) tak, aby se trasa nenacházela v budoucím zpevněném povrchu. Stávající délka trasy je 14m, nová délka trasy bude 11m.  Přebytečná délka optického kabelu bude uložena ve vhodném romoldu (který bude mimo zpevněnou pojížděnou plochu). Stranová přeložka je tedy navržena tak, aby se kabely nemusely dělit a spojkovat. Spojkovat se budou pouze HDPE trubky.

V úseku „B“ (viz situační výkres) jsou vedeny čtyři souběžné trasy společností Faster a Cetin a.s., ČD Telematika a Vodafone pod křižovatkou přes ulici Kociánka. Vzhledem k tomu, že tato křižovatka  bude rozšiřována, bude nutné kabelové trasy upravit. Stávající chráničky budou prodlouženy tak, aby se zakončení chrániček dostalo z pojížděné komunikace až  do chodníku (budou použity dělené chráničky, které budou po nasazení na stávající kabeláž podbetonovány a obetonovány). Délka úpravy je 14 m.

HDPE trubky, ani kabely v nich nebude nutné dělit ani spojkovat.

V úseku „C“ (viz situační výkres) jsou vedeny čtyři souběžné trasy společností Faster a Cetin a.s., ČD Telematika a Vodafone. Kabely Fasteru i Cetinu kolidují s plánovaným rozšiřováním ulice Kociánka. Navrhujeme tyto trasy v délce 65m obnažit, a stranově je přesunout o cca 1 metr (blíže k ostatním nedotčeným trasám Telematiky a Vodafonu) tak, aby se trasa dostala mimo budoucí vozovku. V části úseku B bude přeložená trasa křížit nově budovaný vjezd do Domova. V tomto úseku (délka 21m) budou trasy všech čtyř operátorů založeny do dělených chrániček d=150mm, které budou podbetonovány a obetonovány. HDPE trubky, ani kabely v nich tedy nebude nutné dělit a spojkovat.

V úseku „D“ (viz situační výkres) koliduje trasa Faster s nově budovanou komunikací (trasa se lomí lomí v komunikaci v ostrém úhlu, a dále pokračuje směrem k Domovu neuspořádaně (dříve kopírovala nyní odstraňované stavby). Trasa je tvořena HDPE trubkami. Navrhujeme tuto trasu obnažit (odkopat a to v délce 195m), a trubky stranově přeložit (napřímit ) tak, aby trasa byla pod komunikací přímá. Dále bude trasa v úseku pod komunikacemi založena do dělené chráničky d=150mm, která bude pod komunikací podbetonována a obetonována. HDPE trubky a kabely budou zkráceny.

Přeložka přípojky: V úseku „F“ (viz situační výkres)  bude dotčena stávající objekt Domova pro seniory je připojen k internetu zemním kabelem společnosti Faster. Tato přípojka je vedena do stávající serverovny komunikačním krčkem, který bude demolován. Stávající trasa Fasteru bude navíc dotčena budováním parkoviště.  Navrhujeme proto přeložit stávající přípojku tak, aby nová trasa procházela mimo  jakoukoli stavební činnost.  Nová trasa je navržena převážně ve volném terénu. Bude provedena nová kyneta hloubky 600mm, optická kabelová trasa bude do této kynety uložena v HDPE trubkách, které budou chráněny pískovým kabelovým ložem a budou označeny výstražnou fólií. Pod zpevněnou plochou  (v blízkosti stávajícího objektu) bude pro přípojku využit s výhodou výše popsaný multikanál (resp. jeden krátký úsek tohoto multikanálu IO 700).

IO 702 – přeložka kabelu společnosti Cetin a.s.

V úseku „A“ (viz situační výkres) koliduje společná trasa Cetin, Faster, ČD Telematika a Vodafone s nově budovaným vjezdem, Stávající společná trasa se v komunikaci lomí v ostrém úhlu. Trasa je tvořena svazkem HDPE trubek. Navrhujeme společnou trasu těchto tří operátorů obnažit (odkopat a to v délce  15m), a trubky stranově přeložit (přesunout - blíže k trase VO) tak, aby se trasa nenacházela v budoucím zpevněném povrchu. Stávající délka trasy je 14m, nová délka trasy bude 11m.  Přebytečná délka optického kabelu bude uložena ve vhodném romoldu (který bude mimo zpevněnou pojížděnou plochu). Stranová přeložka je tedy navržena tak, aby se kabely nemusely dělit a spojkovat. Spojkovat se budou pouze HDPE trubky.

V úseku „B“ (viz situační výkres) jsou vedeny čtyři souběžné trasy společností Faster a Cetin a.s., ČD Telematika a Vodafone pod křižovatkou přes ulici Kociánka. Vzhledem k tomu, že tato křižovatka  bude rozšiřována, bude nutné kabelové trasy upravit. Stávající chráničky budou prodlouženy tak, aby se zakončení chrániček dostalo z pojížděné komunikace až  do chodníku (budou použity dělené chráničky, které budou po nasazení na stávající kabeláž podbetonovány a obetonovány). Délka úpravy je 14 m.

HDPE trubky, ani kabely v nich nebude nutné dělit ani spojkovat.

V úseku „C“ (viz situační výkres) jsou vedeny čtyři souběžné trasy společností Faster a Cetin a.s., ČD Telematika a Vodafone. Kabely Fasteru i Cetinu kolidují s plánovaným rozšiřováním ulice Kociánka. Navrhujeme tyto trasy v délce 65m obnažit, a stranově je přesunout o cca 1 metr (blíže k ostatním nedotčeným trasám Telematiky a Vodafonu) tak, aby se trasa dostala mimo budoucí vozovku. V části úseku B bude přeložená trasa křížit nově budovaný vjezd do Domova. V tomto úseku (délka 21m) budou trasy všech čtyř operátorů založeny do dělených chrániček d=150mm, které budou podbetonovány a obetonovány. HDPE trubky, ani kabely v nich tedy nebude nutné dělit a spojkovat.

V úseku „E“ (viz situační výkres) budou rovněž dotčeny kabelové trasy Cetinu a.s. Trasy budou dotčeny budováním obratiště na komunikaci. Obě stávající trasy by tak byly nepřípustně lomeny v budoucí komunikaci. Obě trasy budou v délce 28m obnaženy, a stranově budou přesunuty do trasy nové, která bude vedena co nevíce kolmo přes budoucí komunikaci. Optické kabelové trasy budou přesunuty bez nutnosti přerušení. Metalický kabel bude do nové rovněž buďto rovněž přenesen, nebo bude přesvorkován na vložku délky 28m (podle toho, v jakém stavu bude kabel shledán). Rovněž úsek „E“ bude pod zpevněnou komunikací ošetřen podélně dělenými chráničkami, které budou podbetonovány a obetonovány.

IO 703 – přeložka kabelu společnosti ČD Telematika

V úseku „A“ (viz situační výkres) koliduje společná trasa Cetin, Faster, ČD Telematika a Vodafone s nově budovaným vjezdem, Stávající společná trasa se v komunikaci lomí v ostrém úhlu. Trasa je tvořena svazkem HDPE trubek. Navrhujeme společnou trasu těchto tří operátorů obnažit (odkopat a to v délce  15m), a trubky stranově přeložit (přesunout - blíže k trase VO) tak, aby se trasa nenacházela v budoucím zpevněném povrchu. Stávající délka trasy je 14m, nová délka trasy bude 11m.  Přebytečná délka optického kabelu bude uložena ve vhodném romoldu (který bude mimo zpevněnou pojížděnou plochu). Stranová přeložka je tedy navržena tak, aby se kabely nemusely dělit a spojkovat. Spojkovat se budou pouze HDPE trubky.

V úseku „B“ (viz situační výkres) jsou vedeny čtyři souběžné trasy společností Faster a Cetin a.s., ČD Telematika a Vodafone pod křižovatkou přes ulici Kociánka. Vzhledem k tomu, že tato křižovatka  bude rozšiřována, bude nutné kabelové trasy upravit. Stávající chráničky budou prodlouženy tak, aby se zakončení chrániček dostalo z pojížděné komunikace až  do chodníku (budou použity dělené chráničky, které budou po nasazení na stávající kabeláž podbetonovány a obetonovány). Délka úpravy je 14 m.

HDPE trubky, ani kabely v nich nebude nutné dělit ani spojkovat.

V úseku „C“ (viz situační výkres) jsou vedeny čtyři souběžné trasy společností Faster a Cetin a.s., ČD Telematika a Vodafone. Kabely Fasteru i Cetinu kolidují s plánovaným rozšiřováním ulice Kociánka. Navrhujeme tyto trasy v délce 65m obnažit, a stranově je přesunout o cca 1 metr (blíže k ostatním nedotčeným trasám Telematiky a Vodafonu) tak, aby se trasa dostala mimo budoucí vozovku. V části úseku B bude přeložená trasa křížit nově budovaný vjezd do Domova. V tomto úseku (délka 21m) budou trasy všech čtyř operátorů založeny do dělených chrániček d=150mm, které budou podbetonovány a obetonovány. HDPE trubky, ani kabely v nich tedy nebude nutné dělit a spojkovat.

IO 704 – přeložka kabelu společnosti Vodafone

V úseku „A“ (viz situační výkres) koliduje společná trasa Cetin, Faster, ČD Telematika a Vodafone s nově budovaným vjezdem, Stávající společná trasa se v komunikaci lomí v ostrém úhlu. Trasa je tvořena svazkem HDPE trubek. Navrhujeme společnou trasu těchto tří operátorů obnažit (odkopat a to v délce  15m), a trubky stranově přeložit (přesunout - blíže k trase VO) tak, aby se trasa nenacházela v budoucím zpevněném povrchu. Stávající délka trasy je 14m, nová délka trasy bude 11m.  Přebytečná délka optického kabelu bude uložena ve vhodném romoldu (který bude mimo zpevněnou pojížděnou plochu). Stranová přeložka je tedy navržena tak, aby se kabely nemusely dělit a spojkovat. Spojkovat se budou pouze HDPE trubky.

V úseku „B“ (viz situační výkres) jsou vedeny čtyři souběžné trasy společností Faster a Cetin a.s., ČD Telematika a Vodafone pod křižovatkou přes ulici Kociánka. Vzhledem k tomu, že tato křižovatka  bude rozšiřována, bude nutné kabelové trasy upravit. Stávající chráničky budou prodlouženy tak, aby se zakončení chrániček dostalo z pojížděné komunikace až  do chodníku (budou použity dělené chráničky, které budou po nasazení na stávající kabeláž podbetonovány a obetonovány). Délka úpravy je 14 m.

HDPE trubky, ani kabely v nich nebude nutné dělit ani spojkovat.

V úseku „C“ (viz situační výkres) jsou vedeny čtyři souběžné trasy společností Faster a Cetin a.s., ČD Telematika a Vodafone. Kabely Fasteru i Cetinu kolidují s plánovaným rozšiřováním ulice Kociánka. Navrhujeme tyto trasy v délce 65m obnažit, a stranově je přesunout o cca 1 metr (blíže k ostatním nedotčeným trasám Telematiky a Vodafonu) tak, aby se trasa dostala mimo budoucí vozovku. V části úseku B bude přeložená trasa křížit nově budovaný vjezd do Domova. V tomto úseku (délka 21m) budou trasy všech čtyř operátorů založeny do dělených chrániček d=150mm, které budou podbetonovány a obetonovány. HDPE trubky, ani kabely v nich tedy nebude nutné dělit a spojkovat.

Vnitřní sdělovací rozvody:

1) Telefony/Data/internet:

Areál je v současné době připojen optickým kabelovým vedením společnosti Faster. Přívod je dostatečný pro jakékoli budoucí potřeby areálu. Stávající přívod je veden do stávající hlavní budovy, z její serverovny pak budou napojeny všechny budovy přístavby.

2) Elektrická požární signalizace EPS:

V současnosti není v areálu EPS instalována. V blízké budoucnosti však bude EPS vybudována ve stávající budově (pravděpodobně s využitím trvalé ostrahy, která je na vrátnici areálu, a která bude doplněna podle potřeby přenosem na PCO HZS).

V  těch objektech, které jsou předmětem studie, bude také vybudován systém EPS. Systém EPS bude jednotně pro celý areál (ústředna EPS pro každý objekt, všechny ústředny spojeny do jednoho funkčního celku). Potřebný rozsah EPS bude dán v dalších stupních PD požadavkem projektu PBŘ.

3) Signalizace nouze (klient-sestra).

Ve stávajícím areálu je provozován systém SOS3000, předpokládáme jeho rozšíření i do objektů přístavby.

4) Kamerový systém CCTV:

Ve stávajícím objektu domova je instalován poměrně rozsáhlý kamerový systém. Systém bude rozšířen i pro potřeby nových objektů. Pro vyhodnocování online obrazu i záznamu bude možné využívat (stejně jako dosud) pracoviště na stávající vrátnici.

## Důležité upozornění:

Na budoucím staveništi se vyskytují inženýrské sítě. Před započetím veškerých výkopových prací  je nutné zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí!

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou finální vyjádření správců zúčastněných sítí, bez kterých není možné zahájit jakékoli práce v ochranném pásmu kabelových tras.

Před zahájením výkopových prací je nutné seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí veškeré připomínky a upozornění uvedená ve vyjádření správců inženýrských sítí tyto bezpodmínečně dodržet! V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktovat správce sítě, nebo projektanta, a to ještě před zahájením veškerých prací.

Dále je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských sítí (stávajících i nově navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových a ostatních  prací! V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností!

Při realizaci přípojek ostatních inženýrských sítí pro řešenou výstavbu dojde ke střetu se zemními kabely nové přístupové sítě.

Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nutné postupovat dle bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí.

Veškeré práce mohou být prováděny výhradně ručně a se zvýšenou opatrností. Jakékoli poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit provozovateli sítě k zajištění odborné opravy.

Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a odkryté vedení chránit před poškozením.  Zabezpečení lze provést např. dřevěným bedněním nebo jiným způsobem po dohodě s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu. V místě křižování stávajících telekomunikačních vedení s nově realizovanými přípojkami inženýrských sítí je nutné kabel zabezpečit tak (např. uložením do betonového žlabu), aby uložení v zemi odpovídalo všem platným ČN a bylo v souladu s provozními podmínkami provozovatelů telekomunikačních sítí.