Obsah:

1.   Stavební řešení	- 2 -

1.1 IO 400 Kanalizace dešťová veřejná, IO 400.1 Přípojka dešťové kanalizace č. 1	- 3 -

1.2 IO 401 Kanalizace dešťová vnitřní, IO 401.1 Přípojka dešťové kanalizace č. 2	- 5 -

1.3 IO 402 Přeložka dešťové veřejné kanalizace	- 7 -

2. Pevné měřičské body a vytýčení stavby	- 8 -

3. Požárně bezpečnostní řešení	- 9 -

4. Technika prostředí staveb	- 9 -

5. Dokumentace technických a technologických zařízení	- 9 -

5.1.  Část technologická	- 9 -

5.2.  Část elektrotechnická	- 9 -

6. Hydrotechnické výpočty	- 10 -

# 1.   Stavební řešení

Území stavby se nachází v Jihomoravském kraji, ve městě Brno, v katastrálním území Sadová, poblíž stávajícího Domova pro seniory Kociánka.

V rámci inženýrského objektu IO 400 Kanalizace dešťová veřejná se jedná o výstavbu kanalizace dešťové veřejné, která je navržena před areálem a bude sloužit k odvedení dešťových vod z nově navržené místní komunikace a zpevněných ploch. Tato komunikace je součástí IO 200.1 Komunikace a zpevněné plochy veřejné – pojízdné a pěší, správa BKOM. Gravitačně bude dešťová voda natékat do nejnižšího místa, kde bude osazena kanalizační šachta DN1000. Z této šachty budou deště dále pokračovat přípojkou dešťové kanalizace č. 1 do stávajícího řadu z železobetonových trub DN800 (IO 400.1 Přípojka dešťové kanalizace č. 1). Před šachtou je navržena retenční nádrž č. 1, která bude regulovat odtékající množství dešťové vody.

V rámci inženýrského objektu IO 401 Kanalizace dešťová vnitřní je navrženo rozšíření areálové dešťové kanalizační sítě o čtyři nové stoky dešťové vnitřní kanalizace č. 1 – č. 4. Tato kanalizace bude odvádět dešťové vody z nově navržených střech objektů, areálových komunikací a zpevněných ploch. Gravitačně bude dešťová voda natékat do nejnižšího místa, kde bude osazena kanalizační šachta DN1000. Z této šachty budou deště dále pokračovat přípojkou dešťové kanalizace č. 2 do stávajícího řadu z železobetonových trub DN800 (IO 401.1 Přípojka dešťové kanalizace č. 2). Před šachtou je navržena retenční nádrž č. 2, která bude regulovat odtékající množství dešťové vody.

V rámci inženýrského objektu IO 402 Přeložka dešťové veřejné kanalizace je navržena přeložka dešťové veřejné kanalizace, která bude zhotovena kvůli osazení nového objektu SO 04, který leží v trase původní dešťové kanalizace.

Před samotnou stavbou je nutné vytýčit veškerá podzemní a nadzemní vedení.

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích určených k výstavbě kanalizace. Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a dohodnout s investorem umístění zařízení staveniště. Následně je potřeba zajistit vytyčení jednotlivých prvků stavby – osu kanalizace, kanalizační šachty, polohy akumulačních a retenčních nádrží, polohu příčného odvodňovacího žlabu, přípojky a odbočky.

Výstavba bude prováděna v otevřeném výkopu, přičemž zemní práce budou provedeny běžnou výkopovou technologií z povrchu za použití obvyklých zemních mechanizmů. Výkopové práce v blízkosti křížení ostatních inženýrských sítí nebudou prováděny těžkou technikou, v místě střetu bude proveden ruční výkop.

V lokalitě bude současně se stavbou dešťové kanalizace probíhat stavba splaškové kanalizace, vodovodu, komunikace, chodníků, opěrných zdí a zpevněných ploch. V souběhu navržených sítí budou práce probíhat ve společném výkopu. Vykopaná zemina ze stavebních rýh bude znovuvyužita na zásyp a ozelenění okolních ploch.

Dle provedeného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu jsou vsakovací podmínky nevyhovující. A to kvůli špatně propustným, objemově nestabilním sprašovým zeminám. Koeficient vsaku byl určen v řádu 10-7 m/s. Podložní neogenní jíly s hodnotou koeficientu vsaku v řádu 10-9 m/s představují téměř nepropustné prostředí. Hladina podzemní vody byla naražena v úrovni 6,9 m pod terénem s ustálením hladiny 5,7 m pod terénem.

Celá koncepce hospodaření s dešťovými vodami je podmíněna závěrem inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, který nedoporučuje likvidaci dešťových vod pomocí vsakování do horninového podloží. Navržen je tedy systém s retenčními prvky zpomalujícími odtok z území, bez vsakování.

Tímto řešením bude zajištěno, že výstavbou objektů Kociánka nedojde k výraznému navýšení průtoku ve stávající dešťové síti.

Nepředpokládá se, že by mohlo dojít k úkapům lehkých kapalin nebo k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod, proto není potřeba navrhnout odlučovače. Dle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami není nutné předčištění srážkových vod pro vegetační střechy, málo frekventované parkoviště osobních aut a málo frekventované pozemní komunikace. Dále dle tabulky A.1 pro znečišťující látky a očekávané znečištění lze konstatovat, že pro navržené střechy se jedná o neznečištěnou srážkovou vodu. Pro málo frekventovaná parkoviště (pro osobní auta) a málo frekventované pozemní komunikace (méně než 300 automobilů za 24 hodin) se jedná o mírně znečištěnou srážkovou vodu. Celkově pro navrženou lokalitu lze míru znečištění klasifikovat jako velmi nízkou bez nutnosti navržení opatření k předčištění. V areálu jsou navíc navrženy akumulační nádrže a dvojice retenčních nádrží s kalovými prohlubněmi (pro zachycení případných hrubých nečistot).

## 1.1 IO 400 Kanalizace dešťová veřejná, IO 400.1 Přípojka dešťové kanalizace č. 1

Kanalizace dešťová veřejná se skládá ze 3 částí – č. 1, č. 2 a č. 3. Kanalizace dešťová veřejná č. 1 je navržena délky 141,6 m, kanalizace dešťová veřejná č. 2 je navržena délky 87,6 m a kanalizace dešťová veřejná č. 3 je navržena délky 54,5 m, vše z kameninového potrubí DN300. Přípojka dešťové kanalizace č. 1 je navržena o délce 4,2 m, z kameninového potrubí DN200.

Gravitačně bude dešťová voda natékat do nejnižšího místa, kde bude osazena kanalizační šachta DN1000. Z této šachty budou deště dále pokračovat přípojkou dešťové kanalizace č. 1 do stávajícího řadu z železobetonových trub DN800. Napojení kameninové přípojky DN200 na stávající železobetonový řad bude provedeno vývrtem. Před šachtou je navržena retenční nádrž č. 1, která bude regulovat odtékající množství dešťové vody pomocí vírového regulátoru. Retenční nádrž je navržena o půdorysných rozměrech 3,8 x 10,3 m. Pro území platí podmínka 10 l/s/ha, tudíž pro odvodňovanou plochu 0,363 ha musí být pouštěno maximálně 3,63 l/s. Do nově navržené veřejné dešťové kanalizace ústí 10 nových odboček dešťové kanalizace č. 1 – č. 10. Příčný odvodňovací žlab DN150 délky 6,0 m je napojen na odbočku č. 1, na další odbočky jsou napojeny uliční vpusti a drenážní potrubí. Drenážní potrubí je navrženo podél opěrné zdi č. 9 (IO 200.4).

Na trase jsou navrženy revizní kanalizační šachty, které budou řešené jako prefabrikované s pryžovým těsněním mezi jednotlivými dílci. Šachty budou sestavěné včetně dna ze stavebnicového programu. Šachtová dna budou vždy opatřena napojovacím hrdlem ze stejného materiálu jako je materiál použitý na stokovou síť, čili z kameniny DN300. Sklon den šachet bude vždy odpovídat navrženému sklonu potrubí jdoucí před šachtou a za šachtou. Jako poklopy šachet byly navrženy litinové poklopy průměru 600 mm pro zatížení třídy D400. Celkem je na dešťové kanalizaci veřejné navrženo 12 ks revizních kanalizačních šachet.

Stavba bude prováděna po úsecích vymezených revizními šachtami, bude budována odspodu (tedy od retenční nádrže). Nejdříve bude provedena skrývka svrchní humózní vrstvy zeminy. Dále bude hloubena rýha pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn pažícími boxy a příložným pažením, dle hloubky a konkrétního úseku stoky. Kanalizace bude ve vyhloubené rýze ukládána na lože ze štěrkopísku tl. 100 mm frakce 0/16 mm, dále bude vybudován podkladní beton C 8/10 a potrubí bude osazeno do betonového pražce. Potrubí bude obetonováno betonem C8/10. Zbylý zásyp po navrženou pláň komunikace bude ze štěrkodrti frakce 0/63 mm s hutněním po vrstvách tl. max 150 mm. Následující konstrukční vrstvy komunikace/zelené plochy jsou řešeny v jiné části projektové dokumentaci.

Veřejnou část dešťové kanalizace budou provozovat Brněnské komunikace (BKOM).

## 1.2 IO 401 Kanalizace dešťová vnitřní, IO 401.1 Přípojka dešťové kanalizace č. 2

Kanalizace dešťová vnitřní je rozdělena na 4 nové stoky dešťové vnitřní kanalizace a přípojku dešťové kanalizace č. 2.

Gravitačně bude dešťová voda natékat do nejnižšího místa, kde bude osazena kanalizační šachta DN1000. Z této šachty budou deště dále pokračovat přípojkou dešťové kanalizace č. 2 do stávajícího řadu z železobetonových trub DN800. Napojení kameninové přípojky DN200 na stávající železobetonový řad bude provedeno vývrtem. Přípojka dešťové kanalizace č. 2 je navržena z kameniny DN200 délky 6,0 m. Před šachtou je navržena retenční nádrž č. 2, která bude regulovat odtékající množství dešťové vody. Retenční nádrž je navržena o půdorysných rozměrech 6,1 x 4,8 m. Pro území platí podmínka 10 l/s/ha, tudíž pro odvodňovanou plochu 0,92 ha musí být pouštěno maximálně 9,2 l/s. Do nově navržené vnitřní dešťové kanalizace ústí 21 nových odboček dešťové kanalizace č. 5 – č. 25 z kameniny DN150. Součástí je drenážní potrubí PEHD D160 SN4 v délkách 88,0 m, 32,3 m, 154,4 m a 174,0 m. Po trase dešťové kanalizace jsou umístěny akumulační nádrže o půdorysných rozměrech 4,8 x 2,8 m v počtu 5 ks.

Na trase jsou navrženy revizní kanalizační šachty, které budou řešené jako prefabrikované s pryžovým těsněním mezi jednotlivými dílci. Šachty budou sestavěné včetně dna ze stavebnicového programu. Šachtová dna budou vždy opatřena napojovacím hrdlem ze stejného materiálu jako je materiál použitý na stokovou síť. Sklon den šachet bude vždy odpovídat navrženému sklonu potrubí jdoucí před šachtou a za šachtou. Jako poklopy šachet byly navrženy litinové poklopy průměru 600 mm pro zatížení třídy D400. Celkem je na dešťové kanalizaci vnitřní navrženo 16 ks revizních kanalizačních šachet.

Stavba bude prováděna po úsecích vymezených revizními šachtami, bude budována odspodu (tedy od retenční nádrže). Nejdříve bude provedena skrývka svrchní humózní vrstvy zeminy. Dále bude hloubena rýha pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn pažícími boxy a příložným pažením, dle hloubky a konkrétního úseku stoky. Kanalizace bude ve vyhloubené rýze ukládána na lože ze štěrkopísku tl. 100 mm frakce 0/16 mm, dále bude vybudován podkladní beton C 8/10 a potrubí bude osazeno do betonového pražce. Potrubí bude obetonováno betonem C8/10. Zbylý zásyp po navrženou pláň komunikace bude ze štěrkodrti frakce 0/63 mm s hutněním po vrstvách tl. max 150 mm. Následující konstrukční vrstvy komunikace/zelené plochy jsou patrné ze vzorového příčného uložení, který je součástí této projektové dokumentaci.

Vnitřní areálovou část dešťové kanalizace si bude provozovat areál Kociánka.

## 1.3 IO 402 Přeložka dešťové veřejné kanalizace

V rámci inženýrského objektu IO 402 Přeložka dešťové veřejné kanalizace je navržena přeložka dešťové veřejné kanalizace, která bude zhotovena kvůli osazení nového objektu SO 04, který leží v trase původní dešťové kanalizace. Přeložka bude přepojena ze stávajícího betonového řadu dešťové kanalizace DN300 na novou trasu dešťové kanalizace z betonu DN300 délky 99,0 m. Po trase přeložky jsou navrženy revizní kanalizační šachty DN1000 v počtu 3 ks. Přeložka bude v nejnižším místě napojena na stávající řad z železobetonových trub DN800. Bude rušený stávající úsek trasy dešťové veřejné kanalizace délky 109,0 m – šachty budou odbourány, potrubí bude zafoukáno cemento-popílkovou směsí (v místech navržených objektů bude potrubí odstraněno). Po trase rušené přeložky se nachází 5 ks kanalizačních šachet (včetně jedné šachty u začátku přepojení přeložky).

Na trase jsou navrženy revizní kanalizační šachty, které budou řešené jako prefabrikované s pryžovým těsněním mezi jednotlivými dílci. Šachty budou sestavěné včetně dna ze stavebnicového programu. Šachtová dna budou vždy opatřena napojovacím hrdlem ze stejného materiálu jako je materiál použitý na stokovou síť. Sklon den šachet bude vždy odpovídat navrženému sklonu potrubí jdoucí před šachtou a za šachtou. Jako poklopy šachet byly navrženy litinové poklopy průměru 600 mm pro zatížení třídy D400. Celkem je na přeložce dešťové veřejné kanalizace navrženo 3 ks revizních kanalizačních šachet.

Stavba bude prováděna po úsecích vymezených revizními šachtami, bude budována odspodu. Nejdříve bude provedena skrývka svrchní humózní vrstvy zeminy. Dále bude hloubena rýha pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn pažícími boxy a příložným pažením, dle hloubky a konkrétního úseku stoky. Dno rýhy bude vyrovnáno štěrkopískovým ložem tl. 100 mm, na kterém bude vybetonována podkladní betonová deska C8/10 tl. 80 mm. Betonové kanalizační potrubí bude poté ukládáno na podkladní pražce umístěné u hrdla a u dříku každé trouby. Potrubí bude po jeho položení a vyrovnání do navrženého spádu podbetonováno sedlem z prostého betonu C 8/10. Dále bude provedena vrstva štěrkopískového ochranného obsypu frakce 0-16 mm do výšky min. 300 mm nad horní líc obetonovaného potrubí. Následující konstrukční vrstvy komunikace/zelené plochy jsou patrné ze vzorového příčného uložení, který je součástí této projektové dokumentaci.

Součástí tohoto objektu je na parcele č. 21/1 u dopravního zúžení odbourání betonového zhlaví kanalizační šachty s odstraněním litinového poklopu. Následně bude šachta výškově dorovnána na navrhovaný stav s osazením nového litinového poklopu.

Dále na parcele č. 4209/2 bude stávající kanalizační šachta muset být upravena kvůli nové křižovatce se zpomalovacím prahem. Bude odstraněn betonový poklop, šachta bude výškově dorovnána na navrhovaný stav s osazením nového litinového poklopu.

Majitelem a provozovatelem překládané dešťové veřejné kanalizace jsou společnosti Ateliéry s.r.o. a Imos Development.

# 2. Pevné měřičské body a vytýčení stavby

Pro návrh bylo využito podrobného tachymetrického zaměření lokality. Zaměření účelové mapy bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém Balt po vyrovnání (BPV).

- Vytyčovací body jsou tvořeny vrcholovými body, jež jsou zakresleny v koordinačním situačním výkresu, není proto potřeba pro stavbu speciálních vytyčovacích prvků.

- Souřadnice vrcholových bodů v systému S-JTSK:

Kanalizace dešťová veřejná

| KANALIZACE DEŠŤOVÁ VEŘEJNÁ | SOUŘADNICE Y | SOUŘADNICE X |
| --- | --- | --- |
| napojení na stáv. řad | 597913.09 | 1157185.78 |
| začátek řadu č. 1 (šachta) | 597911.12 | 1157182.07 |
| konec řadu č. 1 | 597818.76 | 1157117.58 |
| začátek řadu č. 2 | 597922.83 | 1157157.62 |
| konec řadu č. 2 | 597986.92 | 1157148.21 |
| začátek řadu č. 3 | 597933.19 | 1157128.93 |
| konec řadu č. 3 | 597882.02 | 1157110.44 |
| vtok do retenční nádrže č. 1 | 597919.90 | 1157166.09 |
| odtok z retenční nádrže č. 1 | 597913.58 | 1157175.08 |

Kanalizace dešťová vnitřní

| KANALIZACE DEŠŤOVÁ VNITŘNÍ | SOUŘADNICE Y | SOUŘADNICE X |
| --- | --- | --- |
| napojení na stáv. řad | 597773.89 | 1157256.81 |
| začátek řadu č. 1 (šachta) | 597771.32 | 1157251.38 |
| konec řadu č. 1 = zač. řadu č. 2 = zač. řadu č. 3 | 597801.67 | 1157178.26 |
| konec řadu č. 2 | 597887.95 | 1157170.50 |
| konec řadu č. 3 | 597590.10 | 1157183.41 |
| začátek řadu č. 4 | 597704.54 | 1157122.55 |
| konec řadu č. 4 | 597714.69 | 1157117.15 |

Přeložka dešťové veřejné kanalizace

| PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ VEŘEJNÉ KANALIZACE | SOUŘADNICE Y | SOUŘADNICE X |
| --- | --- | --- |
| napojení nové přeložky na stáv. řad | 597916.72 | 1157183.87 |
| přepojení ze stáv. řadu na přeložku | 597861.89 | 1157129.95 |

# 3. Požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou nehořlavé.

# 4. Technika prostředí staveb

Stavba neobsahuje žádné další dílčí profese obecně pojímané jako specializované.

# 5. Dokumentace technických a technologických zařízení

## 5.1.  Část technologická

Strojně technologická část se zabývá provozními soubory strojního charakteru. V našem případě se takové nevyskytují.

## 5.2.  Část elektrotechnická

V části elektrotechnické jsou řešeny připojení na distribuční síť, které se však v našem případě nevyskytují.

# 6. Hydrotechnické výpočty

Stavební objekt řeší odvedení dešťových vod z plánovaných 4 nových objektů, komunikací a zpevněných ploch. Níže jsou uvedeny hydrotechnické výpočty – odtoky dešťových vod z odvodňovaných ploch veřejných a vnitřních (včetně hydrotechnického posouzení retenčních nádrží), kapacity potrubí a kapacita žlabu.