# OBSAH

OBSAH	2

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu	3

2	obecné Podmínky provádění stavby	3

2.1	obecně	3

2.2	posouzení vnějších vlivů	3

2.3	podmínky provádění stavby	3

2.4	stávající stav	4

2.5	nový stav	4

2.6	parametry projektu	4

2.7	světelný technický výpočet	5

3	popis provedení stavby so 650.1 rozvody vo – veřejné, nové	5

3.1	tabulka světelných bodů	5

3.2	svítidla	5

3.3	stožáry	6

3.4	Výložníky	6

3.5	místo připojení	7

3.6	popis rozvodů osvětlení	7

3.7	uzemnění	7

4	připojení přístřešku autobusové zastávky	8

5	stožár 1.2/A	8

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu

Název a kód objektu:	IO 650.1 Rozvody VO – veřejné, nové

Označení stavby:		        Výstavba objektů Kociánka

Stavebník: 	Statutární město Brno,

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Generální projektant:	Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 Brno

Místo stavby:	Brno, k.ú. Sadová

Projektant:	Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT : 1004629

Zpracoval:	Kateřina Svobodová

# obecné Podmínky provádění stavby

## obecně

Stavební objekt IO650 řeší výstavbu nového veřejného osvětlení (dále jen VO) v ulici Kociánka v blízkosti Domova pro seniory Kociánka. V rámci tohoto inženýrského objektu (dále jen IO) se bude osvětlovat:

- nová silnice, chodník

- vjezd k soukromému parkovišti pod budovaným objektem SO.02

- připojení zastávky autobusů k rozvodům

Stavební objekt je rozdělen na dvě části:

- IO 650.1 Rozvody VO – veřejné, nové

- IO 650.2 Rozvody VO –veřejné, oprava, přeložka

V tomto dokumentu je řešen IO 650.1. Rozvody VO – veřejné, nové.

## posouzení vnějších vlivů

Vnější vlivy prostředí na elektrickou soustavu byly posuzovány dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:

Pro venkovní prostředí

- druhy prostředí: AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ2, AR (nevyskytuje se), AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Opatření:

Pro vnější prostory platí podmínky viz. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a normy související (např. materiály odolné UV záření, krytí venkovních zařízení min. IP 44). Taktéž v zájmovém prostoru je nutné zajistit ochranu před účinky blesku a jeho následky.

## podmínky provádění stavby

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení předpisů v platném rozsahu a mimo již citované normy i následující:

- ČSN EN 60 529 		Stupeň ochrany krytem (krytí – IP kód)

- ČSN EN 60 445 ed. 5 		Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

- ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed. 3  	Ochrana před úrazem el. proudem

- ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed. 3+Z1+Z2	Výběr a stavba elektrických zařízení. Obecné předpisy

- ČSN 33 2000 – 5 – 52 ed. 2	Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed. 3  	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33 2000 – 6 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN 33 2000-7-714 ed.2	Zařízení pro venkovní osvětlení

- ČSN 73 6005, 10/2020		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006			Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického                vybavení

- Zákon 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

- NV 194/2022 Sb.  Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

- Nařízení vlády 194/2022 Sb. O požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

- Zákon 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky

- Vy. 268/09 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Zákon 458/2000 Sb. Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů

- Vy. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- Dodavatel je povinen dodržet podmínky dotčených organizací, které jsou uvedeny v jejich vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení.

- Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006Sb o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Výkopy o hloubce 1300 mm a více musí být zajištěny proti sesutí.

- Pro práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito dopravní značení odsouhlasené dopravní policií ČR.

- Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou oděni do oranžových pracovních vest a budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

- Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami, označeny výstražným červeným světlem.

- Před zahájením výkopů, musí být vytyčeny sítě technické infrastruktury jejich vlastníky.

- Výkopové práce budou prováděny strojně, v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně.

- Všechny elektroinstalační práce budou provedeny firmami splňujícími kvalifikační a odborné předpoklady, které budou řádně dokladovány.

- Před uvedením do provozu je prováděcí firma povinna zajistit provedení výchozí revize ve smyslu ČSN 331500 a ČSN 332000-6 ed.2.

- Veškeré práce a dodávané součásti VO musí splňovat požadavky uvedené v dokumentu Městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna – aktualizace 03/2022, dále musí být odsouhlaseny investorem a správcem veřejného osvětlení firmou Technické sítě Brno, a.s

- Požadavky na provádění a předání stavby budou uvedeny v dalším stupni projektové dokumentace.

## stávající stav

Řešené území navazuje na ulici Kociánka, ve které je veřejné osvětlení na stožárech v. 8m a 5 m a rozpojovací skříň. V celé lokalitě je omezena rychlost pohybu vozidel stávající značkou „Obytná zóna“.

## nový stav

Nové VO, které bude navazovat na stávající VO a na IO650.2 Rozvody VO – oprava, přeložka. Nové VO je řešené jako jednostranné. Výška svítidel nad vozovkou bude 8m.  Kabel napájení VO bude uložen v zemi. Nové VO bude napájeno ze stávající rozpojovací skříně č. R-0455-001. Nově bude řešeno:

- 9 ks stožárů ve správě TSB

- 1 ks stožáru (1.2./A), který zůstane v majetku investora

- nový rozpojovací rozváděč PS1.1.

- připojení přístřešku u zastávky autobusu.

## parametry projektu

Počet nových světelných bodů:				10 ks

Počet svítidel:						10 ks

Stožáry:						10 ks

Výložníky:						10 ks jednoramenný obloukový

Svorkovnice do stožáru:				10  ks s jednou pojistkou

Rozpínací rozváděč: 					1 ks

Rozvodná soustava zemních rozvodů VO:		3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Rozvodná soustava rozvodů uvnitř stožáru: 		3+N+PE, 50 Hz, 230 V, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem: 			automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Měření spotřeby el. energie:				se stávajícím VO

Průměrný příkon nově instalovaných svítidel:				0,330 kW

Předpokládaný roční nárůst spotřeby při regulaci v době 20-5 hod:	0,557 MWh

Délka výkopů:						cca 350 m

Veškeré dodávané součásti VO musí být předem odsouhlaseny investorem a správcem VO.

## světelný technický výpočet

Pro VO byly provedeny výpočty umělého osvětlení pro pozemní komunikace dle ČSN EN 13 201-2, ČSN EN 13 201-3, ČSN EN 13 201-4 a pro venkovní pracovní prostory ČSN EN12 464 – 2.

Řešené komunikace byly podle ČEN EN/TR 13 201-1 zatříděny do min. tříd osvětlenosti:

- vozovky  			M5, regulace v době  20-5 hod M6

- parkoviště			P4, regulace v době  20-5 hod P5, rovnoměrnost 0,25

- chodníky 			P5, regulace v době  20-5 hod P6

- křižovatka			C3, regulace v době  20-5 hod C4

Osvětlení je navrženo na konkrétní typ svítidel. Při použití jiných svítidel není zaručena požadovaná min. osvětlenost a je nezbytné zpravovat nové výpočty. Dále není možno z jakýchkoliv důvodů provádět úmyslné odpojování některých světelných bodů. Vadné zdroje nebo zdroje za hranicí jejich životnosti musí být bez zbytečného prodlení nahrazeny novými.

# popis provedení stavby so 650.1 rozvody vo – veřejné, nové

## tabulka světelných bodů

Číslování SB uvedených v projektů slouží pouze pro potřeby projektové dokumentace.

| Číslo SB dle projektu | Svítidlo | Náklon svítidla | Stožár pro umístění ve výšce | Výložník | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2/A | Typ „A“ | 0° | 8m - standard | Jednoramenný výložník, délky 1,5 m | zůstane v majetku investora |
| 1.3/B | Typ „B“ | 0° | 8m - standard | Jednoramenný výložník, délky 1,5 m |  |
| 1.4/B | Typ „B“ | 0° | 8m – standard | Jednoramenný výložník, délky 1,5 m |  |
| 1.5/B | Typ „B“ | 0° | 8m – zesílený | Jednoramenný výložník, délky 2,5 m |  |
| 1.6/B | Typ „B“ | 0° | 8m – zesílený | Jednoramenný výložník, délky 2,5 m | přístřešek BUS |
| 1.7/B | Typ „B“ | 0° | 8m – zesílený | Jednoramenný výložník, délky 2,5 m |  |
| 1.8/B | Typ „B“ | 0° | 8m – standard | Jednoramenný výložník, délky 1,5 m |  |
| 1.9/C | Typ „C“ | 0° | 8m – standard | Jednoramenný výložník, délky 1,5 m |  |
| 1.11/A | Typ „A“ | 0° | 8m – standard | Jednoramenný výložník, délky 1,5 m |  |
| 1.17/A | Typ „A“ | 0° | 8m - zesílený | Jednoramenný výložník, délky 2,25m |  |

Podrobný popis svítidel, stožárů, výložníků je uveden v odstavcích dále.

## svítidla

Pro VO budou použita LED svítidla pro osvětlení komunikací s min. IP66, IK 10, 3000K, přepěť. ochranou 6kV, vybavená regulací DALI se zaslepeným NEMA socketem 7PIN, vč. řídícího modulu MSB-C. Třída intenzity světla je vyžadovaná min. G4 s osvitem horního poloprostoru nad 90° max 0cd/m2 nad 80° max 70cd/m2. Možnost připevnění na výložník DN 60mm.

Svítidla ozn. v PD:

„A“  - LED svítidlo 30W l 3000K l 4037 lm        ..…..  	3 ks

„B“  - LED svítidlo 35W l 3000K l 4585 lm        ..….. 	6 ks

„C“  - LED svítidlo 30W l 3000K l 3268 lm        ..….. 	1 ks

Záruční doba svítidel:

- min. 10 let na všechny součásti i plnou funkčnost

- opravy – provizorní do 10 dnů od nahlášení, 30 dnů od nahlášení

Barevné provedení svítidel bude  RAL 7024.  Svítidlo musí být zařazeno do katalogu Doporučená svítidla města Brna – aktualizace 3/2022. Celkově bude těchto svítidel připojeno 10 ks.

## stožáry

Všechna svítidla budou osazena na třístupňových bezpaticových stožárech z bezešvých ocelových trubek. Použity budou stožáry:

- standardní:  o celkové výšce vč. vyložení 8m nad terén. Délka stožáru nad terénem - 5,9m, celková délka - 7,1m, průměr 168/133/89, typ JB8 se sílou stěny trubek  5,6/4/3mm, provedení Brno, možnost vyložení až 1,5m 		….. 6 ks

- zesílený: o celkové výšce vč. vyložení 8m nad terén. Délka stožáru nad terénem - 5,9m, celková délka - 7,1m, průměr 168/133/89 – zesílený se sílou stěny trubek 6,3/4/4 mm,  typ JB8 provedení Brno, možnost vyložení až 3,0m 	….. 4 ks

Celkově bude použito stožárů JB8 10 ks.

Povrchová úprava všech stožárů bude žárovým zinkováním s ochrannou manžetou. Celkové provedení stožárů bude dle Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna. Podrobná specifikace bude v dalším stupni dokumentace.

Dvířka stožáru musí být orientována kolmo k ose komunikace proti směru jízdy, tak aby obsluha zařízení byla chráněna před projíždějícími vozidly vlastním stožárem.

Před předáním stavby budou stožáry očíslovány dle požadavku správce VO.

Pro připojení svítidel ve stožárech budou použity typizované stožárové svorkovnice s krytem, které umožňují průběžné připojení kabelů, min. IP 43 a jištění:

- jednoho svítidla pojistkou 10A, char gG (např. GURO EKM 2035) …….	10 ks

Základy stožárů

Rozměry základů budou provedeny dle Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna. Stožáry budou provedeny:

- v zelené ploše - dle přílohy č. 9 – „zelený utopenec“

- v dlážděné ploše – dle přílohy 10 – „šedý utopenec“

Podrobný popis provedení základů vč. posouzení terénních podmínek pro zakládání budou řešeny v dalším stupni dokumentace.

Na základy bude použit beton C30/37 XF–4.. Do základu bude osazeno PVC pouzdro a pro odtok kondenzátu ze stožáru PVC trubka DN30. U paty stožáru bude provedena betonová hlavice 400x400x160mm se zešikměním min. 10mm. Pod základem bude štěrkopískové lože tl. 50 mm.

## Výložníky

Svítidla, která budou umístěna na stožárech typu JB, budou umístěna na obloukových výložnících. Použity budou výložníky na stožár průměru 89mm s dříkem pro uchycení svítidla 60mm. Použity budou výložníky:

- jednoramenný I délky 1,5m				…………… 6 ks

- jednoramenný I délky 2,25m				…………… 1 ks

- jednoramenný I délky 2,5m				…………… 3 ks

Povrchová úprava výložníku bude žárovým zinkováním, celkové provedení dle Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna. Celkově bude použito 10 výložníků.

## místo připojení

Nové VO v řešeném území bude napájeno a ovládáno ze stávajícího VO ze stávajícího rozpínacího rozváděče R-0455-001. Ve stávajícím rozváděči bude doplněna 1 sada nožových pojistek 16A char. gG.vel.000. Jištění stávajících rozvodů zůstane nezměněno.

## místo připojení R-0455-001

R-0455-001 bude napájen novým kabelem CYKY-J 4x16 mm2, které povede od SB1.18/K, přes SB1.17/A a dále pod vozovkou k rozváděči.

## popis rozvodů osvětlení

VO bude napájeno kabelem CYKY-J 4x16 mm2. Kabely budou v celé délce uloženy v zemi v korugované ohebné dvouvrstvé chráničce HDPE  DN 63. Kabely pod plochami s pojezdem aut do chráničky DN110/90, obetonovat. Kabely nebudou napojovány zemními spojkami. Konce všech chrániček budou zabezpečeny proti vniknutí vody např. zapěnováním. V případě napojování chrániček budou použity spojky a těsnící kroužky, které zajistí odolnost spoje chrániček IP67. Ve výšce min. 200 – 300 mm nad kabely bude uložena výstražná fólie š. 320mm.

Rozbočení rozvodů VO bud provedeno v rozpojovacích skříních typu RF, které budou ve formě kompaktních pilířů. Použity budou na pozici:

- PS1.1 –  RF5:4 – bez osazení pojistkami, pouze rezerva pro případ potřeby přepojení v případě poruchy.

Kabely budou pod chodníky uloženy v kabelové rýze 350x500 mm, v zelené ploše budou uloženy v kabelové rýze 350x900mm, vždy v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina. Min. krytí kabelu je pod chodníky 0,35m a pod travnatým povrchem 0,7m. Kabely pod vozovkou, parkovištěm a vjezdy budou uloženy v kabelové rýze 500x1200 mm v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina z výkopu, bude-li vhodná, případně vhodná hutněná vysývka nebo hutněný štěrk. Zásypový materiál bude hutněn Ed,2=45 MPa. Zásyp bude proveden dle TP146 – Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávající pozemní komunikaci.  Min. krytí kabelu je pod vozovkou a parkovišti je 1,00m.

Při pokládce kabelu musí být známi výškové úpravy terénu, aby bylo dodrženo nejmenší dovolené krytí podzemních síti dle ČSN 73 6005 i po konečných terénních úpravách. Povrch výkopů bude urovnán. Konečná úprava povrchů bude provedena v rámci dokončovacích prací stavby.

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Výkopové práce budou prováděny strojně, v blízkosti stávajících sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně. Výkopy musí být provedeny v souladu s bezpečnostními podmínkami uvedeným v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Před zahájením výkopů musí být vytyčeny trasy sítí jejich vlastníky či správci.

Při kladení kabelů musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, tj. 15 x vnější průměr kabelu (viz. katalogové hodnoty výrobce kabelů). Při hutnění vrstev nad chráničkou je třeba dbát, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky (450N/20cm).

## uzemnění

Sloupy VO, zapínací rozváděč a rozpojovací rozváděče budou uzemněny kulatinou FeZn d=10mm. Přívod od základového zemniče bude proveden kulatinou FeZn d=10 mm. Uzemnění bude položeno v rohu na dně kabelové rýhy. Uzemnění stožárů bude propojeno se stávajícím uzemněním osvětlení na ul. Kociánka.  Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 se přívody od základových zemničů musí chránit proti korozi pasivní ochranou.

# připojení přístřešku autobusové zastávky

Před objektem SO.04 se bude nacházet osvětlený přístřešek zastávky autobusu. Tento přístřešek bude napájen ze stožáru 1.6/A. Ve stožáru bude svorkovnice se 2 pojistkami 10A char. gG. Jedna pojistka bude pro jištění svítidla, druhá pro jištění přístřešku. Pro připojení bude použit kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 uloženou v ochranné trubce DN 40. Pro uložení kabelu platí požadavky uvedené v odstavci 3.6 Popis rozvodů osvětlení. Spolu s přívodním kabelem bude vedeno uzemnění páskou FeZn 30x4, ke které bude připojena kovová konstrukce přístřešku.

# stožár 1.2/A

Stožár 1.2/A bude osvětlovat vjezd do soukromých podzemních garáží. Tento stožár nebude převzat do správy správcem VO (Technické sítě Brno). Tento stožár bude napájen a ovládán z rozvodů VO ve správě TSB, aby jeho provozem nebylo negativně ovlivněno osvětlení na veřejných komunikacích. Spotřeba svítidla 1.2/A bude správcem VO fakturována majitel VO. Stožár bude splňovat veškeré požadavky stanovené pro ostatní svítidla, které bude TSB přebírat do správy.

V Nesovicích 12/2023

Ing. Kateřina Svobodová