# OBSAH

OBSAH	2

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu	3

2	obecné Podmínky provádění stavby	3

2.1	obecně	3

2.2	posouzení vnějších vlivů	3

2.3	podmínky provádění stavby	3

2.4	stávající stav	4

2.5	nový stav	4

2.6	parametry projektu	4

2.7	světelný technický výpočet	5

3	popis provedení stavby nového vo	5

3.1	tabulka světelných bodů	5

3.2	Demontáž	6

3.3	svítidla	6

3.4	stožáry	7

3.5	Výložníky	7

3.6	místo připojení PS2.1	8

3.7	rozváděč PS2.2	8

3.8	připojení stávajícívi Vo v parku pod vchodem	8

3.9	popis rozvodů osvětlení	8

3.10	uzemnění	9

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu

Název a kód objektu:	IO 651.1 Rozvod VO – areálové, nové

Označení stavby:		        Výstavba objektů Kociánka

Stavebník: 	Statutární město Brno,

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Generální projektant:	Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 Brno

Místo stavby:	Brno, k.ú. Sadová

Projektant:	Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT : 1004629

Zpracoval:	Kateřina Svobodová

# obecné Podmínky provádění stavby

## obecně

Stavební objekt řeší částečnou demontáž stávajícího osvětlení a výstavbu nového osvětlení (dále jen VO) v areálu Domova pro seniory Kociánka.

## posouzení vnějších vlivů

Vnější vlivy prostředí na elektrickou soustavu byly posuzovány dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:

Pro venkovní prostředí

- druhy prostředí: AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ2, AR (nevyskytuje se), AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Opatření:

Pro vnější prostory platí podmínky viz. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a normy související (např. materiály odolné UV záření, krytí venkovních zařízení min. IP 44). Taktéž v zájmovém prostoru je nutné zajistit ochranu před účinky blesku a jeho následky.

## podmínky provádění stavby

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení předpisů v platném rozsahu a mimo již citované normy i následující:

- ČSN EN 60 529 		Stupeň ochrany krytem (krytí – IP kód)

- ČSN EN 60 445 ed. 5 		Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

- ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed. 3  	Ochrana před úrazem el. proudem

- ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed. 3+Z1+Z2	Výběr a stavba elektrických zařízení. Obecné předpisy

- ČSN 33 2000 – 5 – 52 ed. 2	Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed. 3  	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33 2000 – 6 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN 33 2000-7-714 ed.2	Zařízení pro venkovní osvětlení

- ČSN 73 6005, 10/2020			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006			Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

- ČSN CEN/TR 13201-1		Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr třídy osvětlení

- ČSN EN 13201-2		Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky

- Vy. 250/2021 Sb.  Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

- Nařízení vlády 194/2022 Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

- Zákon 142/91 Sb. o Československých státních normách ve znění pozdějších předpisů

- Vy. 268/09 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Zákon 142/91 Sb. o Československých státních normách ve znění pozdějších předpisů

- Vy. 268/09 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Zákon 458/2000 Sb. Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů

- Vy. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- Naříz. vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích upravená Naříz. vlády 146/2016 Sb.

- Dodavatel je povinen dodržet podmínky dotčených organizací, které jsou uvedeny v jejich vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení.

- Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006Sb o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Výkopy o hloubce 1300 mm a více musí být zajištěny proti sesutí.

- Pro práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito dopravní značení odsouhlasené dopravní policií ČR.

- Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou oděni do oranžových pracovních vest a budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

- Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami, označeny výstražným červeným světlem.

- Před zahájením výkopů, musí být vytyčeny sítě technické infrastruktury jejich vlastníky.

- Výkopové práce budou prováděny strojně, v blízkosti stávajících sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně.

- Všechny elektroinstalační práce budou provedeny firmami splňujícími kvalifikační a odborné předpoklady, které budou řádně dokladovány.

- Před uvedením do provozu je prováděcí firma povinna zajistit provedení výchozí revize ve smyslu ČSN 331500 a ČSN 332000-6 ed.2.

## stávající stav

Stávající komunikace a chodníky jsou částečně osvětleny samostatnými svítidla v. 5m a 1m. VO je napájeno ze stávající sloupové trafostanice, jištění je v elektrorozvodně ve stávající budově domova pro seniory.

## nový stav

Stávající VO v rozsahu uvedeném ve výkresu 001 Situace VO bude vč. základů demontováno. Stávající kabely budou demontovány pouze v trase plánovaných výkopových prací při výstavbě nových komunikací a VO.

Stávající sloupová trafostanice bude zrušena a nahrazena novou kioskovou u vjezdu do areálu. VO bude napájeno z nového rozváděče VO umístěného u vstupu do areálu, ve kterém bude také ovládáno a jištěno. Napájení je řešeno tak, aby bylo možné nezávisle na sobě ovládat VO u komunikací a VO u chodníků.

Osvětlení parkovišť a vozovek, bude mít výšku 6m, osvětlení chodníků bude mít výšku  5m.  Kabel napájení VO bude uložen v zemi.

Na projekt navazuje IO651.2 Rozvody VO – areálové, výměna stožárů. K novému VO bude také připojeno stávající VO v parku s fontánou pod hlavní přístupovou cestou.

## parametry projektu

Počet demontovaných svítidel: 				37 ks

Počet nových světelných bodů:				57 ks

Počet svítidel:						61 ks

Stožáry:						23 ks výšky nad terénem 5,0m

32 ks výšky nad terénem 6,0m

Výložníky:						49 ks jednoramenný obloukový

4 ks dvouramenný obloukový

2 ks na zeď

Svorkovnice do stožáru:				55 ks

Rozpínací rozváděč s ovládáním:			2 ks

Rozvodná soustava zemních rozvodů VO:		3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Rozvodná soustava rozvodů uvnitř stožáru: 		3+N+PE, 50 Hz, 230 V, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem: 			automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Průměrný příkon nově instalovaných svítidel:				1,106 kW

Předpokládaný roční nárůst spotřeby při regulaci v době 20-5 hod:	2,308 MWh

Délka výkopů:						cca 1413 m

Veškeré dodávané součásti VO musí být předem odsouhlaseny investorem a správcem VO.

## světelný technický výpočet

Pro VO byly provedeny výpočty umělého osvětlení pro pozemní komunikace dle ČSN EN 13 201-2, ČSN EN 13 201-3, ČSN EN 13 201-4 a pro venkovní pracovní prostory ČSN EN12 464 – 2.

Řešené komunikace byly podle ČEN EN/TR 13 201-1 zatříděny do min. tříd osvětlenosti:

- vozovky  			P4, regulace v době  20-5 hod P5

- parkoviště			P4, regulace v době  20-5 hod, P5, rovnoměrnost 0,25

- chodníky			P5 bez regulace, vypínáno časovým členem v rozváděči v době  22-				5 hod

Osvětlení je navrženo na konkrétní typ svítidel. Při použití jiných svítidel není zaručena požadovaná min. osvětlenost a je nezbytné zpravovat nové výpočty. Dále není možno z jakýchkoliv důvodů provádět úmyslné odpojování některých světelných bodů. Vadné zdroje nebo zdroje za hranicí jejich životnosti musí být bez zbytečného prodlení nahrazeny novými.

# popis provedení stavby nového vo

## tabulka světelných bodů

V tomto objektu bude zbudováno 56 světelných bodů (dále jen SB) s 61 ks svítidel.

Číslování SB uvedených v projektů slouží pouze pro potřeby projektové dokumentace.

| Číslo SB dle projektu | Svítidlo | Náklon svítidla | Stožár | Výložník | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.2/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.3/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.4/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.5/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.6/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.7/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.8/F | Typ „F“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.9/F | Typ „F“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.10/F,H | Typ „F,H“ | 0° | 6m | Dvouramenný |  |
| 2.11/F | Typ „F“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.12/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.13/K | Typ „K“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.14/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.15/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.16/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.17/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.18/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.19/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný | v opěrné zdi |
| 2.20/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný | v opěrné zdi |
| 2.21/J | Typ „J“ | 0° | 4m | Jednoramenný | na zdi objektu SO 05 |
| 2.22/E,I | Typ „E,I“ | 0° | 6m | Dvouramenný | v opěrné zdi |
| 2.23/E,K | Typ „E,K“ | 0° | 6m | Dvouramenný | v opěrné zdi |
| 2.24/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.25/K | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.26/E,K | Typ „E,K“ | 0° | 6m | Dvouramenný | v opěrné zdi |
| 2.27/E,K | Typ „E,K“ | 0° | 6m | Dvouramenný | v opěrné zdi |
| 2.28/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný | v opěrné zdi |
| 2.29/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.30/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný |  |
| 2.31/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný | v opěrné zdi |
| 2.32/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný | v opěrné zdi |
| 2.33/J | Typ „J“ | 0° | 4m | Jednoramenný | na zdi objektu SO 05 |
| 2.34/G | SO 651.2 |  |  |  |  |
| 2.35/G | SO 651.2 |  |  |  |  |
| 2.36/G | SO 651.2 |  |  |  |  |
| 2.37/G | SO 651.2 |  |  |  |  |
| 2.38/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.39/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.40/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.41/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.42/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.43/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.44/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.45/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.46/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.47/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.48/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.49/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.50/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.51/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.52/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.53/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.54/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.55/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.56/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.57/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.58/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.59/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |
| 2.60/E | Typ „E“ | 0° | 6m | Jednoramenný | v opěrné zdi |
| 2.61/H | Typ „H“ | 0° | 5m | Jednoramenný |  |

Podrobný popis svítidel, stožárů, výložníků je uveden v odstavcích dále.

## Demontáž

V projektu bude demontováno stávající VO označené v situačním výkresu tohoto IO. Demontovány budou stožáry vč. betonových základů a kabelů, které jsou v trase výkopových prací budování komunikací a VO. Demontované součásti budou po odsouhlasení správcem VO zlikvidovány. Celkově bude  demontováno 37 ks světelných bodů.

## svítidla

Pro VO budou použita LED svítidla pro osvětlení komunikací s min. IP66, IK08, 3000K, přepěť. ochranou 6kV, vybavená regulací. Možnost připevnění na výložník DN 60mm.

Příklad použitého svítidla

Svítidla ozn. v PD:

„E“  - LED svítidlo 24W l 3000K l 2972lm        ..…..    26 ks

„F“  - LED svítidlo 13W l 3000K l 1639lm        ..…..     3 ks

„H“  - LED svítidlo 13W l 3000K l 1315lm        ..…..    24 ks

„I“  - LED svítidlo   13W l 3000K l 1648lm        ...…..  1 ks

„J“  - LED svítidlo 9W l 3000K l 1106lm           ..…..    2 ks

„K“ – LED svítidlo 19W I 3000K I 2122lm        ……..  5 ks

Světla „H“, jedná se o svítidla u chodníků, budou v provozu v době od soumraku do 22.00 hod a dále po 5.00 hod nebo dle individuálního nastavení v rozváděčích PS2.1 a PS2.2. Toto nastavení lze kdykoliv změnit správcem VO. Ostatní svítidla budou v provozu celou noc. V době mezi 20.00ho a 5.00 hod budou regulována na 60% svého výkonu. Toto nastavení bude provedeno ve výrobě a lze ho měnit v terénu, ale pouze výrobcem.

Barevné provedení svítidel bude  RAL 7024.  Celkově bude těchto svítidel připojeno 61 ks.

## stožáry

Všechna svítidla budou osazena na kónických bezpaticových stožárech z bezešvých ocelových trubek s povrchovou úpravou RAL 7024 s ochrannou manžetou. Použity budou stožáry:

- pro svítidla „H“ – celková výška vč. vyložení 5m nad terén, možnost vyložení až 1,5m  ….. 23 ks

- pro svítidla do opěrné zdi  - atypický – výška svítidla nad terénem        ….. 9 ks

- pro ostatní SB – celková výška 6m nad terén vč. vyložení, možnost vyložení až 1,5m  ….. 23 ks

Celkově bude použito stožárů 55 ks.

Dvířka stožáru musí být orientována kolmo k ose komunikace proti směru jízdy, tak aby obsluha zařízení byla chráněna před projíždějícími vozidly vlastním stožárem.

Před předáním stavby budou stožáry očíslovány dle požadavku správce VO.

Pro připojení svítidel ve stožárech budou použity typizované stožárové svorkovnice s krytem, které umožňují průběžné připojení kabelů, min. IP 43 a jištění dvou svítidel 6A, char gG (např. GURO EKM 2035).

Základy stožárů

Rozměry základů budou provedeny pouzdrové. Podrobný popis provedení základů vč. posouzení terénních podmínek pro zakládání budou řešeny v dalším stupni dokumentace.

Na základy bude použit beton C30/37 XF–4. Do základu bude osazeno PVC pouzdro a pro odtok kondenzátu ze stožáru PVC trubka DN30. U paty stožáru bude provedena betonová hlavice 400x400x160mm se zešikměním min. 10mm. Pod základem bude štěrkopískové lože tl. 50 mm.

## Výložníky

Svítidla budou umístěna na obloukových výložnících. Použity budou výložníky na stožár průměru 60mm s dříkem pro uchycení svítidla 60mm. Použity budou výložníky:

- jednoramenný				…………… 51 ks

- dvouramenný				…………… 4 ks

Dále budou použity přímé výložníky pro montáž na zeď s s dříkem pro uchycení svítidla 60mm.

- jednoramenný 				…………… 2 ks

Povrchová úprava výložníku bude RAL 7024. Celkově bude použito 57 výložníků.

## místo připojení PS2.1

Nové VO v řešeném území bude napájeno a ovládáno z nového rozváděče PS2.1, který bude zřízen u nové trafostanice u vjezdu do areálu.

Použit bude kompaktní pilíř určený pro exteriér. PS2.1 bude vybaven:

- hlavním jističem 3x20A char. B

- 5 sadami 1-fázových jističů (1 sada = 3 jističe) 16A char. C

- 1 ks 1-fázový jističochránič 16A char.B

- 1 ks 1-fázová zásuvka 230V

- přepínač VO mimo provoz ovládání pro potřeby údržby

- stykače + jistič cívek

- soumrakové čidlo

- 1x časový člen pro vypínání VO u chodníků

Další technická specifikace vybavení rozváděče PS2.1 bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace.

Z rozváděče bude vyvedeno pět kabelů. Tři kabely budou napájet VO, jeden kabel bude napájet rozváděč PS2.2 a jeden kabel bude napájet stávající VO s fontánou.

## rozváděč PS2.2

U stožáru „2.34/G“ bude postaven rozpojovací rozváděč PS2.2, který bude napájen samostatným kabelem z PS2.1 a který bude určen napájení VO pod stávající budovou a u chodníků pod SO.02 a SO.04.

Použit bude kompaktní pilíř určený pro exteriér. PS2.2 bude vybaven:

- 3 sadami 1-fázových jističů (1 sada = 3 jističe) 10A char. C

- 1 ks 1-fázový jističochránič 16A char.B

- 1 ks 1-fázová zásuvka 230V

- přepínač VO mimo provoz ovládání pro potřeby údržby

- stykače + jistič cívek

- 1x časový člen pro vypínání VO u chodníků

Další technická specifikace vybavení rozváděče PS2.2 bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace.

Z rozváděče budou vyvedeny tři kabely. Jeden kabel bude napájet VO u vozovky k novému objektu SO.03, druhý, připojený k časovému členu, bude napájet VO u chodníků pod SO.02 a SO.04  a  třetí kabel bude napájet stávající VO pod stávající budovou domova, které řeší IO651.2 Rozvody VO – areálové, výměna stožárů.

## připojení stávajícívi Vo v parku pod vchodem

Pod vchodem do areálu se nachází park s fontánou a stávajícím osvětlením, které je realizováno pomocí parkových svítidel v. 1,0m. Tato svítidla budou připojena samostatným kabelem CYKY-J 4x16 mm2, který bude uložen v zemi v korugované ohebné dvouvrstvé chráničce HDPE  DN 63. Kabel bude vyveden z rozváděče PS2.1 a připojen ke stávajícímu svítidlu, které se nachází nejblíže ke vstupní bráně.

## popis rozvodů osvětlení

VO bude napájeno kabelem CYKY-J 4x16 mm2. Kabely budou v celé délce uloženy v zemi v korugované ohebné dvouvrstvé chráničce HDPE  DN 63. Kabely nebudou napojovány zemními spojkami. Konce všech chrániček budou zabezpečeny proti vniknutí vody např. zapěnováním. V případě napojování chrániček budou použity spojky a těsnící kroužky, které zajistí odolnost spoje chrániček IP67. Ve výšce min. 200 – 300 mm nad kabely bude uložena výstražná fólie š. 320mm.

Kabely budou pod chodníky uloženy v kabelové rýze 350x500 mm, v zelené ploše budou uloženy v kabelové rýze 350x900mm, vždy v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina. Min. krytí kabelu je pod chodníky 0,35m a pod travnatým povrchem 0,7m. Kabely pod vozovkou, parkovištěm a vjezdy budou uloženy v kabelové rýze 500x1200 mm v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina z výkopu, bude-li vhodná, případně vhodná hutněná vysývka nebo hutněný štěrk. Zásypový materiál bude hutněn Ed,2=45 MPa. Zásyp bude proveden dle TP146 – Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávající pozemní komunikaci.  Min. krytí kabelu je pod vozovkou a parkovišti je 1,00m.

Při pokládce kabelu musí být známi výškové úpravy terénu, aby bylo dodrženo nejmenší dovolené krytí podzemních síti dle ČSN 73 6005 i po konečných terénních úpravách. Povrch výkopů bude urovnán. Konečná úprava povrchů bude provedena v rámci dokončovacích prací stavby.

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Výkopové práce budou prováděny strojně, v blízkosti stávajících sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně. Výkopy musí být provedeny v souladu s bezpečnostními podmínkami uvedeným v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Před zahájením výkopů musí být vytyčeny trasy sítí jejich vlastníky či správci.

Při kladení kabelů musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, tj. 15 x vnější průměr kabelu (viz. katalogové hodnoty výrobce kabelů). Při hutnění vrstev nad chráničkou je třeba dbát, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky (450N/20cm).

## uzemnění

Sloupy VO a rozváděče budou uzemněny páskou FeZn 30 x 4 mm. Přívod od základového zemniče bude proveden kulatinou FeZn d=10 mm. Zemní páska bude položena v rohu na dně kabelové rýhy. Uzemnění IO651.1 bude propojeno s uzemněním osvětlení IO651.2.  Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 se přívody od základových zemničů musí chránit proti korozi pasivní ochranou.

V Nesovicích 12/2023

Ing. Kateřina Svobodová