## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {cf8e298e-8608-466c-b7ee-e1b2cf962721}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 250351 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | BRNO | [8 empty] | Datum: |  | 6. 11. 2025 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Statutární město Brno | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | PK FRAJT s.r.o., Brno | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Obrtel M. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS, RTS aj. (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána. Pokud je někde uveden obchodní název, slouží jen k upřesnění specifikace materiálu. Je možné použít jakýkoliv obdobný výrobek.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 250351
| Stavba: | [6 empty] | BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
| Místo: | [6 empty] | BRNO | [6 empty] | Datum: |  | 6. 11. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Brno | [6 empty] | Projektant: |  | PK FRAJT s.r.o., Brno |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Obrtel M.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cf8e298e-8608-466c-b7ee-e1b2cf962721} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 1E |  |  |  | 1. ETAPA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {431577df-3d90-4380-9bbf-e3a5f2d5b97e} | {cf8e298e-8608-466c-b7ee-e1b2cf962721} |  | 2
|  |  | 300.1 |  |  |  | VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {60af73d6-5080-4d8f-8354-2a8a457bbec3} | {431577df-3d90-4380-9bbf-e3a5f2d5b97e}
/ |  |  |  | SO 310.1 |  |  |  | VODOVOD |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b099ce58-4551-4cac-bf8b-29b8d1ce2efb} | {60af73d6-5080-4d8f-8354-2a8a457bbec3} | 827 11
/ |  |  |  | SO 320.1 |  |  |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a90b0b31-aebf-4426-8fe6-d29dba87d452} | {60af73d6-5080-4d8f-8354-2a8a457bbec3} | 827 19
/ |  |  | 91.1 |  |  |  | OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e957e1de-7b6d-4d53-ad7b-f1468a9244af} | {431577df-3d90-4380-9bbf-e3a5f2d5b97e}
|  | 2E |  |  |  | 2. ETAPA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cb2d85fc-8ecb-4fbd-8aa1-ddad99b3fc78} | {cf8e298e-8608-466c-b7ee-e1b2cf962721} |  | 2
|  |  | 300.2 |  |  |  | VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a89a31c3-0485-4aca-9e5d-d18028c4381b} | {cb2d85fc-8ecb-4fbd-8aa1-ddad99b3fc78}
/ |  |  |  | SO 310.2 |  |  |  | VODOVOD |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1926f55f-6a51-4256-9041-1f4f36f70ba2} | {a89a31c3-0485-4aca-9e5d-d18028c4381b} | 827 11
/ |  |  |  | SO 320.2 |  |  |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {750a9984-866d-4445-b0f9-0be76135075b} | {a89a31c3-0485-4aca-9e5d-d18028c4381b} | 827 19
/ |  |  |  | SO 330.2 |  |  |  | OBNOVA ULIČNÍCH VPUSTÍ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {96248bed-34cb-4b9a-982b-63d301bd65ef} | {a89a31c3-0485-4aca-9e5d-d18028c4381b} | 827 29
/ |  |  | 91.2 |  |  |  | OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {792181b1-f748-48d0-93f0-e98529b8dd7e} | {cb2d85fc-8ecb-4fbd-8aa1-ddad99b3fc78}

## SO 310.1 - VODOVOD
[18 empty] | {b099ce58-4551-4cac-bf8b-29b8d1ce2efb} | [5 empty] | ACL16 | 1027,05 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | ACO11 | 1280,1 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ACP22 | 775 | 2
[24 empty] | BASFALT1 | 273,9 | 2
| Stavba: | [22 empty] | DN150 | 249 | 2
|  | BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU | [21 empty] | KABELkus | 19 | 2
| Objekt: | [22 empty] | KABELm | 20,9 | 2
|  | 1E - 1. ETAPA | [21 empty] | LOZE | 27,39 | 2
| Soupis: | [22 empty] | OBSYP | 123,081 | 2
|  | 300.1 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [21 empty] | ODVOZ1 | 312,165 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | POTRUBI1 | 5,5 | 2
|  | SO 310.1 - VODOVOD | [21 empty] | ŘEZaco | 507,1 | 2
[24 empty] | SC1 | 523,95 | 2
| KSO: |  | 827 11 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | SEK150 | 11 | 2
| Místo: |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025 | [16 empty] | ŠD1 | 273,9 | 2
[24 empty] | VYKOP1 | 272,565 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | VYKOP11 | 317,817 | 2
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | VYKOPR | 39,6 | 2
[24 empty] | ZASYP | 161,694 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PK FRAJT s.r.o., Brno |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
STANDARD MATERIÁLU : tvárná litina vnitřní cementová vystélka povlak Zn+Al 400g/m2 vnější těžká protikorozní ochrana s PE povlakem min. přetlak PN10, přírubové spoje - nerez šrouby a mosazné matice - potrubí i ostatní dle STANDARDŮ pro vodovodní síť Brna
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
1E - 1. ETAPA
Soupis:
300.1 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 310.1 - VODOVOD
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5.1 - Komunikace pozemní - asfaltová vozovka | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
1E - 1. ETAPA
Soupis:
300.1 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 310.1 - VODOVOD
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 109.7391 |  | 823.949 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 106.0507 |  | 823.949 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6133 |  | 373.8735 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 273.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 79.431 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320149779
| VV |  | " konstrukce 1 -ŠD 15cm " BASFALT1 |  | 273.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 79.431 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385690438
3 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 317.724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177081607
| VV |  | 79,431*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 317.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 79.431 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738808399
5 | K | 113107532 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 273.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 171.1875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239750900
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BASFALT1 |  | 273.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 498 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.05478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472088154
| VV |  | " konstrukce 1 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*249,0 |  | 498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 171.188 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774496121
8 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 684.752 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301934937
| VV |  | 171,188*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 684.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 171.188 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704047952
10 | K | 113107544 | Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 273.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 123.255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011836831
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 20cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " 1,1*249,0 |  | 273.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BASFALT1 | Součet |  | 273.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 498 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604502806
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 20cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " 2*249,0 |  | 498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 123.255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984224969
13 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 493.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390959778
| VV |  | 123,255*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 493.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 123.255 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87508948
15 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.04774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256958986
| VV |  | " voda, plyn " 1,1*(4+1) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | POTRUBI1 | Součet |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 20.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.77121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540886892
| VV |  | " kusy " 19,0 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELkus | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABELkus*1,1 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELm | Součet |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252200122
| VV |  | " potrubí " POTRUBI1*1,0*1,5 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabely " KABELm*1,0*1,5 |  | 31.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOPR | Součet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 9.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342679255
| VV |  | " ruční výkop - inž.sítě " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOPR*0,25 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 29.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867136708
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOPR*0,75 |  | 29.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 68.141 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907383985
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,85+1,72)/2*76,52 |  | 150.247 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,72+1,77)/2*(91,5-76,52) |  | 28.754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,77+1,69)/2*(145,85-91,5) |  | 103.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,69+1,76)/2*(183,71-145,85) |  | 71.839 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,69+1,72)/2*(233,49-183,71) |  | 93.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,72+1,80)/2*(249,0-233,49) |  | 30.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " montážní jámy MJ1 " 1,5*1,5*2,0 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet povrchů " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 " -0,6*BASFALT1 |  | -164.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP11 | Mezisoučet |  | 317.817 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet vybouraný vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " DN150 " -249,0*PI*(0,170/2)^2 |  | -5.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet ruční výkop " -VYKOPR |  | -39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP1 | Součet |  | 272.565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOP1*0,25 |  | 68.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 204.424 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038198034
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOP1*0,75 |  | 204.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 880.469 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.73959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355150332
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,85+1,72)/2*76,52 |  | 273.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,72+1,77)/2*(91,5-76,52) |  | 52.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,77+1,69)/2*(145,85-91,5) |  | 188.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,69+1,76)/2*(183,71-145,85) |  | 130.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,69+1,72)/2*(233,49-183,71) |  | 169.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,72+1,80)/2*(249,0-233,49) |  | 54.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " montážní jámy MJ1 " 1,5*2,0*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 880.469 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 880.469 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898045856
24 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 78.041 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885395816
| VV |  | " zemina celkem " VYKOP1+VYKOPR |  | 312.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ODVOZ1 | Součet |  | 312.165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve tř.3 - 25% " ODVOZ1*0,25 |  | 78.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.041 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 234.124 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086657309
| VV |  | " ve tř.4 - 75% " ODVOZ1*0,75 |  | 234.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 171201221.1 | Poplatek za recyklační skládku zeminy tř.1-4 s příměsí | m3 | 312.165 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058555814
| VV |  | ODVOZ1 |  | 312.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 161.694 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428295385
| VV |  | " prostor k zásypu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VYKOP11 |  | 317.817 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet konstrukce vodovodu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,17+0,3)*1,1*DN150 |  | -156.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 161.694 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 58331201.1 | zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce) | t | 307.219 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756329306
| VV |  | ZASYP*1,9 |  | 307.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 161.694 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824117100
| VV |  | ZASYP |  | 161.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 161.694 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379142082
31 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 123.081 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134618569
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,17+0,3)*1,1*DN150 |  | 128.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet potrubí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,17/2)^2*DN150 |  | -5.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYP | Součet |  | 123.081 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 232.718 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765712815
| VV |  | OBSYP*1,89077 |  | 232.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 123.081 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706351575
| VV |  | " přesun hmot " OBSYP |  | 123.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 123.081 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61121863
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
35 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 27.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310188940
| VV |  | " vodovod DN150 " 0,1*1,1*DN150 |  | 27.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE | Součet |  | 27.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 27.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433046507
| VV |  | " přesun hmot " LOZE |  | 27.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 27.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377082657
| D | 5.1 | Komunikace pozemní - asfaltová vozovka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 94.86 |  | 438.9395 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
38 | K | 113107241 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1759.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 172.4163 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408893391
| VV |  | " konstrukce 1 - ACO11+ - 50mm " ACO11-BASFALT1 |  | 1006.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - ACL16+ - 50mm " ACL16-BASFALT1 |  | 753.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1759.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1012.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218789015
| VV |  | " ACO11+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*4)+2*(249,0+0,5*1*4) |  | 507.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŘEZaco | Mezisoučet |  | 507.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ACL16+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*3)+2*(249,0+0,5*1*3) |  | 505.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1012.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 501.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 110.242 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448670435
| VV |  | " konstrukce 1 - ACP22+ - 50mm " ACP22-BASFALT1 |  | 501.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 503.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435670149
| VV |  | " ACP22+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*2)+2*(249,0+0,5*1*2) |  | 503.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 282.658 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248360987
43 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 1130.632 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011274817
| VV |  | 282,658*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1130.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 282.658 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103768082
45 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 250.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 156.2812 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244275055
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SC1-BASFALT1 |  | 250.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 501.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.055121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738539709
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*1)+2*(249,0+0,5*1*1) |  | 501.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 156.281 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411186055
48 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 625.124 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864130796
| VV |  | 156,281*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 625.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 156.281 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866001139
50 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1280.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099777024
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*4)*(249,0+0,5*1*4) |  | 1280.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACO11 | Součet |  | 1280.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 1280.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535091567
| VV |  | ACO11 |  | 1280.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 507.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.30933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961745934
| VV |  | ŘEZaco |  | 507.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1027.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055179587
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*3)*(249,0+0,5*1*3) |  | 1027.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACL16 | Součet |  | 1027.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 1027.05 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080729492
| VV |  | ACL16 |  | 1027.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 565176021 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 775 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160426959
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 10cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*2)*(249,0+0,5*2*1) |  | 775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACP22 | Součet |  | 775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 573211109.3 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PI-EK | m2 | 775 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569736222
| VV |  | ACP22 |  | 775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 567142115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm | m2 | 523.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035024306
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*1)*(249,0+0,5*1*1) |  | 523.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SC1 | Součet |  | 523.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 273.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 94.4955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152110894
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení asfaltové vozovky ŠDA 0-63 - 15 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrulce 1 " BASFALT1 |  | 273.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD1 | Součet |  | 273.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 167151101.1 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 41.085 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530663259
| VV |  | " přesun hmot " ŠD1*0,15 |  | 41.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 41.085 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184699074
61 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 94.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465021875
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.5774 |  | 11.136 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
62 | K | 851311141.1 | Potrubí tvárná litina DN 150 třídy C64 s vnitřní cementovou vystýlkou s Zn/Al povlakem tl.400g/m2 s vnější těžkou protikorózní ochranou s PE povlakem min.přetlak 10 PN vč. zámkového spoje a těsnění vč. manžety elastomer. na spoji M+D | m | 252.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 7.569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885630590
| VV |  | " ve výkopu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " 249,0 |  | 249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN150 | Součet |  | 249 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí celkem " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí " DN150 |  | 249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " SEK " 0,3*SEK150 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 851321292.1 | Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 160 | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -324784917
| VV | SEK150 | " SEK " 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 857313131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660688828
65 | M | 55253756.1 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny A-kus DN 150/80 těžká protikorózní úprava | kus | 9.09 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0212 | 0.19271 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101643192
66 | M | 55291135.1 | kroužek zámkový těsnící DN 150 k tvarovkám | kus | 9.18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000918 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124060038
| VV |  | 9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | M | 55251150.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 150 | kus | 9.18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000918 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516354906
| VV |  | 9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 857262122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695124870
69 | M | 55253661.1 | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100 s těžkou protikorózní úpravou | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0049 | 0.004949 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321393637
70 | K | 857312122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.00564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379840747
71 | M | 55253895.1 | tvarovka přírubová s hrdlem E-kus DN 150 těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.03232 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277894625
72 | M | 55291135.1 | kroužek zámkový těsnící DN 150 k tvarovkám | kus | 2.04 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588920471
| VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | M | 55251150.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 150 | kus | 2.04 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555027987
| VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 857314122.1 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.00732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70664750
75 | M | 55253527.1 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/80 těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0276 | 0.027876 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477937439
76 | M | 55253531.1 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/150 těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.03232 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345864166
77 | K | 857312122.4 | Montáž litinových tvarovek jednoosých - spojka jištěná proti posunu otevřený výkop DN 150 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.00564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427030200
78 | M | 797415000016 | multitoleranční spojka s jištěním proti posunu DN 150 min.PN10 | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.02828 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613972084
79 | K | 891247212.1 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843470751
80 | M | 42273682.1 | hydrant nadzemní DN 80 litina (dl. 1230mm) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.078 | 0.156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508673236
81 | K | 891247111.9 | Příplatek - hydrantová drenáž - montáž a dodávka | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718346414
82 | K | 891241112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961018313
83 | M | 422243970.1 | šoupátko DN80 litina | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0151 | 0.1208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390720743
84 | M | 7.5.5.1780 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80 | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387788367
85 | K | 891311112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.00843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427100517
86 | M | 42224406.1 | šoupátko DN150 litina | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0316 | 0.0948 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622412322
87 | M | 7.5.5.1850 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 150 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433614210
88 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864678451
89 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.1463 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806792955
90 | K | 899401113 | Osazení poklopů uličních litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723193762
91 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440504631
92 | K | 899401114.1 | Betonová podkladová deska pod šoupátko | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924355710
93 | K | 899401115.1 | Betonová podkladová deska pod hydrant | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544798101
94 | K | 899713111.1 | Orientační tabulky | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264597748
| VV |  | 11+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 550 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.1045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456900023
96 | K | 899721119.1 | Identifikační bod (např. Marker) | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077921691
97 | K | 899721126.1 | Kabelová T spojka | kus | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449778307
98 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 249 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.02241 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851678592
99 | K | 899900010.1 | Provizorní vodovod | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759337117
| VV |  | " Položka zahrnuje kompletní zřízení provizorního vodovodu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " provizorní vodovod veden pod zemí, povrch asfalt. vozovka " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " bourání vozovky výkop zásyp, provizorní kryt - asfalt. recyklát " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " montáž, dodávka, obratovost, připojení, demontáže odvoz a likvidace(zalití potrubí) " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " veškeré zkoušky, desinfekce potrubí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " veškeré pozemní a stavební práce " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konečná úprava povrchů po demontáži " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí - PE100-SDR11-110x10 mm - 260,0 m " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí - PE100-SDR11-63x5,8 mm - 32,0 m " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí - PE100-SDR11-50x4,6 mm - 16,0 m " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí - PE100-SDR11-32x3,0 mm - 8,0 m " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Elektrokoleno 90°/DA110 - 10 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Elektrokoleno 90°/DA63 - 8 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Elektrokoleno 90°/DA50 - 4 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Elektrokoleno 90°/DA32 - 2 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " T-kus 90° DA110/110 - 1 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " FFR 150/100 - 2 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Přírubové spojení 100 - 1 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Přírubové spojení 150 - 2 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Speciální příruba SYSTÉM 2000 DA110/110 - 6 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Navrtávací pás 110/2 - 4ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Navrtávací pás 110/6/4 - 2ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Navrtávací pás 110/1 - 1ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Šoupátko DN100 - 3 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Šoupátko DN50 - 4 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Šoupátko DN40 - 2 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Šoupátko DN32 - 1 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 857262910.1 | Demontáž armatur - hydrant, šoupě se zemní soupravou, tvarovek | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.11 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254839246
| VV |  | " rýha vodovodu - hydrant " 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 899101210.1 | Demontáž poklopů šoupátkových, hydrantových | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.07 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885134479
102 | K | 899792189.1 | Demontáž orientačních tabulek pro šoupátka, hydranty, ventily | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278186026
103 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218054762
| VV |  | " ODVOZ na místo určené investorem - 8km " 0,18 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404357172
| VV |  | 0,18*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
105 | K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 249 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 10.956 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11725161
| VV |  | " DN150 " 249,0 |  | 249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 10.956 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552803584
107 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10.956 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413347139
108 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 120.516 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97262338
| VV |  | 10,956*11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
109 | K | 997013991.1 | Poplatek/tržby/ za uložení na skládce/prodej druhotných surovin/ potrubí vodovodu | t | 10.956 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115990208
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
110 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 106.051 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082503469
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6884 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6884 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
111 | K | 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm | m | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.002376 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1705843766
| VV |  | " křížení inž. sítí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " KABELm |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí voda, plyn " POTRUBI1 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 460762111.1 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.194 | 3.686 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 348220868
| VV |  | " křížení inž. sítí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " KABELkus |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 320.1 - VODOVODNÍ PŘÍP...
[18 empty] | {a90b0b31-aebf-4426-8fe6-d29dba87d452} | [5 empty] | ACL16 | 97,334 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | ACO11 | 121,074 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ACP22 | 73,594 | 2
[24 empty] | BASFALT1 | 26,114 | 2
| Stavba: | [22 empty] | BDLAZBA2 | 8,03 | 2
|  | BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU | [21 empty] | BDLAZBA3 | 10,56 | 2
| Objekt: | [22 empty] | BDLAZBA5 | 4,73 | 2
|  | 1E - 1. ETAPA | [21 empty] | BOBRUBNIK1 | 22 | 2
| Soupis: | [22 empty] | BOBRUBNIK2 | 6 | 2
|  | 300.1 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [21 empty] | DLAZBA2 | 15,33 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | DLAZBA3 | 29,76 | 2
|  | SO 320.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | [21 empty] | DLAZBA5 | 13,33 | 2
[24 empty] | DN150 | 2,2 | 2
| KSO: |  | 827 19 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | KABELkus | 54 | 2
| Místo: |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025 | [16 empty] | KABELm | 59,4 | 2
[24 empty] | LOZE | 7,26 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | OBSYP | 29,752 | 2
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | ODVOZ1 | 81,717 | 2
[24 empty] | ORNICE | 18,7 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | PAZ4 | 119,571 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | PE110 | 17 | 2
[24 empty] | PE315 | 13 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | PE50 | 1 | 2
|  | PK FRAJT s.r.o., Brno |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | PE63 | 32,8 | 2
[24 empty] | POTRUBI1 | 8,8 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | POTRUBI2 | 7,7 | 2
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | ŘEZaco | 47,48 | 2
[24 empty] | SC1 | 49,854 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | SC3 | 20,16 | 2
|  | STANDARD MATERIÁLU : tvárná litina vnitřní cementová vystélka povlak Zn+Al 400g/m2 vnější těžká protikorozní ochrana s PE povlakem min. přetlak PN10, přírubové spoje - nerez šrouby a mosazné matice - potrubí i ostatní dle STANDARDŮ pro vodovodní síť Brna | [21 empty] | ŠD1 | 26,114 | 2
[24 empty] | ŠD5b | 9,03 | 2
[24 empty] | TRAVA | 37,4 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | VYKOP1 | 19,314 | 2
[24 empty] | VYKOP11 | 81,717 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [16 empty] | VYKOPR | 62,403 | 2
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | ZASYP | 43,376 | 2
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
1E - 1. ETAPA
Soupis:
300.1 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 320.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5.1 - Komunikace pozemní - asfaltová vozovka | [5 empty] | 0
| 5.2 - Komunikace pozemní - chodník betonová dlažba | [5 empty] | 0
| 5.3 - Komunikace pozemní - betonová dlažba parkoviště, vjezd | [5 empty] | 0
| 5.5 - Komunikace pozemní - zatravňovací dlažba parkoviště | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
1E - 1. ETAPA
Soupis:
300.1 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 320.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 49.6099 |  | 105.788 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.1096 |  | 105.7856 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5463 |  | 54.1695 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113201112.1 | Vytrhání obrub silničních ležatých k dalšímu použití | m | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567186736
| VV |  | 2,0*11 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BOBRUBNIK1 | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113202111.1 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých k dalšímu použití | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.606 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446573469
| VV |  | 2,0*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BOBRUBNIK2 | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301289991
| VV |  | BOBRUBNIK1+BOBRUBNIK2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113106123.1 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k dalšímu použití | m2 | 8.03 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.8833 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209385605
| VV |  | " konstrukce 2 dlažba bet. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(2,6+1,6+1,2+1,9) |  | 8.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BDLAZBA2 | Součet |  | 8.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 8.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168987093
| VV |  | BDLAZBA2 |  | 8.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113106171.1 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 10.56 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.3728 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667565792
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,4+8,2) |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BDLAZBA3 | Součet |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 10.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608080065
| VV |  | BDLAZBA3 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113106193.1 | Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 4.73 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.473 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375324869
| VV |  | " konstrukce 5 -zatravňovací dílec " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(3,6+0,7) |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BDLAZBA5 | Součet |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 979051111 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 4.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107643020
| VV |  | BDLAZBA5 |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113107422 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 10.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.0624 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399564719
| VV |  | " konstrukce 3 -ŠD 20cm " BDLAZBA3 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 26.114 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 7.5731 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320149779
| VV |  | " konstrukce 1 -ŠD 15cm " BASFALT1 |  | 26.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 113107423 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 4.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.0812 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692199426
| VV |  | " konstrukce 5 - 2x ŠD- 15cm = 30cm " BDLAZBA5 |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 113107523 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 8.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.5332 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1442713367
| VV |  | " konstrukce 2 - ŠD- 25cm " BDLAZBA2 |  | 8.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 22.665 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385690438
15 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 90.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177081607
| VV |  | 22,665*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 22.665 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738808399
17 | K | 113107531 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 10.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 3.432 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795884840
| VV |  | " konstrukce 3 - SC - 15cm " BDLAZBA3 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093290494
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BDLAZBA3/1,1*2 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 113107532 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 26.114 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 16.3212 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239750900
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BASFALT1 |  | 26.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 47.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0052228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472088154
| VV |  | " konstrukce 1 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BASFALT1/1,1*2 |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 19.753 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774496121
22 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 79.012 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301934937
| VV |  | 19,753*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 19.753 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704047952
24 | K | 113107544 | Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 26.114 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 11.7513 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011836831
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 20cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,0+1,24+1,2*2+0,5*3+8,8*2) |  | 26.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BASFALT1 | Součet |  | 26.114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 47.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604502806
| VV |  | BASFALT1/1,1*2 |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 11.751 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984224969
27 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 47.004 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390959778
| VV |  | 11,751*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 11.751 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87508948
29 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.076384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256958986
| VV |  | " voda, plyn " 1,1*(6+2) |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | POTRUBI1 | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm | m | 7.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.097713 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032145771
| VV |  | " voda, plyn " 1,1*(5+2) |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | POTRUBI2 | Součet |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 59.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 2.1919 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540886892
| VV |  | " kusy " 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELkus | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABELkus*1,1 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELm | Součet |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 62.403 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252200122
| VV |  | " potrubí " POTRUBI1*1,0*1,5 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí " POTRUBI2*1,3*1,8 |  | 18.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabely " KABELm*1,0*1,5*0,35 |  | 31.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOPR | Součet |  | 62.403 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 15.601 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342679255
| VV |  | " ruční výkop - inž.sítě " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOPR*0,25 |  | 15.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 46.802 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867136708
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOPR*0,75 |  | 46.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 4.829 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907383985
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká p.č.... " 1,1*(1,74+1,93)/2*3,94 |  | 7.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká p.č.... " 1,1*(1,93+1,7)/2*(9,9-3,94) |  | 11.899 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 87 " 1,1*(1,67+1,93)/2*3,0 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 87 " 1,1*(1,93+2,0)/2*(5,3-3,0) |  | 4.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 89 " 1,1*(1,7+2,04)/2*3,31 |  | 6.809 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 89 " 1,1*(2,04+2,1)/2*(9,1-3,31) |  | 13.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 91 " 1,1*(1,64+1,63)/2*4,05 |  | 7.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 91 " 1,1*(1,63+1,52)/2*(8,0-4,05) |  | 6.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 164 " 1,1*(1,7+1,7)/2*0,5 |  | 0.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 168 " 1,1*(1,67+1,67)/2*0,5 |  | 0.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 174 " 1,1*(1,69+2,33)/2*9,52 |  | 21.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 174 " 1,1*(2,33+2,61)/2*(15,2-9,52) |  | 15.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 174a startov. jama " 2,06*1,1*3,0 |  | 6.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 176 " 1,1*(1,75+1,75)/2*0,5 |  | 0.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet povrchů " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 " -0,6*BASFALT1 |  | -15.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 2 " -0,35*BDLAZBA2 |  | -2.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 " -0,47*BDLAZBA3 |  | -4.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 5 " -0,44*BDLAZBA5 |  | -2.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ornice " -0,2*ORNICE |  | -3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP11 | Mezisoučet |  | 81.717 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet ruční výkop " -VYKOPR |  | -62.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP1 | Součet |  | 19.314 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOP1*0,25 |  | 4.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.829 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 14.486 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038198034
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOP1*0,75 |  | 14.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 86.741 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.072862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355150332
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká p.č.... " 2*(1,74+1,93)/2*3,94 |  | 14.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká p.č.... " 2*(1,93+1,7)/2*(9,9-3,94) |  | 21.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 87 " 2*(1,67+1,93)/2*3,0 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 87 " 2*(1,93+2,0)/2*(5,3-3,0) |  | 9.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 89 " 2*(1,7+2,04)/2*3,31 |  | 12.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 89 " 2*(2,04+2,1)/2*(9,1-3,31) |  | 23.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 91 " 2*(1,64+1,63)/2*4,05 |  | 13.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 91 " 2*(1,63+1,52)/2*(8,0-4,05) |  | 12.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 164 " 2*(1,7+1,7)/2*0,5 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 168 " 2*(1,67+1,67)/2*0,5 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 174 " 2*(1,69+2,33)/2*9,52 |  | 38.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 174 " 2*(2,33+2,61)/2*(15,2-9,52) |  | 28.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 174a startov. jama " 2,06*(1,1+3,0)*2 |  | 16.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 176 " 2*(1,75+1,75)/2*0,5 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet pažení nad 2m " -PAZ4 |  | -119.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.741 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 86.741 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898045856
39 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 119.571 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.10164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759265591
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 89 " 2*(1,7+2,04)/2*3,31 |  | 12.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 89 " 2*(2,04+2,1)/2*(9,1-3,31) |  | 23.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 174 " 2*(1,69+2,33)/2*9,52 |  | 38.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 174 " 2*(2,33+2,61)/2*(15,2-9,52) |  | 28.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 174a startov. jama " 2,06*(1,1+3,0)*2 |  | 16.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PAZ4 | Součet |  | 119.571 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 119.571 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978627369
41 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 20.429 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885395816
| VV |  | " zemina celkem " VYKOP1+VYKOPR |  | 81.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ODVOZ1 | Součet |  | 81.717 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve tř.3 - 25% " ODVOZ1*0,25 |  | 20.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.429 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 61.288 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086657309
| VV |  | " ve tř.4 - 75% " ODVOZ1*0,75 |  | 61.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 171201221.1 | Poplatek za recyklační skládku zeminy tř.1-4 s příměsí | m3 | 81.717 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058555814
| VV |  | ODVOZ1 |  | 81.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 43.376 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428295385
| VV |  | " prostor k zásypu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VYKOP11 |  | 81.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet konstrukce vodovodu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,05+0,3)*1,1*PE50 |  | -0.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,063+0,3)*1,1*PE63 |  | -16.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,11+0,3)*1,1*PE110 |  | -9.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,315+0,3)*1,1*PE315 |  | -10.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,17+0,3)*1,1*DN150 |  | -1.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 43.376 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 58331201.1 | zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce) | t | 82.414 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756329306
| VV |  | ZASYP*1,9 |  | 82.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 43.376 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824117100
| VV |  | ZASYP |  | 43.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 43.376 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379142082
48 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 29.752 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739783226
| VV |  | " PE " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+0,3)*1,1*PE50 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,063+0,3)*1,1*PE63 |  | 13.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,11+0,3)*1,1*PE110 |  | 7.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,315+0,3)*1,1*PE315 |  | 8.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,17+0,3)*1,1*DN150 |  | 1.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet potrubí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,05/2)^2*PE50 |  | -0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,063/2)^2*PE63 |  | -0.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,11/2)^2*PE110 |  | -0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,315/2)^2*PE315 |  | -1.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,17/2)^2*DN150 |  | -0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYP | Součet |  | 29.752 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 56.254 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887010143
| VV |  | OBSYP*1,89077 |  | 56.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 29.752 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170322447
| VV |  | " přesun hmot " OBSYP |  | 29.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 162251102.1 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 29.752 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995780360
52 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -174960786
| VV |  | 1,1*(6,3+1,4+2,3+6,1+0,9) |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ORNICE | Součet |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3.74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377346237
| VV |  | " odvoz na meziskládku " ORNICE*0,2 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685024074
| VV |  | " zapravení - montážní jámy " ORNICE |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 3.74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462529321
| VV |  | " naložení a dovoz ORNICE z meziskládky " ORNICE*0,2 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3.74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784639949
57 | K | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 259099473
| VV |  | " sanace trávníku mimo rýhu " ORNICE |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 37.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256582321
| VV |  | " sanace trávníku i mimo rýhu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | TRAVA | ORNICE*2 |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 1814111391 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč.předseťové přípravy, zálivky a ošetřování, hnojení, odplevelení vč. dodávky travního semene | m2 | 37.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999374960
| VV |  | " sanace trávníku i mimo rýhu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TRAVA |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
60 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280689264
| VV |  | " PE50 " 0,1*1,1*PE50 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " PE63 " 0,1*1,1*PE63 |  | 3.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " PE110 " 0,1*1,1*PE110 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " PE315 " 0,1*1,1*PE315 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " litina DN150 " 0,1*1,1*DN150 |  | 0.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE | Součet |  | 7.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 7.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762730740
| VV |  | " přesun hmot " LOZE |  | 7.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864250740
| D | 5.1 | Komunikace pozemní - asfaltová vozovka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.8835 |  | 41.5687 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
63 | K | 113107241 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 166.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 16.2856 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408893391
| VV |  | " konstrukce 1 - ACO11+ - 50mm " ACO11-BASFALT1 |  | 94.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - ACL16+ - 50mm " ACL16-BASFALT1 |  | 71.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 94.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218789015
| VV |  | " ACO11+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,0+1,24+1,2*2+0,5*3+8,8*2) |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŘEZaco | Mezisoučet |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ACL16+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,0+1,24+1,2*2+0,5*3+8,8*2) |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 47.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 10.4456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448670435
| VV |  | " konstrukce 1 - ACP22+ - 50mm " ACP22-BASFALT1 |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 47.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435670149
| VV |  | " ACP22+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,0+1,24+1,2*2+0,5*3+8,8*2) |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 26.731 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248360987
68 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 106.924 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011274817
| VV |  | 26,731*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 106.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 26.731 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103768082
70 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 23.74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 14.8375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244275055
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SC1-BASFALT1 |  | 23.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 47.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0052228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738539709
| VV |  | 2*(1,0+1,24+1,2*2+0,5*3+8,8*2) |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 14.838 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411186055
73 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 59.352 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864130796
| VV |  | 14,838*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 14.838 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866001139
75 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 121.074 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099777024
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*4)*(1,0+1,24+1,2*2+0,5*3+8,8*2) |  | 121.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACO11 | Součet |  | 121.074 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 121.074 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535091567
| VV |  | ACO11 |  | 121.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 47.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.028963 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961745934
| VV |  | ŘEZaco |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 97.334 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055179587
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*3)*(1,0+1,24+1,2*2+0,5*3+8,8*2) |  | 97.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACL16 | Součet |  | 97.334 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 97.334 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080729492
| VV |  | ACL16 |  | 97.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 565176021 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 73.594 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160426959
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 10cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*2)*(1,0+1,24+1,2*2+0,5*3+8,8*2) |  | 73.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACP22 | Součet |  | 73.594 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 573211109.3 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PI-EK | m2 | 73.594 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569736222
| VV |  | ACP22 |  | 73.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 567142115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm | m2 | 49.854 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035024306
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*(1,0+1,24+1,2*2+0,5*3+8,8*2) |  | 49.854 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SC1 | Součet |  | 49.854 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 26.114 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 9.0093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152110894
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení asfaltové vozovky ŠDA 0-63 - 15 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrulce 1 " BASFALT1 |  | 26.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD1 | Součet |  | 26.114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 167151101.1 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 3.917 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530663259
| VV |  | " přesun hmot " ŠD1*0,15 |  | 3.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3.917 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184699074
86 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.2195 | 4.829 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174399255
| VV |  | BOBRUBNIK1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 1.011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797162986
| VV |  | BOBRUBNIK2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 14.884 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465021875
| D | 5.2 | Komunikace pozemní - chodník betonová dlažba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.985 |  | 0.949 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
89 | K | 113106171.1 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 7.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.949 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633846971
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " DLAZBA2-BDLAZBA2 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 7.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931521443
| VV |  | DLAZBA2-BDLAZBA2 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0.949 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513894435
92 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3.796 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547868875
| VV |  | 0,949*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 0.949 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951911646
94 | K | 596211110.1 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 vč. doplnění poškozené dlažby stejné dle původní dle potřeby | m2 | 15.33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 1.3677 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874211084
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 2 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*(2,6+1,6+1,2+1,9) |  | 15.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DLAZBA2 | Součet |  | 15.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 566901234 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm | m2 | 8.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.575 | 4.6172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180831590
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení dlažby ŠDA 0-32 - 25 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 2 " BDLAZBA2 |  | 8.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD2 | Součet |  | 8.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 5.985 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744560328
| D | 5.3 | Komunikace pozemní - betonová dlažba parkoviště, vjezd |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.18 |  | 5.616 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
97 | K | 113106171.1 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 19.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753801647
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " DLAZBA3-BDLAZBA3 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190343274
| VV |  | DLAZBA3-BDLAZBA3 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 2.496 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653388129
100 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 9.984 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947747633
| VV |  | 2,496*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 2.496 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110310629
102 | K | 113107531 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 3.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084490953
| VV |  | " konstrukce 3 - SC - 15cm " SC3-BDLAZBA3 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800655950
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 - SC 15cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,4+8,2) |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 3.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372966149
105 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 12.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792936472
| VV |  | 3,12*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
106 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 3.12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142484371
107 | K | 596212210.1 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 vč. doplnění poškozené dlažby stejné dle původní dle potřeby | m2 | 29.76 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 3.3218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962632994
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 - SC 15cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*2)*(1,4+8,2) |  | 29.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DLAZBA3 | Součet |  | 29.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 20.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610404594
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 - SC 15cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*(1,4+8,2) |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SC3 | Součet |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 566901233 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm | m2 | 10.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 4.8576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080446836
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení dlažby vozovek ŠDA 0-63 - 20 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 " BDLAZBA3 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD3 | Součet |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 8.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107434226
| D | 5.5 | Komunikace pozemní - zatravňovací dlažba parkoviště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.0535 |  | 2.107 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
111 | K | 113106193.1 | Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 8.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.86 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652519567
| VV |  | " konstrukce 5 -zatravňovací dílec " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DLAZBA5-BDLAZBA5 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 979051111 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 8.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443071880
| VV |  | DLAZBA5-BDLAZBA5 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 113107422 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 4.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.247 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427225914
| VV |  | " konstrukce 5 - ŠD- 15cm " ŠD5b-BDLAZBA5 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 2.107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919482192
115 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 8.428 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262823123
| VV |  | 2,107*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
116 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 2.107 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553847721
117 | K | 596412211.1 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 100 mm pl do 300 m2 vč. doplnění poškozené dlažby stejné dle původní dle potřeby | m2 | 13.33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.098 | 1.3063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471785566
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 5 -zatravňovací dílec " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*2)*(3,6+0,7) |  | 13.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DLAZBA5 | Součet |  | 13.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 566901232.1 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 9.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 3.1153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089562778
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení dlažby vozovek ŠDA 0-32 - 15 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 5 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*(3,6+0,7) |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD5b | Součet |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 4.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 1.6319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446223067
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení dlažby vozovek ŠDA 0-32 - 15 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 5 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BDLAZBA5 |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD5a | Součet |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 6.054 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216259244
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4613 |  | 1.3754 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
121 | K | 851311141.1 | Potrubí tvárná litina DN 150 třídy C64 s vnitřní cementovou vystýlkou s Zn/Al povlakem tl.400g/m2 s vnější těžkou protikorózní ochranou s PE povlakem min.přetlak 10 PN vč. zámkového spoje a těsnění vč. manžety elastomer. na spoji M+D | m | 15.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909359208
| VV |  | " vp " 15,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet chránička " -PE315 |  | -13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN150 | Součet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí celkem " 15,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 852242122.1 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 (spojovací materiál nerez) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110535800
123 | M | 55252228.1 | tvarovka přírubová TP litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.02929 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328437782
124 | K | 852262122.1 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818733473
125 | M | 55253252.1 | tvarovka přírubová TP litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 250mm těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.012322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228907958
126 | K | 857242122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.01336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637156490
127 | M | 55253686 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/16 XG-kus DN 80 | kus | 1.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.003737 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540151406
128 | M | 55253688.1 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 6/4" PN10/16 XG-kus DN 80 | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.007474 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050043857
129 | M | 55253689 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 80 | kus | 5.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.018685 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489371067
130 | K | 857262122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695124870
131 | M | 31946561.1 | příruba pro přírub. spojení PN40 DN 100 nákružek | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.012686 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590004251
132 | M | 55253641.1 | přechod přírubový FFR-kus litinový DN 100/80 těžká protikorózní ochrana | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.009595 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371338301
133 | M | 55254048.1 | koleno s patkou přírubové litinové vodovodní PN10/16 DN 100 těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0168 | 0.016968 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013933993
134 | K | 857312122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.01692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379840747
135 | M | 31946571.1 | příruba pro přírub. spojení PN40 DN 150 nákružek | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.008888 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404045713
136 | M | 55253616.1 | přechod přírubový FFR-kus litinový DN 150/80 těžká protikorózní ochrana | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.013837 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924250331
137 | M | 55253895.1 | tvarovka přírubová s hrdlem E-kus DN 150 těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.01616 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277894625
138 | M | 55291135.1 | kroužek zámkový těsnící DN 150 k tvarovkám | kus | 1.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588920471
| VV |  | 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
139 | M | 55251150.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 150 | kus | 1.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555027987
| VV |  | 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | M | 55254050.1 | koleno s patkou přírubové litinové vodovodní PN10/16 DN 150 těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.05959 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370462925
141 | M | 42261007.1 | filtr litinový DN 150 | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.056 | 0.05656 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383646485
142 | K | 857264122.1 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016507408
143 | M | 55253517.1 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/100 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0194 | 0.019594 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477937439
144 | K | 891261112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728777098
145 | M | 42224400.1 | šoupátko DN100 litina | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0179 | 0.0358 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 639243045
146 | M | 7.5.5.1800 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 100 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114441462
147 | K | 891311112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.00281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427100517
148 | M | 42224406.1 | šoupátko DN150 litina | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0316 | 0.0316 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622412322
149 | M | 7.5.5.1850 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 150 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433614210
150 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864678451
151 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0399 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806792955
152 | K | 899401114.1 | Betonová podkladová deska pod šoupátko | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924355710
153 | K | 899911201 | Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 mm do 50 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187140359
154 | K | 899911271 | Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 157 mm do 183 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215596316
155 | K | 899913112.1 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí d 32x110 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280663797
156 | K | 899913153 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545056551
157 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -957555286
| VV |  | 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet chránička " -PE110 |  | -17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PE32p | Součet |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí " 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 28613110 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm | m | 17.255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0046588 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -654866161
| VV |  | 17*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 871181141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457857062
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PE50 | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 28613112 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm | m | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.00068005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696587635
| VV |  | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
161 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm | m | 32.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476061153
| VV |  | 32,8 |  | 32.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PE63 | Součet |  | 32.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 28613113 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm | m | 33.292 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.03529 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883446741
| VV |  | 32,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
163 | K | 871251141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818106427
| VV |  | " chránička " 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PE110 | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 28613116 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm | m | 17.255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.054871 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201334500
| VV |  | 17*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
165 | K | 871371151 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 315 x 18,7 mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266212117
| VV |  | " chránička " 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PE315 | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 28613138 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 315x18,7mm | m | 13.195 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0174 | 0.22959 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192470562
| VV |  | 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
167 | K | 899713111.1 | Orientační tabulky | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1593087039
168 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 50.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.004572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413451168
| VV |  | PE50+PE63+PE110 |  | 50.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 93199811.1 | Prostup trubky přes základ, stěnu nemovitosti, šachty - vybourání stáv. trubky úpravy nasunutí nové trubky utěsnění zapravení | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754938840
| VV |  | " vodoměrná šachta " 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dům " 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 857262910.1 | Demontáž armatur - hydrant, šoupě se zemní soupravou, tvarovek | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.495 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396954194
171 | K | 899101210.1 | Demontáž poklopů šoupátkových, hydrantových | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.117 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953680783
172 | K | 899792189.1 | Demontáž orientačních tabulek pro šoupátka, hydranty, ventily | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109424533
173 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.612 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652135153
| VV |  | " ODVOZ na místo určené investorem 8km " 0,612 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4.284 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030736314
| VV |  | 0,612*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | K | 871211811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0126 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606842495
| VV |  | " DA32 " PE110 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " DA50 " PE50 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 871251811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm | m | 32.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.082 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466042943
| VV |  | " DA63 " PE63 |  | 32.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 0.095 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050434274
178 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.095 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452849315
179 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.045 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671685161
| VV |  | 0,095*11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
180 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.095 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14771074
181 | K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 15.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.6688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11725161
| VV |  | " DN150 " DN150+PE315 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 0.669 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552803584
183 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.669 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413347139
184 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7.359 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97262338
| VV |  | 0,669*11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
185 | K | 997013991.1 | Poplatek/tržby/ za uložení na skládce/prodej druhotných surovin/ potrubí vodovodu | t | 0.669 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115990208
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
186 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4.008 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082503469
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01746 |  | 0.00232 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01746 |  | 0.00232 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
187 | K | 722170809.1 | Demontáž stávajících rozvodů potrubí před vodoměrem vč. armatur, tvarovek D do 50 vč. likvidace | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00232 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439207898
188 | K | 722232045.1 | Kulový ventil G 1" | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026791720
189 | K | 722232048.1 | Kulový ventil G 2" | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173957883
190 | K | 722232066.1 | Kulový ventil G 2" s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.00364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566620938
191 | K | 722239102.1 | Redukce mosaz 1"x3/4" | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379627064
192 | K | 722239105.1 | Redukce mosaz 2"x6/4" | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428699072
193 | K | 722342734.1 | Uklidňovací kus 3/4" - 150mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428329356
194 | K | 722342915.1 | Uklidňovací kus 6/4" - 300mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952128519
195 | K | 722343132.1 | Spojky pro přepojení Pe trubky na stávající vodovod d-32/1" | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564840962
196 | K | 722343132.3 | Spojky pro přepojení Pe trubky na šoupátko d-32/1" | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5466406
197 | K | 722343150.1 | Spojky pro přepojení Pe trubky na stávající vodovod d-50/6/4" | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513450566
198 | K | 722343150.3 | Spojky pro přepojení Pe trubky na šoupátko d-50/6/4" | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868410732
199 | K | 722343163.1 | Spojky pro přepojení Pe trubky na stávající vodovod d-63/2" | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995184161
200 | K | 722343163.3 | Spojky pro přepojení Pe trubky na šoupátko d-63/2" | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558340666
201 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.017 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170296908
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.4828 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.4828 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
202 | K | 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm | m | 75.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.006831 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1705843766
| VV |  | " křížení inž. sítí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " KABELm |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí voda, plyn " POTRUBI1+POTRUBI2 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 460762111.1 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.194 | 10.476 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 348220868
| VV |  | " křížení inž. sítí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " KABELkus |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 91.1 - OSTATNÍ NÁKLADY
{e957e1de-7b6d-4d53-ad7b-f1468a9244af}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
1E - 1. ETAPA
Soupis:
91.1 - OSTATNÍ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PK FRAJT s.r.o., Brno |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
1E - 1. ETAPA
Soupis:
91.1 - OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 9 - Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
1E - 1. ETAPA
Soupis:
91.1 - OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900600002 | Poplatky a náklady na zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
2 | K | 900600004.1 | Zřízení a údržba dopr. značení po dobu výstavby, vrácení do pův. stavu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1528950487
3 | K | 900600004.2 | Zřízení regulace a ochrany dopravy (úprava SW signálních plánů SSZ) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1784271890
4 | K | 900600008.1 | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 884407547
5 | K | 900600014 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla např. zkoušky zhutnění | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 26
6 | K | 900600016 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 30
7 | K | 900600016.1 | PD úpravy trolejového vedení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -758392591
8 | K | 900600016.3 | Úpravy trolejového vedení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 976265053
9 | K | 900600019 | Zpracování geodet. zaměření DSPS pro GIS a MMB OI | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 36
10 | K | 900600020 | Zaměření rozsahu zásahu do komunikace v programu EZA | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 38
11 | K | 900600023 | Uvedení do původního stavu dotčených ploch stavbou | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 44
12 | K | 900600026 | Provedení komplex. zkoušek technologie (markery) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 50
13 | K | 900600027 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 52
14 | K | 900600029 | Zajištění vytýčení podzemních sítí dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 56
15 | K | 900600029.1 | Prověření průtočnosti stávajících uličních vpustí | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1812706817
16 | K | 900600032 | Vícetisky projektové dokumentace pro potřeby dodavatele stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 62
17 | K | 900600310 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO 310 - TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - VODOVODU | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -588477299
| VV |  | " tlakové zkoušky, proplach a desinfekce, nezávadnost vody " | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " funkčnost identifik. vodiče a maker " | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 900600320 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO 320 - TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 233877381
19 | K | 900600303 | Aktualizace návrhu DZ po dobu stavby vč. projednání | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 96
20 | K | 900600304 | Zajištění ZUK a uzavírky vč. projednání | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 98
21 | K | 900600306 | Aktualizace návrhu definit. dopravního značení; zajištění včetně projednání „stanovení místní úpravy dopravního značení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 102
22 | K | 900600305 | Projednání a vyřízení aktualizace vyjádření potřebných k vytýčení sítí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 100
23 | K | 900600401 | Vodorovné dopravní značení barvou hladké – pasportizace, dodávka a pokládka | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1860930794
24 | K | 900600403 | Vodorovné dopravní značení plastem strukturálním nehlučené – pasportizace, dodávka a pokládka | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -986462320

## SO 310.2 - VODOVOD
[18 empty] | {1926f55f-6a51-4256-9041-1f4f36f70ba2} | [5 empty] | ACL16 | 1225,08 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | ACO11 | 1528,98 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ACP22 | 926,28 | 2
[24 empty] | BASFALT1 | 325,38 | 2
| Stavba: | [22 empty] | BDLAZBA3 | 5,28 | 2
|  | BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU | [21 empty] | BDLAZBA5 | 6,05 | 2
| Objekt: | [22 empty] | BOBRUBNIK | 2 | 2
|  | 2E - 2. ETAPA | [21 empty] | DLAZBA3 | 17,98 | 2
| Soupis: | [22 empty] | DLAZBA5 | 17,98 | 2
|  | 300.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [21 empty] | DN150 | 279,3 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | I240 | 3486,3 | 2
|  | SO 310.2 - VODOVOD | [21 empty] | KABELkus | 146 | 2
[24 empty] | KABELm | 160,6 | 2
| KSO: |  | 827 11 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | LOZE | 30,723 | 2
| Místo: |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025 | [16 empty] | OBSYP | 138,058 | 2
[24 empty] | ODVOZ1 | 432,63 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | POTRUBI1 | 13,2 | 2
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | POTRUBI2 | 1,1 | 2
[24 empty] | PROTLAK | 16,5 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | ŘEZaco | 609,8 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | SC1 | 623,28 | 2
[24 empty] | SC3 | 11,13 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | SEK100 | 1 | 2
|  | PK FRAJT s.r.o., Brno |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | SEK150 | 20 | 2
[24 empty] | SEK300 | 2 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | SEK400 | 2 | 2
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | ŠD1 | 325,38 | 2
[24 empty] | ŠD5b | 12,6 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | VYKOP1 | 370,326 | 2
|  | STANDARD MATERIÁLU : tvárná litina vnitřní cementová vystélka povlak Zn+Al 400g/m2 vnější těžká protikorozní ochrana s PE povlakem min. přetlak PN10, přírubové spoje - nerez šrouby a mosazné matice - potrubí i ostatní dle STANDARDŮ pro vodovodní síť Brna | [21 empty] | VYKOP11 | 438,89 | 2
[24 empty] | VYKOPR | 62,304 | 2
[24 empty] | ZASYP | 263,769 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | ZAVESkg | 156,8 | 2
[24 empty] | REZasf | 591,6 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
2E - 2. ETAPA
Soupis:
300.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 310.2 - VODOVOD
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5.1 - Komunikace pozemní - asfaltová vozovka | [5 empty] | 0
| 5.3 - Komunikace pozemní - betonová dlažba parkoviště, vjezd | [5 empty] | 0
| 5.5 - Komunikace pozemní - zatravňovací dlažba parkoviště | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
2E - 2. ETAPA
Soupis:
300.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 310.2 - VODOVOD
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 180.0484 |  | 995.4531 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 151.7087 |  | 995.4531 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.998 |  | 451.6243 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113201112.1 | Vytrhání obrub silničních ležatých k dalšímu použití | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567186736
| VV |  | 2,0*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BOBRUBNIK | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301289991
| VV |  | BOBRUBNIK |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113106171.1 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 5.28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.6864 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667565792
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(520,8-(542,8-8,5-2,2-6,7-2,3-7,1)) |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BDLAZBA3 | Součet |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608080065
| VV |  | BDLAZBA3 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113106193.1 | Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 6.05 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.605 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375324869
| VV |  | " konstrukce 5 -zatravňovací dílec " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(542,8-537,3) |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BDLAZBA5 | Součet |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 979051111 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 6.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107643020
| VV |  | BDLAZBA5 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113107422 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.5312 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399564719
| VV |  | " konstrukce 3 -ŠD 20cm " BDLAZBA3 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 325.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 94.3602 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320149779
| VV |  | " konstrukce 1 -ŠD 15cm " BASFALT1 |  | 325.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113107423 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 6.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.662 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692199426
| VV |  | " konstrukce 5 - 2x ŠD- 15cm = 30cm " BDLAZBA5 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 100.125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385690438
11 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 400.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177081607
| VV |  | 100,125*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 400.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 100.125 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738808399
13 | K | 113107531 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 1.716 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795884840
| VV |  | " konstrukce 3 - SC - 15cm " BDLAZBA3 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093290494
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(520,8-(542,8-8,5-2,2-6,7-2,3-7,1)) |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 113107532 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 325.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 203.3625 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239750900
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BASFALT1 |  | 325.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 591.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.065076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472088154
| VV |  | " konstrukce 1 " REZasf |  | 591.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 205.079 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774496121
18 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 820.316 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301934937
| VV |  | 205,079*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 820.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 205.079 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704047952
20 | K | 113107544 | Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 325.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 146.421 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011836831
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 20cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " 1,1*293,8 |  | 323.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " 1,1*2,0 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BASFALT1 | Součet |  | 325.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 591.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604502806
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 20cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " 2*293,8 |  | 587.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " 2*2,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | REZasf | Součet |  | 591.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 146.421 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984224969
23 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 585.684 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390959778
| VV |  | 146,421*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 585.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 146.421 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87508948
25 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.11458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256958986
| VV |  | " voda, plyn " 1,1*(10+2) |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | POTRUBI1 | Součet |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.013959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032145771
| VV |  | " plyn " 1,1*1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | POTRUBI2 | Součet |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 160.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 5.9261 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540886892
| VV |  | " kusy " 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29+20+0+4+4+13+8+34+11+0+2+3 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELkus | Součet |  | 146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABELkus*1,1 |  | 160.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELm | Součet |  | 160.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 62.304 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252200122
| VV |  | " potrubí " POTRUBI1*1,0*1,5 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí " POTRUBI2*1,3*1,8 |  | 2.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabely | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,0*1,1*6 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,4*1,1*5 |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,8*1,1*3 |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,8*1,1*1 |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,0*1,1*1 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOPR | Součet |  | 62.304 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 15.576 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342679255
| VV |  | " ruční výkop - inž.sítě " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOPR*0,25 |  | 15.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 46.728 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867136708
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOPR*0,75 |  | 46.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 141721219.1 | Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu pro potrubí PE100-SDR17-315x18,7 vč. dodávky chráničky třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 M+D | m | 16.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.029 | 0.4785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062585745
| VV |  | " počet startovacích jam " 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | JAMAkus | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PROTLAK | Součet |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 | m3 | 92.582 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907383985
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,8+1,8)/2*(289,8-249,0) |  | 80.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,8+2,26)/2*(317,72-289,8) |  | 62.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(2,26+1,75)/2*(385,52-317,72) |  | 149.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,75+1,87)/2*(450,16-385,52) |  | 128.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,87+1,91)/2*(514,66-450,16) |  | 134.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,91+2,1)/2*(516,78-514,66) |  | 4.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(2,1+2,26)/2*(520,8-516,78) |  | 9.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " protlak - 16,5m - staničení 520,8-537,3 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " startovací jáma S1 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*22,4 |  | 60.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj č.1 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(2,24+1,86)/2*2,0 |  | 4.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " montážní jámy MJ2 " 1,5*1,5*2,0 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet povrchů " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 " -0,6*BASFALT1 |  | -195.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 " -0,47*BDLAZBA3 |  | -2.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 5 " -0,44*BDLAZBA5 |  | -2.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP11 | Mezisoučet |  | 438.89 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet vybouraný vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " DN150 " -275,8*PI*(0,170/2)^2 |  | -6.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet ruční výkop " -VYKOPR |  | -62.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP1 | Součet |  | 370.326 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOP1*0,25 |  | 92.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.582 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 | m3 | 277.745 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038198034
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOP1*0,75 |  | 277.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 355.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.29869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355150332
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,8+1,8)/2*(289,8-249,0) |  | 80.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,75+1,87)/2*(450,16-385,52) |  | 128.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,87+1,91)/2*(514,66-450,16) |  | 134.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " montážní jámy MJ2 " 4*1,5*2,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 355.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898045856
36 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 471.283 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.40059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759265591
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8+2,26)/2*(317,72-289,8) |  | 113.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,26+1,75)/2*(385,52-317,72) |  | 271.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,91+2,1)/2*(516,78-514,66) |  | 8.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,1+2,26)/2*(520,8-516,78) |  | 17.527 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " startovací jáma S1 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(6,98+0,16+2,98+0,16)*2 |  | 55.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj č.1 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(2,24+1,86)/2*2,0 |  | 4.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 471.283 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 471.283 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978627369
38 | K | 369316111.1 | Výplň volných prostor za pažnicemi šachet v hor suché z betonu prostého C12/15 | m3 | 0.969 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325843382
| VV |  | " startovací jáma S1 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(6,98+4,98)*2*0,15*0,1 |  | 0.969 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 154067341 | Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž | kg | 3643.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.94721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859557725
| VV |  | " startovací jáma SJ1 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " profilu I č.240 " 3486,3 |  | 3486.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | I240 | Mezisoučet |  | 3486.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " závěsy " 156,8 |  | 156.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZAVESkg | Mezisoučet |  | 156.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3643.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 13010726.1 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240 - započítat obratovost | t | 3.591 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 3.591 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123230544
| VV |  | I240*1,03/1000 |  | 3.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 13010268 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm | t | 0.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299925639
| VV |  | " pás 80/6 " ZAVESkg*1,03/1000 |  | 0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 154067342 | Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž | kg | 3643.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823413507
43 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 108.158 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885395816
| VV |  | " zemina celkem " VYKOP1+VYKOPR |  | 432.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ODVOZ1 | Součet |  | 432.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve tř.3 - 25% " ODVOZ1*0,25 |  | 108.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.158 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 324.473 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086657309
| VV |  | " ve tř.4 - 75% " ODVOZ1*0,75 |  | 324.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 171201221.1 | Poplatek za recyklační skládku zeminy tř.1-4 s příměsí | m3 | 432.63 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058555814
| VV |  | ODVOZ1 |  | 432.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 263.769 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428295385
| VV |  | " prostor k zásypu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VYKOP11 |  | 438.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet konstrukce vodovodu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,17+0,3)*1,1*DN150 |  | -175.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 263.769 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 58331201.1 | zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce) | t | 501.161 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756329306
| VV |  | ZASYP*1,9 |  | 501.161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 263.769 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824117100
| VV |  | ZASYP |  | 263.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 263.769 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379142082
50 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 138.058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134618569
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,17+0,3)*1,1*DN150 |  | 144.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet potrubí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,17/2)^2*DN150 |  | -6.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYP | Součet |  | 138.058 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 261.036 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765712815
| VV |  | OBSYP*1,89077 |  | 261.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 138.058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706351575
| VV |  | " přesun hmot " OBSYP |  | 138.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 138.058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61121863
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
54 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 30.723 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310188940
| VV |  | " vodovod DN150 " 0,1*1,1*DN150 |  | 30.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE | Součet |  | 30.723 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 30.723 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433046507
| VV |  | " přesun hmot " LOZE |  | 30.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 30.723 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377082657
| D | 5.1 | Komunikace pozemní - asfaltová vozovka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 113.1328 |  | 524.5089 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
57 | K | 113107241 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2103.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 206.1234 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408893391
| VV |  | " konstrukce 1 - ACO11+ - 50mm " ACO11-BASFALT1 |  | 1203.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - ACL16+ - 50mm " ACL16-BASFALT1 |  | 899.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2103.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1215.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218789015
| VV |  | " ACO11+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*4)+2*(293,8+0,5*1*4) |  | 596.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " (1,1+0,5*2*4)+2*(2,0+0,5*1*4) |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŘEZaco | Mezisoučet |  | 609.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ACL16+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*3)+2*(293,8+0,5*1*3) |  | 594.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " (1,1+0,5*2*3)+2*(2,0+0,5*1*3) |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1215.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 600.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 132.198 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448670435
| VV |  | " konstrukce 1 - ACP22+ - 50mm " ACP22-BASFALT1 |  | 600.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 601.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435670149
| VV |  | " ACP22+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*2)+2*(293,8+0,5*1*2) |  | 592.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " (1,1+0,5*2*2)+2*(2,0+0,5*1*2) |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 601.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 338.321 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248360987
62 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 1353.284 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011274817
| VV |  | 338,321*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1353.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 338.321 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103768082
64 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 297.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 186.1875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244275055
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SC1-BASFALT1 |  | 297.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 597.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.065758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738539709
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*1)+2*(293,8+0,5*1*1) |  | 590.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " (1,1+0,5*2*1)+2*(2,0+0,5*1*1) |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 597.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 186.188 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411186055
67 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 744.752 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864130796
| VV |  | 186,188*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 744.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 186.188 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866001139
69 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1528.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099777024
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*4)*(293,8+0,5*1*4) |  | 1508.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " (1,1+0,5*2*4)*(2,0+0,5*1*4) |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACO11 | Součet |  | 1528.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 1528.98 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535091567
| VV |  | ACO11 |  | 1528.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 609.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.37198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961745934
| VV |  | ŘEZaco |  | 609.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1225.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055179587
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*3)*(293,8+0,5*1*3) |  | 1210.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " (1,1+0,5*2*3)*(2,0+0,5*1*3) |  | 14.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACL16 | Součet |  | 1225.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 1225.08 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080729492
| VV |  | ACL16 |  | 1225.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 565176021 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 926.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160426959
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 10cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*2)*(293,8+0,5*2*1) |  | 913.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " (1,1+0,5*2*2)*(2,0+0,5*2*2) |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACP22 | Součet |  | 926.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 573211109.3 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PI-EK | m2 | 926.28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569736222
| VV |  | ACP22 |  | 926.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 567142115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm | m2 | 623.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035024306
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " (1,1+0,5*2*1)*(293,8+0,5*1*1) |  | 618.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " (1,1+0,5*2*1)*(2,0+0,5*1*1) |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SC1 | Součet |  | 623.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 325.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 112.2561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152110894
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení asfaltové vozovky ŠDA 0-63 - 15 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrulce 1 " BASFALT1 |  | 325.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD1 | Součet |  | 325.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 167151101.1 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 48.807 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530663259
| VV |  | " přesun hmot " ŠD1*0,15 |  | 48.807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 48.807 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184699074
80 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.2195 | 0.439 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174399255
| VV |  | BOBRUBNIK |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 113.133 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465021875
| D | 5.3 | Komunikace pozemní - betonová dlažba parkoviště, vjezd |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4361 |  | 3.5522 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
82 | K | 113106171.1 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 12.7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.651 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753801647
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " DLAZBA3-BDLAZBA3 |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190343274
| VV |  | DLAZBA3-BDLAZBA3 |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 1.651 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653388129
85 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 6.604 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947747633
| VV |  | 1,651*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 1.651 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110310629
87 | K | 113107531 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 5.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 1.9012 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084490953
| VV |  | " konstrukce 3 - SC - 15cm " SC3-BDLAZBA3 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800655950
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 - SC 15cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)+2*(520,8-(542,8-8,5-2,2-6,7-2,3-7,1)+0,5*1*1) |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 1.901 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372966149
90 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 7.604 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792936472
| VV |  | 1,901*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 1.901 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142484371
92 | K | 596212210.1 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 vč. doplnění poškozené dlažby stejné dle původní dle potřeby | m2 | 17.98 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 2.0069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962632994
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 - SC 15cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*2)*(520,8-(542,8-8,5-2,2-6,7-2,3-7,1)+0,5*1*2) |  | 17.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DLAZBA3 | Součet |  | 17.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 11.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610404594
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 - SC 15cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*(520,8-(542,8-8,5-2,2-6,7-2,3-7,1)+0,5*1*1) |  | 11.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SC3 | Součet |  | 11.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 566901233 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm | m2 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 2.4288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080446836
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení dlažby vozovek ŠDA 0-63 - 20 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 " BDLAZBA3 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD3 | Součet |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 4.436 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107434226
| D | 5.5 | Komunikace pozemní - zatravňovací dlažba parkoviště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.1963 |  | 3.0925 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
96 | K | 113106193.1 | Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 11.93 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.193 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652519567
| VV |  | " konstrukce 5 -zatravňovací dílec " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DLAZBA5-BDLAZBA5 |  | 11.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 979051111 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 11.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443071880
| VV |  | DLAZBA5-BDLAZBA5 |  | 11.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 113107422 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 6.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.8995 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427225914
| VV |  | " konstrukce 5 - ŠD- 15cm " ŠD5b-BDLAZBA5 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 3.093 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919482192
100 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 12.372 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262823123
| VV |  | 3,093*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 3.093 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553847721
102 | K | 596412211.1 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 100 mm pl do 300 m2 vč. doplnění poškozené dlažby stejné dle původní dle potřeby | m2 | 17.98 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.098 | 1.762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471785566
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 5 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*2)*(520,8-(542,8-8,5-2,2-6,7-2,3-7,1)+0,5*1*2) |  | 17.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DLAZBA5 | Součet |  | 17.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 566901232.1 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 12.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.345 | 4.347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089562778
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení dlažby vozovek ŠDA 0-32 - 15 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 5 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*(542,8-537,3+0,5*1*1) |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD5b | Součet |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 6.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 2.0872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446223067
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení dlažby vozovek ŠDA 0-32 - 15 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 5 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BDLAZBA5 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD5a | Součet |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 8.196 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216259244
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.9454 |  | 12.6752 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
106 | K | 851261141.1 | Potrubí tvárná litina DN 100 třídy C100 s vnitřní cementovou vystýlkou s Zn/Al povlakem tl.400g/m2 s vnější těžkou protikorózní ochranou s PE povlakem min.přetlak 10 PN vč. zámkového spoje a těsnění vč. manžety elastomer. na spoji M+D | m | 0.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117822623
| VV |  | " SEK " 0,3*SEK100 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 851261292.1 | Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 110 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738707245
| VV | SEK100 | " SEK " 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 851311141.1 | Potrubí tvárná litina DN 150 třídy C64 s vnitřní cementovou vystýlkou s Zn/Al povlakem tl.400g/m2 s vnější těžkou protikorózní ochranou s PE povlakem min.přetlak 10 PN vč. zámkového spoje a těsnění vč. manžety elastomer. na spoji M+D | m | 301.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 9.054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885630590
| VV |  | " ve výkopu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod " 293,8 |  | 293.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " propoj " 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet protlak " -PROTLAK |  | -16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN150 | Součet |  | 279.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí celkem " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí " DN150 |  | 279.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " protlak " PROTLAK |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " SEK " 0,3*SEK150 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 301.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 851321292.1 | Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 160 | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -324784917
| VV | SEK150 | " SEK " 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 851371141.1 | Potrubí tvárná litina DN 300 třídy C50 s vnitřní cementovou vystýlkou s Zn/Al povlakem tl.400g/m2 s vnější těžkou protikorózní ochranou s PE povlakem min.přetlak 10 PN vč. zámkového spoje a těsnění vč. manžety elastomer. na spoji M+D | m | 0.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -262350110
| VV |  | " SEK " 0,3*SEK300 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 851401292.1 | Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 300 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058211682
| VV | SEK300 | " SEK " 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 851391141.1 | Potrubí tvárná litina DN 400 třídy C40 s vnitřní cementovou vystýlkou s Zn/Al povlakem tl.400g/m2 s vnější těžkou protikorózní ochranou s PE povlakem min.přetlak 10 PN vč. zámkového spoje a těsnění vč. manžety elastomer. na spoji M+D | m | 0.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.103 | 0.0618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591427348
| VV |  | " SEK " 0,3*SEK400 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 851421292.1 | Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 400 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593032079
| VV | SEK400 | " SEK " 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 852242122.1 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 (spojovací materiál nerez) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194395619
115 | M | 55253236 | tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 250mm | kus | 2.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0104 | 0.021008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769705931
| VV |  | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
116 | K | 852312122.1 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.00282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110535800
117 | M | 55253288.1 | tvarovka přírubová TP litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 500mm těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.02626 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778605519
| VV |  | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | K | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13881116
119 | M | 55253943.1 | koleno hrdlové z tvárné litiny K-kus DN 150-45° těžká protikorózní úprava | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352480404
120 | M | 55291135.1 | kroužek zámkový těsnící DN 150 k tvarovkám | kus | 4.08 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251851767
| VV |  | 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
121 | M | 55251150.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 150 | kus | 4.08 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318769933
| VV |  | 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
122 | K | 857313131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660688828
123 | M | 55253756.1 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny A-kus DN 150/80 těžká protikorózní úprava | kus | 12.12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0212 | 0.25694 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101643192
124 | M | 55253757.1 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny A-kus DN 150/100 těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.04646 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016498381
125 | M | 55291135.1 | kroužek zámkový těsnící DN 150 k tvarovkám | kus | 14.28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.001428 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124060038
| VV |  | 14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | M | 55251150.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 150 | kus | 14.28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.001428 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516354906
| VV |  | 14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
127 | K | 857262122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695124870
128 | M | 55253893.1 | tvarovka přírubová s hrdlem E-kus DN 100 těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.008888 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287471591
129 | M | 55291132.1 | kroužek zámkový DN 100 k tvarovkám | kus | 1.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606114837
| VV |  | 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | M | 55251100.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 100 | kus | 1.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497135923
| VV |  | 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
131 | K | 857312122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.02538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379840747
132 | M | 55253663.1 | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150 s těžkou protikorózní úpravou | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.010605 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2142921292
133 | M | 55253895.1 | tvarovka přírubová s hrdlem E-kus DN 150 těžká protikorózní úprava | kus | 7.07 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.11312 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277894625
134 | M | 55291135.1 | kroužek zámkový těsnící DN 150 k tvarovkám | kus | 7.14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000714 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588920471
| VV |  | 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
135 | M | 55251150.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 150 | kus | 7.14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000714 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555027987
| VV |  | 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | M | 55254050.1 | koleno s patkou přírubové litinové vodovodní PN10/16 DN 150 (otočné příruby) těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.029795 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370462925
137 | K | 857372122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00542 | 0.01084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945718330
138 | M | 55253898.1 | tvarovka přírubová s hrdlem E-kus DN 300 těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0421 | 0.085042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980924254
139 | M | 55291145.1 | kroužek zámkový DN 300 k tvarovkám | kus | 2.04 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735177517
| VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | M | 55251300.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 300 | kus | 2.04 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969949797
| VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
141 | K | 857392122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01292 | 0.02584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829112772
142 | M | 55251031.1 | tvarovka přírubová s hrdlem E-kus DN 400 těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0636 | 0.12847 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1187203333
143 | M | 55291521.1 | kroužek zámkový DN 400 k tvarovkám | kus | 2.04 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1001639767
| VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
144 | M | 55251466.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 400 | kus | 2.04 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539391648
| VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
145 | K | 857314122.1 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.01464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70664750
146 | M | 55253527.1 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/80 těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0276 | 0.055752 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477937439
147 | M | 55253528.1 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/100 těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 0.028684 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546752268
148 | M | 55253531.5 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/150 (otočné příruby) těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.03232 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267771311
149 | K | 857374122.1 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00796 | 0.00796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488985480
150 | M | 55253547.1 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 300/150 těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.10201 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824138860
151 | K | 857394122.1 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 400 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01652 | 0.01652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732258720
152 | M | 55251739.1 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 400/150 těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.165 | 0.16665 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244327031
153 | K | 857262122.4 | Montáž litinových tvarovek jednoosých - spojka jištěná proti posunu otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239308843
154 | M | 797410000016 | multitoleranční spojka s jištěním proti posunu DN 100 min.PN10 | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 0.012625 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384903589
155 | K | 857312122.4 | Montáž litinových tvarovek jednoosých - spojka jištěná proti posunu otevřený výkop DN 150 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.00282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427030200
156 | M | 797415000016 | multitoleranční spojka s jištěním proti posunu DN 150 min.PN10 | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.01414 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613972084
157 | K | 857372122.5 | Montáž litinových tvarovek jednoosých - spojka jištěná proti posunu otevřený výkop DN 300 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00542 | 0.01084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -958448912
158 | M | 797430000016 | multitoleranční spojka s jištěním proti posunu DN 300 min.PN10 | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.1212 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1595067895
159 | K | 857392122.5 | Montáž litinových tvarovek jednoosých - spojka jištěná proti posunu otevřený výkop DN 400 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01292 | 0.02584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356735297
160 | M | 797440000016 | multitoleranční spojka s jištěním proti posunu DN 400 min.PN10 | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.202 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569074180
161 | K | 891247212.1 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843470751
162 | M | 42273682.1 | hydrant nadzemní DN 80 litina (dl. 1230mm) | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.078 | 0.468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508673236
163 | K | 891247111.9 | Příplatek - hydrantová drenáž - montáž a dodávka | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718346414
164 | K | 891241112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961018313
165 | M | 422243970.1 | šoupátko DN80 litina | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0151 | 0.1208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390720743
166 | M | 7.5.5.1780 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80 | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387788367
167 | K | 891261112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.00495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728777098
168 | M | 42224400.1 | šoupátko DN100 litina | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0179 | 0.0537 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 639243045
169 | M | 7.5.5.1800 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 100 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114441462
170 | K | 891311112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.01686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427100517
171 | M | 42224406.1 | šoupátko DN150 litina | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0316 | 0.1896 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622412322
172 | M | 7.5.5.1850 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 150 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433614210
173 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864678451
174 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.2261 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806792955
175 | K | 899401113 | Osazení poklopů uličních litinových hydrantových | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723193762
176 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.177 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440504631
177 | K | 899401114.1 | Betonová podkladová deska pod šoupátko | kus | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924355710
178 | K | 899401115.1 | Betonová podkladová deska pod hydrant | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544798101
179 | K | 899713111.1 | Orientační tabulky | kus | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264597748
| VV |  | 17+6 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 683.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.12988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456900023
181 | K | 899721119.1 | Identifikační bod (např. Marker) | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077921691
182 | K | 899721126.1 | Kabelová T spojka | kus | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449778307
183 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 295.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.026622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851678592
184 | K | 899911271 | Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 157 mm do 183 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1003014466
| VV |  | " chránička 16,5m " 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 899913153 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280663797
186 | K | 899900010.1 | Provizorní vodovod | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759337117
| VV |  | " Položka zahrnuje kompletní zřízení provizorního vodovodu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " provizorní vodovod veden pod zemí, povrch asfalt. vozovka " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " bourání vozovky výkop zásyp, provizorní kryt - asfalt. recyklát " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " montáž, dodávka, obratovost, připojení, demontáže odvoz a likvidace(zalití potrubí) " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " veškeré zkoušky, desinfekce potrubí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " veškeré pozemní a stavební práce " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konečná úprava povrchů po demontáži " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí - PE100-SDR11-110x10 mm - 320,8 m " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí - PE100-SDR11-63x5,8 mm - 56,0 m " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí - PE100-SDR11-50x4,6 mm - 16,0 m " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Elektrokoleno 90°/DA110 - 16 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Elektrokoleno 90°/DA63 - 14 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Elektrokoleno 90°/DA50 - 4 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " T-kus 90° DA110/110 - 3 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " FFR 150/100 - 2 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Přírubové spojení 100 - 3 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Přírubové spojení 150 - 2 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Speciální příruba SYSTÉM 2000 DA110/110 - 13 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Navrtávací pás 110/2 - 7ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Navrtávací pás 110/6/4 - 2ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Šoupátko DN100 - 5 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Šoupátko DN50 - 7 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Šoupátko DN40 - 2 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 857262910.1 | Demontáž armatur - hydrant, šoupě se zemní soupravou, tvarovek | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.33 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254839246
| VV |  | " rýha vodovodu - hydrant + šoupě " 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 899101210.1 | Demontáž poklopů šoupátkových, hydrantových | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.21 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885134479
189 | K | 899792189.1 | Demontáž orientačních tabulek pro šoupátka, hydranty, ventily | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278186026
190 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218054762
| VV |  | " ODVOZ na místo určené investorem - 8km " 0,54 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404357172
| VV |  | 0,54*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
192 | K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 275.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 12.1352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11725161
| VV |  | " DN150 " 275,8 |  | 275.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 12.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552803584
194 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 12.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413347139
195 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 133.485 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97262338
| VV |  | 12,135*11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 133.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
196 | K | 997013991.1 | Poplatek/tržby/ za uložení na skládce/prodej druhotných surovin/ potrubí vodovodu | t | 12.135 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115990208
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
197 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 151.709 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082503469
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.3397 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.3397 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
198 | K | 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm | m | 174.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.015741 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1705843766
| VV |  | " křížení inž. sítí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " KABELm |  | 160.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí voda, plyn " POTRUBI1+POTRUBI2 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 174.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 460762111.1 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu | kus | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.194 | 28.324 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 348220868
| VV |  | " křížení inž. sítí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " KABELkus |  | 146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 320.2 - VODOVODNÍ PŘÍP...
[18 empty] | {750a9984-866d-4445-b0f9-0be76135075b} | [5 empty] | ACL16 | 47,56 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | ACO11 | 59,16 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ACP22 | 35,96 | 2
[24 empty] | BASFALT1 | 12,76 | 2
| Stavba: | [22 empty] | BDLAZBA2 | 20,79 | 2
|  | BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU | [21 empty] | BDLAZBA3 | 3,85 | 2
| Objekt: | [22 empty] | BOBRUBNIK1 | 16 | 2
|  | 2E - 2. ETAPA | [21 empty] | BOBRUBNIK2 | 6 | 2
| Soupis: | [22 empty] | DLAZBA2 | 39,69 | 2
|  | 300.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [21 empty] | DLAZBA3 | 10,85 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | DN100 | 17 | 2
|  | SO 320.2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | [21 empty] | KABELkus | 68 | 2
[24 empty] | KABELm | 74,8 | 2
| KSO: |  | 827 19 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | LOZE | 7,579 | 2
| Místo: |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025 | [16 empty] | OBSYP | 28,053 | 2
[24 empty] | ODVOZ1 | 131,928 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | ORNICE | 38,39 | 2
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | PAZ4 | 257,717 | 2
[24 empty] | PE50 | 1 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | PE63 | 50,9 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | POTRUBI1 | 13,2 | 2
[24 empty] | POTRUBI2 | 7,7 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | ŘEZaco | 23,2 | 2
|  | PK FRAJT s.r.o., Brno |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | SC1 | 24,36 | 2
[24 empty] | SC3 | 7,35 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | ŠD1 | 12,76 | 2
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | TRAVA | 76,78 | 2
[24 empty] | VYKOP1 | 30,06 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | VYKOP11 | 131,928 | 2
|  | STANDARD MATERIÁLU : tvárná litina vnitřní cementová vystélka povlak Zn+Al 400g/m2 vnější těžká protikorozní ochrana s PE povlakem min. přetlak PN10, přírubové spoje - nerez šrouby a mosazné matice - potrubí i ostatní dle STANDARDŮ pro vodovodní síť Brna | [21 empty] | VYKOPR | 101,868 | 2
[24 empty] | ZASYP | 95,973 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
2E - 2. ETAPA
Soupis:
300.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 320.2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5.1 - Komunikace pozemní - asfaltová vozovka | [5 empty] | 0
| 5.2 - Komunikace pozemní - chodník betonová dlažba | [5 empty] | 0
| 5.3 - Komunikace pozemní - betonová dlažba parkoviště, vjezd | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
2E - 2. ETAPA
Soupis:
300.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 320.2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.7281 |  | 60.9408 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.5077 |  | 60.9382 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2165 |  | 34.5661 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113201112.1 | Vytrhání obrub silničních ležatých k dalšímu použití | m | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567186736
| VV |  | 2,0*8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BOBRUBNIK1 | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113202111.1 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých k dalšímu použití | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.606 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446573469
| VV |  | 2,0*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BOBRUBNIK2 | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301289991
| VV |  | BOBRUBNIK1+BOBRUBNIK2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113106123.1 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k dalšímu použití | m2 | 20.79 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.2869 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209385605
| VV |  | " konstrukce 2 dlažba bet. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(3,9+3,1+2,0+5,8+2,0+2,1) |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BDLAZBA2 | Součet |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 20.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168987093
| VV |  | BDLAZBA2 |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113106171.1 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 3.85 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.5005 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667565792
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,5 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BDLAZBA3 | Součet |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 3.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608080065
| VV |  | BDLAZBA3 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113107422 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 3.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.1165 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399564719
| VV |  | " konstrukce 3 -ŠD 20cm " BDLAZBA3 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 12.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.7004 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320149779
| VV |  | " konstrukce 1 -ŠD 15cm " BASFALT1 |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113107523 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 20.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 9.1476 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1442713367
| VV |  | " konstrukce 2 - ŠD- 25cm " BDLAZBA2 |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 19.598 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385690438
12 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 78.392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177081607
| VV |  | 19,598*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 19.598 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738808399
14 | K | 113107531 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 3.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 1.2512 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795884840
| VV |  | " konstrukce 3 - SC - 15cm " BDLAZBA3 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093290494
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BDLAZBA3/1,1*2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 113107532 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 12.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 7.975 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239750900
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BASFALT1 |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 23.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.002552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472088154
| VV |  | " konstrukce 1 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BASFALT1/1,1*2 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 9.226 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774496121
19 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 36.904 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301934937
| VV |  | 9,226*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 9.226 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704047952
21 | K | 113107544 | Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 12.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 5.742 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011836831
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 20cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,0*2+0,9+4,5+1,1*2+0,5*4) |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BASFALT1 | Součet |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 23.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604502806
| VV |  | BASFALT1/1,1*2 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 5.742 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984224969
24 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 22.968 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390959778
| VV |  | 5,742*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 5.742 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87508948
26 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.11458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256958986
| VV |  | " voda, plyn " 1,1*(9+3) |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | POTRUBI1 | Součet |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm | m | 7.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.097713 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032145771
| VV |  | " voda, plyn " 1,1*(5+2) |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | POTRUBI2 | Součet |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 74.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 2.7601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540886892
| VV |  | " kusy " 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELkus | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABELkus*1,1 |  | 74.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELm | Součet |  | 74.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 101.868 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252200122
| VV |  | " potrubí " POTRUBI1*1,0*1,5 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí " POTRUBI2*1,3*1,8 |  | 18.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabely " 1,0*1,5*122*0,35 |  | 64.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOPR | Součet |  | 101.868 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 25.467 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342679255
| VV |  | " ruční výkop - inž.sítě " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOPR*0,25 |  | 25.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 76.401 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867136708
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOPR*0,75 |  | 76.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 | m3 | 7.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907383985
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 75 " 1,1*(1,78+2,2)/2*9,4 |  | 20.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 77 " 1,1*(1,75+2,47)/2*4,27 |  | 9.911 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 77 " 1,1*(2,47+2,4)/2*(7,6-4,27) |  | 8.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 79 " 1,1*(1,88+2,28)/2*3,31 |  | 7.573 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 79 " 1,1*(2,28+1,74)/2*(13,1-3,31) |  | 21.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 79 " 1,1*(1,74+2,0)/2*(18,3-13,1) |  | 10.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 81 " 1,1*(2,11+1,9)/2*10,3 |  | 22.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 83 " 1,1*(2,14+2,64)/2*5,3 |  | 13.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 85 " 1,1*(1,73+2,23)/2*5,48 |  | 11.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 85 " 1,1*(2,23+2,01)/2*(16,0-5,48) |  | 24.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 158 " 1,1*(1,83+1,82)/2*0,5 |  | 1.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 160 " 1,1*(1,82+1,81)/2*0,5 |  | 0.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 164c " 1,1*(1,72+1,72)/2*0,5 |  | 0.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 166 " 1,1*(1,75+1,74)/2*0,5 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet povrchů " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 " -0,6*BASFALT1 |  | -7.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 2 " -0,35*BDLAZBA2 |  | -7.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 " -0,47*BDLAZBA3 |  | -1.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ornice " -0,2*ORNICE |  | -7.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP11 | Mezisoučet |  | 131.928 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet ruční výkop " -VYKOPR |  | -101.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP1 | Součet |  | 30.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOP1*0,25 |  | 7.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.515 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 | m3 | 22.545 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038198034
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOP1*0,75 |  | 22.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 26.553 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.022305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355150332
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 75 " 2*(1,78+2,2)/2*9,4 |  | 37.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 77 " 2*(1,75+2,47)/2*4,27 |  | 18.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 77 " 2*(2,47+2,4)/2*(7,6-4,27) |  | 16.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 79 " 2*(1,88+2,28)/2*3,31 |  | 13.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 79 " 2*(2,28+1,74)/2*(13,1-3,31) |  | 39.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 79 " 2*(1,74+2,0)/2*(18,3-13,1) |  | 19.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 81 " 2*(2,11+1,9)/2*10,3 |  | 41.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 83 " 2*(2,14+2,64)/2*5,3 |  | 25.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 85 " 2*(1,73+2,23)/2*5,48 |  | 21.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 85 " 2*(2,23+2,01)/2*(16,0-5,48) |  | 44.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 158 " 2*(1,83+1,82)/2*0,5 |  | 1.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 160 " 2*(1,82+1,81)/2*0,5 |  | 1.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 164c " 2*(1,72+1,72)/2*0,5 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 166 " 2*(1,75+1,74)/2*0,5 |  | 1.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet pažení nad 2m " -PAZ4 |  | -257.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.553 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 26.553 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898045856
36 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 257.717 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.21906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759265591
| VV |  | " vodovod " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 75 " 2*(1,78+2,2)/2*9,4 |  | 37.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 77 " 2*(1,75+2,47)/2*4,27 |  | 18.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 77 " 2*(2,47+2,4)/2*(7,6-4,27) |  | 16.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 79 " 2*(1,88+2,28)/2*3,31 |  | 13.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 79 " 2*(2,28+1,74)/2*(13,1-3,31) |  | 39.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 81 " 2*(2,11+1,9)/2*10,3 |  | 41.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 83 " 2*(2,14+2,64)/2*5,3 |  | 25.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 85 " 2*(1,73+2,23)/2*5,48 |  | 21.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Olomoucká 85 " 2*(2,23+2,01)/2*(16,0-5,48) |  | 44.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PAZ4 | Součet |  | 257.717 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 257.717 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978627369
38 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 32.982 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885395816
| VV |  | " zemina celkem " VYKOP1+VYKOPR |  | 131.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ODVOZ1 | Součet |  | 131.928 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve tř.3 - 25% " ODVOZ1*0,25 |  | 32.982 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.982 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 98.946 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086657309
| VV |  | " ve tř.4 - 75% " ODVOZ1*0,75 |  | 98.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 171201221.1 | Poplatek za recyklační skládku zeminy tř.1-4 s příměsí | m3 | 131.928 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058555814
| VV |  | ODVOZ1 |  | 131.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 95.973 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428295385
| VV |  | " prostor k zásypu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VYKOP11 |  | 131.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet konstrukce vodovodu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,05+0,3)*1,1*PE50 |  | -0.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,063+0,3)*1,1*PE63 |  | -25.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,1+0,11+0,3)*1,1*DN100 |  | -9.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 95.973 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 58331201.1 | zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce) | t | 182.349 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756329306
| VV |  | ZASYP*1,9 |  | 182.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 95.973 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824117100
| VV |  | ZASYP |  | 95.973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 95.973 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379142082
45 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28.053 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739783226
| VV |  | " PE " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+0,3)*1,1*PE50 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,063+0,3)*1,1*PE63 |  | 20.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,11+0,3)*1,1*DN100 |  | 7.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet potrubí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,05/2)^2*PE50 |  | -0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,063/2)^2*PE63 |  | -0.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,11/2)^2*DN100 |  | -0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYP | Součet |  | 28.053 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 53.042 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887010143
| VV |  | OBSYP*1,89077 |  | 53.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 28.053 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170322447
| VV |  | " přesun hmot " OBSYP |  | 28.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 162251102.1 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 28.053 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995780360
49 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 38.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -174960786
| VV |  | 1,1*(4,5+15,4+2,2+12,8) |  | 38.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ORNICE | Součet |  | 38.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7.678 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377346237
| VV |  | " odvoz na meziskládku " ORNICE*0,2 |  | 7.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 38.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685024074
| VV |  | " zapravení - montážní jámy " ORNICE |  | 38.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 7.678 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462529321
| VV |  | " naložení a dovoz ORNICE z meziskládky " ORNICE*0,2 |  | 7.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7.678 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784639949
54 | K | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 38.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 259099473
| VV |  | " sanace trávníku mimo rýhu " ORNICE |  | 38.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 76.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256582321
| VV |  | " sanace trávníku i mimo rýhu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | TRAVA | ORNICE*2 |  | 76.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 1814111391 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč.předseťové přípravy, zálivky a ošetřování, hnojení, odplevelení vč. dodávky travního semene | m2 | 76.78 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999374960
| VV |  | " sanace trávníku i mimo rýhu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TRAVA |  | 76.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
57 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7.579 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280689264
| VV |  | " PE50 " 0,1*1,1*PE50 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " PE63 " 0,1*1,1*PE63 |  | 5.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " litina DN1,0 " 0,1*1,1*DN100 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE | Součet |  | 7.579 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 7.579 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762730740
| VV |  | " přesun hmot " LOZE |  | 7.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7.579 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864250740
| D | 5.1 | Komunikace pozemní - asfaltová vozovka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.9419 |  | 20.3116 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
60 | K | 113107241 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 81.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 7.9576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408893391
| VV |  | " konstrukce 1 - ACO11+ - 50mm " ACO11-BASFALT1 |  | 46.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - ACL16+ - 50mm " ACL16-BASFALT1 |  | 34.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 46.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218789015
| VV |  | " ACO11+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,0*2+0,9+4,5+1,1*2+0,5*4) |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŘEZaco | Mezisoučet |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ACL16+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,0*2+0,9+4,5+1,1*2+0,5*4) |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 23.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.104 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448670435
| VV |  | " konstrukce 1 - ACP22+ - 50mm " ACP22-BASFALT1 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 23.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435670149
| VV |  | " ACP22+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,0*2+0,9+4,5+1,1*2+0,5*4) |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 13.062 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248360987
65 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 52.248 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011274817
| VV |  | 13,062*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 13.062 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103768082
67 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 11.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 7.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244275055
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SC1-BASFALT1 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 23.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.002552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738539709
| VV |  | 2*(1,0*2+0,9+4,5+1,1*2+0,5*4) |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 7.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411186055
70 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864130796
| VV |  | 7,25*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 7.25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866001139
72 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 59.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099777024
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*4)*(1,0*2+0,9+4,5+1,1*2+0,5*4) |  | 59.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACO11 | Součet |  | 59.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 59.16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535091567
| VV |  | ACO11 |  | 59.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 23.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.014152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961745934
| VV |  | ŘEZaco |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 47.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055179587
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*3)*(1,0*2+0,9+4,5+1,1*2+0,5*4) |  | 47.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACL16 | Součet |  | 47.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 47.56 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080729492
| VV |  | ACL16 |  | 47.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 565176021 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 35.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160426959
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 10cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*2)*(1,0*2+0,9+4,5+1,1*2+0,5*4) |  | 35.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACP22 | Součet |  | 35.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 573211109.3 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PI-EK | m2 | 35.96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569736222
| VV |  | ACP22 |  | 35.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 567142115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm | m2 | 24.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035024306
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*(1,0*2+0,9+4,5+1,1*2+0,5*4) |  | 24.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SC1 | Součet |  | 24.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 12.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 4.4022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152110894
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení asfaltové vozovky ŠDA 0-63 - 15 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrulce 1 " BASFALT1 |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD1 | Součet |  | 12.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 167151101.1 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 1.914 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530663259
| VV |  | " přesun hmot " ŠD1*0,15 |  | 1.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.914 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184699074
83 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.2195 | 3.512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174399255
| VV |  | BOBRUBNIK1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 1.011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797162986
| VV |  | BOBRUBNIK2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 8.942 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465021875
| D | 5.2 | Komunikace pozemní - chodník betonová dlažba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.4954 |  | 2.457 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
86 | K | 113106171.1 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 18.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.457 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633846971
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " DLAZBA2-BDLAZBA2 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931521443
| VV |  | DLAZBA2-BDLAZBA2 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 2.457 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513894435
89 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 9.828 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547868875
| VV |  | 2,457*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 2.457 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951911646
91 | K | 596211110.1 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 vč. doplnění poškozené dlažby stejné dle původní dle potřeby | m2 | 39.69 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 3.5411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874211084
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 2 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*(3,9+3,1+2,0+5,8+2,0+2,1) |  | 39.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DLAZBA2 | Součet |  | 39.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 566901234 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm | m2 | 20.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.575 | 11.9542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180831590
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení dlažby ŠDA 0-32 - 25 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 2 " BDLAZBA2 |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD2 | Součet |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 15.495 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744560328
| D | 5.3 | Komunikace pozemní - betonová dlažba parkoviště, vjezd |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9823 |  | 2.0475 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
94 | K | 113106171.1 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně k dalšímu použití | m2 | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.91 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753801647
| VV |  | " konstrukce 3 dlažba bet. " DLAZBA3-BDLAZBA3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190343274
| VV |  | DLAZBA3-BDLAZBA3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0.91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653388129
97 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947747633
| VV |  | 0,91*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 0.91 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110310629
99 | K | 113107531 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 1.1375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084490953
| VV |  | " konstrukce 3 - SC - 15cm " SC3-BDLAZBA3 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800655950
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 - SC 15cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,5 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 1.138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372966149
102 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 4.552 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792936472
| VV |  | 1,138*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
103 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 1.138 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142484371
104 | K | 596212210.1 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 vč. doplnění poškozené dlažby stejné dle původní dle potřeby | m2 | 10.85 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 1.2111 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962632994
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 - SC 15cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*2)*3,5 |  | 10.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DLAZBA3 | Součet |  | 10.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 7.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610404594
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 - SC 15cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*3,5 |  | 7.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SC3 | Součet |  | 7.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 566901233 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm | m2 | 3.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 1.771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080446836
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení dlažby vozovek ŠDA 0-63 - 20 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 3 " BDLAZBA3 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD3 | Součet |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 2.982 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107434226
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.87158 |  | 1.556 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
108 | K | 851261141.1 | Potrubí tvárná litina DN 100 třídy C100 s vnitřní cementovou vystýlkou s Zn/Al povlakem tl.400g/m2 s vnější těžkou protikorózní ochranou s PE povlakem min.přetlak 10 PN vč. zámkového spoje a těsnění vč. manžety elastomer. na spoji M+D | m | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117822623
| VV |  | 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN100 | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 852242122.1 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 (spojovací materiál nerez) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110535800
110 | M | TP50500 | tvarovka přírubová TP litinová vodovodní PN10/16 DN 50 dl 500mm těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0096 | 0.019392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992485268
111 | K | 852262122.1 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818733473
112 | M | 55253263.1 | tvarovka přírubová TP litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1000mm těžká protikorózní úprava | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0268 | 0.027068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409153395
113 | K | 857242122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.01336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637156490
114 | M | 55253688.1 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 6/4" PN10/16 XG-kus DN 80 | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.007474 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050043857
115 | M | 55253689 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 80 | kus | 6.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.022422 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489371067
116 | K | 857262122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.01336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695124870
117 | M | 31946561.1 | příruba pro přírub. spojení PN40 DN 100 nákružek | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.012686 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590004251
118 | M | 55253611.1 | přechod přírubový FFR-kus litinový DN 100/50 těžká protikorózní ochrana | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0081 | 0.016362 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85917651
119 | M | 55253893.1 | tvarovka přírubová s hrdlem E-kus DN 100 těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.017776 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287471591
120 | M | 55291132.1 | kroužek zámkový DN 100 k tvarovkám | kus | 2.04 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606114837
| VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
121 | M | 55251100.1 | manžeta elastomerová pro hrdla vodovodního litinového potrubí DN 100 | kus | 2.04 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497135923
| VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
122 | M | 55254048.1 | koleno s patkou přírubové litinové vodovodní PN10/16 DN 100 těžká protikorózní úprava | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0168 | 0.033936 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013933993
123 | M | 42261005.1 | filtr litinový DN 100 | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.05252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096496115
124 | K | 891261112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728777098
125 | M | 42224400.1 | šoupátko DN100 litina | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0179 | 0.0179 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 639243045
126 | M | 7.5.5.1800 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114441462
127 | K | 891311112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 (spojovací materiál nerez, mosaz, těsnění s kovovou vložkou) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.00281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427100517
128 | M | 42224406.1 | šoupátko DN150 litina | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0316 | 0.0316 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622412322
129 | M | 7.5.5.1850 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 150 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433614210
130 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864678451
131 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0266 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806792955
132 | K | 899401114.1 | Betonová podkladová deska pod šoupátko | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924355710
133 | K | 871181141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457857062
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PE50 | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 28613112 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm | m | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.00068005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696587635
| VV |  | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
135 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm | m | 50.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476061153
| VV |  | 50,9 |  | 50.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PE63 | Součet |  | 50.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 28613113 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm | m | 51.664 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.054764 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883446741
| VV |  | 50,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
137 | K | 899713111.1 | Orientační tabulky | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1593087039
138 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 68.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.006201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413451168
| VV |  | PE50+PE63+DN100 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 93199811.1 | Prostup trubky přes základ, stěnu nemovitosti, šachty - vybourání stáv. trubky úpravy nasunutí nové trubky utěsnění zapravení | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754938840
| VV |  | " vodoměrná šachta " 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dům " 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 857262910.1 | Demontáž armatur - hydrant, šoupě se zemní soupravou, tvarovek | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.55 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396954194
141 | K | 899101210.1 | Demontáž poklopů šoupátkových, hydrantových | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.13 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953680783
142 | K | 899792189.1 | Demontáž orientačních tabulek pro šoupátka, hydranty, ventily | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109424533
143 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652135153
| VV |  | " ODVOZ na místo určené investorem 8km " 0,680 |  | 0.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030736314
| VV |  | 0,68*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
145 | K | 871211811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606842495
| VV |  | " DA50 " PE50 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 871251811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm | m | 50.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.12725 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466042943
| VV |  | " DA63 " PE63 |  | 50.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 0.128 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050434274
148 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.128 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452849315
149 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.408 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671685161
| VV |  | 0,128*11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.128 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14771074
151 | K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.748 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11725161
| VV |  | " DN100 " DN100 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 0.748 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552803584
153 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.748 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413347139
154 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 8.228 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97262338
| VV |  | 0,748*11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
155 | K | 997013991.1 | Poplatek/tržby/ za uložení na skládce/prodej druhotných surovin/ potrubí vodovodu | t | 0.748 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115990208
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
156 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4.088 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082503469
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01978 |  | 0.00261 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01978 |  | 0.00261 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
157 | K | 722170809.1 | Demontáž stávajících rozvodů potrubí před vodoměrem vč. armatur, tvarovek D do 50 vč. likvidace | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00261 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439207898
158 | K | 722232048.1 | Kulový ventil G 2" | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173957883
159 | K | 722232066.1 | Kulový ventil G 2" s vypouštěním | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.00546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566620938
160 | K | 722239105.1 | Redukce mosaz 2"x6/4" | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428699072
161 | K | 722342915.1 | Uklidňovací kus 6/4" - 300mm | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952128519
162 | K | 722343150.1 | Spojky pro přepojení Pe trubky na stávající vodovod d-50/6/4" | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513450566
163 | K | 722343150.3 | Spojky pro přepojení Pe trubky na šoupátko d-50/6/4" | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868410732
164 | K | 722343163.1 | Spojky pro přepojení Pe trubky na stávající vodovod d-63/2" | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995184161
165 | K | 722343163.3 | Spojky pro přepojení Pe trubky na šoupátko d-63/2" | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558340666
166 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170296908
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.2006 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.2006 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
167 | K | 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm | m | 95.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.008613 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1705843766
| VV |  | " křížení inž. sítí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " KABELm |  | 74.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí voda, plyn " POTRUBI1+POTRUBI2 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 460762111.1 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.194 | 13.192 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 348220868
| VV |  | " křížení inž. sítí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " KABELkus |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 330.2 - OBNOVA ULIČNÍC...
[18 empty] | {96248bed-34cb-4b9a-982b-63d301bd65ef} | [5 empty] | ACL16 | 143,435 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | ACO11 | 191,705 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ACP22 | 101,165 | 2
[24 empty] | BASFALT1 | 34,625 | 2
| Stavba: | [22 empty] | BLOK | 5,325 | 2
|  | BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU | [21 empty] | BREZasf | 156,72 | 2
| Objekt: | [22 empty] | BUV | 6 | 2
|  | 2E - 2. ETAPA | [21 empty] | DN150 | 6 | 2
| Soupis: | [22 empty] | LOZE1 | 3,294 | 2
|  | 300.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [21 empty] | ODVOZ1 | 66,139 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | POTRUBI1 | 6,6 | 2
|  | SO 330.2 - OBNOVA ULIČNÍCH VPUSTÍ | [21 empty] | ŘEZaco | 133,14 | 2
[24 empty] | SC1 | 64,895 | 2
| KSO: |  | 827 29 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | ŠD1 | 34,625 | 2
| Místo: |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025 | [16 empty] | UVkus | 6 | 2
[24 empty] | VYKOP1 | 56,239 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | VYKOP11_1 | 420,097 | 3
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | VYKOPR | 9,9 | 2
[24 empty] | ZASYP | 404,64 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PK FRAJT s.r.o., Brno |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
2E - 2. ETAPA
Soupis:
300.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 330.2 - OBNOVA ULIČNÍCH VPUSTÍ
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5.1 - Komunikace pozemní - asfaltová vozovka | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
2E - 2. ETAPA
Soupis:
300.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
SO 330.2 - OBNOVA ULIČNÍCH VPUSTÍ
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.4925 |  | 120.8886 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.4919 |  | 120.8886 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22675 |  | 47.2631 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 34.625 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 10.0412 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320149779
| VV |  | " konstrukce 1 -ŠD 15cm " BASFALT1 |  | 34.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 24.396 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385690438
3 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 97.584 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177081607
| VV |  | 24,396*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 97.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997221655.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí (bez živice) | t | 24.396 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738808399
5 | K | 113107532 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 34.625 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 21.6406 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239750900
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BASFALT1 |  | 34.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 156.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.017239 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472088154
| VV |  | " konstrukce 1 " BREZasf |  | 156.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 52.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774496121
8 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 210.312 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301934937
| VV |  | 52,578*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 210.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 52.578 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704047952
10 | K | 113107544 | Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 34.625 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 15.5813 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011836831
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 20cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*2,03*2,03 |  | 24.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,5*UVkus) |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BASFALT1 | Součet |  | 34.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 156.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604502806
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 20cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*2,03*4 |  | 48.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*2*(1,5*UVkus) |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BREZasf | Součet |  | 156.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 37.856 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984224969
13 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 151.424 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390959778
| VV |  | 37,856*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 37.856 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87508948
15 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.057288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256958986
| VV |  | " voda " 1,1*UVkus |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | POTRUBI1 | Součet |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 9.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252200122
| VV |  | " potrubí " POTRUBI1*1,0*1,5 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOPR | Součet |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 2.475 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342679255
| VV |  | " ruční výkop - inž.sítě " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOPR*0,25 |  | 2.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 7.425 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867136708
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOPR*0,75 |  | 7.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 | m3 | 14.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907383985
| VV |  | " UV " UVkus*2,03*2,03*2,9 |  | 71.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přípojky " 1,1*2,1*(1,5*UVkus) |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet povrchů " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 " -0,6*BASFALT1 |  | -20.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP11 | Mezisoučet |  | 71.719 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet vybourané vpustě " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " DN150 " -2,7*PI*(0,65/2)^2*UVkus |  | -5.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet vybouraná přípojka " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " DN150 " -(1,5*UVkus)*PI*(0,170/2)^2 |  | -0.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet ruční výkop " -VYKOPR |  | -9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP1 | Součet |  | 56.239 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 25% " VYKOP1*0,25 |  | 14.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 | m3 | 42.179 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038198034
| VV |  | " ve třídě 4 - 75% " VYKOP1*0,75 |  | 42.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 179.088 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.15222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759265591
| VV |  | " UV " UVkus*2,03*4*2,9 |  | 141.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přípojky " 2*2,1*(1,5*UVkus) |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.088 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 179.088 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978627369
23 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 16.535 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885395816
| VV |  | " zemina celkem " VYKOP1+VYKOPR |  | 66.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ODVOZ1 | Součet |  | 66.139 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve tř.3 - 25% " ODVOZ1*0,25 |  | 16.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 49.604 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086657309
| VV |  | " ve tř.4 - 75% " ODVOZ1*0,75 |  | 49.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 171201221.1 | Poplatek za recyklační skládku zeminy tř.1-4 s příměsí | m3 | 66.139 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058555814
| VV |  | ODVOZ1 |  | 66.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 404.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201172750
| VV |  | " prostor k zásypu rýha " VYKOP11_1 |  | 420.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet přípojek " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " DN150 " -(0,372+2*0,1*0,366)*DN150 |  | -2.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " UV " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " lože " -(0,15+0,08)*1,6*1,6*UVkus |  | -3.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " obetonování " -BLOK |  | -5.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " -odpočet UV " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*(0,63/2)^2*(2,7-0,6)*UVkus |  | -3.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 404.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 58331201.1 | zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce) | t | 809.28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202273165
| VV |  | " zásyp celkem " ZASYP*2 |  | 809.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 404.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984749250
| VV |  | ZASYP |  | 404.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 404.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1139584853
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.0226 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3.294 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484756999
| VV |  | " přípojky " 0,15*1,1*DN150 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " UV " 0,15*1,6*1,6*UVkus |  | 2.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE1 | Součet |  | 3.294 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 3.294 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061975004
| VV |  | " přesun hmot " LOZE1 |  | 3.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3.294 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905289678
33 | K | 452384111 | Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05783 | 0.69396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535311138
| VV |  | UVkus*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59223601.1 | podkladek pod trouby kamenina DN 150-250 | kus | 12.12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.20604 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306185186
| VV |  | 12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 452311130.1 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 1.757 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.301 | 4.0429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258182123
| VV |  | " přípojky " 0,08*1,1*DN150 |  | 0.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " UV " 0,08*1,6*1,6*UVkus |  | 1.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE2 | Součet |  | 1.757 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů do malty výšky do 100 mm pod poklopy a mříže | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.08742 | 0.52452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86160117
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855188209
38 | K | 452313141 | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 5.325 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1337158118
| VV |  | " bloky pod zápach.uzávěru UV- beton C16/20 X0 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,70*0,70*1,75)*1,035*UVkus |  | 5.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BLOK | Součet |  | 5.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 29.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.39322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196175950
| VV |  | (3*0,70*1,75+3*0,70*0,60)*UVkus |  | 29.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 452353112 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 29.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017885719
| D | 5.1 | Komunikace pozemní - asfaltová vozovka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.0355 |  | 59.6148 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
41 | K | 113107241 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 265.89 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 26.0572 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408893391
| VV |  | " konstrukce 1 - ACO11+ - 50mm " ACO11-BASFALT1 |  | 157.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - ACL16+ - 50mm " ACL16-BASFALT1 |  | 108.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 248.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218789015
| VV |  | " ACO11+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*((2,03+0,5*2*4)*1+(2,03+0,5*1*4)*2) |  | 84.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,5+1,1+0,5*2*4)*UVkus |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŘEZaco | Mezisoučet |  | 133.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ACL16+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*((2,03+0,5*2*3)*1+(2,03+0,5*1*3)*2) |  | 72.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,5+1,1+0,5*2*3)*UVkus |  | 42.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 66.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 14.6388 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448670435
| VV |  | " konstrukce 1 - ACP22+ - 50mm " ACP22-BASFALT1 |  | 66.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 97.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435670149
| VV |  | " ACP22+ " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*((2,03+0,5*2*2)*1+(2,03+0,5*1*2)*2) |  | 60.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,5+1,1+0,5*2*2)*UVkus |  | 36.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 40.696 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248360987
46 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 162.784 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011274817
| VV |  | 40,696*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 162.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997221645.1 | Poplatek za recyklační skládku suti z komunikací s příměsí - živice | t | 40.696 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103768082
48 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 30.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 18.9187 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244275055
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SC1-BASFALT1 |  | 30.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm | m | 79.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0087054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738539709
| VV |  | " SC " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*((2,03+0,5*2*1)*1+(2,03+0,5*1*1)*2) |  | 48.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,5+1,1+0,5*2*1)*UVkus |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 18.919 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411186055
51 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 75.676 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864130796
| VV |  | 18,919*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 997221615.1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) | t | 18.919 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866001139
53 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 191.705 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099777024
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*(2,03+0,5*2*4)*(2,03+0,5*1*4) |  | 145.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*4)*1,5*UVkus |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACO11 | Součet |  | 191.705 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 191.705 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535091567
| VV |  | ACO11 |  | 191.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 133.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.081215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961745934
| VV |  | ŘEZaco |  | 133.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 143.435 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055179587
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 5cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*(2,03+0,5*2*3)*(2,03+0,5*1*3) |  | 106.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*3)*1,5*UVkus |  | 36.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACL16 | Součet |  | 143.435 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PS-EK | m2 | 143.435 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080729492
| VV |  | ACL16 |  | 143.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 565176021 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 101.165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160426959
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - asfalt 10cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*(2,03+0,5*2*2)*(2,03+0,5*1*2) |  | 73.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*2)*(1,5*UVkus) |  | 27.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACP22 | Součet |  | 101.165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 573211109.3 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 PI-EK | m2 | 101.165 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569736222
| VV |  | ACP22 |  | 101.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 567142115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm | m2 | 64.895 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035024306
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrukce 1 - SC 25cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus*(2,03+0,5*2*1)*(2,03+0,5*1*1) |  | 45.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,5*2*1)*(1,5*UVkus) |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SC1 | Součet |  | 64.895 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 34.625 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 11.9456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152110894
| VV |  | " zapravení uskakovaně 0,5m na každou stranu " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zapravení asfaltové vozovky ŠDA 0-63 - 15 cm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " konstrulce 1 " BASFALT1 |  | 34.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD1 | Součet |  | 34.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 167151101.1 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 5.194 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530663259
| VV |  | " přesun hmot " ŠD1*0,15 |  | 5.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5.194 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184699074
64 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 12.036 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465021875
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.207 |  | 14.0107 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
65 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1673047322
| VV |  | UVkus*1,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN150 | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 831262191 | Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon přes 20 % DN do 300 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1331280548
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 59710632.1 | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F (délka bude upravena dle potřeby spojovací systém F) | m | 6.09 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.14616 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288549844
| VV |  | DN150*1,015 |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 831312193 | Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 150 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852205590
| VV |  | " spojka SC s vyrovnávací vložkou BC " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141252902
| VV |  | " kolena " UVkus*(2+2+1) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojovací kus " UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164388116
| VV |  | UVkus*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 59710984 | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1589721427
| VV |  | UVkus*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59711024 | koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473884531
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 59710872.1 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 150 dl cca 30cm | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969209724
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 892352120-01 | Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 150-200 komplet vč. všech prací a dodávek - přípojky uličních vpustí | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076586003
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 895941343 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.12526 | 0.75156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026885287
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UVkus | Mezisoučet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 59224471 | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/820x65mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.28 | 1.68 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1026638070
| VV |  | " spodní dílec s kalištěm vysokým vzor Brno -TBV-Q 50/79 KV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 895941351 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.18456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495094809
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 59224460 | vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.42 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082669557
| VV |  | " horní dílec pro čtvercovou mříž - TBV-Q 50/20 CP " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 895941361 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.18456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762594758
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 59224461 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.076 | 0.456 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450989713
| VV |  | " průběžný dílec nízký -TBV-Q 50/29 SN " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 895941362 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.18456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050631844
| VV |  | " výkr. - tabulka UV výpis prvků: vysoká skruž 50/59 SV " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 59224462 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.155 | 0.93 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434825870
| VV |  | " průběžný dílec vysoký -TBV-Q 50/59 SV " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 895941366 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.18456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274779831
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 59224466 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 220mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.9 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177929736
| VV |  | " průběžný dílec vysoký s odtokem -TBV-Q 50/59 SO Brno " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 1.304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362072945
| VV |  | " nové uliční vpusti UV /s plastovou mříží D400" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 63126003-11 | mříž s rámem vtoková - plastová- rovná 500x500mm (470x500x60mm), D400 - DIN 508D, rám BEGU | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.378 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634747815
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653469679
| VV |  | UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu | m3 | 2.635 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 6.0632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -44714227
| VV |  | " přípojky DN150 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN150*(0,372+0,336*0,1*2) |  | 2.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBET | Součet |  | 2.635 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 899203211 | Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647068568
| VV |  | BUV |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123251278
| VV |  | " Vytěžený materiál kanalizačních zařízení (tj. např. poklopy) bude odvážen ze staveniště do skladu BVK a.s. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 6.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121641289
| VV |  | 0,9*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
92 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 6.266 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 12.0307 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218392959
| VV |  | " počet bouraných UV " 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BUV | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (PI*(0,63/2)^2*3,35)*BUV |  | 6.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.266 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 810351811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440969257
| VV |  | " stáv. přípojky UV " 1,0*UVkus |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BDN150 | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 13.111 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664371530
95 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 52.444 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134712505
| VV |  | 13,111*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
96 | K | 997221615.3 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu kanalizace kamenina | t | 13.111 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853028461
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
97 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 20.456 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082503469
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000594 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000594 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
98 | K | 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm | m | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.000594 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1705843766
| VV |  | " křížení inž. sítí " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí voda, plyn " POTRUBI1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 91.2 - OSTATNÍ NÁKLADY
{792181b1-f748-48d0-93f0-e98529b8dd7e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
2E - 2. ETAPA
Soupis:
91.2 - OSTATNÍ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PK FRAJT s.r.o., Brno |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
2E - 2. ETAPA
Soupis:
91.2 - OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 9 - Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, OLOMOUCKÁ IV – REKONSTRUKCE VODOVODU
Objekt:
2E - 2. ETAPA
Soupis:
91.2 - OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: |  |  | BRNO |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PK FRAJT s.r.o., Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900600002 | Poplatky a náklady na zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
2 | K | 900600004.1 | Zřízení a údržba dopr. značení po dobu výstavby, vrácení do pův. stavu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 641415588
3 | K | 900600004.2 | Zřízení regulace a ochrany dopravy (úprava SW signálních plánů SSZ) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1539188050
4 | K | 900600008.1 | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 884407547
5 | K | 900600014 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla např. zkoušky zhutnění | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 26
6 | K | 900600016 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 30
7 | K | 900600016.1 | PD úpravy trolejového vedení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1988523189
8 | K | 900600016.3 | Úpravy trolejového vedení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 338357480
9 | K | 900600019 | Zpracování geodet. zaměření DSPS pro GIS a MMB OI | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 36
10 | K | 900600020 | Zaměření rozsahu zásahu do komunikace v programu EZA | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 38
11 | K | 900600023 | Uvedení do původního stavu dotčených ploch stavbou | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 44
12 | K | 900600026 | Provedení komplex. zkoušek technologie (markery) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 50
13 | K | 900600027 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 52
14 | K | 900600029 | Zajištění vytýčení podzemních sítí dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 56
15 | K | 900600029.1 | Prověření průtočnosti stávajících uličních vpustí | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1812706817
16 | K | 900600032 | Vícetisky projektové dokumentace pro potřeby dodavatele stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 62
17 | K | 900600310 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO 310 - TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - VODOVODU | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -588477299
| VV |  | " tlakové zkoušky, proplach a desinfekce, nezávadnost vody " | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " funkčnost identifik. vodiče a maker " | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 900600320 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO 320 - TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 233877381
19 | K | 900600303 | Aktualizace návrhu DZ po dobu stavby vč. projednání | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 96
20 | K | 900600304 | Zajištění ZUK a uzavírky vč. projednání | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 98
21 | K | 900600306 | Aktualizace návrhu definit. dopravního značení; zajištění včetně projednání „stanovení místní úpravy dopravního značení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 102
22 | K | 900600305 | Projednání a vyřízení aktualizace vyjádření potřebných k vytýčení sítí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 100
23 | K | 900600401 | Vodorovné dopravní značení barvou hladké – pasportizace, dodávka a pokládka | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1775999314
24 | K | 900600403 | Vodorovné dopravní značení plastem strukturálním nehlučené – pasportizace, dodávka a pokládka | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -804811843