| B Souhrnna technicka zprava |  |
| --- | --- |
| Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace |  |
| 2. A 3. ETAPA |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení | Datum: 03/2018 |

Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury

| B Souhrnná technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace (2. a 3. etapa) |  |  |  | Datum: 03/2018 |
| Podnázev: |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno -Maloměřice a Obřany |  | Adresa: Selská 66, 614 00 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pleský | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

B.1	Popis území stavby	5

B.1.1	Charakteristika území a stavebního pozemku a průběhu liniové trasy	5

B.1.2	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	5

B.1.3	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	5

B.1.4	Informace o tom, zda a v jakých částech dikumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisk dotčených orgánů	5

B.1.5	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	5

B.1.6	Ochrana území podle jiných právních předpisů	9

B.1.7	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	9

B.1.8	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	9

B.1.9	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	10

B.1.10	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	10

B.1.11	Územně technické podmínky	10

B.1.12	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	11

B.1.13	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí	11

B.1.14	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	11

B.1.15	Meteorologické a klimatické údaje	11

B.2	Celkový popis stavby	11

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	11

B.2.1.1	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	11

B.2.1.2	Účel užívání stavby	12

B.2.1.3	Trvalá nebo dočasná stavba	12

B.2.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	12

B.2.1.5	Informace o tom, zda a v jakýách částech DOKUMENTACE JSOU zohledněny podmínky závazných stanovisk dotčených orgánů.	12

B.2.1.6	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	12

B.2.1.7	Navrhované parametry stavby	13

B.2.1.8	Základní bilance stavby	13

B.2.1.9	Základní předpoklady výstavby	14

B.2.1.10	Orientační náklady stavby	14

B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby	14

B.2.3	Základní charakteristika objektů	16

B.2.3.1	Stavební řešení	16

B.2.3.2	Konstrukční a materiálové řešení,	17

B.2.3.3	Mechanická odolnost a stabilita.	18

B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	18

B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení	18

B.2.6	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	18

B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	18

B.2.7.1	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	18

B.2.7.2	Ochrana před bludnými proudy,	18

B.2.7.3	Ochrana před technickou seizmicitou	18

B.2.7.4	Ochrana před hlukem	18

B.2.7.5	Protipovodňová opatření,	19

B.2.7.6	Ostatní účinky - vliv poddolování	19

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	19

B.3.1	Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu,	19

B.3.2	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	19

B.3.2.1	Přeložky	19

B.3.2.2	Křížení a souběhy s infrastrukturou	19

B.3.2.3	Křížení a souběhy se stavbami dopravní infrastruktury	19

B.3.3	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	19

B.4	Dopravní řešení	20

B.4.1	Popis dopravního řešení	20

B.4.2	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	20

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	20

B.5.1	Vegetace	20

B.5.2	Terénní úpravy	20

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	21

B.6.1	Vliv na životní prostředí	21

B.6.1.1	ovzduší, hluk	21

B.6.1.2	Vlivy na vodu	21

B.6.1.3	Odpady	21

B.6.1.4	Vlivy na půdu	22

B.6.1.5	Vlivy na horninové prostředí	22

B.6.2	Vliv na přírodu a krajinu	22

B.6.3	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	23

B.6.4	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí	23

B.6.5	Zohlednění zákona o integrované prevenci	23

B.6.6	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma	23

B.7	Ochrana obyvatelstva	23

B.8	Zásady organizace výstavby	23

B.8.1	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	23

B.8.2	odvodnění staveniště	23

B.8.3	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	23

B.8.4	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	24

B.8.5	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	24

B.8.6	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	24

B.8.7	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	24

B.8.8	Odpady spojené s výstavbou	25

B.8.9	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	25

B.8.10	Ochrana životního prostředí při výstavbě	25

B.8.11	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	25

B.8.12	Bezbariérové užívání	33

B.8.13	Dopravně inženýrská opatření	33

B.8.14	Speciální podmínky stavby	34

B.8.15	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	34

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	34

B.10	PŘÍLOHY	34

## Popis území stavby

### Charakteristika území a stavebního pozemku a průběhu liniové trasy

Celá stavba je členěna do 3 etap a nachází se v zastavěném území města Brna v katastrálním území Maloměřice (612499). 1. etapa trasy splaškové kanalizace je navržena v místní komunikaci (ul. Obřanská), částečně v zatravněné ploše (v místě tram. Smyčky). 2. a 3. etapa splaškové kanalizace se nachází rovněž v místě tram. smyčky a dále z velké části v zahradách za rodinnými domy na ul. Babická. Vzhledem k tomu, že na 1. část již bylo žádáno o stavební povolení, zatím co na druhou a třetí etapu ještě nebylo zažádáno ani o územní řízení, řeší tato dokumentace společné územní a stavební řízení jen pro 2. a 3. etapu.

Dotčené pozemky jsou v majetku České republiky (ÚZSVM), Statutárního města Brna i soukromých vlastníků.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Podle platného Územního plánu města Brna bude dotčená lokalita nadále využívána jako území pro bydlení, stávající zástavba rodinnými domy zůstane zachována.

V místě navrhované splaškové kanalizace bude zřízen dočasný systém hydrovrtů pro snížení hladiny podzemní vody po dobu stavby, který bude po dokončení stavby kanalizace zrušen.

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

O rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území nebylo žádáno.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dikumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisk dotčených orgánů

Požadavky závazných stanovisek jednotlivých dotčených organizací a orgánů státní správy, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace, byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Geodetické zaměření

Zaměření dotčené lokality bylo provedeno PD (GEO75 s.r.o., Brno, 10/2013).

Doměření dotčené lokality bylo provedeno PD (GEO75 s.r.o., Brno, 10/2018).

Podklady o všech inženýrských sítích byly zjištěny v rámci zpracování u všech jejich správců a jsou zakresleny v předložené dokumentaci.

V předmětném území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě těchto organizací:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	Hybešova 254/16, 657 33 Brno

- Brněnské komunikace a.s.		Renneská 1a, 657 68 Brno

- ČD - Telematika a.s.			Nezamyslova 20a, 615 00 Brno

- Dopravní podnik města Brna, a.s.	Hlinky 151, 656 46 Brno

- EON ČR, spol. s r.o.			F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice

- Jihomoravská plynárenská, a.s.		Plynárenská 1, 657 02 Brno

- Technické sítě Brno, a.s.		Barvířská 5, 602 00 Brno

- Telefonica O2 Czech Republic, a.s.	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

- UPC Česká republika, a.s., divize Jih	Bzenecká 2,628 00 Brno

V rámci průzkumu v terénu byla ve spolupráci s majiteli dotčených nemovitostí zaměřena a zakreslena poloha stávajících domovní septiků / žump. Dále byly zaměřeny viditelné povrchové znaky inženýrských sítí v dané lokalitě.

- Inženýrsko-geologická rešerše

Na základě podkladů z Geofondu byla v DUR zpracována pro všechny tři etapy rešerše předchozích inženýrsko-geologických průzkumů.

- hydro-geologický a Inženýrsko-geologický průzkum

Na základě požadavku objednatele byl v k.ú. Maloměřice při ulici Babická proveden hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pro stavbu splaškové kanalizace. Cílem průzkumu bylo shromáždění geologických údajů za účelem ověření hydrogeologických a inženýrskogeologických poměrů zájmového prostoru, a to zejména pro stanovení přítoků podzemní vody do budoucího stavebního výkopu kanalizace a navržení optimálního systému snížení hladiny podzemní vody v průběhu výstavby kanalizace.

Za tímto účelem byly v rámci pozemku p.č. 1830 a 1339 vyhloubeny 2 ks hydrogeologických průzkumných vrtů (HV1 a HV2) do hloubky 7 m za účelem provedení hydrodynamických zkoušek proveden odběru vzorků zemin (2 ks) pro účely laboratorního stanovení geomechanických parametrů a odběru vzorku podzemní vody pro posouzení její agresivity. Průzkum ověřil, že nejsvrchnější část geologického profilu v rámci zájmového území tvoří písčité hlíny (F3 MS) o pevné konzistenci. V hloubce 1,3 m hlíny přechází v hlinitý písek (S4 SM), ulehlý. V hloubce 2,2 – 2,5 m písky přechází ve středně ulehlé štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy G3 (G-F) s valouny od 2 cm do 10 cm (ojediněle do 15 cm). Předkvartérní skalní podloží tvořené proterozoickými granodiority bylo zastiženo v hloubce 4,5 – 5,0 m pod terénem. Povrch je tvořen eluviem granodioritu o mocnosti cca 0,1 – 0,2 m charakteru zeminy. Pod eluviem se granodiority nachází ve stavu zcela zvětralém až navětralém pevnosti (R6 – R5). V hloubce od cca 6,5 m jsou již v pevnosti R4 na bázi až R3.

Ve smyslu ČSN 736133 lze třídu těžitelnosti geotypů Q1,Q2, Q3 a P1 klasifikovat jako č. I. Pro hlubší výkopové práce zasahující do méně zvětralých granodioritů (P2) lze uvažovat třídu těžitelnosti č. II. V případě provádění vrtných prací lze ve smyslu TP-76 uvažovat pro zeminy geotypu Q1, Q2 a Q3 I. třídu vrtatelnosti. Pro horniny geotypu P1 s pevnostní charakteristikou R6 až R5 doporučujeme uvažovat I. až II. třídu vrtatelnosti. Pro horniny geotypu P2 s pevnostní charakteristikou R4 až R3 doporučujeme uvažovat III. třídu vrtatelnosti.

Provedenými průzkumnými pracemi byla v rámci území zastižena hladina podzemní vody v hloubce cca 3,0 – 3,3 m pod terénem. Ustálení hladiny podzemní vody bylo zaznamenáno v úrovni 3,08 m p.t. (211,92 m n. m.) u vrtu HV1 a v úrovni 3,05 m p.t. (212,3 m n. m) u vrtu HV2. Hladina podzemní vody se projevuje jako volná. Podzemní voda se z hlediska agresivity na betonové konstrukce jeví jako neagresivní. Podle ČSN 038375 – Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi - je voda velmi nízce agresivní hodnotami pH a CO2 a velmi vysoce agresivní hodnotou vodivosti a středně agresivní obsahem SO3+Cl.

Hydrodynamickými zkouškami byly zjištěny odporové parametry zvodnělého prostředí. Zjištěné

zvodnění je vázáno především na štěrkový horizont, u kterého byl ověřen koeficient hydraulické

vodivosti v hodnotě 1,6 – 2,2*10-4 m/s. Podle klasifikace propustnosti hornin (Jetel 1973) se

zvodnělé štěrky jeví jako dosti silně propustné. Na základě znalostí hydrogeologických podmínek na lokalitě byl vypočten přítok podzemní vody do stavební jámy. Byla uvažována stavení jáma o půdorysných rozměrech 450x1m. Úroveň potřebného snížení hladiny podzemní vody v rámci stavební jámy se pohybuje v rozmezí od 0,0 m do 2,3 m. Provedeným výpočtem byl zjištěn přítok podzemní vody do stavební jámy skrz stěny v množství 7,4 l.s-1, přítok do stavební jámy skrz dno v množství 7,7 l.s-1. Celkový přítok podzemní vody do stavební jámy se tedy předpokládá ve velikosti 15,1 l.s-1. Pro účinné snížení hladiny podzemní vody na úroveň dna stavební jámy v rámci stavby doporučujeme realizaci soustavy čerpacích vrtů v počtu 8 - 10ks v rovnoměrném rozložení podél stavební jámy. Čerpací vrty navrhujeme realizovat do hloubky 10m s vystrojením PVC zárubnicí o průměru min. 150mm.

(Při výpočtu hydrogeologem byla uvažována šířka výkopu 1m. Pro náš případ s šířku výkopu 1,35m je nutné počítat celkový přítok podzemní vody do stavební jámy o půdorysu 450x1,35m  18 l/s (dohromady pro obě etapy)).

- Inventarizace zeleně

Přes veškerou snahu o vyloučení kolizí se stromy, koliduje trasa 2. a 3. etapy s některými vzrostlými stromy. Je tedy počítáno s kácením 83 vzrostlých stromů. Kácení všech těchto vytypovaných stromů však není nezbytnou podmínkou. Stromy navržené ke kácení budou káceny jen v případě nutnosti.

- Stromy navržené ke kácení:

| Tabulka inventarizace a finančního ocenění dřevin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Latinský název taxonu | Průměr | Obvod | Výška | Výška | Průměr koruny/plocha skupiny | Výsledná | Parcelní číslo |
| č. |  | kmene | kmene | taxonu | koruny |  | cena |  |
|  |  | (cm) | (cm) | (m) | (m) | (m/m2) | Kč |  |
| 1 | Acer platanoides | 5 | 16 | 14 | 11 | 9 | 31 383 Kč | 1830 |
| 2 | Prunus padus | 13 | 40 | 4 | 3 | 4 | 1 893 Kč | 1830 |
| 3 | Acer platanoides | 16 | 50 | 8 | 5 | 4 | 7 409 Kč | 1830 |
| 4 | Acer platanoides | 26 | 83 | 12 | 9 | 5 | 13 701 Kč | 1830 |
| 5 | Acer platanoides | 30 | 94 | 14 | 12 | 7 | 16 180 Kč | 1830 |
| 6 | Crataegus sp. |  |  | 4 |  | 3 | 93 Kč | 1830 |
| 7 | Acer platanoides | 39 | 123 | 14 | 10 | 7 | 22 599 Kč | 1830 |
| 9 | živý plot |  |  | 3 |  | 4 | 140 Kč | 1830 |
| 10 | Prunus avium | 44 | 138 | 10 | 9 | 14 | 21 700 Kč | 1830 |
| 11 | Acer platanoides | 16 | 50 | 5 | 4 | 4 | 2 189 Kč | 1830 |
| 12 | Malus domestica | 18 | 58 | 4 | 3 | 4 | 2 189 Kč | 1830 |
| 14 | Malus domestica | 13 | 42 | 4 | 3 | 4 | 1 685 Kč | 1830 |
| 16 | Prunus avium | 19 | 61 | 5 | 4 | 5 | 4 606 Kč | 1830 |
| 17 | Malus domestica | 15 | 46 | 3 | 2,5 | 2 | 926 Kč | 1830 |
| 18 | Malus domestica | 17 | 53 | 3 | 2,5 | 2 | 1 194 Kč | 1830 |
| 19 | Pyrus communis | 26 | 82 | 8 | 6 | 5 | 7 310 Kč | 1830 |
| 22 | Malus domestica | 14 | 45 | 5 | 4 | 3 | 1 779 Kč | 1830 |
| 23 | Malus domestica | 14 | 43 | 1,5 | 1 | 1 | 0 Kč | 1830 |
| 24 | Malus domestica | 14 | 43 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 Kč | 1830 |
| 25 | keřová skupina | 0 |  | 3 |  | 6 | 140 Kč | 1830 |
| 26 | keřová skupina | 0 |  | 3 |  | 6 | 140 Kč | 1830 |
| 27 | Fraxinus excelsior | 54 | 169 | 18 | 15 | 16 | 38 105 Kč | 1830 |
| 30 | Fraxinus excelsior | 17 | 53 | 8 | 6 | 3 | 6 252 Kč | 1839 |
| 31 | Fraxinus excelsior | 17 | 54 | 8 | 6 | 3 | 6 680 Kč | 1839 |
| 32 | Juglans regia | 31 | 98 | 12 | 10 | 8 | 18 093 Kč | 1839 |
| 33 | Prunus avium | 32 | 102 | 14 | 12 | 8 | 15 843 Kč | 1839 |
| 34 | Picea pungens | 46 | 145 | 16 | 15 | 5 | 21 013 Kč | 1839 |
| 35 | Picea omorika | 23 | 72 | 16 | 16 | 6 | 6 881 Kč | 1846/1 |
| 36 | Salix matsudana Tortuosa |  |  | 4 |  | 4 | 627 Kč | 1846/1 |
| 37 | Malus domestica | 28 | 89 | 8 | 6 | 6 | 10 731 Kč | 1851/2 |
| 40 | Malus domestica | 26 | 82 | 10 | 7 | 5 | 7 452 Kč | 1886 |
| 41 | Malus domestica | 20 | 62 | 4 | 3 | 3 | 2 000 Kč | 1886 |
| 44 | Malus domestica | 17 | 52 | 4 | 2 | 3 | 1 525 Kč | 1889 |
| 46 | Prunus armeniaca | 18 | 58 | 5 | 4 | 4 | 2 474 Kč | 1889 |
| 47 | Prunus armeniaca | 10 | 32 | 2 | 1 | 3 | 670 Kč | 1889 |
| 48 | Pyrus communis | 12 | 38 | 5 | 4 | 3 | 1 735 Kč | 1889 |
| 50 | Malus domestica | 16 | 50 | 4 | 3,5 | 3 | 1 325 Kč | 1891/2 |
| 51 | Juglans regia | 54 | 171 | 15 | 12 | 8 | 36 712 Kč | 1891/2 |
| 52 | Malus domestica | 23 | 72 | 4 | 2 | 5 | 3 335 Kč | 1891/1 |
| 53 | Malus domestica | 24 | 76 | 4 | 3 | 6 | 5 281 Kč | 1891/1 |
| 54 | Malus domestica | 20 | 62 | 4 | 3 | 5 | 3 455 Kč | 1891/1 |
| 55 | Prunus persica | 16 | 51 | 3,5 | 2,5 | 5 | 2 366 Kč | 1891/1 |
| 56 | Malus domestica | 20 | 64 | 4 | 2,5 | 6 | 3 580 Kč | 1891/1 |
| 57 | Malus domestica | 16 | 50 | 5 | 3,5 | 6 | 3 080 Kč | 1891/1 |
| 59 | Malus domestica | 12 | 38 | 3 | 2 | 5 | 1 874 Kč | 1883 |
| 60 | Prunus persica | 10 | 32 | 3 | 2 | 5 | 1 369 Kč | 1883 |
| 65 | Malus domestica | 18 | 56 | 4 | 3,5 | 3 | 1 648 Kč | 1880 |
| 66 | Prunus domestica | 20 | 63 | 6 | 5 | 4 | 4 341 Kč | 1876 |
| 67 | Malus domestica | 15 | 48 | 4 | 3 | 3 | 1 325 Kč | 1876 |
| 68 | Prunus avium | 28 | 89 | 8 | 6 | 6 | 10 194 Kč | 1876 |
| 74 | Prunus domestica | 14 | 45 | 4 | 3 | 4 | 2 356 Kč | 1862 |
| 80 | Malus domestica | 22 | 70 | 4 | 3 | 5 | 3 984 Kč | 1862 |
| 81 | Prunus armeniaca | 32 | 101 | 5 | 4 | 4 | 6 089 Kč | 1862 |
| 86 | Prunus cerasifera | 29 | 91 | 9 | 8 | 6 | 12 245 Kč | 1858 |
| 91 | Malus domestica | 23 | 73 | 5 | 4 | 5 | 4 834 Kč | 1858 |
| 92 | Prunus domestica | 14 | 44 | 4 | 3,5 | 5 | 3 061 Kč | 1858 |
| 93 | Malus domestica | 11 | 35 | 3 | 2,5 | 3 | 958 Kč | 1858 |
| 96 | Prunus avium | 37 | 117 | 6 | 4 | 7 | 11 339 Kč | 1844 |
| 97 | Malus domestica | 21 | 66 | 6 | 3 | 4 | 3 101 Kč | 1844 |
| 103 | Malus domestica | 11 | 33 | 2 | 1,5 | 2 | 526 Kč | 1855 |
| 111 | Malus domestica | 14 | 44 | 4 | 3,5 | 3 | 1 197 Kč | 1851/2 |
| 112 | Acer platanoides | 38 | 120 | 12 | 10 | 5 | 13 237 Kč | 1855 |
| 116 | Malus domestica | 14 | 45 | 4 | 3 | 4 | 2 151 Kč | 1870 |
| 117 | Malus domestica | 10 | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 051 Kč | 1870 |
| 118 | Malus domestica | 11 | 35 | 6 | 4 | 4 | 1 171 Kč | 1870 |
| 121 | Prunus domestica | 23 | 71 | 7 | 5 | 3 | 3 781 Kč | 1873 |
| 122 | Malus domestica | 24 | 76 | 7 | 6 | 3 | 3 672 Kč | 1873 |
| 126 | Prunus domestica | 21 | 65 | 7 | 6 | 4 | 4 740 Kč | 1873 |
| 127 | Malus domestica | 19 | 59 | 5 | 4 | 4 | 2 352 Kč | 1873 |
| 128 | Malus domestica | 15 | 48 | 5 | 3 | 4 | 2 050 Kč | 1873 |
| 131 | Juglans regia | 43 | 135 | 10 | 8 | 7 | 22860 Kč | 1893/4 |
| 132 | Acer campestre | 16 | 50 | 8 | 6 | 6 | 7781 Kč | 1893/4 |
| 133 | Malus domestica | 18 | 58 | 5 | 4 | 4 | 2474 Kč | 1893/4 |
| 134 | Malus domestica | 13 | 42 | 1,5 | 1 | 3 | 962 Kč | 1846/1 |
| 136 | Malus domestica | 2 | 6 | 1,5 | 1 | 3 | 150 Kč | 1851/2 |
| 137 | Malus domestica | 4 | 13 | 2 | 1,5 | 3 | 320 Kč | 1851/2 |
| 138 | Malus domestica | 9 | 27 | 2 | 1,5 | 2 | 547 Kč | 1851/2 |
| 139 | Pyrus communis | 2 | 5 | 1,5 | 1 | 3 | 187 Kč | 1851/2 |
| 141 | Malus domestica | 18 | 58 | 3,5 | 3 | 4 | 2602 Kč | 1855 |
| 144 | Malus domestica | 19 | 59 | 4 | 2,5 | 4 | 3235 Kč | 1851/1 |
| 146 | Malus domestica | 21 | 66 | 4 | 4 | 3 | 4033 Kč | 1855 |
| 147 | Malus domestica | 21 | 65 | 4,5 | 4 | 3 | 3826 Kč | 1855 |
| 149 | Malus domestica | 11 | 34 | 1,5 | 1 | 1,5 | 426 Kč | 1855 |
| Celková cena stromů určených ke kácení (cena není zahrnuta v rozpočtu) |  |  |  |  |  |  | 490520 Kč |  |

Pzn.	Vzhledem k tomu, že rozpočet této dokumentace je určen k soutěži. A vzhledem k tomu, že náhrada za vykácené stromy se soutěží nesouvisí, není cena náhrady za vykácené stromy zahrnuta v ceně rozpočtu. Je tedy nutné počítat s navýšením celkových nákladů investora o tuto částku.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Předmětné území není zahrnuto mezi území s ochranou podle jiných právních předpisů (např. podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

Trasa navrhované stoky, se částečně nachází v ochranném pásmu dráhy (tratě Brno – Tišnov a Brno – Blansko). Dále v prostoru tram. smyčky trasa kříží ochranná pásma:

- nadzemního vedení vysokého napětí

- středotlakého a vysokotlakého plynovodu

- ochranné pásmo budoucího koridoru trati vysokých rychlostí (dle ÚPmB)

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Těsně k hranici záplavového území Q100 v blízkosti řeky Svitavy se stavba přiblíží pouze v místě šachty Š9 a Š11, avšak poklopy jsou vně záplavového území. Poddolované území se v dané lokalitě nevyskytuje.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Vliv na okolní nemovitosti

Vzhledem k hloubce uložení splaškové kanalizace se při výkopových pracích očekává přítomnost podzemní vody. Snížení její hladiny po doby stavby bude nutné provést pomocí hydrovrtů. Dočasným snížením hladiny podzemní vody může dojít k přitížení základové spáry stávajících objektů, které jsou v dosahu depresního kužele. Důsledkem přitížení základové spáry mohou být statické poruchy objektů. Před zahájením a po ukončení stavby, bude provedena důkladná pasportizace stávající zástavby. Okolní objekty budou během stavby důkladně sledovány a poruchy vzniklé vlivem stavby budou opraveny. Rovněž bude provedena pasportizace HG objektů a domovních studní v prostoru ulice Babická. Rozsah pasportizace bude stanoven na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu.

Ve staničení stoky cca 87,0 až 99,0 m trasa 1. etapy podchází železniční most (Trať ČD Brno – Tišnov, žel. Km  3,2) a končí v místě šachty Š5, kde začíná 2. etapa. V těchto místech hloubka výkopu pro stoku činí cca 4,5m. Založení opěry mostu se předpokládá do hornin před kvarterního původu, které se v místě mostu vyskytují v hloubkách od cca 6,7 m. Z uvedeného vyplývá, že výkop pro stoku vč. čerpání podzem. vody neovlivní základové poměry mostní konstrukce.

- Odtokové poměry

Srážkové vody jsou v daném území buď přirozeně zasakovány na nezpevněných plochách, využívány vlastníky nemovitostí nebo odváděny do řeky Svitavy.

V současnosti se na ulici Babická v místě 2. a 3. etapy nenachází veřejná kanalizační síť. Splaškové vody jsou zde shromažďovány v domovních jímkách, odkud jsou individuálně vyváženy. Po dokončení všech tří etap, bude navržená stoka (2. a 3. etapa) zaústěna do šachty Š5, která je součástí 1. etapy a dále poteče do koncové šachty stávající kanalizace v ulici Obřanská.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Přes veškerou snahu o vyloučení kolizí se stromy, koliduje trasa 2. a 3. etapy s některými vzrostlými stromy. Je tedy počítáno s kácením 83 vzrostlých stromů. Kácení všech těchto vytypovaných stromů však není nezbytnou podmínkou. Stromy navržené ke kácení budou káceny jen v případě nutnosti. Stromy poblíž trasy kanalizace budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m. Koruny stromů budou chráněny před poškozením stavebními mechanismy.

Trasa rovněž koliduje s 11-ti objekty v zahradách. Jedná se o zahradní chatky většinou ve špatném stavu, kolny, skleníky a malý betonový bazén. Tyto objekty budou po domluvě s majiteli zdemolovány a majitelům bude nabídnuta náhrada.

Pzn. Vzhledem k tomu, že rozpočet této dokumentace je určen k soutěži. A vzhledem k tomu, že náhrada za demolované objekty se soutěží nesouvisí, není cena demolované objekty zahrnuta v ceně rozpočtu. Je tedy nutné počítat s navýšením celkových nákladů investora o tuto částku.

Při stavbě dojde rovněž ke kolizi se stávajícími ploty. Z tohoto důvodu budou v trase strženy ploty v potřebném rozsahu a při ukončení stavby budou tyto stržené úseky plotů nahrazeny novými lehce demontovatelnými.

### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba neklade nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu.

Doba stavby nepřesáhne délku jednoho roku.

Dojde k dotčení pozemků ZPF.

### Územně technické podmínky

- Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Navržená stoka bude odvádět splaškové vody z ul. Babické a bude zaústěna (napojena) do koncové šachty Š5, vybudované v 1. etapě stavby. Dále budou splašky odváděny do stávající kanalizace na ul. Obřanská a dále na ČOV Modřice.

V době stavby budou pro příjezd na stavbu používány místní komunikace.

Po dokončení stavby není pro běžný provoz potřeba žádné napojení na dopravní infrastrukturu.

Výjimku tvoří zabezpečení přístupu ke koncové šachtě Š18, která bude využívaná jako proplachovací. K této šachtě bude zabezpečen přístup po pozemku 1893/4, kde bude oplocení a povrch upraven pro příjezd mechanizace.

Čerpadla v navržených hydrovrtech budou čerpat podzemní vodu, která musí být vypouštěna do řeky. K tomu bude potřeba napojení na rozvod elektrické energie NN.  Před zahájením stavby kanalizace vodovodu je zhotovitel stavby povinen požádat ve smyslu zákona 222/1994 Sb. o zřízení odběrného místa pro provizorní přípojku el. energie pro zařízení staveniště. Umístění přípojek zvolí zhotovitel.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Celková stavba bude rozdělena na 3. etapy takto:

1. etapa - úsek Š1-Š5 (vč. přeložky vodovodu)	(tato dokumentace neřeší)

2. etapa - úsek Š5-Š13 				(řeší tato dokumentace)

3. etapa - úsek Š13-Š18 			(řeší tato dokumentace)

Tato dokumentace řeší pouze 2. a 3. etapu, tedy SO01 mezi šachtami Š5-Š21.

- Související investice

Napojení budoucí pravobřežní kanalizace z ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží je možné provést prostřednictvím čerpací stanice umístěné na pravém břehu Svitavy. Výkon ČS se předpokládá cca 8 l/s  - dle PD Brno, Obřany – stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábřeží, (zpracovatel PROVO spol. s r.o.). Výtlačné potrubí je možné vést pode dnem řeky a zaústit do jedné z šachet na splaškové stoce v ul. Babická (v úseku 2. nebo 3. etapy).

- Vyvolané investice

Pro realizaci je nutné zřídit hydrovrty pro dočasné snížení hladiny podzemní vody po dobu stavby. Hydrovrty jsou součástí této akce, mají však vlastní dokumentaci a rozpočet a o jejich povolení bylo žádáno extra.

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Viz. příloha č. 1 „Souhrnná tabulka dotčených nemovitostí – celkové zábory“

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Viz. příloha č. 2 „Souhrnná tabulka dotčených nemovitostí – ochranná pásma“

### Meteorologické a klimatické údaje

Území náleží do teplé klimatické oblasti T4, která je charakterizována velmi dlouhým, velmi teplým

a velmi suchým létem s velmi krátkým a teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá,

suchá až velmi suchá, s velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky (40 až 50 dnů) (Quitt, 1971).

Průměrná roční teplota vzduchu dosahuje 8–9 °C, průměrný roční srážkový úhrn činí 500–550 mm

vodního sloupce.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu kanalizace.

#### Účel užívání stavby

Nová kanalizace bude po dokončení všech tří etap sloužit k odvádění splaškových vod z předmětné oblasti na stávající ČOV Modřice. Stavba je navržena v souladu s požadavky objednatele.

SO 01 Splašková stoka

Obetonované kameninové potrubí DN 300:

Stoka „A“ 	DN300 dl. 583,72 m (2. a 3. etapa)

Stoka „B“ 	DN300 dl. 115,95 m (2. etapa)

Na trase se nachází 26 odboček pro kanalizační přípojky

Samotné přípojky nejsou součástí projektu.

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

#### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Investici nebyla udělena žádná výjimka z technických požadavků na stavby.

Technické požadavky vztahující se na bezbariérové užívání stavby je nerelevantní (jedná se o stavbu kanalizace).

#### Informace o tom, zda a v jakýách částech DOKUMENTACE JSOU zohledněny podmínky závazných stanovisk dotčených orgánů.

Požadavky závazných stanovisek jednotlivých dotčených organizací a orgánů státní správy, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace, byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány.

#### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejedná se o stavbu chráněnou podle jiných právních předpisů, například dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Střety s nadregionálními biokoridory (NRBK) nejsou relevantní. Vlastní prostor stavby se nenachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území neleží v národním parku (NP) nebo chráněné krajinné oblasti (CHKO) a v zájmovém území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky ani přírodní parky. Lokalita není součástí žádného maloplošného chráněného území a rovněž není součástí území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (Natura 2000) podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stavba rovněž nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku (VKP) dle § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

V rámci obvodu staveniště se nachází ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Navržená investice nezasahuje do ochranných pásem s výjimkou křížení okolních sítí. Ochranné pásmo kanalizace je 1,5m na každou stranu od vnějšího líce potrubí. V hloubce uložení vyšší jak 2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenost ochranného pásma od vnějšího líce zvětšuje o 1m na každou stranu od vnějšího líce potrubí, pokud vodohospodářský orgán k tomu oprávněný neurčí jinak.

#### Navrhované parametry stavby

| úsek | profil | délka | materiálové provedení |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoka „A“ (úsek Š5 - Š13 = 2.etapa) (úsek Š13 - Š18 = 3.etapa) | DN 300 | 583,72 m | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s normální vrcholovou únosností. |
| Stoka „B“ (úsek Š11, Š20, Š19 ) | DN 300 | 115,95 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s normální vrcholovou únosností. |

#### Základní bilance stavby

Stavba je navrhovaná jako novostavba splaškové kanalizace sloužící pro odvádění splaškových vod z ulice Babická.

Stavba pro svůj provoz nepotřebuje žádné zdroje energie ani nevyžaduje tepelné izolace pro úsporu energetické náročnosti.

Samotný průběh stavby přinese krátkodobé zhoršení životního prostředí (prašnost, hluk). Po dokončení stavby se však zkvalitní způsob likvidace splaškových vod, čímž se zlepší ochrana podzemních vod.

Investice nemá žádný vliv na odtokové poměry, nakládání s dešťovými vodami zůstává bez změn.

Stavba, vyžaduje kácení dřevin. Stromy poblíž trasy kanalizace budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m. Koruny stromů budou chráněny před poškozením stavebními mechanismy.

Seznam možných odpadů vzniklých při výstavbě:

| Druh | Kód | Kategorie | Max. množství produkovaných odpadů (t) | likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obaly - papírový | 150101 | O | 1,5 t | 3 |
| - plastový | 150102 | O | 2,0 t | 1 |
| - směsné | 150106 | O | 2,0 t | 4 |
| Beton | 170101 | O | 30 t | 1 |
| Cihly | 170102 | O | 2,0 t | 1 |
| Keramika | 170103 | O | 0,5 t | 1 |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 170107 | O | 5 t | 1 |
| Dřevo | 170201 | O | 7 t | 3 |
| Plasty | 170203 | O | 0,3 t | 1 |
| Živičná suť | 170302 | O | 22 t | 1 |
| Štěrk a výkopová zemina čistá | 170504 | O | 54 t | 1 |
| Směs stavební a demoliční suti | 170903 | N | 30 t | 1 |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 170504 | O | 47 t | 2 |

- Budou předány do zařízení k materiálovému využívání odpadů – např. k využívání odpadů formou recyklace (např. sklo, kovy, plasty, asfaltobeton, stavební suti – beton, cihly, keramika apod.)

- Budou předány do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (např. zeminy).

- Budou předány do zařízení k energetickému využívání  odpadů (spalitelné odpady – např. dřevo, plasty).

- Budou předány do zařízení  k odstraňování odpadů - skládka (např. zbytky izolací, zemina, nerecyklovatelné stavební suti).

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

Výkopek v místě komunikací a chodníků a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace v trase kanalizace bude odvezena na skládku v Černovicích (do 15 km).

Betonová dlažba svrchní vrstvy chodníků v trase kanalizace bude zpětně použita na obnovu chodníků. Výkopek z výkopů v místě nezpevněných ploch v trase kanalizace bude znovu použit pro zásyp. Přebytek bude odvezen na skládku v Černovicích (do 15 km).

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci odpadů vzniklých při stavbě a způsobu jejich likvidace (doklad o uložení na skládkách), vč. skutečné vzdálenosti skládek.

#### Základní předpoklady výstavby

Globálně je stavba dělena na 3. etapy takto:

1. etapa - úsek Š1-Š5 (vč. přeložky vodovodu) - není součástí této dokumentace a byla již samostatně podána žádost o stavební povolení.

2. etapa - úsek Š5-Š13 a úsek Š11, Š19, Š20, Š21 (Je součástí této dokumentace pro společné povolení)

3. etapa - úsek Š13-Š18 (Je součástí této dokumentace pro společné povolení)

Vzhledem k tomu, že na 1. etapu již bylo vydáno územní rozhodnutí a rovněž i stavební povolení, je v této dokumentaci již řešena jen 2. a 3. etapa, která zatím nebyla ani umístěna. 2. a 3. etapa může být postavena a uvedena do provozu samostatně, ale až po zprovoznění úseku 1. etapy.

2. a 3. Etapa – splašková kanalizace v ul. Babická bude koordinována se stavbou Rekonstrukce tramvajové smyčky Obřanská.

Časový harmonogram výstavby bude odsouhlasen provozovatelem kanalizace a vodovodu (BVK a.s.) a zástupcem DPmB a správcem dotčených komunikací v ul. Obřanská a Babická (BKOM a.s.).

Oprava komunikací bude provedena až po všech opravách a rekonstrukcích podzemních inženýrských sítí.

#### Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou odhadnuty na 12 000 000

### Bezpečnost při užívání stavby

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována.

Provozovatel technické infrastruktury musí v rámci údržby a oprav díla dodržovat požadavky BOZP týkající se provozovatelů/zaměstnavatelů:

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená provozovateli (zaměstnavateli) příslušnými právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Povinnost provozovatele (zaměstnavatele) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hradit každý provozovatel (zaměstnavatel) v daném objektu pro své zaměstnance.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření provozovatele (zaměstnavatele), která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

V projektu byla prevenci rizik věnována adekvátní pozornost, která se promítla do vlastního projektového řešení. Přesto, vzhledem k charakteru provozu, nebylo možné všechna rizika zcela vyloučit.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a zařadit všechny provozované činnosti do jedné ze 4 kategorií. Na základě nejen tohoto zjištění, ale i rozhodnutím příslušné hygienické stanice provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce, dosud klasifikovaných jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť, úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů.

Nebude-li možné rizika odstranit, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření budou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností provozovatele (zaměstnavatele) na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních povede zaměstnavatel dokumentaci.

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik bude provozovatel (zaměstnavatel) vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí

- omezování vzniku rizik,

- odstraňování rizik u zdroje jejich původu (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,

- nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,

- plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,

- přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje v souladu s platnými předpisy a podmínkami, ve kterých je práce vykonávána, a kontrolovat jejich používání.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP

V projektu stavby bylo navrženo takové řešení, aby stavba jako celek (nebo její jednotlivé části) nemohla ohrožovat zdraví a životy lidí a zvířat, ani ohrožovat životní prostředí následkem:

- znečištění vzduchu a půdy,

Zvolené konstrukční řešení je takové, aby stavba jako celek (i její jednotlivé části) odolávala působení prostředí:

- podzemní vody,

- atmosférickým vlivům,

- chemickým vlivům,

- otřesům.

Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá.

### Základní charakteristika objektů

#### Stavební řešení

Splašková kanalizace je navržena jako gravitační. Stoka bude provedena z kameninového potrubí pevnostní třídy 160 (normální vrcholová únosnost), spojovací systém C s integrovaným těsnícím kroužkem. Uložení potrubí bude provedeno podle pokynů výrobce trub. Dle požadavku brněnských standardů pro kanalizaci bude potrubí obetonováno. Spojování trub bude prováděno výhradně přes hrdla, v odůvodněných případech pomocí přesuvné manžety. Při napojení na šachty budou použity originální šachtové vložky výrobce trub. Vnitřní strana spojek musí být proti agresivitě odpadních splaškových vod chráněna se stejnými parametry trvanlivosti jako trubní část.

Výškové řešení kanalizace bylo navrženo s cílem dosažení pokud možno nejvyššího spádu při dané délce stoky s ohledem na konfiguraci terénu. Spád stoky je jednotný a činí 7,40 ‰.

Povolená odchylka sklonu při realizaci musí odpovídat platné ČSN – při pokládce nesmí na potrubí vzniknout protisklon. Po dokončení stavby bude investorovi předložena dokumentace skutečného provedení. Součástí dodávky stavby bude kamerová prohlídka s číselným záznamem sklonu stoky v průběhu celé délky.

Výkopy pro potrubí budou paženy v převážné délce kanalizace pažícími boxy. Výkopy šachet budou paženy příložným pažením.

Výkop bude prováděn převážně strojně, kromě úseků, kde bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi a v místech kde to předepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy proti spádu navrhované stoky.

V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu. V zatravněném pásu bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a uložena na meziskládku – bude použita pro zpětné ohumusování a osetí.

Dno stavební rýhy pro pokládku kanalizačních trub bude upraveno štěrkopískovým podsypem, na kterém bude provedena vrstva podkladního betonu tl. 80 mm. V případě výskytu podzemní vody bude do dna rýhy uložena štěrková drenážní vrstva (zrna 16-32mm), v níž bude uloženo drenážní potrubí DN100 svedené do čerpací jímky situované vždy ve dně výkopu u kanalizační šachty.

Na základě podrobného geologického průzkumu byl v samostatné části PD „Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace - hydrovrty „ (žádáno extra o společné územní a stavební řízení) navržen systém hydrovrtů pro odvodnění výkopů s vyšší hladinou podzemní vody.  Vypouštění čerpané podzemní vody z hydrovrtů a čerpacích jímek se předpokládá do řeky Svitavy. Součástí geologického průzkumu byla i analýza vody (agresivita na betonové a ocelové konstrukce). V případě požadavků příslušných orgánů, zhotovitel doplní analýzu o chemický rozbor vody z hlediska kontaminace. V případě výskytu znečištěné podzemní vody bude před vypouštěním vody prováděno její předčištění - dle rozhodnutí vodoprávního orgánu a příslušného orgánu ochrany živ. prostředí.

Kanalizační trouby budou ukládány na betonové pražce a obetonovány prostým betonem třídy C16/20. Obsyp bude proveden nesoudržnou zeminou se zrny do velikosti 20 mm.

Zásyp výkopů v komunikaci bude proveden z betonového recyklátu, příp. štěrkodrti. V travnatých plochách a zahradách bude zásyp proveden hutněnou vytěženou zeminou.

Na splaškové stoce jsou v souladu s platnými normami navrženy betonové prefabrikované kanalizační šachty. Prefabrikované díly vstupních komínů šachet budou dodány v tl. prefabrikátů 120mm v provedení s gumovým těsněním (standardně beton C40/50 XA1 XF4). Prefabrikované dno bude dodáno s půleným profilem ve dně, podesta bude řešena podle požadavků brněnských standardů.

Vstup do šachet bude zajištěn po stupadlech.  Budou použity následující typy stupadel: kapsové stupadlo plastové typ Kasi (v přechodové skruži), ocelová stupadla opatřená PE potahem (např. Eurobeton) budou zabudována do betonových prefabrikátů již při výrobě, na stavbě budou osazována pouze do monolitických částí šachet. Ve zpevněném terénu bude použit Litinový kanalizační poklop „typ Brno“ s rámem o průměru 600 mm ze šedé litiny, nosnost D400. Poklopy v komunikaci budou výškově osazeny dle dokumentace, jejich definitivní výšková úprava v komunikaci bude provedena dle D. 1.1.9 „Zapravení povrchů“. U šachet umístěných v zahradách budou poklopy vytaženy 10 cm nad terén. Zde budou použity celobetonové poklopy, obetonované a odlážděné dlažebními kostkami (betonový prstenec 250mm široky s řadou dlažebních kostek, vybetonovaný do hloubky 400mm pod terén.) Dvě šachty Š13 a Š18, jsou osazené hradítky pro možnost proplachování.

Obnova vozovek bude provedena v souladu s požadavky jejich správce.

#### Konstrukční a materiálové řešení,

| úsek | profil | délka | materiálové provedení |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoka „A“ (úsek Š5 - Š13 = 2.etapa) (úsek Š13 - Š18 = 3.etapa) | DN 300 DN 300 | 583,72 m | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s normální vrcholovou únosností. |
| Stoka „B“ (úsek Š11, Š20, Š19 ) | DN 300 | 115,95 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s normální vrcholovou únosností. |

#### Mechanická odolnost a stabilita.

Mechanická odolnost a stabilita navržené investice je zajištěna návrhem materiálu potrubí a šachet (viz. předchozí kapitola), návrhem jejich prostorového uspořádání (viz. podélné profily) a návrhem způsobu uložení v zemi (viz. vzorové příčné řezy).

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technologická zařízení nejsou v rámci této stavby navrhována. Investice jako taková, nebude při svém provozu potřebovat, ani spotřebovávat žádná média.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Objekt kanalizace nevykazuje charakter požárně nebezpečného prostoru.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba není určena k trvalému ani přechodnému pobytu osob. Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou apod.

Zdraví osob není stavbou ani provozem vrtů ovlivněno. Zaměstnanci zhotovitele stavby a provozovatele kanalizace a vodovodu jsou povinni dodržovat platné zásady BOZP a řídit se pokyny zaměstnavatele.

Pozn.: problematika vlivu stavby na okolí je řešena v kapitole B 6. Popis vlivů stavby na ŽP

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o kanalizaci – radonová ochrana není relevantní

#### Ochrana před bludnými proudy,

Vzhledem k použitému materiálu potrubí (kamenina) není zapotřebí řešit ochranu před bludnými proudy.

#### Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti ani v území s nebezpečím poddolování.

#### Ochrana před hlukem

Charakter stavby nevyžaduje ochranu stavby před hlukem.

#### Protipovodňová opatření,

Těsně k hranici záplavového území Q100 v blízkosti řeky Svitavy se stavba přiblíží pouze v místě šachty Š9 a Š11, avšak poklopy jsou vně záplavového území. Z tohoto důvodu není protipovodňová ochrana navrhována. Poklopy šachet budou osazeny minimálně 10 cm.

#### Ostatní účinky - vliv poddolování

Nejedná se o poddolovanou oblast. V dané oblasti nejsou registrovány sesuvy půdy (zastavěné území obce).

## Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu,

Navržená stoka bude odvádět splaškové vody z ul. Babické a bude zaústěna (napojena) do koncové šachty Š5, vybudované v 1. etapě stavby. Dále budou splašky odváděny do stávající kanalizace na ul. Obřanská a dále na ČOV Modřice. S jiným napojením investice na technickou infrastrukturu se nepočítá.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

#### Přeložky

S přeložkami není počítáno.

#### Křížení a souběhy s infrastrukturou

Křížení se stavbami technické infrastruktury:

- Kabelová vedení – křížení je řešeno dle požadavku jednotlivých provozovatelů

- Vodovod – při křížení nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky

- VTL plynovod - křížení je řešeno dle požadavku provozovatele, potrubí kanalizace bude v místě křížení umístěno do chráničky.

- STL plynovod - křížení je řešeno dle požadavku provozovatele.

Veškeré křížení navrhované investice s ostatní stávající technickou infrastrukturou jsou řešeny v souladu s vyjádřeními provozovatelů jednotlivých sítí. Je dodržena prostorová norma ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

#### Křížení a souběhy se stavbami dopravní infrastruktury

Za tramvajovou smyčkou kříží investice ulici Babickou. Výkop, v místě křížení s komunikací (ul. Babickou) bude proveden po polovinách. V místě výkopu v komunikaci bude provedena obnova konstrukčních vrstev vozovky dle přílohy D.1.1.9 „Zapravení povrchů“. Obnova vozovek bude provedena v souladu s požadavky jejich správce.

Pro stavbu bylo vypracováno dopravní řešení. Příloha F.4. „návrh dopravního značení“, které mimo jiné řeší i způsob řízení dopravy po dobu stavby v tomto místě.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Navržená investice zahrnuje 2. a 3. etapu stoku - „A“ DN300 dl.583,72m, která bude zaústěna (napojena) do koncové šachty Š5, vybudované v 1. etapě stavby, a do této stoky napojující se stoku „B“ DN300 dl.115,95m. Jedná se o splaškové stoky, dešťové vody nebudou do kanalizace přiváděny.

## Dopravní řešení

### Popis dopravního řešení

Samotná investice nevyžaduje žádné dopravní řešení - jedná se o stavbu kanalizace – není relevantní. Při výstavbě investice je navrženo přechodné dopravní značení dle přílohy F.4. Dopravní značení, které bude po skončení výstavby odstraněno.

Bezbariérová opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace je nerelevantní.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

V době stavby budou pro příjezd na stavbu používány místní komunikace. Po dokončení stavby není pro běžný provoz potřeba žádné napojení na dopravní infrastrukturu.

Vzhledem k tomu, že část investice se nachází na soukromých pozemcích, je přístup k stoce omezen. V případě potřeby budou pro přístup mechanizace ke koncové šachtě Š18 využity pozemky č.p.1893/4 a č.p.1894/4 v majetku České republiky. Pozemek č.p.1893/4 přímo sousedí s ulicí Babickou a je zde možný příjezd.

Dále provozovatel požaduje přístup k šachtě Š9 na pozemku č.p.1839. Tento pozemek má vlastní vjezd přes pozemek č.p.1837/2 v majetku Statutárního města Brna. Příjezd bude možný z ulice Babická. Je však věcí investora smluvně zajistit, zachování možnosti příjezdu k této šachtě do budoucna.

Ke koncové šachtě Š21 větve B je přístup technicky možný prostřednictví soukromého pozemku č.p.1842. na kterém je šachta osazena a který má vjezd z ulice Babická. S jiným napojením na dopravní infrastrukturu se nepočítá.

Je věcí investora smluvně zajistit, možnost příjezdu k této šachtě.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### Vegetace

Vzhledem k tomu, že se velká část této investice (2. a 3. etapy) nachází v zahradách, dochází ke kolizím s některými stromy. V těchto případech dojde tedy ke kácení. Ke kácení je navrženo 83 stromů. Kácení všech těchto vytypovaných stromů však není nezbytnou podmínkou. Stromy navržené ke kácení budou káceny jen v případě nutnosti. Vlastníkům bude následně za tyto stromy vyplacena náhrada. Součástí projektu je část „H. Inventarizace zeleně“ dle které lze zjistit cenu jednotlivých kácených stromů. Stromy poblíž trasy kanalizace budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m. Koruny stromů budou chráněny před poškozením stavebními mechanismy. Celkový výpis stromů navržených ke kácení je uveden v D.1.2.1 „Technická zpráva“ odstavec 2.5.1 „Kácení“

### Terénní úpravy

Z technických důvodů (minimální sklon a hloubka stávající kanalizace v ul. Obřanská) dochází v úseku vymezeném staničením km 0,587 70 až km 0,625 11 a rovněž v úseku km 0,700 00 k příliš nízkému krytí potrubí. Z tohoto důvodu je nutné v úseku okolo šachty Š15 přisypat vrstvu zeminy mocnosti v rozsahu 0-0,50 m a v místě šachty Š18 přisypat vrstvu zeminy mocnosti v rozsahu 0-0,79 m. Dosypaná vrstva bude v krajích upravena tak, aby plynule navázala na okolní stávající terén. V ostatních místech bude terén uveden do původního stavu.

Celá trasa je navržena napříč zahradami. Z tohoto důvodu budou v trase strženy ploty v potřebném rozsahu. Při ukončení stavby budou tyto stržené úseky plotů nahrazeny novými lehce demontovatelnými.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv na životní prostředí

#### ovzduší, hluk

Stavbou bude dočasně zhoršeno životní prostředí v obci, zejména z hlediska hlučnosti a zvýšením prachových emisí a mírného znečištění ovzduší oxidy dusíku při zemních pracích, dopravě zemin, materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí staveniště a dopravních tras a nebude mít dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné dočasné zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musí být minimalizován při dodržení základních hygienických normativů pro jednotlivé druhy prací a nasazení strojů.

Po skončení výstavby musí být místo uvedeno do původního stavu a životní prostředí nebude narušeno.

Je však záležitostí dohody investora a zhotovitele stavby učinit maximum opatření pro snížení těchto dopadů. Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky dodavatele před výjezdem z obvodu staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Plochy staveniště budou průběžně po skončení výkopových prací zbavovány nečistot a zbytků zeminy. Dodavatel rovněž zajistí eliminaci prašnosti využívaných komunikací jejich kropením a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště.

Stavba kanalizace svým charakterem nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

#### Vlivy na vodu

V průběhu stavby:

V průběhu stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních vod. Pro minimalizaci případných škod je zapotřebí na ochranu životního prostředí provést následující opatření:

- všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem u ploch pro stání vozidel a balený vapex a zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanismech se doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje,

- pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby;

- v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu (zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům);

- po dokončení stavby se zkvalitní způsob likvidace splaškových vod, čímž se zlepší ochrana podzemních vod

#### Odpady

Samotná investice neprodukuje žádné odpady. Odpady budou vznikat při přípravě i při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich odstraňování zajistí dodavatel stavby, nebo investor podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou je stanoven katalog odpadů a Vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady.

Pro výstavbu nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich zneškodňování. Odpady znečištěné škodlivými látkami budou označené jako nebezpečné a bude s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou předány oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, to je do zařízení, které je k tomu určeno. Zařízení, které je oprávněno odstraňovat odpady, musí být oprávněno na základě souhlasu příslušného krajského úřadu podle §14 odst. 1 zákona o odpadech.

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob“) k nakládání s odpady lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů.

Ohlášení produkce a nakládání s odpady za kalendářní rok je třeba provést v integrovaném systému ohlašovacích povinností www.ispop.cz.

Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady).

Seznam možných odpadů vzniklých při výstavbě je uveden v kapitole „B.2.1.8. Základní bilance stavby“

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku odpadů do Černovic - Dufonev (do 15 km).

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci odpadů vzniklých při stavbě a způsobu jejich likvidace (doklad o uložení na skládkách), vč. skutečné vzdálenosti skládek.

#### Vlivy na půdu

Stavba neklade nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu.

Doba stavby nepřesáhne délku jednoho roku.

Dojde k dotčení pozemků ZPF.

#### Vlivy na horninové prostředí

O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však předmětem důsledné kontroly a dodržování obecných zásad.

Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené materiály nejen z hlediska jednotlivých horninových typů, ale i z hlediska obsahu možných kontaminantů a rozhodovat o následném nakládání s těmito zeminami (odvoz k dalšímu využití nebo na skládku odpadu nebo úprava zemin na místě pro možnost jejich překvalifikování do nižší kategorie odpadu (např. nebezpečný nebo ostatní).

### Vliv na přírodu a krajinu

Investice nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V místech ani v bezprostřední blízkosti plánované investice se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani území, kde by se vyskytovali chráněné živočišné druhy apod.

Trasa koliduje s některými vzrostlými stromy. V těchto případech dojde ke kácení. Kácení všech těchto vytypovaných stromů však není nezbytnou podmínkou. Stromy navržené ke kácení budou káceny jen v případě nutnosti. Stromy poblíž trasy kanalizace a jejích přípojek budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m. Ochranné deštění bude provedeno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruny stromů budou chráněny před poškozením stavebními mechanismy.

Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutné ošetřit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy v blízkosti kořenů budou prováděny ručně.

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanismy.

### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V rámci rekonstrukce kanalizace není dotčené území zařazené do systému Natura 2000. Vzhledem ke skutečnosti, že v prostoru výstavby není zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nelze kvalifikovat vliv stavby jako významný.

### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Investice nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA.

### Zohlednění zákona o integrované prevenci

Jedná se o stavbu, která umožňuje odvádění splaškových odpadních vod. Samotná stavba tedy přispívá k ochraně životního prostředí. Investice je v souladu se zákonem. Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranné pásmo kanalizace je 1,5m na každou stranu od vnějšího líce potrubí. V hloubce uložení vyšší jak 2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenost ochranného pásma od vnějšího líce zvětšuje o 1m na každou stranu.

## Ochrana obyvatelstva

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.

S využitím stavby pro potřeby CO není uvažováno. Kanalizace bude odborně provozována na základě platného kanalizačního řádu a nemělo by tedy dojít při úniku nebezpečných látek do kanalizace a k negativnímu ovlivnění podzemních nebo povrchových vod.

## Zásady organizace výstavby

### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Při výstavbě se nepředpokládá potřeba ani spotřeba rozhodujících médií, přísun vhodného obsypového a zásypového materiálu bude zajišťovat zhotovitel stavby svým dodavatelem. Potřeby materiálů jsou zřejmé z výpisů materiálů.

### odvodnění staveniště

Stavba se rozkládá z převážné části v nezpevněném terénu, kde dešťová voda přirozeně zasakuje. Návrh doplňujícího odvodnění staveniště se nepředpokládá.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je propojeno se stávající dopravní infrastrukturou. S napojením na jinou technickou infrastrukturu se neuvažuje.

Pro zařízení staveniště a skládku materiálu nebude dočasná přípojka vody zřizována. Pokud bude zhotovitelem stavby požadována, její projednání a realizaci zajistí zhotovitel stavby.

Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen požádat ve smyslu zákona 222/1994 Sb. o zřízení odběrného místa pro provizorní přípojku el. energie pro zařízení staveniště.

Pro pracovníky dodavatele stavby budou v režii dodavatele instalovány chemické WC – odvod splaškových vod se nepředpokládá.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Dočasným snížením hladiny podzemní vody v průběhu výstavby dojde k přitížení v základové spáře stávajících objektů, které jsou v dosahu depresního kužele. Výsledkem mohou být statické poruchy objektů. Pasportizace objektů (budov a studní) v dosahu vlivu stavby je před i po dokončení stavby nutná. Rovněž je nutné sledovat možné statické poruchy na nemovitostech. Pro přístup do okolních nemovitostí budou umístěny přechody rýh. Při výstavbě bude nutno omezit prašnost na nejnižší možnou míru. Je třeba předpokládat se zvýšením hlučnosti při výstavbě, hlavně při rozebírání povrchů místních komunikací a při hutnění zásypu rýhy.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Na staveništi ani v jeho okolí nejsou v souvislosti se stavbou kladeny, žádné požadavky na související asanace. Při stavbě dojde ke kolizi se stávajícími ploty. Z tohoto důvodu budou v trase strženy ploty v potřebném rozsahu a při ukončení stavby budou tyto stržené úseky plotů nahrazeny novými lehce demontovatelnými.

Přes veškerou snahu o vyloučení kolizí se stromy, koliduje trasa 2. a 3. etapy s některými vzrostlými stromy. Je tedy počítáno s kácením 83 vzrostlých stromů. Kácení všech těchto vytypovaných stromů však není nezbytnou podmínkou. Stromy navržené ke kácení budou káceny jen v případě nutnosti. Ostatní stromy poblíž trasy kanalizace budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m. Ochranné deštění bude provedeno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruny stromů bude chráněná před poškozením stavebními mechanismy.

Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutné ošetřit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy v blízkosti kořenů budou prováděny ručně.

Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanismy.

Stavba bude prováděna s maximální opatrností, aby bylo zamezeno případným škodám na okolních nemovitostech (například statické poruchy objektů způsobené vlivem snížení hladiny podzemní vody).

Trasa rovněž koliduje s 11-ti objekty v zahradách. Jedná se o zahradní chatky ve špatném stavu, kolny, skleníky a malý betonový bazén. Tyto objekty budou zdemolovány a majitelům bude nabídnuta náhrada.

### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Obvod staveniště je vyznačen v situačních výkresech, jedná se o maximální zábor pro staveniště po dobu výstavby. Součástí stavby nejsou žádné požadavky na trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérové obchozí trasy dokumentace neřeší. Nelze předpokládat, zda a kde mohou vzniknout bariéry. V případě potřeby je dodavatel stavby povinen bezbariérové obchozí trasy zajistit.

### Odpady spojené s výstavbou

Odpady budou vznikat při přípravě i při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich odstraňování zajistí dodavatel stavby, nebo investor podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou je stanoven katalog odpadů a Vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady.

Se zvýšením emisí je nutno počítat od stavebních strojů. Přebytečný výkopek z rýh v komunikaci, bude odváženo na trvalou deponii inertního materiálu, která bude určena investorem stavby.

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přebytečný výkopek z rýh v komunikaci (viz. soupis prací, dodávek a služeb) bude odvážen na trvalou deponii inertního materiálu, rozvozná vzdálenost se předpokládá do 15-ti km. Deponie zemin pro zpětný zásyp v nezpevněném povrchu se předpokládá v prostoru zařízení staveniště. Přísun vhodného zásypového materiálu bude zajišťovat zhotovitel stavby svým dodavatelem.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Je třeba, aby dodavatel stavby dbal na maximálně možnou míru ochrany životního prostředí při výstavbě, zejména omezením prašnosti a znečištění okolních povrchů, významná je rovněž co nejkratší lhůta výstavby.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Jedná se především o:

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Aktuální seznam právních předpisů z oblasti BOZP, platných v současné době, je uveden např. na webových stránkách MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.

Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních montážních, stavebně montážních, bouracích a udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen „staveniště“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno (§ 3 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.)

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů.

Zhotovitel musí:

a)	dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy,

b)	dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na staveništi,

c)	zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob,

d)	zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí,

e)	zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků,

f)	nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních personálu zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více podle uvážení zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak zavolá v případě nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a všem známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček.

Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě smlouvy bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých daných podmínek, povinnost písemně určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel povinen „koordinátorovi“ předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu k určenému koordinátorovi a potřebné součinnosti.

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních a obdobných nařízení a norem.

Požadavky BOZP na zajištění staveniště

Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět následujícím požadavkům:

1.	Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

a)	staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené,

b)	u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou,

c)	nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, např.

-	řízením provozu nebo

-	ostrahou,

d)	zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná podobná místa.

2.	Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

3.	Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo jejich bezpečný pohyb.

4.	Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami.

5.	Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky.

6.	Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

7.	Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

8.	Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě.

Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi

Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám:

1.	Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny.

2.	Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky.

3.	Další požadavky

a)	dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby,

b)	hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.

4.	nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým vedením, musí být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění.

Požadavky BOZP na zemní práce

Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být:

1.	Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost;

2.	Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu;

3.	Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek jejich směrové a hloubkové uložení;

4.	Určeno:

a)	rozmístění stavebních výkopů a jam,

b)	způsoby těžení zeminy,

c)	zajištění stěn výkopů proti sesutí,

d)	zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací,

e)	stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště

vždy v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které náleží zhotoviteli.

Požadavky BOZP na venkovní pracoviště

Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné především:

1.	Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve výšce nebo v hloubce.

2.	Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo jeho části.

3.	Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování.

4.	Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem

a)	nepříznivých povětrnostních podmínek,

b)	nevyhovujícího stavu technických zařízení,

c)	předem nepředvídatelných okolností.

5.	V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích.

Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí:

1.	Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi.

2.	Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro stavbu.

3.	Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.

4.	Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby mohly být zajištěny:

a)	stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození,

b)	zvolený způsob ukládání a odběru sypkých hmot, které budou na staveništi používány (mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty skladovány max. do výše 2m; pokud jsou skladovány v pytlích, pak max. do výše 1,5 m a jsou-li skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m),

c)	skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a zabezpečení proti rozvalení,

d)	zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich,

e)	zamezení sklopení tabulového skla skladovaného v rámech ve vertikální poloze,

f)	skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a způsobem, který určil jejich výrobce,

g)	trubky, kulatina apod. proti rozvalení,

h)	mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, pokud výrobce nestanovil jinak.

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení

Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit obecné podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o:

1.	únosnosti půdy,

2.	sklonu svahů a výkopů,

3.	uložení podzemních či nadzemních vedení,

4.	způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi,

5.	způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení výkopovými pracemi,

6.	výšce stavěného objektu.

Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede a detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí:

1.	místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem,

2.	místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, vrátků apod., s cílem zajistit jejich stabilitu,

3.	komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel,

4.	rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění hlavního vypínače elektrického proudu,

5.	a další obdobné relevantní údaje.

Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen:

1.	seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními podmínkami,

2.	zajistit stabilitu používaných stavebních strojů,

3.	zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor kolem těchto strojů a zařízení,

4.	předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při

a)	jejichž činnosti vznikají vibrace působící škody na blízkých stavbách, podzemním vedení, výkopech apod.,

b)	pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo svahem,

c)	použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich provozu,

d)	před zahájením prací skrejprů, aby při jejich pohybu nedošlo k poškození požárních hydrantů, uzávěrů vody, plynu nebo kanalizačních poklopů, apod.,

e)	používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo nadměrné namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod.,

f)	používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích.

Požadavky BOZP na lešení a obdobná zařízení

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.

Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability.

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody nebo výtahy).

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,

e) přípustná zatížení,

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem.

Požadavky BOZP na shazování předmětů a materiálu

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu,

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

Požadavky BOZP na práce ve výškách

- Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění

a)	na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b)	na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

- Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.

- Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně, na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).

- Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

- Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

- Ochranu proti pádu není nutné provádět

a)	na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj”),

b)	podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

c)	pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.

- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě představitele zhotovitele.

- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

a)	bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

b)	čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),

c)	dohlednost v místě práce menší než 30 m,

d)	teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

- Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

- Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m, a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

- Vstupním, periodickým a mimořádným preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobovat zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 m na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaměstnanci mladší 21 let a starší 50 let v intervalu 1x za rok.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb.

Zásady poskytování OOPP:

- Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro vykonávání činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

- Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k povaze práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností.

- Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání.

Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP

Zaměstnanci jsou povinni:

- používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit,

- provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP,

- odkládat OOPP na místech k tomu určených,

- žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů)

- Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které

- doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,

- týkají se jimi vykonávané práce,

- vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána,

- a je povinen

- soustavně je vyžadovat a

- kontrolovat jejich dodržování.

- Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále

- při změně

- pracovního zařazení,

- druhu práce,

- při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

- v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Zhotovitel určí

- obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- způsob ověřování znalostí zaměstnanců,

- vedení dokumentace o provedeném školení.

- Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

- Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a demontáži lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) posoudit stavbu a písemně určit koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.

Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

A protože tato stavba splňuje podmínky stanovené zákonem, musí být koordinátor BOZP určen zadavatelem stavby (stavebníkem, investorem).

Zadavatel stavby (stavebník, investor) je povinen zajistit, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu stanoví nařízení vlády.

Viz. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem, do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. (§ 14 odst. 1).

V případech, kdy při realizaci stavby a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. (§ 15 odst. 1)

### Bezbariérové užívání

U předmětné investice není relevantní.

### Dopravně inženýrská opatření

Stavba bude probíhat převážně v zelených plochách v ul. Babická. Za tramvajovou smyčkou bude křížit komunikaci (ul. Babickou). Příjezdy na staveniště budou vedeny po místních komunikacích. Před zahájením výstavby zhotovitel stavby zajistí stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu. Po celou dobu stavby bude pro silniční dopravu umístěno přechodné dopravní značení dle požadavků DIO.

### Speciální podmínky stavby

Před započetím výkopových prací budou vyvrtány a vystrojeny hydrovrty, pomocí kterých bude lokálně dle potřeby snížena hladina podzemní vody. Pásová mechanizace pro práci v nezpevněném terénu bude opatřena gumovými pásy. Žádné jiné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny.

Je nutné, aby si zhotovitel nechal zhotovit další průzkumné a pozorovací vrty poblíž stávajících staveb tak, aby bylo jasné, jaký přesně bude mít vliv snížení hladiny podzemní vody v těchto místech na tyto stavby a jak je tedy potřeba dále postupovat při výstavbě. Rovněž je nutné sledovat aktuální hladinu podzemní vody v místě základů okolních staveb, které se nachází v dosahu depresního kužele a této skutečnosti je dále nutné přizpůsobit způsob výstavby tak, aby nedošlo k poškození těchto staveb v okolí. Upravit lze například umístění hydrovrtů, snížit množství čerpané podzemní vody ve vrtech v okolí těchto staveb a vodu čerpat více přímo z rýhy, atd.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Tato dokumentace je dokumentací ke 2. a 3. etapě stavby, která se již na další etapy nedělí. Nejsou tedy stanoveny žádné dílčí termíny. Podmínkou pro započetí stavby je postavení úseku 1. etapy, do kterého se 2. a 3. etapa napojuje. Stavba bude probíhat po úsecích vymezených šachtami.

## Celkové vodohospodářské řešení

Potřeba vody – zásobování vodou

Zásobování pitnou vodou nebude 2. a 3. etapou stavby dotčeno.

Odvádění odpadních vod (vypouštění)

Území, ze kterého má navrhovaná stoka odvádět splaškové odpadní vody je doposud závislé na septicích. Po zprovoznění kanalizace budou septiky odstaveny z provozu a nemovitosti budou napojeny do nové postavené kanalizace

Odvádění dešťových vod

Odvádění dešťových vod dokumentace neřeší. Kanalizace bude soužit výhradně pro splaškové odpadní vody. Stavba nezmění odtokové poměry území a dešťové vody budou odváděny dosavadním způsobem.

Vliv na odtokové poměry

Stavba nemá žádný vliv na odtokové poměry

Vliv na průchod velkých vod

Stavba nemá žádný vliv na průchod velkých vod

Protipovodňová ochrana

Stavba se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová ochrana se nenavrhuje

Čerpání podzemních vod

Při výstavbě je po dobu výstavby splaškové stoky uvažováno s rozmístěním sedmi vrtů po cca 40m. Další dva vrty (HVR3 a HVR4) budou využity z 1. etapy

Nakládání s vodami (podle zákona)

Jedná se o splaškovou kanalizaci – není důvod žádat o povolení nakládání s vodami.

## PŘÍLOHY

Příloha č.1 – Souhrnná tabulka dotčených nemovitostí – celkové zábory

Příloha č.2 – Souhrnná tabulka dotčených nemovitostí – ochranné pásmo

Příloha č.3 – Souhrnná tabulka sousedních nemovitostí

Brno, březen 2018					vypracoval: Ing. Tomáš Pleský