| D.1.2.1 technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace (2. a 3. etapa) |  |  |  | Datum: 03/2018 |
| Podnázev: SO 01.2 Splašková stoka – etapa 2. a 3. etapa |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - Maloměřice a Obřany |  | Adresa: Selská 66, 614 00 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pleský | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

OBSAH

strana

1.	úvod	3

1.1	Součásti dokumentace:	3

2.	SO 01.2 Splašková stoka - II. A III. ETAPA	3

2.1	Popis technického řešení	3

2.1.1	Stávající dešťové svody	4

2.1.2	Profil stoky	4

2.1.3	Materiál, způsob uložení a spojování	4

2.1.4	Šachty	5

2.1.5	Bourání	5

2.1.6	Kácení	6

2.1.7	Chránička	8

2.1.8	Podmínky pohybu mechanizace po staveništi	8

2.1.9	Příjezd k Š9 a Š18	8

2.1.10	Terénní úpravy	9

2.1.11	Ploty	9

2.1.12	Odbočky pro přípojky	9

2.1.13	Zemní práce a stavební rýha	10

2.1.13.1	Inženýrsko – geologický průzkum	10

2.1.13.2	Snížení hladiny podzemní vody	12

2.1.13.3	Hydrovrty	12

2.1.13.4	Rušení hydrovrtů	13

2.1.13.5	Výkopy pro potrubí a zpětný zásyp	13

2.1.13.6	Manipulace s vytěženým materiálem	14

2.1.13.7	Dno stavební rýhy	14

2.1.13.8	Povrchy	14

2.2	Zkoušky vodotěsnosti	14

2.3	Stávající veřejná kanalizace	15

2.4	Stávající inženýrské sítě	15

2.5	Související investice	15

2.6	Přeložky inženýrských sítí	16

2.7	Veřejná zeleň	16

3.	Závěr	16

4.	Důležité informace pro investora	17

5.	Důležité informace pro zhotovitele	17

# úvod

Celá stavba je členěna do 3 etap a nachází se v zastavěném území města Brna v katastrálním území Maloměřice (612499). 1. etapa trasy splaškové kanalizace je navržena částečně v místní komunikaci (ul. Obřanská) a částečně v zatravněné ploše (v místě tram. Smyčky). Druhá a třetí

etapa splaškové kanalizace se nachází v nezpevněném terénu v oblasti tramvajové smyčka a dále z velké části na soukromých pozemcích v zahradách za rodinnými domy na ul. Babická. V této dokumentaci se jedná o vybudování druhé a třetí etapy stoky „A“, dl. 583,72 m (2. a 3. etapa) a stoky „B“ dl. 115,95 m (stoka „B“ spadá celá do 2. etapy). První etapa stavby spadá do jiné dokumentace.

Bude použito obetonované kameninové potrubí DN 300.

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od 1. etapy, na druhou a třetí etapu ještě nebylo vydáno územní rozhodnutí, řeší tato dokumentace na 2. a 3. etapu, společné povolení (DUR a DSP).

Dotčené pozemky jsou v majetku České republiky (ÚZSVM), Statutárního města Brna i soukromých vlastníků

## Součásti dokumentace:

SO 01.2 Splašková stoka - Kanalizace se zabývá umožněním odvádění splaškových odpadních vod z řešeného území v MČ Brno – Maloměřice a Obřany

D. 1.1.9 Zapravení povrchů v komunikaci – 	je navrženo pro všechny tři etapy, při provádění bude použita odpovídající část.

F. 5 Návrh dopravního značení - je navrženo pro všechny tři etapy, při provádění bude použita jen odpovídající část.

H. Inventarizace zeleně – je provedena v trase a poblíž trasy navrhované stavby.

(SO02 Kanalizační přípojky nejsou součástí projektu) – projekt zahrnuje pouze odbočky pro přípojky. Tyto odbočky budou po dokončení stavby do postavení a napojení samotných přípojek zazátkovány.

Nová kanalizace bude po dokončení všech tří etap sloužit k odvádění splaškových vod z předmětné oblasti na stávající ČOV Modřice. Stavba je navržena v souladu s požadavky objednatele.

# SO 01.2 Splašková stoka - II. A III. ETAPA

## Popis technického řešení

V II. a III. etapě se jedná se o vybudování nových splaškových stoky „A“ a „B“ v celkové délce 583,72 m a dl. 115,95 m. Obě stoky budou profilu DN 300. Stoka „A“ se napojí na kanalizační šachtu Š5 spadající do dokumentace 1. etapy a dále bude vedena nezpevněným terénem v oblasti tramvajové smyčky, překopem překříží ulici Babickou a přejde do nezpevněného terénu soukromých pozemků v oblasti zahrad za domy v ulici Babická. Trasa je zakončena šachtou Š18, která je proplachovací a která se nachází poblíž trafostanice. Příjezd k této šachtě bude zabezpečen přes pozemky 1893/5, 1893/4 a 1894/4, na kterých bude zřízena štěrková ploch pro příjezd motorizace. Další proplachovací šachta je šachta Š13. Vzhledem k tomu, že k této šachtě není příjezd, bude šachta používána jako šachta s ručním proplachem.

V průběhu trasy, se do šachty Š11 napojí stoka „B“, která je navržena pouze na soukromých pozemcích v zahradách. Stoka „B“ končí šachtou Š21 ke které je v nouzovém případě potřeby možný příjezd z ulice Babické soukromým vjezdem do dvora. Možnost vjezdu ovšem závisí na domluvě s majitelem a na smluvním podchycení této situace Investorem.

Všeobecně se u obou stok jedná se o splaškovou kanalizaci, což znamená, že do kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody. Výstavba kanalizace bude probíhat otevřeným výkopem.

### Stávající dešťové svody

U některých nemovitostí bylo majiteli deklarováno, že zahradou vedou dešťové svody zaústěné do řeky. V tomto případě byla trasa zakreslena do situace a podélného profilu. U ostatních nemovitostí není známo, jakým způsobem se majitelé zbavují dešťových vod. Je však pravděpodobné, že i od některých dalších nemovitostí jsou v zahradách pod terénem položeny dešťové svody zaústěná do řeky Svitavy. Je bezpodmínečně nutné s touto skutečností počítat při výkopových pracích, požádat majitele o další informace o těchto skutečnostech a v případě, že dojde ke kolizi navržené kanalizace se stávajícím dešťovým svodem, bude tato situace řešena na místě přeložením části stávajících kolidujících dešťových svodů do jiné úrovně.

### Profil stoky

Navržený profil kanalizace DN 300 odpovídá požadavkům investičního záměru a vychází z minulého stupně dokumentace, tedy z množství splaškových vod produkovaných obyvateli v napojených nemovitostech.

### Materiál, způsob uložení a spojování

Splašková kanalizace je navržena jako gravitační. Stoka bude provedena z kameninového potrubí pevnostní třídy 160 (normální vrcholová únosnost), spojovací systém C s integrovaným těsnícím kroužkem. Uložení potrubí bude provedeno podle pokynů výrobce trub. Dle požadavku brněnských standardů pro kanalizaci bude potrubí ukládáno na podkladní pražce a obetonováno. Spojování trub bude prováděno výhradně přes hrdla, v odůvodněných případech pomocí opravné přesuvné manžety (např. Flex Seal). Při napojení na šachty budou použity originální šachtové vložky výrobce trub. Vnitřní strana spojek musí být proti agresivitě odpadních splaškových vod chráněna se stejnými parametry trvanlivosti jako trubní část.

Hrdlové spoje budou uvnitř trouby po celém obvodu dotěsněny (např. tmelem Kanafug).

Zhotovitel stavby je povinný se při pokládce, hutnění a spojování trub řídit montážními předpisy jejich výrobců.

| úsek | profil | délka | materiálové provedení |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoka „A“ (úsek Š5 - Š13 = 2.etapa) (úsek Š13 - Š18 = 3.etapa) | DN 300 | 583,72 m | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s normální vrcholovou únosností. |
| Stoka „B“ (úsek Š11, Š20, Š19 ) | DN 300 | 115,95 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s normální vrcholovou únosností. |

Kanalizační trouby

Budou ukládány na betonové pražce a obetonovány prostým betonem třídy C16/20. Obsyp bude proveden nesoudržnou zeminou se zrny do velikosti 20 mm.

Zásyp výkopů v komunikaci bude proveden z betonového recyklátu, příp. štěrkodrti. V travnatých plochách a zahradách bude zásyp proveden hutněnou vytěženou zeminou.

Výškové řešení kanalizace

Bylo navrženo s cílem dosažení pokud možno nejvyššího spádu při dané délce stoky s ohledem na konfiguraci terénu. Spád 2. a 3. etapy stoky je jednotný a činí 7,40 ‰.

Povolená odchylka sklonu při realizaci musí odpovídat platné ČSN – při pokládce nesmí na potrubí vzniknout proti sklon. Z tohoto důvodu je pro realizaci stavby předepsáno použití laserového zaměřovače. Tento požadavek je nutno bezpodmínečně dodržet, neboť se požaduje realizace potrubí v přímé bez směrových i výškových nerovností. Jediné přípustné směrové a výškové lomy jsou v šachtách – podle této PD.

Po dokončení stavby bude investorovi předložena dokumentace skutečného provedení. Součástí dodávky stavby bude kamerová prohlídka s číselným záznamem sklonu stoky v průběhu celé délky.

Hloubka nivelety hlavní stoky je navržena v rozmezí 1,05m – 4,14m. Vzhledem k nízkému krytí v oblasti okolo šachet Š15 A Š18, bude v těchto místech terén dosypán dle podélného profilu.

### Šachty

Celkem bylo navrženo 16 kanalizačních šachet Š6 až Š21. Navržené kanalizační šachty budou vystrojeny v souladu s Městskými standarty pro kanalizační zařízení. Při návrhu šachet se vycházelo ze zkušeností a požadavků správce kanalizace. Všechny šachty jsou prefabrikované. Nad dnem šachet budou osazeny prefabrikované díly vstupních komínů šachet, vnitřního průměru 1000mm a tl. prefabrikátů 120 mm v provedení s gumovým těsněním (standardně beton C40/50 XA1 XF4) v provedení s originálním těsnícím kroužkem výrobce prefabrikátů, spáry mezi prefabrikáty budou vypraveny a vymazány (např. Ergelitem). Stupadla budou použita: kapsové stupadlo plastové typ Kasi (v přechodové skruži), ocelová stupadla opatřená PE potahem (např. Eurobeton) budou zabudovány do betonových prefabrikátů již při výrobě. Stupadla v šachtách budou osazena podle výkresů šachet. Podesta bude řešena podle požadavků brněnských standardů. Napojení do prefabrikovaných šachet bude přes ve výrobě osazené šachtové vložky. Zhotovitel stavby je povinný se při pokládce, hutnění a spojování trub řídit montážními předpisy jejich výrobců. Ve zpevněném terénu bude použit Litinový kanalizační poklop „typ Brno“ s rámem o průměru 600 mm ze šedé litiny, nosnost D400. Poklopy v komunikaci budou výškově osazeny dle dokumentace, jejich definitivní výšková úprava v komunikaci bude provedena dle D. 1.1.9 „Zapravení povrchů“. U šachet umístěných v zahradách budou poklopy vytaženy 10 cm nad terén. Zde budou použity celo betonové poklopy, obetonované a odlážděné dlažebními kostkami (betonový prstenec 250mm široky s řadou dlažebních kostek, vybetonovaný do hloubky 400mm pod terén.) Dvě šachty Š13 a Š18, jsou osazené hradítky pro možnost proplachování.

Šachty Š13 a Š18

Jedná se o prefabrikované uzavíratelné šachty osazené šoupátky, určené k proplachování. Šoupátka jsou osazena na odtocích, v prefabrikovaných kruhových dnech. Hradítka budou do šachet namontováno již od výroby. Prefabrikované díly vstupních komínů šachet budou dodány o vnitřním průměru vstupní části 1000mm a v tl. prefabrikátů 120mm v provedení s gumovým těsněním (standardně beton C40/50 XA1 XF4). Prefabrikované dno bude dodáno s půleným profilem ve dně, žlábky v šachtách budou provedeny z kameninových půlžlábků, spáry mezi tvarovkami budou vytřeny těsnícím tmelem (např. Kanafug, Ergelit). Podesta bude řešena podle požadavků brněnských standardů. Napojení do prefabrikovaných šachet bude přes ve výrobě osazené šachtové vložky. Zhotovitel stavby je povinný se při pokládce, hutnění a spojování trub řídit montážními předpisy jejich výrobců.

### Bourání

Vzhledem k tomu, že je trasa vedena přes soukromé pozemky v místě zahrad, koliduje stavba  s 11-ti objekty. Jedná se o zahradní chatky většinou ve špatném stavu, kolny, skleníky a malý betonový bazén. Tyto objekty budou po domluvě s majiteli zdemolovány a majitelům bude nabídnuta náhrada.

Bourané objekty:

č.p. 1836/1	-	Skleník – jedná se o starý skleník půdorysných rozměrů cca 2 x 4 m

Kolna – Jde o starou dřevěnou chatku půdorys. rozměrů cca 2,5 x 3,2m

č.p. 1839 -	Kolna- v dnešní době se jedná již jen o kovovou konstrukci z trubek rozměrů 2,7 x 6 m bez stěn a střechy, na které dříve bylo pravděpodobně osazeno zastřešení.

č.p. 1851/2 -	Kolna – Jde o starou dřevěnou chatku půdorys. rozměrů cca 3,0 x 3,2 m

č.p. 1870 -		Jedná se o betonovou nádrž rozměrů 4,3 x 2,2 m

č.p. 1873 - 		Kolna půdorysných. rozměrů cca 3,8 x 1,8 m

č.p. 1886 - 		Kolna půdorysných. rozměrů cca 2,8 x 1,8 m

č.p. 1889 - 		Kolna půdorysných. rozměrů cca 1,8 x 1,8 m

č.p. 1891/2-	Zahradní chatka 2,8 x 2,8m

Zahradní chatka 2,8 x 2,8m

č.p  1853 - 	Nová kolna (přístřešek z trámů na betonovém základu 5 x 2,5m ze zří stran krytá stěnami z dřevěného obkladu

### Kácení

Přes veškerou snahu o vyloučení kolizí se stromy, koliduje trasa 2. a 3. etapy s některými vzrostlými stromy. Je tedy počítáno s kácením 83 vzrostlých stromů. Kácení všech těchto vytypovaných stromů však není nezbytnou podmínkou. Stromy navržené ke kácení budou káceny jen v případě nutnosti.

Stromy navržené ke kácení:

| Tabulka inventarizace a finančního ocenění dřevin : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Latinský název taxonu | Průměr | Obvod | Výška | Výška | Průměr koruny/plocha skupiny | Výsledná | Parcelní číslo |
| č. |  | kmene | kmene | taxonu | koruny |  | cena |  |
|  |  | (cm) | (cm) | (m) | (m) | (m/m2) | Kč |  |
| 1 | Acer platanoides | 5 | 16 | 14 | 11 | 9 | 31 383 Kč | 1830 |
| 2 | Prunus padus | 13 | 40 | 4 | 3 | 4 | 1 893 Kč | 1830 |
| 3 | Acer platanoides | 16 | 50 | 8 | 5 | 4 | 7 409 Kč | 1830 |
| 4 | Acer platanoides | 26 | 83 | 12 | 9 | 5 | 13 701 Kč | 1830 |
| 5 | Acer platanoides | 30 | 94 | 14 | 12 | 7 | 16 180 Kč | 1830 |
| 6 | Crataegus sp. |  |  | 4 |  | 3 | 93 Kč | 1830 |
| 7 | Acer platanoides | 39 | 123 | 14 | 10 | 7 | 22 599 Kč | 1830 |
| 9 | živý plot |  |  | 3 |  | 4 | 140 Kč | 1830 |
| 10 | Prunus avium | 44 | 138 | 10 | 9 | 14 | 21 700 Kč | 1830 |
| 11 | Acer platanoides | 16 | 50 | 5 | 4 | 4 | 2 189 Kč | 1830 |
| 12 | Malus domestica | 18 | 58 | 4 | 3 | 4 | 2 189 Kč | 1830 |
| 14 | Malus domestica | 13 | 42 | 4 | 3 | 4 | 1 685 Kč | 1830 |
| 16 | Prunus avium | 19 | 61 | 5 | 4 | 5 | 4 606 Kč | 1830 |
| 17 | Malus domestica | 15 | 46 | 3 | 2,5 | 2 | 926 Kč | 1830 |
| 18 | Malus domestica | 17 | 53 | 3 | 2,5 | 2 | 1 194 Kč | 1830 |
| 19 | Pyrus communis | 26 | 82 | 8 | 6 | 5 | 7 310 Kč | 1830 |
| 22 | Malus domestica | 14 | 45 | 5 | 4 | 3 | 1 779 Kč | 1830 |
| 23 | Malus domestica | 14 | 43 | 1,5 | 1 | 1 | 0 Kč | 1830 |
| 24 | Malus domestica | 14 | 43 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 Kč | 1830 |
| 25 | keřová skupina | 0 |  | 3 |  | 6 | 140 Kč | 1830 |
| 26 | keřová skupina | 0 |  | 3 |  | 6 | 140 Kč | 1830 |
| 27 | Fraxinus excelsior | 54 | 169 | 18 | 15 | 16 | 38 105 Kč | 1830 |
| 30 | Fraxinus excelsior | 17 | 53 | 8 | 6 | 3 | 6 252 Kč | 1839 |
| 31 | Fraxinus excelsior | 17 | 54 | 8 | 6 | 3 | 6 680 Kč | 1839 |
| 32 | Juglans regia | 31 | 98 | 12 | 10 | 8 | 18 093 Kč | 1839 |
| 33 | Prunus avium | 32 | 102 | 14 | 12 | 8 | 15 843 Kč | 1839 |
| 34 | Picea pungens | 46 | 145 | 16 | 15 | 5 | 21 013 Kč | 1839 |
| 35 | Picea omorika | 23 | 72 | 16 | 16 | 6 | 6 881 Kč | 1846/1 |
| 36 | Salix matsudana Tortuosa |  |  | 4 |  | 4 | 627 Kč | 1846/1 |
| 37 | Malus domestica | 28 | 89 | 8 | 6 | 6 | 10 731 Kč | 1851/2 |
| 40 | Malus domestica | 26 | 82 | 10 | 7 | 5 | 7 452 Kč | 1886 |
| 41 | Malus domestica | 20 | 62 | 4 | 3 | 3 | 2 000 Kč | 1886 |
| 44 | Malus domestica | 17 | 52 | 4 | 2 | 3 | 1 525 Kč | 1889 |
| 46 | Prunus armeniaca | 18 | 58 | 5 | 4 | 4 | 2 474 Kč | 1889 |
| 47 | Prunus armeniaca | 10 | 32 | 2 | 1 | 3 | 670 Kč | 1889 |
| 48 | Pyrus communis | 12 | 38 | 5 | 4 | 3 | 1 735 Kč | 1889 |
| 50 | Malus domestica | 16 | 50 | 4 | 3,5 | 3 | 1 325 Kč | 1891/2 |
| 51 | Juglans regia | 54 | 171 | 15 | 12 | 8 | 36 712 Kč | 1891/2 |
| 52 | Malus domestica | 23 | 72 | 4 | 2 | 5 | 3 335 Kč | 1891/1 |
| 53 | Malus domestica | 24 | 76 | 4 | 3 | 6 | 5 281 Kč | 1891/1 |
| 54 | Malus domestica | 20 | 62 | 4 | 3 | 5 | 3 455 Kč | 1891/1 |
| 55 | Prunus persica | 16 | 51 | 3,5 | 2,5 | 5 | 2 366 Kč | 1891/1 |
| 56 | Malus domestica | 20 | 64 | 4 | 2,5 | 6 | 3 580 Kč | 1891/1 |
| 57 | Malus domestica | 16 | 50 | 5 | 3,5 | 6 | 3 080 Kč | 1891/1 |
| 59 | Malus domestica | 12 | 38 | 3 | 2 | 5 | 1 874 Kč | 1883 |
| 60 | Prunus persica | 10 | 32 | 3 | 2 | 5 | 1 369 Kč | 1883 |
| 65 | Malus domestica | 18 | 56 | 4 | 3,5 | 3 | 1 648 Kč | 1880 |
| 66 | Prunus domestica | 20 | 63 | 6 | 5 | 4 | 4 341 Kč | 1876 |
| 67 | Malus domestica | 15 | 48 | 4 | 3 | 3 | 1 325 Kč | 1876 |
| 68 | Prunus avium | 28 | 89 | 8 | 6 | 6 | 10 194 Kč | 1876 |
| 74 | Prunus domestica | 14 | 45 | 4 | 3 | 4 | 2 356 Kč | 1862 |
| 80 | Malus domestica | 22 | 70 | 4 | 3 | 5 | 3 984 Kč | 1862 |
| 81 | Prunus armeniaca | 32 | 101 | 5 | 4 | 4 | 6 089 Kč | 1862 |
| 86 | Prunus cerasifera | 29 | 91 | 9 | 8 | 6 | 12 245 Kč | 1858 |
| 91 | Malus domestica | 23 | 73 | 5 | 4 | 5 | 4 834 Kč | 1858 |
| 92 | Prunus domestica | 14 | 44 | 4 | 3,5 | 5 | 3 061 Kč | 1858 |
| 93 | Malus domestica | 11 | 35 | 3 | 2,5 | 3 | 958 Kč | 1858 |
| 96 | Prunus avium | 37 | 117 | 6 | 4 | 7 | 11 339 Kč | 1844 |
| 97 | Malus domestica | 21 | 66 | 6 | 3 | 4 | 3 101 Kč | 1844 |
| 103 | Malus domestica | 11 | 33 | 2 | 1,5 | 2 | 526 Kč | 1855 |
| 111 | Malus domestica | 14 | 44 | 4 | 3,5 | 3 | 1 197 Kč | 1851/2 |
| 112 | Acer platanoides | 38 | 120 | 12 | 10 | 5 | 13 237 Kč | 1855 |
| 116 | Malus domestica | 14 | 45 | 4 | 3 | 4 | 2 151 Kč | 1870 |
| 117 | Malus domestica | 10 | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 051 Kč | 1870 |
| 118 | Malus domestica | 11 | 35 | 6 | 4 | 4 | 1 171 Kč | 1870 |
| 121 | Prunus domestica | 23 | 71 | 7 | 5 | 3 | 3 781 Kč | 1873 |
| 122 | Malus domestica | 24 | 76 | 7 | 6 | 3 | 3 672 Kč | 1873 |
| 126 | Prunus domestica | 21 | 65 | 7 | 6 | 4 | 4 740 Kč | 1873 |
| 127 | Malus domestica | 19 | 59 | 5 | 4 | 4 | 2 352 Kč | 1873 |
| 128 | Malus domestica | 15 | 48 | 5 | 3 | 4 | 2 050 Kč | 1873 |
| 131 | Juglans regia | 43 | 135 | 10 | 8 | 7 | 22860 Kč | 1893/4 |
| 132 | Acer campestre | 16 | 50 | 8 | 6 | 6 | 7781 Kč | 1893/4 |
| 133 | Malus domestica | 18 | 58 | 5 | 4 | 4 | 2474 Kč | 1893/4 |
| 134 | Malus domestica | 13 | 42 | 1,5 | 1 | 3 | 962 Kč | 1846/1 |
| 136 | Malus domestica | 2 | 6 | 1,5 | 1 | 3 | 150 Kč | 1851/2 |
| 137 | Malus domestica | 4 | 13 | 2 | 1,5 | 3 | 320 Kč | 1851/2 |
| 138 | Malus domestica | 9 | 27 | 2 | 1,5 | 2 | 547 Kč | 1851/2 |
| 139 | Pyrus communis | 2 | 5 | 1,5 | 1 | 3 | 187 Kč | 1851/2 |
| 141 | Malus domestica | 18 | 58 | 3,5 | 3 | 4 | 2602 Kč | 1855 |
| 144 | Malus domestica | 19 | 59 | 4 | 2,5 | 4 | 3235 Kč | 1851/1 |
| 146 | Malus domestica | 21 | 66 | 4 | 4 | 3 | 4033 Kč | 1855 |
| 147 | Malus domestica | 21 | 65 | 4,5 | 4 | 3 | 3826 Kč | 1855 |
| 149 | Malus domestica | 11 | 34 | 1,5 | 1 | 1,5 | 426 Kč | 1855 |
| Celková cena stromů určených ke kácení (cena není zahrnuta v rozpočtu) |  |  |  |  |  |  | 490520 Kč |  |

Detailní výpis se všemi podrobnostmi je uveden v příloze H „Inventarizace zeleně“.

Vzhledem k tomu, že rozpočet této dokumentace je určen k soutěži. A vzhledem k tomu, že náhrada za vykácené stromy a zbourané objekty se soutěží nesouvisí, není cena náhrady za vykácené stromy zahrnuta v ceně rozpočtu. Je tedy nutné počítat s navýšením celkových nákladů investora o tuto částku.

### Chránička

Na své trase kanalizace kříží celou řadu inženýrských sítí. Tato křížení budou provedena dle prostorové normy a požadavků jednotlivých provozovatelů.

Mimo tato běžná křížení kanalizace ještě kříží vysokotlaký plynovod DN200 PN40, kde ochranné pásmo je 4m na obě strany od plynovodu a bezpečnostní pásmo je 20m na obě strany od plynovodu. Kanalizace bude v místě křížení uložena do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3m na obě strany od stěny VTL (měřeno kolmo k ose plynovodu). Čela chráničky budou uzavřena pryžovými plynotěsnými manžetami. (Vše dle vyjádření provozovatele plynovodu). Chránička je navržená PP vysoko pevnostní plnostěnná trouba DN600 dl. 7,5 m. Do této trouby bude uloženo kanalizační kameninové potrubí DN300, které bude osazeno objímkami RACI typ M. Na každou objímku bude zapotřebí 4ks typ M v=75mm. Objímky budou osazeny po 2 m, na krajích chráničky zdvojeny. Konce chrániček budou osazeny plynotěsnými manžetami pro vnější profily potrubí 630/355. Materiál chráničky může být nahrazen jiným materiálem, který bude vyhovovat požadavkům provozovatele plynovodu (viz. vyjádření RWE)

Před osazením chráničky bude provozovateli plynovodu předložen atest potrubí chráničky, který prokáže splnění požadavků RWE na materiál chráničky.

### Podmínky pohybu mechanizace po staveništi

Podél celé trasy kanalizace bude zřízen manipulační pruh pro pohyb mechanizace po dobu stavby. V těchto místech bude skryta ornice a mechanizace se bude pohybovat výhradně po těchto skrytých plochách. Veškerá pásová mechanizace bude mít gumové pásy. V místech, kde je z prostorových důvodů navržen manipulační pás v ochranném pásmu VTL plynovodu, bude položena panelová cesta 3x74m z důvodu ochrany plynovodního potrubí.

### Příjezd k Š9 a Š18

Požadavkem provozovatele kanalizace je možnost příjezdu k šachtám Š9 a Š18.

Příjezd k šachtě Š9

Šachta Š9 je umístěna v rohu pozemku č.p.1839, kde je možný příjezd mechanizace. Je věcí investora smluvně zajistit, zachování možnosti příjezdu k této šachtě do budoucna.

Příjezd k šachtě Š18

Šachta Š18 je navržena na pozemku č.p. 1893/3 Příjezd k této šachtě je umístěn na pozemku č.p. 1893/4. Na tomto pozemku je umístěna stávající trafostanice. Vedle domku trafostanice je dostatek místa pro zřízení příjezdové plochy. Dle výkresu D.1.2.8 „Příjezd k šachtě Š18“ bude mezi ulicí Babickou a pozemkem 1893/4 vyříznut stávající plot, odříznuta a odbourána podezdívka na úroveň -0,15 m pod úroveň chodníku. Následně budou vyvrtány otvory a ukotveny roxory. Dále následuje osazení brány a dobetonování prahu betonem C25/30 XC1 pod nově osazenou bránou tak, aby práh přesahoval chodník o 50 mm. V rozsahu dle situace bude provedeno kácení a následně výkop do hloubky 0,4m pod terén. Jáma bude zasypána štěrkem 32-63 hutněným po vrstvách. Štěrk bude srovnán do rovné plochy a zaválcován. Při zásypu budou splněny požadavky provozovatelů stávajících sítí. Sloup na pozemku bude po dobu prací zajištěn proti vyvrácení. Plocha v místě poblíž VTL plynovodu plynule naváže na okolní stávající terén a v místě brány bude povrch plochy srovnán tak, aby byl na stejné úrovni jako chodník (práh bude tedy 50 MM nad povrchem štěrku).

Při realizaci je nutné zajistit, aby zámková dlažba v místě přejezdu, přes chodník byla chráněna před poškozením  například ocelovými pláty.

### Terénní úpravy

V koncové části stoky „A“ je vzhledem k malému krytí nutné udělat terénní úpravy spočívající v přisypání terénu max o 50cm (v místě šachty Š15). Rovněž v místě šachty Š18 je třeba přisypat 79cm. Od těchto míst bude terén upraven dle podélného profilu a do šířky bude upraven do ztracena tak aby plynule navázal na stávající terén. (viz situace).

Terénní úpravy budou prováděny tak, že v upravované ploše bude sejmuta ornice, výkopkem bude navýšen terén na potřebnou úroveň a následně bude ornice vrácena na dosypanou plochu tak aby plynule navázala na okolní terén.

### Ploty

Vzhledem k tomu, že stavba probíhá z převážné části v zahradách soukromých pozemků, které jsou od sebe odděleny stávajícími ploty, je nutné tyto ploty v nezbytném rozsahu odstranit pro umožnění průjezdu techniky. Po dokončení stavby budou v místech původních demontovaných oplocení osazeny nové demontovatelné ploty výšky shodné s výškou původních oplocení. V místech, kde byly u stávajících plotů osazeny podhrabové desky, budou rovněž tyto desky osazeny.

Demontováno a následně nahrazeno bude 286m stávajících plotů.

### Odbočky pro přípojky

Součástí investice je 26 odboček pro kanalizační přípojky. Pro odbočení budou použity kameninové odbočovací kusy DN300/150 90o nebo 45o. U přípojek KP20 a KP25 bude z technických důvodů použito zaústění do šachet Š19 a Š21. Všechny odbočky budou opatřeny zátkou, která bude ve chvíli napojení přípojky odstraněna. Samotné přípojky nejsou součástí projektu.

Na trase jsou navrženy proplachovací šachty. Při proplachu dochází k naplnění šachty vodou a následnému otevření hradítka a samotnému proplachu. Je nutno upozornit, že při návrhu přípojek je nutno tuto skutečnost zohlednit a v nemovitostech, kde by mohlo dojít vlivem napuštění proplachovací šachty k nátoku vody do sklepů nemovitostí, použít zpětnou klapku tak, aby tomuto jevu bylo zabráněno.

### Zemní práce a stavební rýha

#### Inženýrsko – geologický průzkum

V rámci podrobného IGP, který je obsažen v samostatném projektu „Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace – hydrovrty byly provedeny dva průzkumné vrty s těmito výsledky:

Popis zastižených geotechnických typů zemin

Zatřídění zemin/hornin i doporučené pevnostní a deformační parametry zemin jsou odvozeny na základě makroskopického pozorování a laboratorních rozborů. Zastiženy byly následující typy zemin.

Typ Q1 - Hlína písčitá (F3 SM)

Pod humózní vrstvou byla zastižena písčitá hlína hnědá místy šedá, pevné konzistence, podornice (humózní-s kořeny, místy úlomky granodioritů vel. až 5 cm.

Typ Q2 - Písek hlinitý (S4 SM)

Jedná se převážně o hlinitý písek, hnědý místy šedý, ulehlý, slabě zavlhlý, místy s úlomky

granodioriů,

Typ Q3 - Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F)

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, šedý až hnědý, středně ulehlý, zvodnělý, valouny Ø 2 cm

výjimečně až 15 cm.

Typ P1 – P2 Granodiorit zcela zvětralý až mírně zvětralý (R6 – R4)

Povrch skalního podloží je tvořeno eluviem granodioritů žlutohnědé barvy charakteru zeminy, které přechází v silně zvětralé až navětralé granodiority, silně rozpukané, pevnosti R6 – R5, místy R4 na bázi až R3.

Doporučení k provádění zemních prací

Hloubení stavebních jam na budoucím staveništi v zeminách a horninách typu – Q1, Q2, Q3 a P1 bude možno provádět bez podstatnějších problémů běžnými zemními stroji, nebo v případně

mělkých výkopů i ručně. Ve smyslu ČSN 736133 lze třídu těžitelnosti všech těchto potencionálně

těžených zemin klasifikovat jako č. I. Pro hlubší výkopové práce zasahující do méně zvětralých

granodioritů (P2) lze uvažovat třídu těžitelnosti č. II.

V případě provádění vrtných prací lze ve smyslu TP-76 uvažovat pro zeminy geotypu Q1, Q2 a Q3 I. třídu vrtatelnosti. Pro horniny geotypu P1 s pevnostní charakteristikou R6 až R5 doporučujeme uvažovat I. až II. třídu vrtatelnosti. Pro horniny geotypu P2 s pevnostní charakteristikou R4 až R3 doporučujeme uvažovat III. třídu vrtatelnosti. Výkopy do hloubky 3,0 m p.t. by neměly být nepříznivě ovlivněny hladinou podzemní vody.

Geologické poměry staveniště

Nejsvrchnější část geologického profilu v rámci zájmového území tvoří humózní hlíny o mocnosti

cca 0,2 m. Pod nimi jsou uloženy písčité hlíny (F3 MS) o pevné konzistenci. V hloubce 1,3 m hlíny

přechází v hlinitý písek (S4 SM), ulehlý. V hloubce 2,2 – 2,5 m písky přechází ve středně ulehlé

štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy G3 (G-F) s valouny od 2 cm do 10 cm (ojediněle do 15 cm).

Předkvartérní skalní podloží tvořené proterozoickými granodiority bylo zastiženo v hloubce 4,5 –

5,0 m pod terénem. Povrch je tvořen eluviem granodioritu o mocnosti cca 0,1 – 0,2 m charakteru

zeminy. Pod eluviem se granodiority nachází ve stavu zcela zvětralém až navětralém pevnosti (R6 – R5). V hloubce od cca 6,5 m jsou již v pevnosti R4 na bázi až R3.

Hydrogeologické poměry staveniště

Provedenými průzkumnými pracemi byla v rámci území zastižena hladina podzemní vody v

hloubce cca 3,0 – 3,3 m pod terénem. Ustálení hladiny podzemní vody bylo v rámci hydrodynamických zkoušek změřeno v úrovni HV1 - 3,08 m p.t. (211,92 m n.m.), HV2 – 3,05 m p.t. (212,3). Hladina podzemní vody se projevuje jako volná. Sklon hladiny a směr proudění podzemní vody se předpokládá v severozápadním směru, směr proudění je však významně ovlivňován výškou hladiny řeky Svitavy.

Závěr a doporučení

Na základě požadavku objednatele byl v k.ú. Maloměřice při ulici Babická proveden

hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pro stavbu splaškové kanalizace.

Cílem průzkumu bylo shromáždění geologických údajů za účelem ověření hydrogeologických a inženýrskogeologických poměrů zájmového prostoru, a to zejména pro stanovení přítoků podzemní vody do budoucího stavebního výkopu kanalizace a navržení optimálního systému snížení hladiny podzemní vody v průběhu výstavby kanalizace.

Za tímto účelem byly v rámci pozemku p.č. 1830 a 1339 vyhloubeny 2 ks hydrogeologických

průzkumných vrtů (HV1 a HV2) do hloubky 7 m za účelem provedení hydrodynamických zkoušek

proveden odběru vzorků zemin (2 ks) pro účely laboratorního stanovení geomechanických

parametrů a odběru vzorku podzemní vody pro posouzení její agresivity.

Průzkum ověřil, že nejsvrchnější část geologického profilu v rámci zájmového území tvoří písčité

hlíny (F3 MS) o pevné konzistenci. V hloubce 1,3 m hlíny přechází v hlinitý písek (S4 SM), ulehlý.

V hloubce 2,2 – 2,5 m písky přechází ve středně ulehlé štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy G3

(G-F) s valouny od 2 cm do 10 cm (ojediněle do 15 cm). Předkvartérní skalní podloží tvořené

proterozoickými granodiority bylo zastiženo v hloubce 4,5 – 5,0 m pod terénem. Povrch je tvořen

eluviem granodioritu o mocnosti cca 0,1 – 0,2 m charakteru zeminy. Pod eluviem se granodiority

nachází ve stavu zcela zvětralém až navětralém pevnosti (R6 – R5). V hloubce od cca 6,5 m jsou

již v pevnosti R4 na bázi až R3.

Ve smyslu ČSN 736133 lze třídu těžitelnosti geotypů Q1,Q2, Q3 a P1 klasifikovat jako č. I. Pro

hlubší výkopové práce zasahující do méně zvětralých granodioritů (P2) lze uvažovat třídu

těžitelnosti č. II. V případě provádění vrtných prací lze ve smyslu TP-76 uvažovat pro zeminy

geotypu Q1, Q2 a Q3 I. třídu vrtatelnosti. Pro horniny geotypu P1 s pevnostní charakteristikou R6

až R5 doporučujeme uvažovat I. až II. třídu vrtatelnosti. Pro horniny geotypu P2 s pevnostní

charakteristikou R4 až R3 doporučujeme uvažovat III. třídu vrtatelnosti. Provedenými průzkumnými pracemi byla v rámci území zastižena hladina podzemní vody v

hloubce cca 3,0 – 3,3 m pod terénem. Ustálení hladiny podzemní vody bylo zaznamenáno v úrovni 3,08 m p.t. (211,92 m n.m.) u vrtu HV1 a v úrovni 3,05 m p.t. (212,3 m n. m) u vrtu HV2. Hladina podzemní vody se projevuje jako volná. Podzemní voda se z hlediska agresivity na betonové konstrukce jeví jako neagresivní. Podle ČSN 038375 – Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi - je voda velmi nízce agresivní hodnotami pH a CO2 a velmi vysoce agresivní hodnotou vodivosti a středně agresivní obsahem SO3+Cl.

Hydrodynamickými zkouškami byly zjištěny odporové parametry zvodnělého prostředí. Zjištěné

zvodnění je vázáno především na štěrkový horizont, u kterého byl ověřen koeficient hydraulické

vodivosti v hodnotě 1,6 – 2,2*10-4 m/s. Podle klasifikace propustnosti hornin (Jetel 1973) se

zvodnělé štěrky jeví jako dosti silně propustné. Na základě znalostí hydrogeologických podmínek na lokalitě byl vypočten přítok podzemní vody do stavební jámy. Byla uvažována stavení jáma o půdorysných rozměrech 450x1m (1. a 2. etapa). Úroveň potřebného snížení hladiny podzemní vody v rámci stavební jámy se pohybuje v rozmezí od 0,0 m do 2,3 m. Provedeným výpočtem byl zjištěn přítok podzemní vody do stavební jámy skrz stěny v množství 7,4 l.s-1, přítok do stavební jámy skrz dno v množství 7,7 l.s-1. Celkový přítok podzemní vody do stavební jámy se tedy předpokládá ve velikosti 15,1 l.s-1. Pro účinné snížení hladiny podzemní vody na úroveň dna stavební jámy v rámci stavby doporučujeme realizaci soustavy čerpacích vrtů v počtu 10ks v rovnoměrném rozložení podél stavební jámy. Čerpací vrty navrhujeme realizovat do hloubky 10m s vystrojením PVC zárubnicí o průměru min. 150mm.

(Při výpočtu hydrogeologem byla uvažována šířka výkopu 1m. Pro náš případ s šířku výkopu 1,35m je nutné počítat celkový přítok podzemní vody do stavební jámy o půdorysu 450x1,35m  18 l/s (dohromady pro obě etapy)).

#### Snížení hladiny podzemní vody

Na základě podrobného geologického průzkumu byl v samostatné části PD „Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace - hydrovrty „ (žádáno extra o společné územní a stavební řízení) navržen systém hydrovrtů pro snížení hladiny podzemní vody. Provedeným průzkumem (leden 2018) byla ustálená hladina podzemní vody zastižena v hloubkách 3,08 – 3,05 m pod úrovní stávajícího terénu.

Spodní voda bude s dostatečným předstihem před a po dobu stavby čerpána soustavou hydrovrtů. Mimo to bude ve dně rýhy uložena drenážní vrstva a drenážní potrubí zaústěné do čerpacích šachet. Voda čerpaná z těchto šachet a rovněž z hydrovrtů bude vypouštěna do řeky Svitavy. Pro vypouštění do řeky lze využít např. stávající dešťovou vpusť nacházející se cca 8m před šachtou Š4. V případě, že se jedná o vrt, vzdálenější od této vpusti, bude na povrch položeno provizorní potrubí nebo hadice zaústěné do řeky. Umístění tohoto potrubí musí být zvoleno s ohledem na vzdálenost od recipientu a rovněž s ohledem na komunikaci.  Čerpání podzemní vody se předpokládá po celou dobu výstavby kanalizace.

Pro svedení čerpané vody k recipientu bude použito potrubí PE110 a PE63 položené na terénu. Množství čerpané vody bude měřeno indukčními průtokoměry.

Dočasným snížením hladiny podzemní vody v průběhu výstavby dojde k přitížení v základové spáře stávajících objektů, které jsou v dosahu depresního kužele. Výsledkem mohou být statické poruchy objektů.

Z tohoto důvodu je nutné, aby si zhotovitel nechal zhotovit další průzkumné a pozorovací vrty poblíž stávajících staveb, které jsou blízko výkopu tak, aby bylo jasné, jaký přesně bude mít vliv snížení hladiny podzemní vody v těchto místech na tyto stavby a jak je tedy potřeba dále postupovat při výstavbě. Rovněž je nutné sledovat aktuální hladinu podzemní vody v místě základů okolních staveb, které se nachází v dosahu depresního kužele a této skutečnosti je dále nutné přizpůsobit způsob výstavbu tak, aby nedošlo k poškození těchto staveb v okolí. Upravit lze například umístění hydrovrtů, snížit množství čerpané podzemní vody ve vrtech v okolí těchto staveb a vodu čerpat více přímo z rýhy, atd.

#### Hydrovrty

Důvody zřizování hydrovrtů: Při návrhu stavby se vycházelo z rovinatosti oblasti ve které se stavba nachází. V závislosti na skutečnosti, že oblast, ve které je investice navržena je prakticky rovina nastává situace, kdy navrhovaná kanalizace musí být v některýh místech uložena poměrně hluboko. Vzhledem k bezprostřední blízkosti řeky a rovněž vzhledem k vysoké propustnosti horninového podloží dojde k situaci, kdy je v části rýhy dno výkopu pod hladinou podzemní vody, která úzce koresponduje s hladinou v řece Svitavě. T takovémto případě je nutno čerpat. Vzhledem k vysoké propustnosti podloží zjištěné v hydrogeologickém průzkumu provedeném v roce 2018 je prakticky jistota, že čerpání drenující podzemní vody z výkopu nebude stačit. Z tohoto důvodu jsou v bezprostřední blízkosti trasy navrženy hydrovrty, které dočasně sníží hladinu podzemní vody.

V celé části 2. etapy, tedy v úseku mezi šachtou Š5 a š13 a dále na začátku 3. etapy (v okolí šachty Š13) je nutné vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody a geotechnickým vlastnostem zemin realizovat hloubkové odvodňování. Předpokládané přítoky podzemní vody do stavební rýhy dle IG průzkumu (po přepočtu na šířku rýhy 1,35 m) budou cca18l/s na 450m výkopu, tedy 0,4 l/s na 10 bm rýhy, což odpovídá max. 1,7 l/s = max. 102 l/min na jeden úsek mezi šachtami (délka úseku cca 43 m), na výšku do 10 m.

Při výstavbě je po dobu výstavby splaškové stoky uvažováno s rozmístěním sedmi vrtů po cca 40m. Další dva vrty (HVR3 a HVR4) budou využity z 1. etapy. Toto rozmístění vrtů rozdělí trasu na 8 úseků s tím, že při výstavbě každého úseku se počítá s čerpáním ze dvou vrtů.

Při čerpání podzemních vod současně ze 2 hydrovrtů na jednom úseku se předpokládá výkon čerpání 2x2 l/s = 2x120 l/min =240 l/min - doba čerpání na jednom úseku se předpokládá 400 hod.

Pro všechny osm úseků lze tedy uvažovat s čerpaným množstvím 240 l/min do výšky 10m po dobu 3200 hod. (Ze zmíněného lze odhadnout, že za dobu stavby těchto osmi úseků trasy kanalizace bude tedy celkové čerpané množství  50000m3

Odvodňovací hydrovrty budou rozmístěny v bezprostřední blízkosti výkopu pro vytipované šachty, v závislosti na organizaci staveništní dopravy. Hloubka hydrovrtů bude 10,00m s vystrojením PVC zárubnicí o průměru min. 150mm.

Z hydrovrtů bude zahájeno čerpání před započetím vlastních výkopových prací pro danou šachtu. Čerpadla si zajistí zhotovitel stavby.

Hloubkový odvodňovací systém je nutné po realizaci pracovního úseku vyhodnotit a systém odvodňování upravit podle skutečnosti na stavbě.

#### Rušení hydrovrtů

Nejpozději v době ukončení stavby, budou všechny hydrovrty zrušeny zasypáním. Zásyp bude proveden výkopkem. Zhlaví vrtů bude odstraněno, hydrovrty nacházející se v zahradách budou zasypány  do hloubky 0,5m pod dno vykopané jámy okolo vrtů. Následně bude v rušených vrtech provedena těsnící hutněná jílová vrstva mocnosti 500mm, která zabrání průsaku případných nečistot do podzemních vod. Na tuto vrstvu bude dosypán výkopek z jam okolo vrtů, položena humózní vrstva a povrch bude uveden do původního stavu.

#### Výkopy pro potrubí a zpětný zásyp

Výkopové práce v komunikaci

Před zahájením výkopových prací v komunikaci bude v místě křížení komunikace v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky na šířku výkopu v průměrné tloušťce 0,5 m, vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Hloubka výkopu pro kanalizaci v místě komunikace bude mezi 4,80 až 4,10 m pod povrchem stávajícího terénu. Výkopy budou paženy v převážné délce kanalizace pažícími boxy. Zemní práce v místě křížení komunikace bude provedeny v otevřeném výkopu po polovinách. Výkopy šachet budou paženy příložným pažením.

Výkop bude prováděn strojně, s výjimkou úseků, kde bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, v místech, kde to předepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a v místech kolize s kořeny o průměru větším jak 3 cm.  Výkop bude postupovat vždy proti spádu navrhované stoky.

Zpětné zásypy v komunikacích

Zásyp výkopu v komunikacích bude proveden náhradním materiálem (štěrkodrť) a hutněn na 95 % PS. Aktivní zóna 0,5 m pod komunikací musí být zhutněna na 102 % PS (v případě hlinitého materiálu, relativní ulehlost Id= 0,85), jinak na 100 % PS (relativní ulehlost Id= 0,90). Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je pro soudržné zeminy Edef,2= 45 MPa, pro nesoudržné zeminy je Edef,2= 120 MPa. Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení - tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

Zásyp rýhy pod nově obnovené povrchy v silničních komunikacích musí být zajištěn hutněnou nesoudržnou zeminou. Ve smyslu ČSN  72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby lze zeminy z výkopu hodnotit pro použití do zpětného zásypu rýhy v tělese komunikace v rozhodujícím objemu jako nevhodné. Soudržné prachovité a jílovité zeminy, jsou citlivé na vodu a jsou obtížně zhutnitelné zvláště v rýze.

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky. Před finálním zapravením povrchů bude svrchní vrstva zásypu odtěžena až po pláň a bude nahrazena skladbou dle přílohy D.1.1.9 „Zapravení povrchů v komunikacích“. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s.

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 vydaných MDS ČR v roce 2001 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací).

V nezpevněném terénu bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a uložena na meziskládku – bude použita pro zpětné ohumusování a osetí. Pro zpětný zásyp v místech nezpevněného terénu bude použit výkopek.

Stavba neklade nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu.

Obsyp potrubí bude prováděn po vrstvách 150 mm, přímo nad troubou je hutnění zakázáno (do výšky 300 mm nad troubou).

Před zasypáním výkopu musí být drenážní potrubí na dně výkopu po cca 100m přerušeno a zatěsněno. Na konci bude drenážní potrubí zaslepeno. Rovněž drenážní vrstva na dně výkopu a vrstvy podsypu obsypu a zásypu budou po vzdálenostech cca 100m (vždy v místech přerušení a zatěsnění drenážního potrubí) přerušeny tak, aby netvořily kolektor pro proudění podzemní vody.

#### Manipulace s vytěženým materiálem

Velkou část výkopku lze použít pro zásyp rýhy v nezpevněném terénu. Přebytečná zemina bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (deponie) do Černovic - Dufonev (do 15 km). Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase kanalizace bude odvezen rovněž na skládku (deponie) v Černovicích – Dufonev (do 15 km) nebo na skládku nebezpečného odpadu do Šlapanic (do 15 km). Skrytá ornice bude uložena na mezideponii a znovu použita.

#### Dno stavební rýhy

Vzhledem k výskytu podzemní vody bude do dna rýhy uložena štěrková drenážní vrstva (zrna 16-32mm), v níž bude uloženo drenážní potrubí DN100 svedené do čerpací jímky situované vždy ve dně výkopu u kanalizační šachty. Na této vrstvě bude provedena vrstva podkladního betonu tl. 80 mm, na kterou již lze klást pražce.

Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

(Po ukončení prací bude drenážní trouba po cca 100m přerušena a zatěsněna. Stejně bude učiněno u drenážní vrstvy, podsypů, obsypů a zásypu, které by mohly tvořit pro podzemní vodu kolektor s vyšší propustností, než má stávající horninové prostředí.

#### Povrchy

V místě překopu komunikace za tramvajovou smyčkou bude provedena obnova konstrukčních vrstev vozovky dle přílohy D.1.1.9 „Zapravení povrchů v komunikaci“. Součástí je rovněž i zapravení povrchů v místě zrušených hydrovrtů. Obnova vozovek bude provedena v souladu s požadavky jejich správce. Způsob odvodnění komunikace nebude realizací projektu dotčen.

V místě nezpevněného terénu bude výkop zasypán výkopkem a jako svrchní vrstva bude navrácena skrytá ornice v původní mocnosti. Povrchy budou uvedeny do původního stavu (osetí travním semenem). V místech kde je trasa vedena na veřejném prostranství, bude ohumusený povrh osetý travním osevem.

## Zkoušky vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti budou prováděny podle platné ČSN EN 1610 (ČSN 75 6909) - po dokončených úsecích mezi šachtami.

Postačující zkušební hladina je min. 1,0m a max. 1,5m nad vrcholem hlavní stoky ve zkušebním úseku délky 50 až 100m včetně šachty. Dokončení stavby znamená u šachet provedení kynety s kameninovým žlábkem, prohlídku monolitické části kanalizačních šachet se zapravením nebo zainjektováním eventuálních smršťovacích trhlinek větší šířky než 0,2mm. Provedení zkoušky vodotěsnosti bude provedeno před uvedením stoky do provozu.

Po provedení obsypu nebo obetonování potrubí bude provozovatelem kanalizace provedena vizuální kontrola uložení trub.

## Stávající veřejná kanalizace

V místě návrhu se nevyskytuje stávající veřejná kanalizace. Jediné místo, kde se stavba dotkne stávající kanalizace, je šachta v místě napojení na 1. etapu kanalizace. Napojení proběhne za provozu.

U některých nemovitostí bylo majiteli deklarováno, že zahradou vedou dešťové svody zaústěné do řeky. V tomto případě byla jejich předpokládaná trasa zakreslena do situace a podélného profilu. Je pravděpodobné, že i od některých dalších nemovitostí jsou pod povrchem položeny dešťové svody zaústěné do řeky Svitavy. Polohy ani existence těchto svodů však nejsou známy. V tomto případě se nejedná o veřejnou kanalizaci a vzhledem k tomu, že v době projekčních prací, nebyly známy informace o existenci těchto svodů, bude nutné kolizní místa řešit individuálně ve chvíli zjištění kolize.

## Stávající inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace (2018) známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélném profilu navrhované stoky. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro kanalizaci a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky kanalizace a vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení a stožáry trolejového vedení, které se nacházejí v blízkosti výkopů je nutné staticky zajistit!

V předmětném území se vyskytují následující podzemní a nadzemní sítě těchto organizací:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	Hybešova 254/16, 657 33 Brno

- Brněnské komunikace a.s.		Renneská 1a, 657 68 Brno

- ČD - Telematika a.s.			Nezamyslova 20a, 615 00 Brno

- Dopravní podnik města Brna, a.s.	Hlinky 151, 656 46 Brno

- EON ČR, spol. s r.o.			F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice

- Jihomoravská plynárenská, a.s.		Plynárenská 1, 657 02 Brno

- Technické sítě Brno, a.s.		Barvířská 5, 602 00 Brno

- Telefonica O2 Czech Republic, a.s.	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

- UPC Česká republika, a.s., divize Jih	Bzenecká 2,628 00 Brno

- Možné dešťové svody s neznámou polohou v zahradách jednotlivých majitelů

## Související investice

- Rekonstrukce tramvajové smyčky Obřanská, DUR (Argema, spol. s r.o. 2013)

- Brno, Obřany – stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábřeží (Provo spol. s r.o.)

S touto investicí je do budoucna uvažováno na pravém břehu řeky Svitavy. Počítá se s napojením této investice do stoky „A“ do nejbližší kanalizační šachty na akci Babická.

- Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace 1. etapa

Vzhledem k charakteru stavby se archeologické nálezy nepředpokládají, investor je však povinen uzavřít před zahájením prací smlouvu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.

## Přeložky inženýrských sítí

Na 2. a 3. etapě není s přeložkami počítáno. Pokud nastane kolize v některé ze zahrad s některým z dešťových svodů, jejichž polohy a přítomnost jsou v době návrhu neznámé, bude nutno tuto situaci řešit individuálně na místě.

## Veřejná zeleň

Vzhledem k tomu, že převážná část trasy kanalizace je navržena v zahradách, dojde při realizaci nové kanalizace ke kácení vzrostlé zeleně. Stromy poblíž trasy kanalizace, kterých se kácení nedotkne budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m. Ochranné deštění bude provedeno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruny stromů budou chráněny před poškozením stavebními mechanismy. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutné ošetřit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy v blízkosti kořenů budou prováděny ručně.

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál.

# Závěr

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro společné povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem. Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků kanalizace, které se dotčených provozoven týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, vyhodnocení kamerového průzkumu, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras skutečného situování šachet (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

# Důležité informace pro investora

- Vzhledem k tomu, že rozpočet této dokumentace je určen k soutěži. A vzhledem k tomu, že náhrada za vykácené stromy a rovněž náhrada za demolované objekty se soutěží nesouvisí, není cena náhrady za vykácené stromy a demolované objekty zahrnuta v ceně rozpočtu. Je tedy nutné počítat s navýšením celkových nákladů investora o tuto částku.

- Dlouhodobé pronájmy pozemků musí být řešeny min. 6 měsíců předem.

- Stoka na soukromých pozemcích bude specifikována jako kanalizace pro veřejnou potřebu v soukromém pozemku, ke kterému je nutno zřídit u majitele kanalizační sítě, tj. MMB služebnost s přesnou specifikací podmínek. Výpis z katastru nemovitostí se zapsanou služebností musí být předložen u kolaudačního řízení.

# Důležité informace pro zhotovitele

- Parcela 1836/3 – majitelé upozorňují na přítomnost podzemního vedení přípojky elektro – neznámá trasa.

- Na pozemku 1830, za šachtou Š7 a na pozemku 1836/1 za šachtou Š8 – se nachází kopané studny, které se svým lícem blíží líci výkopu. Při provádění výkopu je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejích poškození. Případná poškození budou vyspraveny.

- Všechny pozemky budou uvedeny do původního stavu.

- 1851/3 V příjezdové cestě, v místě křížení stoky „B“ s příjezdem k domu Babická č.7a je umístěna řada inženýrských sítí. Majitel požaduje ruční výkop a svou přítomnost před zasypáním výkopu.

- Areál zahrad za domy, na ulici Babická bude po dobu stavby opatřen provizorní bránou, která zabrání vstup cizích osob na pozemky. Mimo to zhotovitel zajistí, aby celé staveniště v prostoru zahrad bylo pečlivě oplocena tak, aby na staveniště nemohlo dojít k vniknutí dětí a domácích zvířat.

- Zhotovitel zajistí bezpečný vstup majitelů nemovitostí i vjezd malé mechanizace, pomocí přemostění a lávek přes výkop, na zbývající části jejich pozemků nacházející se mezi stokou „A“ a stokou „B“ a rovněž na zbývající části pozemků nacházející se mezi staveništěm a řekou Svitavou.

- Po dobu stavby bude v nočních hodinách na staveništi přítomna ostraha, bránící pohybu cizích osob v prostoru staveniště a rovněž vniknutí těchto osob ze strany staveniště na soukromé pozemky

- Stavba v zahradách bude provedena během jedné stavební sezóny. K započetí tedy dojde v jarním období a ukončení nastane do konce roku.

- V případě, že bude odkryta studna, jejíž poloha zatím nebyla známá, je nutno vzniklou situaci řešit na místě.

- Před započetím a rovněž po ukončení stavby, bude proveden důkladný pasport stávajících nemovitostí a studní, který bude spočívat v pořízení fotodokumentace včetně popisu stavu objektů, vad a poruch na nich zjištěných. Dále budou osloveni všichni majitelé, aby upozornili na jím známé vady a poruchy, které by mohly být pro pasporty důležité. U studní bude pořízena fotodokumentace a budou zjištěny hladiny a vydatnosti, pomocí čerpacích zkoušek.

- Majitelům nemovitostí, na jejichž pozemku je studna, u které dojde k dočasnému omezení možnosti čerpání vody pro zalévání, budou zdarma nabídnuty náhradní zdroje užitkové vody, ze kterých budou moci užitkovou vodu čerpat, po dobu nedostatku vody ve studních.

- O kácení stromu č.141 na pozemku č.1855 se rozhodne až v průběhu stavby, po konzultaci s majitelem pozemku.

V Brně, březen 2018		                        						vypracovali:     Ing. Tomáš Pleský

| Sweco Hydroprojekt a.s. | 14 (2) |
| --- | --- |
| Číslo zakázky: / | Verze: |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | Revize: |

| Sweco Hydroprojekt a.s. | 13 (2) |
| --- | --- |
| Číslo zakázky: / | Verze: |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | Revize: |