# -1.	  ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ

# 2.	ÚVOD

Předmětem této dokumentace ve stupni studie je návrh letního cirkulačního chlazení v kancelářských prostorech administrativním objektu Malinovského nám. 3 Magistrátu města Brna tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty výměn vzduchu a teplotního mikroklimatu požadovaných hygienickými, zdravotními a technologickými legislativními předpisy a normativy. V této části je řešen Soubor A – část mezipatro fasáda JV a 1. patro fasáda JV

### 1.	Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování této PD byly půdorysy a řezy stavební části objektu, uživatelem autorizované požadavky na obsluhu jednotlivých místností spolu s konzultačními a koordinačními jednáními se zpracovateli ostatních profesí.

### 2.	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo				:	Brno

Nadmořská výška		:	225 m.n.m.

Normální tlak vzduchu		:	0,0975 MPa

Letní výpočtová teplota 		:	+32°C

Letní výpočtová entalpie	:	59,0 kJ/kg s.v.

Zimní výpočtová teplota		:            -15°C

Zimní výpočtová entalpie	:	-8,6 kJ/kg s.v.

# 3.	Základní koncepční řešení

### 1.	Stavební větrání

Všechny předmětné kanceláře jsou větrány přirozeným způsobem otvíravými okny.

### 2.     Letní chlazení prostoru

Hygienické a technologické chlazení bude zabezpečovat požadované hodnoty vnitřního teplotního mikroklimatu v zadaných provozních a provozně-technických místnostech v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky.

Přípustné hodnoty hladiny hluku v  interiéru a exteriéru pro obsluhované části  jsou navrženy:

- Vnitřní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády. Celková přípustná hladina činí 45 dBa.

- Venkovní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády - nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro venkovní prostor činí La = 50 dBa. .

### 3.	Předpisy a normy

- Nařízení vlády č. 361/2007, z 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  vč. změn č. 68/2010, 93/2012 a 9/2013

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., ze dne 24.8.2011 O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška z 16.12.2002 uvedena ve Sb.č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních chemických a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových prostor staveb

- Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace - technický průvodce 1993

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (05/2009)

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (02/2010)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (12/2000)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

### 4.	Stavy vnitřního mikroklimatu

ZIMA

- Kancelář, zasedací místnost 		ti = zajišťuje profese UT

LÉTO

- Kancelář, zasedací místnost		ti = 26 +- 2 	°C

### 5.	Energetické zdroje

### Chladící energie

Pro chlazení vzduchu je navržen systém přímého chlazení pomocí ekologického chladiva R410A alternativně  R32.

### Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů ventilátorů vnitřních nástěnných a kazetových jednotek a venkovních kondenzačních jednotek chladících systémů split. Parametry jsou :

- napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V / 230V TN-S

- prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-31 - prostory normální

- ochrana před dotykovým napětím základní - samočinným odpojením od zdroje, doplňková pospojováním

Pro energetické zhodnocení klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel se uvádějí koeficienty EER a COP.

EER je chladící faktor - koeficient energetické účinnosti, který stanovuje kolik chladícího výkonu v jednotce kW je vyrobeno z jednotky elektrické energie (kW/kW)  - doporučená hodnota 3kW/1kW a vyšší

COP je topný faktor – stejný algoritmus stanovení -  doporučená hodnota 4,3kW/1kW a vyšší

4.	Popis technického řešení

### 1.	Koncepce chladících zařízení

Návrh letního cirkulačního chlazení předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na teplotní pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem případně technologickými nebo hygienickými normativy.

### 2.	Popis jednotlivých zařízení

### Zařízení č. 1CH  – Chlazení kanceláří a zasedacích místností mezipatro systém 1 ven + 12 vnitřní

Místnosti jsou větrány přirozeným způsobem a pro zajištění teplotní pohody v letním období budou vybaveny cirkulačním chladícím systémem. Pro dané prostory je navržen chladící systém VRF multisplit inverter s jednou venkovní kondenzátorovou jednotkou (bloková menší) a 12ti vnitřními výparníkovými jednotkami dle zadání uživatele.  Systém se sestává z venkovní jednotky jednomodulové a z vnitřních cirkulačních chladících jednotek v kazetovém provedení. Jednotky budou umístěny v sádrokartonových podhledech jednotlivých místností. Systémy pracují s ekologickým chladícím médiem. Umístění venkovní kondenzační jednotka se předpokládá na upraveném terénu při pravé stěně u schodiště, na které bude instalována ocelová plošina. Ovládání chodu vnitřních jednotek bude pomocí infraovladačů - vždy jeden ovladač pro jednu jednotku. Ovladač umožňuje regulaci teploty, výkonu (otáčky) ventilátoru a směru přiváděného vzduchu (ovládání lamel). Systém je možno provozovat rovněž v režimu tepelného čerpadla – dotápění prostor v zimním a přechodných obdobích. Bude zajištěna propojovací ovládací kabeláž od venkovní kondenzátorové jednotky k vnitřním jednotkám včetně rozvodů předizolovaného Cu potrubí. Hlavní vodorovný páteřní rozvod cu potrubí bude veden v prostoru chodby mezipatra, pro odbočky potrubí k jednotlivým vnitřním jednotkám budou instalovány rozdělovače (refnety). Jištěné silové napojení každé vnější jednotky a silové připojení motorů ventilátorů vnitřních jednotek se zaokruhováním na jeden patrový jistič mezipatra bude dodávkou profese silnoproud. Od každé vnitřní jednotky bude proveden odvod kondenzátu – napojení čerpadel kondenzátu, jež jsou součástí kazetové jednotky, do svislých rozvodů kanalizace přes zápachové uzávěry.

### Zařízení č. 2CH  – Chlazení kanceláří a zasedacích místností 1. patro systém 1 ven + 17 vnitřní

Místnosti jsou větrány přirozeným způsobem a pro zajištění teplotní pohody v letním období budou vybaveny cirkulačním chladícím systémem. Pro dané prostory je navržen chladící systém VRF multisplit inverter s jednou venkovní kondenzátorovou jednotkou (bloková větší) a 17ti vnitřními výparníkovými jednotkami. Systém se sestává z venkovní jednotky jednomodulové a z vnitřních cirkulačních chladících jednotek v nástěnném provedení. Nástěnné jednotky budou instalovány podél bočních stěnách jednotlivých místností – instalace nad dveřmi není možná z důvodů vodorovné trasy nosných trámů. Systémy pracují s ekologickým chladícím médiem. Umístění venkovní kondenzační jednotka se předpokládá na konstrukcí na upraveném terénu vedle jednotky pro mezipatro. Ovládání chodu vnitřních jednotek bude pomocí infraovladačů - vždy jeden ovladač pro jednu jednotku. Ovladač umožňuje regulaci teploty, výkonu (otáčky) ventilátoru a směru přiváděného vzduchu (ovládání lamel). Systém je možno provozovat rovněž v režimu tepelného čerpadla – dotápění prostor v zimním a přechodných obdobích. Bude zajištěna propojovací ovládací kabeláž od venkovní kondenzátorové jednotky k vnitřním jednotkám včetně rozvodů předizolovaného Cu potrubí. Hlavní vodorovný páteřní rozvod cu potrubí bude veden v prostoru chodby prvního patra, pro odbočky potrubí k jednotlivým vnitřním jednotkám budou instalovány rozdělovače (refnety). Od každé vnitřní jednotky bude proveden odvod kondenzátu - napojení do svislých rozvodů kanalizace přes zápachové uzávěry. Navržený systém klimatizačních jednotek je možné nadřazeně ovládat centrálního ovladače.

# 5.	NÁROKY NA ENERGIE

Podrobné údaje, členění jsou uvedeny v samostatné tabulce, která bude přílohou technické zprávy. Pro řešení el. napájení venkovních klimatizačních jednotek bude zřízen samostatný el. rozváděč, s rezervou pro další etapy instalací klimatizací. Po konzultaci s investorem bude určeno, zda vnitřní jednotky jednotlivých úseků klimatizací budou napájeny z patrových rozváděčů, nebo společně s jištěním venkovních jednotek. Přesné umístění rozvaděče a provedení bude řešeno v projektové dokumentaci.

# 6.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření: Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací -  dodávka stavby.

# 7.	MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Bez nároku na profesi.

# 8.	IZOLACE, NÁTĚRY

### 1.	Izolace

Měděné potrubí chladiva je továrně předizolováno kaučukovou izolací např. armaflex nebo kaiflex.

# 9.	NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

### Stavební úpravy:

- otvory pro prostupy cu potrubí včetně zapravení a odklizení sutě

- obložení a dotěsnění prostupů cu potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci zapravení

- antihluková zábrana v případě požadavku zpracovatele hlukové studie

- ocelová konstrukce a betonové dlaždice pro instalaci venkovní kondenzátorové jednotky

- obložení svislých a vodorovných potrubních rozvodů

- stavební, výpomocné práce

### Silnoproud:

- silové napojení kondenzátorových jednotek multisplit systému

- silové napojení vnitřních chladících jednotek po podlažích včetně zaokruhování na jeden jistič

### ZTI:

- odvody kondenzátu od vnitřních nástěnných a kazetových split jednotkách

# 10.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Prostupy Cu potrubí procházející požárně dělícími konstrukcemi v obsluhovaných prostorech budou dotěsněny požárními ucpávkami. Požárně technické vlastnosti (zejména jde o požární odolnosti a hořlavosti nosných a požárně dělících konstrukcí, obvodového a střešního pláště, nátěry, nástřiky apod., požární ucpávky, použití speciálních kabelů apod.) je nutné u kolaudace doložit příslušnými doklady dle zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících nařízení vlády.

# 11.	 POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Montáž vzduchotechnického zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních, bezpečnostních a legislativních předpisů. Pájené spoje rozvodů přímého chlazení provést zásadně pod dusíkem a následně provést tlakovou zkoušku. Stavební práce – prostupy, zapravení apod. provádět s maximálním ohledem na eliminaci prašnosti, průběžně provádět úklid prostor s ohledem na chod budovy. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech filtrů a výměníků vnitřních a venkovních jednotek.

# 12.	 UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

V rámci těchto činností bude provedeno :

- Komplexní funkční vyzkoušení jednotlivých motorických a mechanických částí a celků chladících zařízení s protokolárním výstupem

- Komplexní zaškolení obsluhy včetně protokolárního výstupu

- Další činnosti a výstupy spojené s předávacím řízením budou uvedené v příslušném odstavci SOD.

# 13.	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chladící zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem.

# 14.	ZÁVĚR

Navržené CHL zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.