## List1
TABULKA ZAŘÍZENÍ, VENTILÁTORŮ, ELEKTRICKÝCH A TOPNÝCH VÝKONŮ
MAGISTRÁT M. BRNA, Malinovského nám. 3 - CHLAZENÍ Soubor A - mezipatro, 1. patro
zařízení | [5 empty] | ventilátor |  |  | elektřina |  |  |  | topný výkon |  |  | chladící výkon |  |  | ovl.
Zař. číslo | název zařízení | přívod odvod | umístění |  | číslo pozice | množství vzduchu | externí tlak | ks | elektrický příkon | proud | elektrický příkon celkový | napětí/ frekvence | topný výkon - teplá voda | topný výkon - celkový | Tlak. Ztr. Ohř. | chlad. výkon - voda | chlad. výkon - celkový | Tlak. Ztr. chl. | způsob
|  |  | podlaží | č.m. |  | ( m3/h ) | ( Pa ) |  | (kW) | (A ) | (kW) | ( V/Hz ) | ( kW ) | ( kW ) | ( kPa ) | ( kW ) | ( kW ) | ( kPa )
Mezipatro
1CH | Letní chlazení vybraných místností mezipatra 1+12 venkovní jednotka součtově 31,0 kW |  |  | exterier | 1CH.01 |  |  | 1 | 11.8 | j32 | 11.8 | 400/50 | [6 empty] | Si venkovní jednotka na dláždicích upravený terén
1CH | vnitřní kazetová jednotka 570x570x214mm 12,6kg, Qch 2,2 kW |  | mezipatro | M34-7, M40, 41 | 1CH.02 |  |  | 6 | 0.08 | 0.05 | 0.48 | 230/50 | [6 empty] | Si napájení, zapojit na jeden okruh na podlaží
1CH | vnitřní kazetová jednotka 570x570x214mm 13,7kg, Qch 2,8 kW |  | mezipatro | M31-3, M38, 41 | 1CH.03 |  |  | 5 | 0.08 | 0.05 | 0.4 | 230/50 | [6 empty] | Si napájení, zapojit na jeden okruh na podlaží
1CH | vnitřní kazetová jednotka 570x570x214mm 13,7lg, Qch 3,6 kW |  | mezipatro | M32 | 1CH.04 |  |  | 1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 230/50 | [6 empty] | Si napájení, zapojit na jeden okruh na podlaží
1.patro
2CH | Letní chlazení vybraných místností 3.np 1+18 venkovní jednotka součtově 50,5 kW |  |  | exterier | 1CH.01 |  |  | 1 | 14.4 | j50 | 14.4 | 400/50 | [6 empty] | Si venkovní jednotka na dláždicích upravený terén
2CH | vnitřní nástěnná jednotka 818x189x316mm 8,4kg, Qch 2,2 kW |  | 1.patro | 136-142 | 1CH.02 |  |  | 6 | 0.08 | 0.05 | 0.48 | 230/50 | [6 empty] | Si napájení, zapojit na jeden okruh na podlaží
2CH | vnitřní nástěnná jednotka 818x189x316mm 8,4kg, Qch 2,8 kW |  | 1.patro | 101, 143, 175, 130 | 1CH.03 |  |  | 4 | 0.08 | 0.05 | 0.32 | 230/50 | [6 empty] | Si napájení, zapojit na jeden okruh na podlaží
2CH | vnitřní nástěnná jednotka 818x189x316mm 8,4kg, Qch 3,6 kW |  | 1.patro | 101,129,133, 135, | 1CH.04 |  |  | 6 | 0.08 | 0.05 | 0.48 | 230/50 | [6 empty] | Si napájení, zapojit na jeden okruh na podlaží
2CH | vnitřní nástěnná jednotka 818x189x316mm 8,4kg, Qch 4,5 kW |  | 1.patro | 135 | 1CH.05 |  |  | 1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 230/50 | [6 empty] | Si napájení, zapojit na jeden okruh na podlaží