## AV vybaveni
Soupis dodávek a prací - Rekonstrukce ozvučení MFS Srbská
č. | Označení | Popis | Jedn. | Počet | Cena za jednotku | Cena bez DPH | Technická specifikace
|  | Reprosoustavy - ozvučení tribun |  |  |  | 0
1 | SP.01 | Reproduktory pro ozvučení malé tribuny - sektory A1-B4 | ks | 8 | 0 | 0 | Dvoupásmová reprosoustava, osazena minimálně 12" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 3" cívkou, výkon min. 600W trvale / min. 2400W peak, citlivost min.97 dB/1W/1m, min. 131 dB SPL, , frekvenční rozsah min.57Hz-18kHz +/-3dB, vyzařovací směrová charakteristika 90°x60°, otočná horna, provedení s krytím IP55 podle IEC 60529, certifikace ČSN EN 54-24 (34 2710), provedení částečně vodě odolné (pod střechou), váha max 30kg, konstrukce - překližka, odolný nátěr černé barvy
2 | SP.02 | Závěsný systém / konstrukce pro reproboxy - Ozvučení tribun | ks | 8 | 0 | 0 | Konstrukce pro zavěšení reproduktorů na nosnou konstrukci střechy - zakázková výroba vč. statického posouzení
3 | SP.03 | Reproduktory pro ozvučení velké tribuny - sektory H-O | ks | 6 | 0 | 0 | Dvoupásmová reprosoustava, osazena minimálně 15" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 3" cívkou, výkon min. 400W trvale / min. 1600W peak, citlivost min.106 dB/1W/1m, min. 138 dB SPL, , frekvenční rozsah min.60Hz-17kHz +/-3dB, vyzařovací směrová charakteristika 90°x90°, provedení částečně vodě odolné (pod střechou), certifikace ČSN EN 54-24 (34 2710), vodě odolný, váha max 70kg, konstrukce - překližka, odolný nátěr černé barvy
4 | SP.04 | Závěsný systém / konstrukce pro reproboxy - Ozvučení tribun | ks | 6 | 0 | 0 | Konstrukce pro zavěšení reproduktorů na nosnou konstrukci střechy - zakázková výroba vč. statického posouzení
5 | SP.05 | Reproduktory pro ozvučení velké tribuny - sektory C-D | ks | 1 |  | 0 | Dvoupásmová reprosoustava, osazena minimálně 15" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 3" cívkou, výkon min. 400W trvale / min. 1600W peak, citlivost min.106 dB/1W/1m, min. 138 dB SPL, , frekvenční rozsah min.60Hz-17kHz +/-3dB, vyzařovací směrová charakteristika 40°x30°, provedení trvale plně vodě odolné, certifikace ČSN EN 54-24 (34 2710), vodě odolný, váha max 70kg, konstrukce - překližka, odolný nátěr černé barvy
6 | SP.06 | Reproduktory pro ozvučení velké tribuny - sektory E-F | ks | 1 | 0 | 0 | Dvoupásmová reprosoustava, osazena minimálně 15" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 3" cívkou, výkon min. 400W trvale / min. 1600W peak, citlivost min.106 dB/1W/1m, min. 138 dB SPL, , frekvenční rozsah min.60Hz-17kHz +/-3dB, vyzařovací směrová charakteristika 90°x90°, provedení trvale plně vodě odolné, certifikace ČSN EN 54-24 (34 2710), vodě odolný, váha max 70kg, konstrukce - překližka, odolný nátěr černé barvy
7 | SP.07 | Závěsný systém / konstrukce pro reproboxy - Ozvučení tribun | ks | 2 | 0 | 0 | Konstrukce pro zavěšení reproduktorů na nosnou konstrukci střechy - zakázková výroba vč. statického posouzení
|  | Technologické stojany a vystrojení |  |  |  | 0
8 | TS.01 | Zesilovač pro ozvučení tribun | ks | 4 | 0 | 0 | Koncový zesilovač alespň 4x 1200W - 8, 4, 2Ω, možnost 70/100V, DSP procesor - EQ, propusti, limitace a zpoždění, LCD a LAN pro nastavení a ovládání, LED indikace stavu, AUX výstup pro status, 4x Terminal block vstupy, prioritní vstup, kontiunuální měření zátěže, programovatelné GPIO porty, spínaný zesilovač a zdroj, Dante, výška max. 2U, certifikace ČSN EN 54-16 (34 2710)
9 | TS.02 | Audioprocesor | ks | 1 | 0 | 0 | Audioprocesor, 8x Mikrofonní/linkový vstup, 2x stereo linkový vstup, 8x linkový výstup, 16 mono vstupních kanálových sběrnic, redundantní Dante rozhraní, funkce alespoň pro 8 kanálů: Auto Gain Control, GEQ, PEQ, Pitch Shift/Notch Feedback Supressor, Compressor, Ducker, Gate, Limiter, Filter, Automixer, prioritní Ducker, potlačení hluku pozadí, 19" rack montáž, slot pro rozšiřující audio rozhraní a karty
10 | TS.03 | Digitální mixážní pult | ks | 1 | 0 | 0 | Mixážní pult s 16 monofonními, 1 stereofonním a 2 FX Return vstupy, 8 výstupy, DANTE, 24bit/48kHz USB-C, USB Recording & Playback, 9" multidotykovou obrazovkou, 9x motorizovanými Fadery a 1x otočným enkodérem
11 | TS.04 | Ovládací digitální panel univerzální - technická místnost | ks | 1 | 0 | 0 | Nástěnný tlačítkový ovládací panel pro řízení procesoru, maticový zobrazovací displej s dynamickým textem, přiřazení ovládání až 36 parametrů, celkem 7 vrstev, ochrana pomocí kódového zámku, 8 tlačítek, libovolně programovatelná tlačítka, vstupní konektor RJ45
12 | TS.05 | Rack 19" 32U (600 x 800) | ks | 2 | 0 | 0 | kompletní dodávka rozvaděče vč. vystrojení a aktivního chlazení
13 | TS.06 | Silnoproudý rozváděč | ks | 2 | 0 | 0 | Silnoproudý rozváděč, 32A přívod, 6x jistič 1f 16A C, proudový chránič, 6x 1f zásuvka 16A, digitální ukazatel napětí a proudu pro každou fázi, montáž do 19" racku, max. výška 3U
14 | TS.07 | Datový přepínač | ks | 2 | 0 | 0 | Datový přepínač se 24x Gbps portem a funkcí PoE plus, minimálně 1x modul SFP pro 10 Gbps optický port, možnost předkonfigurace pro optimalizaci přenosu DANTE protokolu. Kompatibilní modul SFP pro SM optiku osazen do switche.
15 | TS.08 | Klimatizační jednotka v prostoru pro technické stojany | kpl | 2 | 0 | 0 | Rozměry jednotky max.(ŠxVxH) 770 x 290 x 230 mm, Energetická náročnost A++/A+, Hlučnost max. 20 dB, Chlazení 2,5 kW, Topení 2,8 kW. Vnitřní + vnější jednotka. Včetně montáže a instalace.
|  | Kabeláž |  |  |  | 0
16 | K.01 | Přepojovací kabel FTP | ks | 16 | 0 | 0 | 1m FTP patch kabel, 2× RJ-45 CAT6
17 | K.02 | Přepojovací kabel optický | ks | 4 | 0 | 0 | Patch kabel optický duplex LC-LC 09/125 1m SM
18 | K.03 | Kabel Cat6A (pro zásuvku připojení mixážního pultu) | bm | 20 | 0 | 0 | Metalický kabel S/FTP Cat6A 500MHz, LS0H
19 | K.04 | Datová zásuvka 2xRJ45 (pro připojení mixážního pultu) | ks | 1 | 0 | 0 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat6A, nástěnná
20 | K.05 | Reproduktorový kabel 2x alespoň 8 mm2 - výkonové ozvučení - dlouhé vzdálenosti, požární odolnost, pro reproduktory sektorů C-F, R-U |  | 1386 | 0 | 0 | Reproduktorový kabel, celkový průřez pracovních vodičů alespoň 8mm2, FRNC, kabeláž splňující ČSN IEC 60331(IEC 331) a ČSN 50266-1+ČSN 50266-2 (ČSN IEC 332-3A) a IEC754-2. Se zachováním funkčnosti při požáru alespoň 30 minut. Včetně instalace kabelu.
21 | K.06 | Kabelové trasa | m | 338 | 0 | 0 | Kabelový žlab vhodný pro trasy systémů se zachováním funkčnosti při požáru a definovanou požární odolností alespoň 30 minut, včetně instalace
22 | K.07 | Požární ucpávka | kpl | 2 | 0 | 0 | Ucpávka průrazu stěny pro kabely v místech překlenutí požárních úseků.
23 | K.08 | Spotřební materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | Spotřební montážní a instalační materiál
|  | Projekční a instalační práce, programování, měření, optimalizace |  |  |  | 0
24 | P.01 | Demontáž a likvidace stávajícího zvukového systému | kpl | 1 | 0 | 0 | Manipulace, odvoz, likvidace
25 | P.02 | Pronájem monážní plošiny | kpl | 1 | 0 | 0 | pronájem, doprava a manipulace terréní vysokozdvižné instalační plošiny se stranovým dosahem alespoň 20m a manipulační výškou 25m
26 | P.03 | Montážní a instalační práce, VRN, manipulace | kpl | 1 | 0 | 0 | Montážní a instalační práce zvukového systému, rackového vybavení, zakončování kabeláže, kvalifikovaná obsluha manipulační plošiny
27 | P.04 | Programování a nastavení řídícího systému | kpl | 1 | 0 | 0 | Programování a nastavení systému řízení provozního ozvučení dle potřeb uživatele včetně zaškolení obsluhy
28 | P.05 | Nastavení, měření a optimalizace zvukového systému, autorizované měření indexu srozumitelnosti řeči STI | kpl | 1 | 0 | 0 | Nastavení, měření a optimalizace zvukového systému vč. autorizovaného měření a vypracování protokolu srozumitelnosti řeči metodou STIPA, měření a ověření hodnot akustického tlaku v referenčních poslechových plochách tribun
29 | P.06 | Stavební koordinace | kpl | 1 | 0 | 0 | Činnost projektového managera, činnost koordinátora techniků, nákupu a logistiky materiálu, účast na KD, vedení záznamů stavby, komunikace
30 | P.07 | Realizační dokumentace a dokumentace skutečného stavu, projekční podpora | kpl | 1 | 0 | 0 | Vypracování dokumentace potřebné pro realizaci a dokumentace skutečného stavu vč. umístění koncových prvků a kabelových tras, schematu zapojení, kabelové knihy, výkazu výměr a technické zprávy
31 | P.08 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | Doprava materiálu, osob
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0