## Rekapitulace
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
| A.č.: | D1T
| Z.č.: | 170996
PS1000 - Bazénová technologie
Soupis prací
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
REKAPITULACE :
Bazénová technologie
1. | Plavecký 25m bazén | 0 | 0
0
2. | Cvičný bazén | 0 | 0
0
3. | Zpětné získávání tepla | 0 | 0
0
4. | Doplnění stávající chlorovny | 0 | 0
0
5. | Potrubní rozvody | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem za Bazénovou technologii bez DPH |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Ve Zlíně: červen 2020
Vypracoval: Ing. T. Svoboda, F. Orsava
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně
Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu,
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky, |  |  |  |  | 1.07
základní provozní náplň chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.
Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektroinstalaci a MaR, stavební, bourací
a izolační materiál a práce, přívod elektro k bazénovému rozvaděči, přívod kanalizace pro vypouštění
bazénu a pro praní filtru, přívod pitné vody do strojovny bazénové technologie.
Cenová nabídka je platná 6 měsíců.
|  |  |  | 9500 | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
1.07
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
|  |  |  | 109000 | 1.07
|  |  |  | 350000 | 1.07
|  |  |  | 140000 | 1.07

## 1.Plavecký
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
|  |  |  | A.č.: | D1T
|  |  |  | Z.č.: | 170996
PS1000 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ
1. | Plavecký bazén
OKRUH FILTRACE A
1.1. | A.1 | Vícevrstvý pískový filtr praný voda | kus | 1 |  | stávající
0
1.2. | A.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | kus | 2 |  | 0
11,0 kW, Q = 120 m3/h, H=23m , vč. manometrů na sacím i
výtlačném potrubí
- tělo čerpadla litinové
- nerezová osa AISI 316
- oběžné kolo litinové - uzavřené
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- 1475 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
1.3. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla o výkonu | kus | 2 |  | 0
|  | 11,0 kW, 380-480V AC, IP55 |  |  |  | 0
|  | RFI filtr A 1/B redukovaná délka kabelu, bez brzdného stříd. |  |  |  | 0
konstrukce pro zavěšení u čerpadel a propojení mezi čerpadlem
a frekvenčním měníčem, nastavení, zprovoznění
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | viz. samostatný list Doplnění chlorovny
Deska MaR (volný chlor, pH, ORP, teplota)
| A.7b | + 1 x nastavitelné membránové dávkovací čerpadlo s vestavěným displejem určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod
1.5. | A.7a | Automatická dávkovací stanice složená z : | kus | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  |  | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry ph a klokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
1.6. |  | Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací | kus | 1 |  | 0
stanice o rozměru cca 1,1x0,9m
1.7. | A.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | kus | 1 |  | 0
Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- turbína plastová
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 54
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor 230V
1.8. | A.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | kus | 1 |  | 0
1.9. | A.10 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | kus | 1 |  | 0
|  | Q 1,5 m3/h, H=40m, 0,55 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301 |  |  |  | 0
|  | - hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030 |  |  |  | 0
|  | - krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli |  |  |  | 0
|  | - čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem |  |  |  | 0
|  | - hřídelová ucpávka mechanická EPDM |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2900 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400 V; ISO 9906 |  |  |  | 0
0
1.10. | A.11 | Regulační ventil C 7700 vč. rotametru 50 – 1000 g/h | viz. samostatný list Doplnění chlorovny
1.11. | A.12 | Zrychlovací čerpadlo ohřevu | kus | 1 |  | 0
35,4 m3/h, H=4m, 1,50 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- turbína plastová
- koš s vlasovým předfiltrem
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- 50 Hz, 400 V
1.12. | A.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 385 kW | kus | 1 |  | 0
- max. teplota 130°C, tlaková řada PN25
|  | Primární strana (léto): Q=9,33m3/h, dP=2,5kPa, teplotní spád 70/34°C |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana (léto): Q=33,3m3/h, dP=28,2 kPa |  |  |  | 0
Primární strana (zima): Q=7,38m3/h, dP=1,5kPa, teplotní spád 100/54°C
Sekundární strana (zima): Q=33,3m3/h, dP=25,6 kPa
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
1.13. | A.14 | Středotlaká UV lampa | kus | 1 |  | 0
výkon 329m3/h při 60mJ/cm2
- příkon : 5,0 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN200
- automatické stírání
1.14. | A.16 | Průtokoměr | kus | 1 |  | 0
průměr D225, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- zobrazení na monitoru
1.15. | A.17 | Vodoměr dopouštěné vody | kus | 0 |  | stávající
0
1.16. |  | Filtr na hrubé nečistoty na chloraci | kus | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
1.17. |  | Polyethylenová nízká záchytná jímka pro uskladnění barelů s chémií | kus | 4 |  | 0
|  | - rozměry: 160 x 80 x 15 cm |  |  |  | 0
- maximální nosnost 1350 kg
- objem 120 l
- vč. spojovacích dílů
1.18. |  | Nerezový přemístitelný bazénový zvedák pro imobilní | kus | 1 |  | 0
- nosnosti 110 kg se sedačkou z PP, zdvih 1100mm
- osazovacího nerezového profil - 4x patici do podlahy,
- přepravní vozíček, bezpečnostní pás, sklopná vnější opěrka,
- automatické otáčení o 90°
- vč. hadice vnitřního pr. 10mm délky cca 1,5m pro napojení na stavbou připravený rozvod vodovoru zakončený uzavíracím ventilem a napojovací rychlospojkou
1.19. |  | El. průtoková klapka | kus | 1 |  | 0
1.20. |  | Pojistný ventil 1"x1 5/4", ot. přetlak 2bar | kus | 1 |  | 0
1.21. |  | Manometr kompletní RF 0-2,5bar 100/ 1/2", do jímky | kus | 1 |  | 0
1.22. |  | Teploměr MTR -T přímý, do jímky | kus | 1 |  | 0
Bazénové díly :
0
1.23. |  | Mušle měřené vody - provedení ABS plast | kus | 2 |  | 0
kapacita průtoku 3,6 m3/h
průchod stěnou bazénu R2", připojení lepením 50mm, délka 150mm
1.24. |  | Vstupní dnová regulovatelná tryska - provedení ABS plast | kus | 40 |  | 0
0
1.25. |  | Dnová výpusť z polyesterového sklolaminátu 515 x 515 mm, | kus | 3 |  | 0
|  | - mřížka provedení AISI 316 |  |  |  | 0
- připojení D160
- kapacita průtoku 95 m3/h
1.26. |  | Madlo k přelivovému žlábku, materiálové provedení AISI 316 | kus | 4 |  | 0
|  | 1 pár bazénových výstupů, d=43mm |  |  |  | 0
1.27. |  | Zařízení pro ukládání bazénových drah | kus | 9 |  | 0
|  | - tělo zařízení určeno pro zabetonování do podlahy za bazénem |  |  |  | 0
|  | - mechanismus umožňující snadné vytažení drah |  |  |  | 0
|  | - vyrobeno z nerez AISI 316 |  |  |  | 0
1.28. |  | Koš pro umístění dráhy 25m bazénu pro plováky pr. 148mm | kus | 9 |  | 0
- odvodňovací ventil,
- zavěšení na strop,
- napojení hadicí ze dna na kanalizaci
1.29. |  | Odrazový panel délka 2500 mm, výška 300mm, dle FINA | kus | 8 |  | 0
- provedení panelu celonerez AISI 316Ti,
- 63% propustnost děrovaného plechu
- vč. integrovaného držáku plaveckých drah
1.30. |  | Kotvení odrazového panelu do podlahy | kus | 9 |  | 0
- nerez AISI 316Ti vč. krycího víčka
- hloubka 100mm pro trubky pr. 40mm
1.31. |  | Vozík pro uskladnění a převoz odrazových panelů | kus | 1 |  | 0
- kapacita vozíku 12 ks panelů
- nerez AISI 316Ti
- velikost 1500x850mm
- vybaven 4 pojezdovými koly, 2 kola vybavena brzdou
1.32. |  | Držák plaveckých drah do kotvících prvků odrazových panelů | kus | 9 |  | 0
- nerez AISI 316Ti
1.33. |  | Kotvení plaveckých drah do podlahy vč. držáku dráhy | kus | 2 |  | 0
1.34. |  | Kotvení plaveckých drah do stěny pro betonové bazény, | kus | 9 |  | 0
- s hrazdičkou
- nerez AISI 316
0
1.35. |  | Bazénová dráha 25m vč. napínáku a háčku pro lanko (provoz) | kus | 9 |  | 0
- plovák pr. 68mm, šířka plováku 45mm
1.36. |  | Bazénová dráha 21m vč. napínáku a háčku pro lanko (provoz) | kus | 1 |  | 0
- plovák pr. 68mm, šířka plováku 45mm
1.37. |  | Bazénová dráha 25m vč. napínáku a háčku pro lanko (závody) | kus | 9 |  | 0
- plovák pr. 148mm, barevné řešení drah dle FINA
1.38. |  | Naviják bazénových drah s pojezdem | kus | 2 |  | 0
- z nerezi AISI 304
- vybaven 4 pojezdovými koly, 2 kola vybavena brzdou
- šíře 1,2m
1.39. |  | Plavecké startovací bloky s nastavitelným Track Startem dle FINA | kus | 8 |  | 0
- z nerezi, protiskluzný povrch 0,5x0,7m
- číslování startovních bloků
1.40. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku | m | 71 |  | 0
|  | bílá, šířka 250mm, výška 25mm, vč. piktogramů popisující hloubky b. |  |  |  | 0
0
1.41. |  | Rohové desky k přelivovému kanálu | kus | 2 |  | 0
šířka 250mm, výška 25mm,
1.42.. |  | Odtokový tišící ventil přelivného žlábku | kus | 30 |  | 0
1.43. |  | Indikace chybného startu | kus | 1 |  | 0
- 2 sloupky z nerezové ocely AISI 316 o výšce 1,8m, z toho
1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka
- plováky a lanko z polyesteru
- vč. kotvících prvků do podlahy
- šířka bazénu 21m
1.44. |  | Indikace obrátky | kus | 1 |  | 0
- 4 sloupky z nerezové ocely AISI 316 o výšce 1,8m
- praporky a lanko z polyesteru
- vč. kotvících prvků do podlahy
- šířka bazénu 21m
1.45. |  | Bazénový vysavač pro bazény do délky 25m, dálkové ovládání | kus | 1 |  | 0
Třímotorový vysavač vhodný pro bazény o délce 25 metrů. Vysavač má zabudovaný gyroskop - aktivní navigační systém. Zařízení je vybaveno "samoučícím" programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu - chytrý systém scanování bazénu. Čištění dna a stěn bazénu i nad úroveň hladiny. Možnost nastavení zpožděného startu. Dálkové ovládání umožňuje nastavit intenzivní čištění vodní linie a nastavit speciální program - Ultracleen, tj. intenzivní čištění, kdy zařízení jezdí pomaleji, se zvýšeným výkonem čerpadla, vhodné např. pro první předsezónní čištění.Vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Bezdrátové dálkové ovládání, vč. možnosti vypnutí čištění stěn. Vysavač obsahuje otočný čep (swivel), který brání namotání kabelu, minimálně 4 čistící kartáče, které sbírají nejen nečistoty, ale i zachytávají řasy a bakterie, šířka čistící plochy min. 400 mm, šířka čistících kartáčů min. 300mm, min. výkon čerpadla 17 m3/hod., kabel min. 30 metrů. Vysavač je včetně transportního vozíku, s možností uložení kabelu. Primární napájení 230 V, sekundární napětí max. 29 V DC, provozní hloubka vysavače 5m.
1.46. |  | Provedení zkoušek záchytu dle ČSN EN 13451-1, kap.4.7 a přílohy D | kus | 1 |  | 0
|  | a ČSN EN 13451-3, kap. 5.3 a přílohy C vč. vypracování protokolu |  |  |  | 0
u všech nových bazénů
1.47. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG | viz. samostatný list Potrubní rozvody
|  | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek |  |  |  | 0
|  | jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, |  |  |  | 0
|  | kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a |  |  |  | 0
|  | navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, |  |  |  | 0
|  | mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, |  |  |  | 0
|  | uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. |  |  |  | 0
0
1.48. |  | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0
1.49. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | kus | 1 |  |  |  | 0
1.50. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | kus | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  | 0 | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2.Cvičný bazén
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
|  |  |  | A.č.: | D1T
|  |  |  | Z.č.: | 170996
PS1000 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ
2. | Cvičný bazén
OKRUH FILTRACE B
2.1. | B.1 | Vícevrstvý pískový filtr praný vodou; | kus | 1 |  | 0
|  | pr.1800 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 110 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 76,3 m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
2.2. | B.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | kus | 2 |  | 0
|  | 4,0 kW, Q = 40 m3/h, H=23m , vč. manometrů na sacím i |  |  |  | 0
výtlačném potrubí
- tělo čerpadla litinové
- nerezová osa AISI 316
- oběžné kolo litinové - uzavřené
- uzávěr mechanický těsnící kroužek
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- 1475 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
2.3. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla o výkonu | kus | 2 |  | 0
4,0 kW, 380-480V AC, IP55
RFI filtr A 1/B redukovaná délka kabelu, bez brzdného stříd.
konstrukce pro zavěšení u čerpadel a propojení mezi čerpadlem
a frekvenčním měníčem, nastavení, zprovoznění
2.4. | B.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | viz. samostatný list Doplnění chlorovny
Deska MaR (volný chlor, pH, ORP, teplota)
| B.7b | + 1 x nastavitelné membránové dávkovací čerpadlo s vestavěným displejem určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod
0
2.5. | B.7a | Automatická dávkovací stanice složená z : | kus | 1 |  | 0
dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš
se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem,
|  | záchytná jímka pod kanystry ph a klokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
2.6. |  | Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací | kus | 1 |  | 0
stanice o rozměru cca 1,1x0,9m
2.7. | B.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | kus | 1 |  | 0
Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- turbína plastová
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 54
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor 230V
2.8. | B.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | kus | 1 |  | 0
2.9. | B.10 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | kus | 1 |  | 0
|  | Q 1,5 m3/h, H=35m, 0,37 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301 |  |  |  | 0
|  | - hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030 |  |  |  | 0
|  | - krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli |  |  |  | 0
|  | - čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem |  |  |  | 0
|  | - hřídelová ucpávka mechanická EPDM |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2900 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400 V; ISO 9906 |  |  |  | 0
0
2.10. | B.11 | Regulační ventil C 7700 vč. rotametru 10 – 200 g/h | viz. samostatný list Doplnění chlorovny
2.11. | B.12 | Zrychlovací čerpadlo ohřevu | kus | 1 |  | 0
Q = 8,4 m3/h, H=4m, 0,25 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- turbína plastová
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 54
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor 230V
2.12. | B.13 | Pájený deskový výměník: tepelný výkon 95 kW | kus | 1 |  | 0
- max. teplota 130°C, tlaková řada PN25
|  | Primární strana (léto): Q=2,30m3/h, dP=1,1kPa, teplotní spád 70/34°C |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana (léto): Q=8,23m3/h, dP=18,2 kPa |  |  |  | 0
Primární strana (zima): Q=1,82m3/h, dP=0,68kPa, teplotní spád 100/54°C
Sekundární strana (zima): Q=8,23m3/h, dP=17,9 kPa
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
2.13. | B.14 | Středotlaká UV lampa | kus | 1 |  | 0
výkon 130m3/h při 60mJ/cm2
- příkon : 2,5 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN150
- počet UV-lamp : 1ks
- automatické stírání
2.14. | B.16 | Průtokoměr | kus | 1 |  | 0
průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- zobrazení na monitoru
2.15. | B.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | kus | 1 |  | 0
0
2.16. | B.18 | Elektroventil měřené vody DN50 | kus | 1 |  | 0
2.17. |  | Filtr na hrubé nečistoty na chloraci | kus | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
0
2.18. |  | Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody | kus | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 194l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
2.19. |  | Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, | kus | 1 |  | 0
rozměry 7,1x3,4m, výška 1,3m - svařovaná na místě
vč. přírub a vypouštění; objem vody 26,4m3
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 900x800mm a snížené
místo pro vypouštění 500x500mm.
2.20. |  | Nerezový přemístitelný bazénový zvedák pro imobilní | kus | 1 |  | 0
- nosnosti 110 kg se sedačkou z PP, snížený zdvih 900mm
- osazovacího nerezového profil - 2x patici do podlahy,
- přepravní vozíček, bezpečnostní pás, sklopná vnější opěrka,
- automatické otáčení o 90°
- vč. hadice vnitřního pr. 10mm délky cca 1,5m pro napojení na stavbou připravený rozvod vodovoru zakončený uzavíracím ventilem a napojovací rychlospojkou
2.31. |  | El. průtoková klapka | kus | 1 |  | 0
2.22. |  | Pojistný ventil 1/2"x3/4", ot. přetlak 2bar | kus | 1 |  | 0
2.23. |  | Manometr kompletní RF 0-2,5bar 100/ 1/2", do jímky | kus | 1 |  | 0
2.24. |  | Teploměr MTR -T přímý, do jímky | kus | 1 |  | 0
Bazénové díly :
0
2.25. |  | Mušle měřené vody - provedení ABS plast | kus | 2 |  | 0
kapacita průtoku 3,6 m3/h
průchod stěnou bazénu R2", připojení lepením 50mm, délka 150mm
2.26. |  | Vstupní dnová regulovatelná tryska - provedení ABS plast | kus | 10 |  | 0
0
2.27. |  | Dnová výpusť z polyesterového sklolaminátu 330 x 330 mm, | kus | 2 |  | 0
|  | - mřížka provedení AISI 316 |  |  |  | 0
- připojení D90
- kapacita průtoku 27 m3/h
2.28. |  | Kruhová dnová výpusť z bílého ABS | kus | 1 |  | 0
- boční připojení 2"
- kapacita průtoku max. 15 m3/h
2.29. |  | Madlo pro výstup z bazénu, materiálové provedení AISI 316 | kus | 3 |  | 0
|  | délka 1,5m, průměr d=43mm |  |  |  | 0
2.30. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku | m | 27 |  | 0
|  | bílá, šířka 250mm, výška 25mm, vč. piktogramů popisující hloubky b. |  |  |  | 0
0
2.31. |  | Rohové desky k přelivovému kanálu | kus | 2 |  | 0
šířka 250mm, výška 25mm,
2.32. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku - atyp | m | 16.5 |  | 0
|  | bílá, šířka 250mm, výška 25mm, vč. piktogramů popisující hloubky b. |  |  |  | 0
- zvednutý rošt v oblasti schodů
2.33. |  | Rohové desky k přelivovému kanálu - atyp | kus | 2 |  | 0
šířka 250mm, výška 25mm, ke zvednutému roštu u schodů
2.34. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku koncová pravá/levá - atyp | kus | 2 |  | 0
šířka 250mm, výška 25mm, ke zvednutému roštu u schodů
2.35. |  | Odtokový tišící ventil přelivného žlábku | kus | 18 |  | 0
2.36. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG | viz. samostatný list Potrubní rozvody
vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek
jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce,
kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a
navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly,
mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů,
uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů,
uzavíracích zpětných klapek.
2.37. |  | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0
2.38. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | kus | 1 |  |  |  | 0
2.39. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | kus | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 3.ZZT
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
|  |  |  | A.č.: | D1T
|  |  |  | Z.č.: | 170996
PS1000 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ | MONTÁŽ
3. | ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
OKRUH C
3.1. | C.1 | Kalové čerpadlo s plovákem do nádrže prací vody | kus | 1 |  | 0
|  | Q = 2,5 m3/h, H=5m, 0,37 kW |  |  |  | 0
|  | - 230V |  |  |  | 0
|  | - provedení nerez ocel |  |  |  | 0
|  | - maximální teplota čerpané kapaliny 40°C |  |  |  | 0
|  | - maimální hloubka ponoru 7m |  |  |  | 0
|  | - typ čerpané kapaliny: znečištěná a odpadní voda s pevnými příměsemi do 20mm |  |  |  | 0
|  | - min. hladina vyčerpání 35mm |  |  |  | 0
|  | - 10m flexikabel |  |  |  | 0
|  | - odolné chlórové vodě |  |  |  | 0
3.2. | C.2 | Systém rekuperace tepla z odpadních vod | kus | 1 |  | 0
- 8- násobný deskový výměník tepla
- desky tepelného výměníku z nerezové oceli
- stírací jednotka
- elektromotor pro automatické čištění
- ovládací skříňka
|  | Princip: zbytkové teplo odpadní vody z praní filtrů protéká protiproudým výměníkem a předává teplo pitné vodě. |  |  |  | 0
|  | - výkon (při vstupní vodě 10°C): 39,2kW |  |  |  | 0
|  | - průtok odpadní vody při 30°C: 2,5m3/h |  |  |  | 0
|  | - rozměry (d x š x v) 2700x800x1800mm |  |  |  | 0
|  | - napojovací rozměry odpadní vody DN110 |  |  |  | 0
|  | - napojovací rozměry pitné vody DN40 |  |  |  | 0
|  | - objem odpadní vody: 1,6m3 |  |  |  | 0
|  | - objem čerstvé vody: 0,4m3 |  |  |  | 0
|  | - hmotnost zařízení s vodou: 3320 kg |  |  |  | 0
|  | - účinnost až 67,2% |  |  |  | 0
3.3. | C.16a | Průtokoměr digitální | kus | 1 |  | 0
průměr D50, magnetometr vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- zobrazení na monitoru
0
3.4. | C.16b | Průtokoměr digitální | kus | 1 |  | 0
průměr D50, magnetometr vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- zobrazení na monitoru
0
3.5. | C.17a,b | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN40 | kus | 2 |  | 0
0
3.6. | C.18a,b | Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 | kus | 2 |  | 0
0
3.7. |  | Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody | kus | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
3.8. |  | Vyložení akumulační jímky zpětného získávání tepla
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  |  | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie |  |  |  | 0
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 90 |  | 0
v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih
3.9. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG | viz. samostatný list Potrubní rozvody
|  | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek |  |  |  | 0
|  | jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, |  |  |  | 0
|  | kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a |  |  |  | 0
|  | navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, |  |  |  | 0
|  | mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, |  |  |  | 0
|  | uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. |  |  |  | 0
3.10. |  | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0
3.11. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | kus | 1 |  |  | 0 | 0
3.12. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | kus | 1 |  | 0
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie
pro první nadávkování, účast na zkouškách,
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Ceny jsou uvedeny v CZK |  |  |  |  | 0
| Silnoproud a MaR není součástí této nabídky. |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
- úprava výšky na 300 mm, přivaření kruhové protipříruby
0
0

## 4.Doplnění chlorovny
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
|  |  |  | A.č.: | D1T
|  |  |  | Z.č.: | 170996
PS1000 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
4. | DOPLNĚNÍ CHLOROVNY
Popis:
Ve stávající chlorovně jsou aktuálně dvě provozní láhve rozdělené vakuovým přepínačem Jesco CVS do baterií po 1ks tlakové nádoby 65kg osazené chlorátorem Jesco C 2213.
V rámci rozšíření chlorovny budou stávající baterie navýšeny na 2ks tlakových nádob 65kg. V chlorovně budou tedy osazeny celkem 4 chlorátory C 2213.
Chlorovna je již zabezpečena hlásičem úniku chloru.
Rozvod chloru bude proveden transparentní PE hadičkou na které budou osazeny potřebné bezpečnostní prvky.
Systém chlorace bude řízen deskou MaR, která pomocí regulačního ventilu zajistí proporcionální dávkování chloru.
Jedná se o moderní a (především) bezpečný způsob dávkování, který je již osazen na stávajících bazénech Městského plaveckého stadionu.
Celý systém je navržen od jednoho výrobce, kterým je LUTZ – JESCO (SRN).
Chlorovna (celková spotřeba chloru do 1300 g/h) – rozšíření stávající chlorovny
4.1. |  | vakuový chlorátor C 2213 | kus | 2 |  | 0
4.2. |  | držák chlorátoru na štěnu | kus | 2 |  | 0
4.3. |  | PVC – T kus 8/12 | kus | 2 |  | 0
4.4. |  | rozvod plynu Cl hadičkou PE 8/12 | m | 10 |  | 0
0
|  | Plavecký bazén 25m, Q – 212 m3/h, teplota do 28°C |  |  |  | 0
4.5. |  | injektor, typ B | kus | 1 |  | 0
- Injektor s maximální sací kapacitou 3,2 kg Cl/hod
4.6. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | kus | 1 |  | 0
4.7. |  | rušič vakua | kus | 1 |  | 0
4.8. | A.11 | regulační ventil C 7700 vč. Rotametru 50 – 1000 g/h | kus | 1 |  | 0
- 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
4.9. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | kus | 1 |  | 0
4.10. |  | T – kus redukovaný 12/16 x 8/12 x 12/16 | kus | 1 |  | 0
4.11. |  | PE hadička 8/12 | m | 30 |  | 0
4.12. | A.4 | Automatická dávkovací stanice Deska MaR (volný chlor, pH, ORP, teplota) | kus | 1 |  | 0
- grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
| A.7b | + 1 x nastavitelné membránové dávkovací čerpadlo s vestavěným displejem určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod
0
|  | Cvičný bazén, Q – 50m3/h, teplota do 32°C |  |  |  | 0
4.13. |  | injektor, typ A | kus | 1 |  | 0
- Injektor s maximální sací kapacitou 1,6 kg Cl/hod
4.14. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | kus | 1 |  | 0
4.15. |  | rušič vakua | kus | 1 |  | 0
4.16. | B.11 | regulační ventil C 7700 vč. Rotametru 10 – 200 g/h | kus | 1 |  | 0
- 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
4.17. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | kus | 1 |  | 0
4.18. |  | T – kus redukovaný 12/16 x 8/12 x 12/16 | kus | 1 |  | 0
4.19. |  | PE hadička 8/12 | m | 30 |  | 0
4.20. | B.4 | Automatická dávkovací stanice Deska MaR (volný chlor, pH, ORP, teplota) | kus | 1 |  | 0
- grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
| B.7b | + 1 x nastavitelné membránové dávkovací čerpadlo s vestavěným displejem určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod
4.21. |  | Celková montáž na klíč, tlaková zkouška, zprovoznění zařízení, | kus | 1 |  |  | 0
|  | zaškolení, doprava |  |  |  | 0
4.22. |  | Kotvící materiál: chlorovna a rozvody, spojovací kabeláž | kus | 1 |  | 0
|  | pro MaR |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
- úprava výšky na 300 mm, přivaření kruhové protipříruby
0
0

## 5.Potrubní rozvody
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
[5 empty] | A.č.: | D1T
[5 empty] | Z.č.: | 170996
PS1000 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | D | POČET | J. CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
5. | Potrubní rozvody
5.1. |  | Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D40 | 1 |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí PPR, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D50 | 74 |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. | m | D63 | 11 |  | 0
0
0
5.2. |  | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D32 | 3 |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D40 | 209 |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla | m | D50 | 490 |  | 0
|  | a čističe. |  |  |  |  | 0
|  |  | m | D63 | 104 |  | 0
0
|  |  | m | D75 | 94 |  | 0
0
|  |  | m | D90 | 343 |  | 0
0
|  |  | m | D110 | 497 |  | 0
0
|  |  | m | D125 | 43 |  | 0
0
|  |  | m | D140 | 76 |  | 0
0
|  |  | m | D160 | 29 |  | 0
0
|  |  | m | D200 | 24 |  | 0
0
|  |  | m | D225 | 253 |  | 0
0
|  |  | m | D250 | 10 |  | 0
0
|  |  | m | D315 | 13 |  | 0
0
|  | Průhledítko | m | d110 | 1 |  | 0
0
0
5.3. |  | Potrubí a tvarovky PVC-C vč. upevňovacího a montážního
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D20 | 1 |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D40 | 17 |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla | m | D50 | 25 |  | 0
a čističe.
|  |  | m | D90 | 22 |  | 0
5.4. |  | Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního | m | D110 | 14 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce. | m | D160 | 13 |  | 0
|  | Úchyty pro potrubí KG, konzoly, úchyty a závitové tyče. |  |  |  |  | 0
|  |  | m | D200 | 228 |  | 0
0
|  |  | m | D250 | 21 |  | 0
0
|  |  | m | D315 | 145 |  | 0
|  |  | m | D400 | 150 |  | 0
0
5.5. |  | Potrubí a tvarovky z nerezi vč. upevňovacího a montážního | m | DN32 | 1 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce. | m | DN40 | 13 |  | 0
|  | Úchyty pro potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. |  |  |  |  | 0
|  |  | m | DN80 | 13 |  | 0
5.6. |  | Návleková tepelná izolace z pěnového polyesteru s uzavřenými |  |  |  |  | 0
|  | vzduchovými bublinami, tepelná vodivost <0,040 W/(mK) |  |  |  |  | 0
|  | 40x13mm | m |  | 1 |  | 0
|  | 65x13mm | m |  | 11 |  | 0
0
5.7. |  | Tepelná izolace z pouzder z minerální vlny a hliníkovou fólií |  |  |  |  | 0
|  | tepelná vodivost 0,040 W/(mK), třída reakce na oheň A2-s1 |  |  |  |  | 0
|  | 54x30mm | m |  | 74 |  | 0
5.8. |  | Řešení požárních ucpávek potrubí pro pož. odolnost EI45 | kus |  | 1 |  | 0
|  | - jedná se o izolaci prostupujícího plastového potrubí |  |  |  |  | 0
|  | požárně dělícími konstrukcemi. Stavební konstrukce musí |  |  |  |  | 0
|  | odpovídat požárně bezpečnostnímu řešení. |  |  |  |  | 0
|  | - součástí ceny jsou protipožární manžety,malty, akrylátové tmely, |  |  |  |  | 0
|  | nátěry, zpěňující pásky, minerální izolace prostupů stropem |  |  |  |  | 0
|  | a stěnami, štítky |  |  |  |  | 0
0
5.9. |  | Příplatek za ztíženou montáž v instalačních kanálech, | kus |  | 1 |  |  | 0
|  | ventilace kanálu při montážních pracech, požární kontrola |  |  |  |  | 0
|  | při a po montáži |  |  |  |  | 0
0
5.10. |  | Demontáž stávajcího ocelového potrubí v instalačních kanálech | kus |  | 1 |  |  | 0
5.11. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava | kus |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0