TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZMĚNA PD

(Ponechání napojení objektu Křenová 49 z objektu Křenová 47)

**A. Plyn**

                V projektové dokumentaci je uvažován jeden nový plynoměr pro Křenovou 47 v průjezdu objektu. Potrubí od HUP na fasádě k nově navrženému plynoměru bude nové. Odtud bude nový rozvod  pro K47. V místě nově navrženého plynoměru se propojí se stávajícím potrubím které vede ke třem plynoměrům pro objekt K49. Propojení se dá udělat v řádu několika hodin. Plynoměry jsou instalovány ve dvoře a zůstanou na stejném místě.

Během stavby nesmějí být tyto plynoměry poškozeny. Plynoměry musí být chráněny - zabalením do folie, dřevěné skříně nebo jinak. Další možností je umístění plynoměrů do plechových skříní pro plynoměr, které by zůstaly i po skončení stavby. Pokud to bude nutné, je možno plynoměry demontovat na dobu nezbytně nutnou po dohodě s majitelem sousedního objektu. Po zpětném namontování plynoměrů je nutno požádat plynárny o kontrolu a zaplombování plynoměru.

**B. Vodovod**

Stávající přípojku vody nelze použít pro oba objekty. Přípojka vody pro objekt Křenová 47 bude vybudována nová v původní trase - viz samostatný projekt. Fakturační vodoměr bude umístěn ve stávající vodoměrné šachtě. Odtud bude potrubí nově vedeno do stávající šachty, která je umístěna v průjezdu. Předpokládá se, že odtud je vedeno potrubí do sousedního objektu. Zde bude umístěn vodoměr pro objekt Křenová 49. Potrubí bude propojeno se stávajícím rozvodem vody pro objekt Křenová 49. Po propojení je třeba zkontrolovat funkčnost napojení sousedního domu.

V Brně srpen 2020 Vypracovala:

Ing Lea Kubešová