| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodohosp. stavby |  | fax: |  |
|  |  | IČO: |  |

|  |  |  |  |  |  | D U I S s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21 612 00 Brno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: |  | Projektant: | Hl.ing.projektu: | Tech. kontrola: |  | E-mail: duis@duis.cz |  |
| Ing.Mazal |  | Ing.Mazal | Ing. Vach | Ing. Klímová |  | www.duis.cz |  |
| Objednatel: |  |  | Investor: |  |  | Formát: |  |
| Statutární město Brno |  |  | Statutární město Brno |  |  |  | A4 |
| Akce: | BRNO, NOVÁČKOVA III, |  |  |  |  | Datum: | 05/2020 |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a PS |
| Stavební část: SO 330 - VODOVODNÍ ŘADY |  |  |  |  |  | Soubor: | N_D.1.3.1_zpr_SO 330.docx |
| Příloha: |  |  |  |  | Měřítko: | Číslo zakázky: | Č. přílohy: |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | -- | 1160 | D.1.3.1 |

BRNO, NOVÁČKOVA III, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SO 330 - Vodovodní řady

D.1.3.1 - technická zpráva

OBSAH:

1.	Základní údaje	3

1.1	Rozsah stavby a stav staveniště	3

1.2	Vykonané průzkumy	3

1.3	Stávající stav vodovodu	4

1.4	Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech	4

1.5	Geologické poměry	4

1.5.1	Úložné poměry v trase vodovodu	5

1.5.3	Technické zajištění výkopů	5

1.5.4	Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy	6

1.5.5	Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací	6

2.	Zásady technického řešení	7

2.1	Příprava staveniště	7

2.2	Požadavky na stavebně technické řešení stavby	7

2.3	Funkční řešení a trasování	8

2.3.1	Nováčkova – řad „N“	8

2.4	Přípravné a bourací práce	8

2.5	Výškové řešení	10

2.6	Materiál potrubí a tvarovek	10

2.7	Zemní práce a uložení potrubí	10

2.8	Pokládka potrubí a způsob provádění pod tramvajovým tělesem	11

2.9	Úprava drenáže tramvajového tělesa	12

2.10	Armatury	12

2.10.1	Hydranty	12

2.10.2	Šoupátka	12

2.10.3	Napojení přípojek	12

2.11	Betonové zajišťovací bloky	13

2.12	Značení zařízení	13

2.13	Křížení podzemních inž. vedení	13

2.14	Dotčená ochranná pásma	14

2.15	Společné požadavky na provádění	15

2.16	Kontroly a práce před zásypem rýh	15

2.17	Zkoušky	15

2.17.1	Tlaková zkouška	15

2.17.2	Zkouška nezávadnosti vody	16

2.17.3	Kontrola ovladatelnosti armatur	16

2.18	Ochrana vodovodního řadu	16

2.19	Zrušení starého vodovodního řadu	16

2.20	Úpravy povrchů	17

2.21	Postup výstavby	19

2.22	Sledování poklesů povrchu území	19

2.23	Předání do užívání	20

# Základní údaje

Název stavby: 	BRNO, NOVÁČKOVA III, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt:			SO 330 - Vodovodní řady

Místo stavby:			Brno–město

Investor:			Statutární město Brno

Objednatel:	Statutární město Brno

Projektový stupeň:		Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PS)

## Rozsah stavby a stav staveniště

Předmětem předkládané stavby je rekonstrukce rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části ulice Nováčkova.

V rámci SO 330 – vodovodní řady je zahrnuta rekonstrukce rozvodného vodovodního řadu DN100 z r. 1926 před nemovitostí Nováčkova č.o. 2 – řadem „N“ DN100 v délce 41m. Součástí je rekonstrukce vodovodních přípojek v počtu 2ks, je zahrnuta v rámci samostatného stavebního objektu SO 340.

Stávající potrubí vodovodu se v rekonstruovaných úsecích ulice zruší.

Staveniště je dáno polohovým a prostorovým uspořádáním stávajících vodárenských zařízení, na něž se rekonstruované součásti vodovodu napojí. Příjezd na staveniště je dobrý vzhledem k tomu, že lokalita je situována v návaznosti na místní komunikace s vyhovujícím  povrchem.

## Vykonané průzkumy

Pro vypracování dokumentace byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací:

- Mapové podklady

- katastrální mapy  1 : 2000 a 1440

- Tachymetrické zaměření zájmového území

- Výsledky geologických průzkumů

- AQUATIS, RNDr.Moric, 09/2019

- Podklady vodohospodářské

- Záměr akce (Statutární město Brno, 2014, číslo stavby 132957)

- Situace stávajících vodovodních řadů v zájmovém území

- Situace stávající kanalizace v zájmovém území

- Situace existence podzemních vedení

- Ostatní podklady

- Výsledky rekognoskací

- Archivní údaje z archivu BVK a.s.

- Archivní údaje z archivu DPmB a.s.

- Navrhovaná rekonstrukce kanalizační stoky a přípojek (polohopis, výškopis)

- Konzultace s vybranými dotčenými správci sítí

- Průzkum stávajících přípojek v nemovitostech

- Inventarizace zeleně

## Stávající stav vodovodu

Pro vypracování projektu bylo přistoupeno k prostudování archivních podkladů a následně byla provedena rekognoskace místa stavby (zima 2019) s následujícími poznatky:

- Výstavba vodovodu v ulici Nováčkova proběhla v roce 1926. V roce 2000 byl rekonstruován uliční vodovodní řad DN200 potrubím z tvárné litiny.

- Na rozhraní nemovitostí Nováčkova č.o. 7 a 9 z řadu DN200 odbočuje směrem k č.o. 2 řad DN100, jež je za odbočením přípojky pro č.o. 2 redukovaný na DN80. Následuje šoupátko a dále pak pokračuje přípojka DN80 do nemovitosti č.o. 4a.

- Vodovodní řad Nováčkova DN100 je trasován pod tramvajovým pásem přes silnici, kde pravděpodobně prochází nad uliční stokou 600/900 a dále podél chodníku v asfaltové komunikaci. Před nárožím nemovitosti č.o. 4a se trasa stáčí vlevo do uličky, kde je řad DN80 z šedé litiny ukončen vodoměrem v suterénu budovy. Na řadu není osazen hydrant.

- Materiálem potrubí je šedá litina na konci své technické životnosti.

- Celý rozsah stávajících řadů DN100 a DN80 Nováčkova je v pásmu do 50m od elektrifikované tramvajové tratě.

- Archivní dokumentace dotčených stávajících vodovodních řadů je neúplná, především chybí údaje o jejich výškovém řešení. Podle poznatků získaných při opravách vodovodních přípojek z řadu DN100 se hloubky potrubí pod terénem pohybují okolo 1,5m.

- V období r. 1926 a 1927 je v oblasti datována výstavba domovních vodovodních přípojek. Archivní dokumentace ke stávajícím vodovodním přípojkám až na situativní zákresy neexistuje. Průzkumem bylo zjištěno, že přípojka č.o. 2 již byla v minulosti opravována, kdy materiálem potrubí je PE. V obou nemovitostech lze vytipovat trasu přípojky, což bylo učiněno.

- Ve většině případů lze vytipovat trasu přípojky procházející přes obvodové zdivo nemovitosti, což bylo učiněno.

- Soutiskem polohy inženýrských sítí bylo zjištěno, že trasa řadu DN80 je v prostorové kolizi s přípojkou plynu NTL pro č.o. 4a, kdy potrubí plynu je situativně uloženo podélně v délce cca 12m nad potrubím vodovodu DN80.

- Podklady získané průzkumem jsou dostatečné pro stanovení rozsahu a podmínek realizace stavby a pro projednání v rámci stavebního a vodoprávního řízení.

## Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech

Stávající provozní soubory nejsou. Rekonstrukce vodovodu se dotkne stávající rozvodné vodovodní síě. Je to řad z litiny:

- vodovodní řad DN200, DN100 a DN80 v ulici Nováčkova

## Geologické poměry

Pro geologické poměry platí údaje zjištěné inženýrskogeologickým průzkumem – viz. „Brno, NOVÁČKOVA III, – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, inženýrskogeologický průzkum“ (Aquatis a.s., Brno, září 2019).

Předkvartérní podloží je v zájmovém území budováno facií bádenských vápnitých jílů tř. F8. Jsou vysoce plastické, vápnité, slabě slídnaté, většinou slabě jemnozrnně písčité. Vyznačují se tuhou až pevnou konzistencí. Jejich povrch byl zastižen pouze sondou NJ-1 (ul. Nováčkova) v hloubce 4,20 m pod úrovní stávajícího terénu. Nacházejí se tedy těsně mimo dosah výkopových prací. Jsou velmi slabě propustné až téměř nepropustné a představují tak spodní izolátor pro kvartérní zvodeň.

Kvartérní souvrství reprezentují sedimenty fluviální a recentní antropogenní zeminy. Fluviální soudržné jemnozrnné sedimenty – povodňové jíly (resp. hlíny) jsou hnědé či šedohnědé barvy, středně až vysoce plastické, zpravidla slabě až středně jemnozrnně až střednězrnně písčité, tuhé, hlouběji při nasycení podzemní vodou až měkce tuhé konzistence. Ojediněle mohou obsahovat úlomky či valouny kamene zrnitostní frakce drobný až střední štěrk. Řadí se do geotechnických tříd F5, F6 a F8. Jejich povrch se nachází v hloubkách 2,1 a 2,2 m pod terénem v podloží antropogenních navážek. Mocnost jejich vrstvy se pohybuje okolo 2 m.

Fluviální nesoudržné sedimenty byly zastiženy při bázi kvartérního souvrství pouze sondou DJ-1 (ul. Dačického). Nejprve to byla 0,2 m mocná vrstva písku jemného až středního, hnědého, středně zahliněného, středně ulehlého, zvodnělého. Ten se řadí do třídy S4, popř. S5. V jeho podloží, v hloubce 4,4 m pod úrovní terénu, byl zastižen drobný až kamenitý štěrk, písčitý, slabě až středně zajílovaný, středně ulehlý, zvodnělý, geotechnické třídy G3.

Antropogenní navážky jsou souvisle vyvinuty na celé ploše zájmové lokality v mocnostech v rozmezí 1,7 – 1,9 m. Mocnost této vrstvy může být větší, zejména v místech starých výkopových prací. Jedná s nejčastěji o zeminy charakteru jílu prachovitého až středně plastického, zpravidla písčitého s úlomky kamene, cihel a betonu (popř. jiným stavebním odpadem), zrnitostní frakce drobný až kamenitý štěrk. Konzistence této zeminy je většinou tuhá. Orientačně ji můžeme zařadit do geotechnické třídy Y-F4, F6.

Konstrukční vrstvy komunikace jsou představovány asfaltovým povrchem vozovky s mocností 0,1 – 0,15 m (popř. při okrajích kamennou dlažbou 15x15 cm), betonem (0,10 – 0,15 m) a kamenným podsypem či makadamem (0,1 m). Celková mocnost konstrukčních vrstev vozovky (ověřená průzkumem) činí cca 0,3 až 0,4 m.

Podzemní voda byla provedeným průzkumem dne 9. 9. 2019 zastižena v hloubkách 2,9 až 3,0 m pod úrovní stávajícího terénu, tedy na kótách 200,80 a 201,25 m n.m. Pro vedení a akumulaci podzemní vody mají největší význam dobře průlinově propustné štěrky s koeficientem filtrace kf  = x . 10-3 až -4 m.s-1 a písky s kf  = x . 10-4 až -5 m.s-1 (orientační hodnoty stanovené výpočty z křivek zrnitosti). Spodní izolátor zvodnělému systému představují velmi slabě propustné až téměř nepropustné neogénní jíly a svrchní izolátor (poloizolátor) tvoří povodňové jíly s kf  v řádu 10-7 až 8 m.s-1

### Úložné poměry v trase vodovodu

Rekonstrukce vodovodu je projektována v nové trase s hloubkou výkopu do 1,8m pod úrovní terénu. Výkopové práce budou tedy probíhat, po překonání konstrukčních vrstev vozovky s mocností 0,2 – 0,4 m, prakticky v celém objemu v antropogenních navážkách. Převažovat bude charakter středně plastických jílů, slabě písčitých, geotechnické třídy Y-F4, F6, 3. třídy těžitelnosti.

Podzemní voda se nachází pod niveletou dna výkopu a její výskyt se během provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce vodovodu nepředpokládá.

    - Odvodnění stavebních rýh

Pro případné odvodňování stavební rýhy při realizaci v případě extrémně deštivého počasí bude využito ve dně rýhy štěrkového podsypu pod potrubím. Ve  sběrných jímkách situovaných do zahloubených míst trasy bude př. přitékající dešťová voda čerpána do kanalizace.

Sběrné jímky jsou navrženy půdorysných rozměrů 0,8x0,8m v počtu 2ks na řadu „N“. Provedou se do hloubky 0,3m pod úroveň dna výkopu rýhy, svahované, nepažené. Čerpání je odhadováno v rozsahu 80 l/min. po dobu 36 hod. z každé jímky, celkem 108 hod. Sběrné jímky budou v závěru prací zaplněny hutněným štěrkopískem.

### Technické zajištění výkopů

Vzhledem k charakteru lokality – zpevněná komunikace s jednostrannou zástavbou a s předpokladem zachování manipulačního pruhu pro projíždění stavebních mechanismů, úložným poměrům – výskyt nehomogenních antropogenních navážek a nesoudržných zemin ve výkopišti a souběhy, popř. křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nezbytné stavební rýhy hloubit pod ochranou účinného pažení – doporučeno příložné pažení. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce. Je nežádoucí zatěžovat okraje výkopů vytěženými zeminami. Nezbytné bude též zamezení vniku většího množství dešťové či jiné vody do výkopiště.

### Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 721002) mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Obdobně i středně plastické povodňové jíly a sprašové hlíny, náležející dle téže normy VII. až IX. skupině zemin, jsou z důvodu namrzavosti a rozbřídavosti při nasycení vodou a dlouhodobé konsolidaci jako podloží budoucí komunikace nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými – drceným kamenivem či štěrkem (proměnlivě zahliněným).

### Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací je provedeno dle zvyklosti odborným odhadem v souladu s ČSN 733050. Dle tohoto předpisu lze vyčlenit zeminy lepivé, kdy je číslo plasticity Ip větší než 10 a zároveň je její přirozená vlhkost wn větší než mez plasticity wp. Podle těchto kritérií spadá naprostá většina jemnozrnných soudržných zemin v přirozeném uložení (a zpravidla i antropogenně přetvořených) mezi zeminy lepivé. Tato norma však pozbyla platnost 1. 4. 2010 a byla nahrazena normou ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa. V tomto novém předpise se vyčleňují pouze tři třídy těžitelnosti I, II a III. Většina zemin pak spadá do třídy I, včetně všech soudržných zemin. Na lepivost není brán ohled a ani zde není zmiňována.

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat v trase nové. V následujících tabulce uvádíme třídy těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení z celkového objemu výkopu.

Dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa spadají všechny zastižené zeminy do I. tř. těžitelnosti.

Zatřídění zemin z hlediska těžitelnosti pro trasu vodovodu je následující:

| Třída | objem % | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 2. - 3. | 50 | 100 % povodňový jíl, měkce tuhé až tuhé konzistence ̽ |
| 3. | 45 | 60 % navážka – jíl písčitý s úlomky 40 % fluviální jíl plastický, tuhý |
| 4. | 5 | 100 % kamenitá (ojediněle až balvanitá) navážka |

̽ lepivé zeminy

Rozsah platnosti sond pro zemní práce a přehled konstrukce vozovek:

| Označ. Sondy | Rozsah vozovky (m) | Popis konstrukce vozovky | Platnost sond |  | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Řad Staničení (m) | Přípojky (č.o.) |  |
| NJ-1 | 0,00–0,15 | Konstrukční vrstva vozovky – asfalt | N 0,0-41,0 | 2, 4a |  |
|  | 0,15–0,30 | Konstrukční vrstva vozovky – beton střední kvality |  |  |  |
|  | 0,30–0,40 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až hrubé zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 0,40–2,10 | navážka – jíl prachovitý až středně plastický, šedý, slabě písčitý se slabým obsahem úlomků kamene a cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce (do 10 %), tuhý |  |  |  |
|  | 0,10–0,80 | Konstrukční vrstva vozovky – kamenitý podsyp - šedý štěrk drobný až kamenitý, silně písčitý, slabě zahliněný |  |  |  |
|  | 0,80–1,00 | Navážka – hnědý jíl prachovitý, písčitý s úlomky kamene a cihel frakce drobné až kamenité, tuhý |  |  |  |

Podrobnější údaje viz. výše citovaný IG průzkum.

# Zásady technického řešení

Zásobování vodou přilehlých nemovitostí po dobu stavby bude probíhat stávajícím způsobem. Dočasné trubní sítě nejsou navrženy. Ke krátkodobému přerušení dodávek vody dojde při přepojování rekonstruovaných řadů na stávající a při napojení rekonstruovaných vodovodních přípojek.

## Příprava staveniště

Před zahájením zemních prací je nezbytné prostorově vytyčit veškeré podzemní prostory a vedení – očekávány jsou souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí (silové a sdělovací  kabely různých provozovatelů, vodovody, plynovody, kanalizace, kabely veřejného osvětlení, kabely kabelové televize, vodovodní, plynové a kanalizační přípojky nemovitostí). Kácení vzrostlých stromů se nepředpokládá. Z důvodu uvolnění staveniště se neuvažuje s demoličními pracemi.

## Požadavky na stavebně technické řešení stavby

U stavebních objektů musí být docíleno obvyklých vlastností dle platných ČSN a souladu s obecně platnými předpisy. Navrhované objekty vodovodu budou provedeny dle zákona č.274/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenými normami a předpisy. Konstrukce a materiálové provedení součástí vodovodního řadu musí vyhovovat podmínkám uložení, okolním vlivům, musí splňovat ustanovení platných ČSN pro vodovodní sítě a musí být v souladu s aktuálními závěry akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. na vodárenský materiál v roce výstavby. Při výstavbě je třeba dodržet platné normy, zejména ČSN 013462, ČSN EN 545, ČSN 755401, ČSN755402, ČSN 736005, ČSN 755411, ČSN 730873, ČSN755025, ČSN EN 805 a ČSN755911.

## Funkční řešení a trasování

V rámci rekonstrukce vodovodu bude nahrazen novým potrubím stejné světlosti stávající vodovodní řad DN100 z r. 1926 v ulici Nováčkova.

- Před nemovitostí Nováčkova č.o.2 bude rekonstruováno potrubí řadu „N“ DN100 v délce 41m. Řad „N“ DN100 je nově trasován 1,2m od plynovodu.

- Stávající potrubí vodovodu se v rekonstruovaném úseku ulice zruší.

Stávající vodovodní přípojky budou rekonstruovány – viz. SO340.

### Nováčkova – řad „N“

Řad „N“ je napojen v ulici Nováčkova v bodě „N-Z“ ve staničení 0,0 na odbočku 200/100, jež se osadí do výřezu stávajícího řadu DN200. Řad „N“ je trasován bez směrových lomů v souběhu se stávajícím plynovodem v osové vzdálenosti cca 1,25m přes tramvajové těleso a navazující jízdní pruh ulice Nováčkova a pokračuje v asfaltové komunikaci po pravé straně k lomovému bodu N-K, kde je ve staničení 41,0m řad ukončen před nemovitostí č.o.4a. V úseku N-Z až N-K dochází k násobnému křížení podzemních kabelových silových a slaboproudých rozvodů, trubních vedení rozvodu tepla (mimo provoz), vedení kanalizace a rozvodů plynu. V chodníku na sudé straně ulice trasa vodovodu míjí stávající trakční sloup ve vzdálenosti cca 1,7m. Výkop rýhy je mimo základ sloupu, statika sloupu není ohrožena, tah lan je směrem k tamvajové trati. Z hlediska výškového uspořádání v úseku 0,0-9,00 řad stoupá, v úseku 9,0 až 18,0 klesá a ve zbývající části stoupá. V lomovém bodě N-1 ve staničení 1,3m bude osazen elektronický identifikační bod MARKER - 1ks. Na konci řadu se osadí 1ks podzemní hydrant DN80. Hydrant je umístěn mimo parkovací stání vozidel. Z rekonstruovaného řadu „N“ budou napojeny stávající přípojky vody. Rekonstrukce vodovodních přípojek v počtu 2 ks je zahrnuta v rámci SO 340.

Součástí prací na objektu SO330 je na stávajícím potrubí demontáž 1ks ventilových poklopů, 2ks šoupátkových poklopů, 3ks zemní souprava a zrušení dále již nepotřebných úseků stávajícího potrubí DN80 a DN100. Stávající odbočka z řadu DN200 se po demontáži šoupátka DN100 zaslepí. V místech, kde se stávající potrubí v rámci zemních prací obnaží, bude z výkopu odstraněno (DN100-1,7m, DN200-2m). Ve zbývající části se zrušení provede zalitím cementopopílkovou směsí (DN80 v délce 29,3m, DN100 v rozsahu 27m).

Stávající přípojky dotčené stavbou řadu „N“ v ulici Nováčkova

| Poř.č. | Název přípojky | Profil, materiál potrubí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nováčkova č.o. 2 | Ø 32 PE |  |
| 2 | Nováčkova č.o. 4a | DN 80 L |  |

## Přípravné a bourací práce

Odstranění asfaltových komunikací – jedná se o odstranění krytu stávající vozovky Nováčkova. V rámci prací bude provedeno zaříznutí povrchu komunikace na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení a následně odstraněn asfaltový kryt komunikace. Dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy vozovky na tloušťku konstrukce a obrubníky včetně přídlažby z žulových kostek. Součástí prací je očištění vybouraných obrubníků a přídlažby a jejich uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Pro výkaz výměr odstraňovaných konstrukčních vrstev vozovek je počítáno s průměrnými hodnotami:

| Řad, staničení řadu (m) | Rozsah vrstvy (m) | Popis konstrukce vozovky | Vodovodní přípojky (č.o.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (N) 0,0-41,0 | 0,00–0,15 | konstrukční vrstva vozovky – asfalt | Nováčkova 2, 4a |
|  | 0,15–0,30 | Konstrukční vrstva vozovky – beton střední kvality |  |
|  | 0,30–0,40 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až hrubé zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |

Odstranění komunikací ze silničních panelů – jedná se o odstranění silničních panelů tramvajového tělesa celkové šířky 5,65m (2x vnitřní-panel A, 2x krajní-panel B, 1x střední-panel C) v rozsahu vždy 4ks na sebe navazujících panelů v celkové délce 7,2m. Silniční betonové panely budou očištěny a uloženy na meziskádku do 100m. Součástí je zpětné osazení panelů s jejich doplněním 50%. Dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy na tloušťku konstrukce. Součástí prací je uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Odstranění kolejnic tramvaje – jedná se o vyříznutí a demontáž kolejnic v délce 5,0m (předpoklad vzdálenosti pražců 0,75m) v každé koleji v místě výkopu rýhy v celkovém počtu 4ks. Kolejnice budou očištěny a uloženy na meziskádku do 100m pro zpětné osazení. Součástí prací je likvidace demontovaných prvků kotvení kolejnic včetně poplatku za likvidaci.

Odstranění tramvajových pražců – jedná se o odstranění 2 ks tramvajového pražce v každé koleji v místě výkopu rýhy v celkovém počtu 4ks. Pražce budou očištěny a uloženy na meziskádku do 100m pro zpětné osazení. Součástí je zpětné osazení pražců s jejich doplněním 50%. Dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy na tloušťku konstrukce. Součástí prací je uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Pasportizace objektů – jedná se o pasport stavebního stavu objektů, které mohou být stavbou rekonstrukce vodovodu ovlivněny. Pasport zpracuje zhotovitel v předstihu před zahájením zemních prací.

Zajištění a ochrana sloupů - před zahájením výkopových prací ve vzdálenosti uvažovaného okraje rýhy méně jak 2m od osy sloupu budou dotčené sloupy zajištěny. Sloupy budou  podepřeny a zabezpečeny tak, aby výkop neohrozil jejich stabilitu. Současně budou zajištěny obložením z dřevěných latí na výšku 2,0m od úrovně terénu. Týká se to sloupu trakčního vedení na sudé straně ulice před nemovitostí:

Nováčkova č.o. 7 		1ks

Kácení a ochrana stromů  – v místě rekonstrukce vodovodního řadu se na veřejném prostranství nenachází stromy, které je nutno vykácet.

Při výstavbě je počítáno s ochranou kmenů stromů proti poškození. Před zahájením výkopových prací ve vzdálenosti uvažovaného okraje rýhy méně jak 2m od osy kmene stromu budou kmeny zajištěny obložením z dřevěných latí na výšku 2,0m od úrovně terénu. Týká se to dřevin u nemovitosti:

Nováčkova č.o.9 	obvod kmene 157cm, 1ks

Odstranění dlažby z žulových kostek - V úsecích, kde rýha prochází dlažbou z žulových kostek 10/10 bude rozebrán stávající kryt včetně konstrukčních vrstev a obrubníků na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků, jejich uložení pro zpětné užití (s doplněním dlažby do 20%) a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Sejmutí kulturní vrstvy zeminy - je uvažováno se sejmutím kulturní vrstvy zeminy tl. 0,15m v případě realizace výkopů rýh v ploše nezpevněné. Součástí prací je uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

## Výškové řešení

Výškové řešení vyplývá z návaznosti na stávající vodovodní síť. Při návrhu se vycházelo ze stávajících úrovní rostlého terénu s předpokladem jejich zachování. Hloubka uložení vodovodních potrubí není provozovatelem archivována, potřebné údaje byly stanoveny odborným odhadem. Krytí navrženého potrubí v komunikaci v rozsahu tramvajového tělesa se bude pohybovat okolo 1,2 až 1,23m. Stávající okrajové podmínky, kdy na obou stranách ulice jsou trasovány plynovody DN200 a DN150 (neznámo jak hluboko pod vozovkou), v ose koleje na sudé straně je vedena uliční stoka 600/900 (krytí cca 1,35m) a případná drenáž tramvajového tělesa v jeho ose jsou výrazným omezením pro návrh nivelety potrubí.

V místech stávajících inž. sítí je nutno při realizaci nejdříve provést sondami ověření situativní a výškové polohy křížených vedení, prověřit a podle potřeby příslušným způsobem upravit podélný profil potrubí. Z hlediska výškového uspořádání potrubí od místa napojení z řadu DN200 stoupá do staničení 9,0m, následně klesá a od staničení 18,0m až na konec řadu stoupá. Na konci řadu je osazen hydrant pro odvzdušnění.

## Materiál potrubí a tvarovek

Konstrukce a materiálové provedení musí vyhovovat podmínkám uložení a okolním vlivům. Materiálem potrubí je tvárná litina s tl. stěny min. 4,8mm u DN200 a min. 4,7mm u DN100, s vnitřní cementovou vystýlkou ČSN EN 545:2015. Vnější povrchová úprava u nově navrženého vodovodu z tvárné litiny musí být z důvodu tramvajové trati realizována jako těžká: zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností 200g/m2 + vrstva extrudovaného polyethylenového povlaku podle EN14628. Tvarovky ČSN EN 545:2015 musí být opatřeny tzv. těžkou protikorozní ochranou na bázi epoxidu. V hrdlových spojích u části trub budou použity zámkové spoje. Hrdla trub a tvarovek budou opatřena elastomerovými manžetami. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné).

## Zemní práce a uložení potrubí

Stavba bude probíhat na silničním pozemku ve smyslu Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a zčásti pod tramvajovým tělesem.. Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace bude prováděn v souladu s platnými předpisy. V průběhu stavby je nutno důsledně dodržovat Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a Vyhlášku města Brna o výkopových pracích na veřejných prostranstvích a jejich koordinaci ve městě Brně č.27/1997.

Zemní práce budou prováděny formou rýh a jam šířky 1,0 m se svislými stěnami. Zajištění stěn je pažením příložným. Zásady pažení rýhy a provádění zemních prací obecně jsou identické s ostatními objekty – doporučení viz IG průzkum. Koty dna stávajících potrubí v místech napojení nejsou známy, stanoveny odhadem do 2,0m pod UT. Obnažená podzemní vedení budou po dobu výstavby podchycena a zabezpečena proti poškození.  Pro snadnější vyhledání potrubí budou připevněny na vnější líc potrubí z horní strany dva identifikační vodiče z drátu 2x4mm2 Cu, jež se vyvedou do poklopů armatur. V případech, kdy se rekonstruované potrubí napojuje na stávající řad a v místě propojení není osazena armatura s poklopem, budou identifikační vodiče starého a nového potrubí naspojkovány v zemi. Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná modrobílá fólie s nápisem “pozor vodovod”. Ve vybraných lomových bodech budou osazeny elektronické identifikační body MARKER. Hutněný podsyp 15cm se provede jemnozrnným materiálem. Potrubí se opatří obsypem do výšky 30cm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy náhradním zásypovým materiálem (recyklát) hutněným po vrstvách 30 cm. Předepsaná míra zhutnění v rýze min. 100% PS, únosnost pláně 45 MPa. Zásyp v rozsahu výšky konstrukčních vrstev vozovky ulice Nováčkova od povrchu stávající komunikace se provede asfaltovým recyklátem frakce 16/32 tak, aby byl zajištěn provoz po komunikaci při stavbě. Obnova vozovky ulice Nováčkova včetně konstrukčních vrstev je součástí SO 330.

## Pokládka potrubí a způsob provádění pod tramvajovým tělesem

- Stávající okrajové podmínky, kdy na obou stranách ulice jsou trasovány plynovody DN200 a DN150 (neznámo jak hluboko pod vozovkou), v ose koleje na sudé straně ulice je vedena uliční stoka 600/900 (krytí cca 1,35m) a případná drenáž tramvajového tělesa v jeho ose jsou výrazným omezením pro návrh nivelety potrubí. Krytí navrženého vodovodu pod vozovkou tak vychází 1,2 až 1,23m.

- V místech stávajících inž. sítí je při realizaci nutno nejdříve provést sondami ověření situativní a výškové polohy křížených vedení a podle potřeby příslušným způsobem upravit podélný profil potrubí

- Komunikace v místě křížení má šířku 12,5m. Realizace pod vozovkou a tramvajovým tělesem je rozdělená na 4 samostatné úseky realizované postupně. Úseky pod kolejemi i přípravné práce je třeba provádět v období minimálního provozu, předpokládá se o víkendu.

- Při provádění prací pod kolejí dojde k vyřazení tramvajové dopravy z provozu, ostatní části komunikace pro silniční automobilovou dopravu budou v omezeném provozu.

- Rozdělení na realizační úseky je následující (další údaje viz př.č.D.1.3.4):

ÚSEK1 - staničení 5,3-9,0m, kolej směr Obřany mimo provoz, ostatní části komunikace v omezeném provozu. Přípravné práce pro úsek - sondování drenáže v ose kolejového tělesa, sonda kanalizace 600/900 a plynovodu DN150.

ÚSEK2 - staničení 1,5-5,3m, kolej směr centrum a navazující část vozovky směr centrum mimo provoz, ostatní části komunikace v omezeném provozu. Přípravné práce pro úsek - sondování plynovodu DN200.

ÚSEK3 - staničení 0,0-1,5m, koleje obousměrně v provozu, ostatní části komunikace v omezeném provozu.

ÚSEK4 - staničení 9,0-13,0m, koleje obousměrně v provozu, ostatní části komunikace v omezeném provozu. Dopravní pruh silniční dopravy směr Obřany - nutnost vyhnutí přes tramvajové těleso, včetně trolejbusu (projede bez omezení).

- Při vyřazení tramvajové dopravy z provozu při realizaci úseků 1 a 2 bude tramvaj od centra končit na ulici Mostecká a po ulici Husovické, Svitavské a Vranovské se otočí zpět do centra. Náhradní doprava směr Obřany a zpět bude autobusová, jež se otočí po ulicích Jilemnického, Vranovská a Svitavská. Trolejbusová a autobusová doprava směr Obřany při realizaci úseků 1 a 2 jsou v omezeném provozu. Zastávku Vozovna Husovice směr Obřany bude nutno posunout z důvodu zajištění dostatečné délky pro vjezd a výjezd kloubových autobusů.

- Tramvajové těleso šířky 5,65m je tvořeno betonovými panely. Panely budou odstraněny podle délky vyříznutí kolejnic. Jejich zpětné osazení bude s doplněním 50%. Výstavba pod kolejemi proběhne v rýze šířky 0,9 m. Hloubka výkopu pod úrovní pražců do 1,0m.

- Na základě doporučení DPmB uvažujeme délku vyříznutí kolejnice cca 5,0m, vzdálenost pražců uvažujeme 0,75m. Zpětné osazení pražců je počítáno s doplněním 50%. Stav prvků kotvení kolejnic není znám, předpokládá se výměna kotevních prvků v rozsahu 100%. Po demontáži kolejnic se provede posouzení stavu jejich patek pro opětovnou montáž. V případě výskytu svarů na odstraněné části kolejnice se doporučuje zpětné uložení nové kolejnice bez navařovaných částí. O nutnosti výměny demontovaných částí kolejnic za nové  rozhodne investor spolu s příslušným dozorem DPmB při realizaci (platí pro kotevní prvky, panely, pražce a další součásti).

## Úprava drenáže tramvajového tělesa

Na základě údajů pamětníků drenáž v tramvajovém tělese existuje. Z podkladů poskytnutých DPmB existence podélné drenáže v ose kolejí není potvrzena. V projektu s případnou úpravou drenáže v místě křížení přesto počítáme. Existence drenáže bude ověřena sondou. V případě, že dojde k výškové kolizi drenáže a pokládaného potrubí, bude drenážní potrubí v daném místě přerušeno v rozsahu na šířku rýhy. Drenáž z horní strany (ze strany přítoku vody) se opatří kolenem a napojí přímým úsekem délky cca 1,5m do odbočky vysazené vývrtem stávající kanalizace 600/900. Konec dolní strany drenáže se uzavře víčkem. Dimenze drenáže se předpokládá DN125.

## Armatury

### Hydranty

Hydranty musí splňovat normu ČSN EN 1074-6. Navrženy jsou podzemní hydranty DN 80, PN 16 se vsakovacím drenážním blokem a nulovým zbytkem vody. Kuželka a vřetenová matice musí být spojeny nýtem z korozivzdorné oceli. Jejich rozmístění splňuje ČSN 730873 - zásobování požární vodou. Při výběru je nutno přihlédnout k typům používaným ve vodovodní síti. Hydranty budou vyvedeny do litinového hydrantového poklopu, osazeného na betonové podkladové desce. Poklopy hydrantů umístěných mimo komunikace budou odlážděny dvěma řadami žulových kostek do betonu. Koncové hydranty v provedení s předsazeným šoupátkem a přírubovým kolenem s patkou.

Hydranty dvojčinné je navrženo osadit bez jistících šoupátek, odbočka na hlavním řadu se provede A kusem (popř. T kus) otočeným přírubou nahoru.

### Šoupátka

Šoupátka v zemi jsou navržena jako vodárenská šoupátka z tvárné litiny, víková s měkkotěsnícím klínem, PN 10 dle ČSN EN 1074-2, ucpávky odolné podtlaku min. 1m v.sl., antibakteriální pryž,  těžká protikorozní ochrana, s teleskopickou zemní zákopovou soupravou ukončenou v litinovém šoupátkovém poklopu s podkladovou deskou. Zemní zákopová souprava musí být stejného výrobce, jako šoupě. Poklopy šoupátek mimo komunikace budou odlážděny dvěma řadami žulových kostek do betonu.

### Napojení přípojek

Přípojky z HDPE jsou z řadu napojeny navrtávacími pasy. Přípojkové uzávěry jsou s vnějším závitem a hrdlem ISO pro napojení přípojkového potrubí. Armatury včetně tvarovek musí být opatřeny protikorozní ochranou na bázi epoxidu. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerzové, matice mosazné). Ovládání uzávěru je pomocí teleskopické zemní soupravy zavěšené v litinové desce. Vřeteno je ukončené na terénu v litinovém ventilovém, nebo šoupátkovém poklopu. Každý uzávěr bude označen plastovou orientační tabulkou včetně písmen dle ČSN 755025.

Navrtávací pasy, přípojkové uzávěry s vnějším závitem a hrdlem ISO, šoupátka, teleskopické ovládací soupravy, ventilové a šoupátkové poklopy s podkladovou deskou a orientační tabulky jsou zařazeny v rámci SO 330. Rekonstrukce všech přípojek je součástí SO 340.

## Betonové zajišťovací bloky

Zachycení silových účinků za provozu potrubí bude řešeno dle potřeby v souladu s ČSN. Na převážném rozsahu předmětných vedení jsou prostorové poměry charakterizovány jako stísněné.  Pro zachycení silových účinků bude použito u vybraných spojů jištění proti vytažení. V místech s dostatkem prostoru je možno použít betonové zajišťovací bloky dimenzované v souladu s TNV 755408. Betonové bloky jsou dále navrženy jako podpůrné v místech armatur, u odboček a ve výškových lomech, aby potrubí a armatury byly co nejméně zatěžovány.

## Značení zařízení

V místech všech poklopů armatur - šoupátek a hydrantů se osadí příslušné plastové orientační tabulky včetně písmen dle ČSN 755025.

## Křížení podzemních inž. vedení

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškeré podzemní vedení od příslušných správců a respektovat podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení. Vytýčení sítí zajišťuje zhotovitel stavby.

Při stavbě je předpokládáno křížení sítí:

- silové kabely VN, NN, přípojky NN jednotlivých nemovitostí

- silové kabely veřejného osvětlení

- silové kabely DPmB a nadzemní trakční vedení

- silové kabely BKOM

- sdělovací kabely

- rozvodná síť plynu NTL

- domovní přípojky plynu

- veřejný vodovod, domovní vodovodní přípojky

- kanalizace veřejná jednotná, kanalizační přípojky nemovitostí

- kanalizace veřejná navrhovaná a kanalizační přípojky nemovitostí navrhované

- sítě pro rozvod tepla v kanálech i bezkanál, Teplárna Brno, a.s. – stávající parovod je nefunkční, v případě odstranění části parovodu z důvodu křížení s navrhovaným vodovodem budou čela parovodu zazděna, aby se zabránilo poklesu terénu v místě přerušení.

Poloha podzemních vedení v místě výkopů rýhy bude zjištěna ručně kopanými sondami.

Kontrolní šachtice

Pokud je očekáváno křížení s plynovodem, vodovodem a případně s kabelovým vedením neznámého výškového osazení, je nezbytné v místě předpokládaného křížení předem provést ruční výkop kontrolní šachtice - obnažit dané podzemní vedení, zajistit je proti poškození a zabezpečit bezpečné křížení obou inž. sítí v souladu s platnými ČSN a dokumentací. U křížení rekonstruovaných vodovodních řadů s plynovodem a podzemním kabelovým vedením bude tato kontrolní šachtice realizována ve všech případech křížení.

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení plynovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 1,0x1,5m a hloubky 1,25m v počtu a povrchu:

2ks (řad N) asf.kom.

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení kabelových vedení se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 1,0x1,2m a hloubky 1,0m v počtu a povrchu:

3ks (řad N) asf.kom.

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení vodovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 1,0x1,5m a hloubky 1,75m v místech napojení na stávající vodovodní síť v počtu a povrchu:

1ks (řad N) asf.kom.

Pro vzájemnou polohu sítí platí vzdálenosti dle ČSN 736005 a ČSN 386413. Při křížení vodovodu s dálkovým kabelem musí být dodržena vzdálenost mezi povrchy sítí 0,3m. V místech křížení budou kabely uloženy na náklad investora do betonových (plastových) žlabů. Žlaby pro dálkové kabely a kabely přístupové sítě se osadí do vzdálenosti 0,5m od osy nově pokládaných vedení.

Při křížení vodovodu a rozvodů plynu (včetně domovních přípojek) je třeba dodržet svislou vzdálenost povrchů potrubí min. 0,2 m od plynovodu. Vodovodní potrubí podejde pod plynovody spodem. Souběh s plynovodem je třeba realizovat tak, aby vodorovná vzdálenost povrchů souběžných potrubí byla min. 0,5 m.

V ochranném pásmu 1,0 m od uvedených kabelových vedení a rozvodů plynu je nutno realizovat ruční výkop. Pokud při provádění prací dojde k porušení výstražných fólií situovaných nad stávajícím podzemním vedením, budou tyto obnoveny.

Křížení a souběhy s volným a kabelovým vedením silovým bude realizováno za dodržení norem ČSN 343108 a ČSN 333301. Veškerá křížení stávajících sítí je třeba realizovat v souladu s požadavky příslušných správců.

Vodorovné a svislé vzdálenosti vodovodního potrubí od ostatních podzemních vedení jsou minimálně:

vodorovně 		svisle

silové kabely do 110 kV 	0,40 m 		0,40 m

sdělovací kabely 		0,40 m 		0,20 m

stoky 				0,60 m 		0,10 m

vodovod			0,60 m			0,10 m

## Dotčená ochranná pásma

Při rekonstrukci vodovodních řadů budou respektovány dané prostorové možnosti, koncové nápojné body a požadavky ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných norem.  Zvláštní bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem.

Výstavbou mohou být dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení infrastruktury obce. Jedná se o následující ochranná pásma těchto vedení:

- vodovod ( od líce ) .....……………..................	1,5 m

- plynovod ( od líce ) .....…………….................	1,0 m

- kabelové vedení sdělovací……………….........	1,0 m

- kabelové vedení, VO, VN, NN……………….	1,0 m

-    volné nadzemní vedení NN ..............................	3,0 m od krajního vodiče

-    parovod, horkovod (od líce ) …………………	2,5 m

Pro stoky platí ochranná pásma dle ČSN 75 6101 a pokud neurčí vodohospodářský orgán jinak, platí ochranné pásmo 3 m od okrajů stoky a souvisejících objektů.

## Společné požadavky na provádění

- Asfaltový povrch vozovek bude v místě rýhy rozřezán

- Zemní práce v pásmu do 1,0 m od plynovodu a podzemních trubních a kabelových vedení budou prováděny ručně

- Odvodnění pláně vozovek, drenážní podkladní vrstva vozovek a vlastní zpevnění budou provedeny dle vyjádření Bkom

- Odvodnění pláně tramvajového tělesa a jeho obnova budou provedeny dle vyjádření DPmB

- Podkladní vrstvy chodníků a vlastní zpevnění budou provedeny v původní skladbě

- Plochy a povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu

- Všechny přírubové spoje budou opatřeny nerezovými šrouby a mosaznými maticemi.

- Manipulaci s uzávěry na stávajících vodovodních řadech mohou provádět pouze pověření pracovníci BVK a.s.

- Na všechny výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 Vládního nařízení č. 178/1998 musí být doloženo prohlášení o shodě.

## Kontroly a práce před zásypem rýh

- Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

- Kontrola neporušenosti signalizačního vodiče na vodovodním potrubí.

- Kontrola neporušenosti signalizačního vodiče na plastových plynovodních potrubích.

- Kontrola neporušenosti plynovodu a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat příslušného správce před provedením záhozu obnažených plynovodních zařízení.

- Kontrola neporušenosti kabelových vedení a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat příslušného dozora (O2, E-ON, DPMB atd.) před provedením záhozu obnažených kabelových vedení.

- Před zásypem rýhy budou nově položená podzemní vedení geodeticky polohově a výškově zaměřena v rozsahu dle směrnic budoucího provozovatele.

- K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovující tlakové zkoušce.

Správci inž. sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet.

## Zkoušky

V rámci zkoušek budou provedeny:

### Tlaková zkouška

U vodovodních potrubí bude prováděna tlaková zkouška úseková a celková  v souladu s ČSN 755911 za přítomnosti zástupců provozovatele. Řady spadají pod tlakové pásmo 1 VDJ Holé hory 272.5, Max. provozní přetlak v rozvodné vodovodní síti dosahuje hodnoty 0,69 Mpa. O zkouškách se pořídí příslušné záznamy. K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

### Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody. Zkoušené vzorky musí vyhovět vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři BVK a.s.. Zkoušené vzorky musí vyhovět ČSN 757111, platnost vyjádření je 5 dnů od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

### Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrola ovladatelnosti armatur bude prováděna při předání a převzetí staveniště a před závěrečnou technickou prohlídkou nového vodovodu. Kontrolu provádí výhradně pověření pracovníci správy vodovodní sítě BVK a.s. Kontrolou se prověřuje:

- funkčnost armatury

- vzájemné osazení víka poklopu a hydrantu, nebo vřetena šoupátka

- usazení poklopu

- osazení orientačních tabulek (včetně číselných údajů)

## Ochrana vodovodního řadu

Po dobu výstavby vodovodního řadu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím vodovodním řadu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům BVK a.s. k vodovodnímu zařízení za účelem oprav a údržby. Při poškození armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada škody vymáhána na zhotoviteli. Vodovodní zařízení na novém vodovodním řadu budou zajištěna proti poškození zemními pracemi. Nechráněná vřetena a hydranty budou umístěny do skruží do doby než bude definitivně upraven okolní terén popř. vozovka. Při hrubé nedbalosti zhotovitele požádá BVK a.s. o zastavení stavby a případ bude řešen na úrovni odboru VLHZ - MMB, popř. stavebního úřadu, který vydal stavební povolení.

## Zrušení starého vodovodního řadu

Původní vodovodní řady budou po zprovoznění rekonstruovaného řadu uvedeny do neškodného stavu způsobem odsouhlaseným BVK a.s.– správou vodovodní sítě a vlastníkem pozemku.

Přednostně bude starý vodovodní řad dle možnosti demontován a to v místech, kde bude potrubí obnaženo v rámci zemních prací. Litinové a ocelové trouby budou odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech. Na požádání pracovníka BVK a.s.budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny BVK a.s.

Bude-li se souhlasem BVK a.s. nutné ponechat zrušený vodovodní řad v zemi, bude potrubí zalito cementopopílkovou směsí KOPOS., jeho konce budou v každém místě přerušení zaslepeny, popř. zabetonovány, hydranty demontovány, šachty zasypány a veškeré poklopy armatur, šachet a zemní soupravy odstraněny a to včetně orientačních tabulek a sloupků. Zemní práce pro odstranění armatur situovaných v místě výkopů rýh pro rekonstruovaná potrubí jsou součástí výkopů rýh.

Pro odstranění armatur situovaných mimo rýhu pro nové potrubí se předpokládá: odstranění hydrantů výkop zapažené jámy 1x1,5m hloubky 1,5m. odstranění šoupátek výkop zapažené jámy 1x1,5m hloubky 1,75m. odstranění pouze poklopů a ovládacích souprav armatur výkop jámy 0,5x0,5m hloubky 0,3m. Tyto práce lze realizovat až po přepojení přípojek ze stávajících řadů na rekonstruované řady. Zrušení starého vodovodního řadu odsouhlaseným způsobem je podmínkou pro vydání souhlasu BVK a.s. s kolaudací. Předpokládaný rozsah odstraňovaného potrubí a rozsah zalití potrubí ponechaného v zemi cementopopílkovou směsí je uveden ve výpisu potrubí, tvarovek a armatur.

Počet demontovaných armatur ležících mimo rýhy rekonstruovaných řadů a druh povrchu je uveden v tabulce.

tab.  – 2.19.1 Odstranění armatur na rušených vodovodních řadech

| Poř.č. | Název rekonstr. Řadu | Hydrant s poklopem |  |  |  |  | Šoupátko s poklopem |  |  |  |  | Poklop+ZS samostatně |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povrch |  |  |  |  | Povrch |  |  |  |  | Povrch |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |  |
| 1 | Stáv. řad |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Upřesnění povrchu

| Ozn. | Povrch | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A | Asfaltová komunikace |  |
| B | Komunikace BZD |  |
| C | Chodník litý asfalt |  |
| D | Chodník ŽK |  |
| E | Zatravněno |  |

## Úpravy povrchů

Plochy a zpevněné povrchy narušené stavbou budou obnoveny v souladu se vzorovými řezy uložení potrubí. Situace úprav povrchů je zařazena jako příl. č. D.1.3.12 v objektu SO 330 a příl.č. D.1.4.10 v objektu SO 340.

Obnova povrchů ulice Nováčkova včetně konstrukčních vrstev je součástí SO 330. Povrchy nad rýhou pro rekonstrukci řadu budou obnoveny do původního stavu. Jedná se o o živičný povrch komunikace, tramvajový pás zpevněný betonovými panely, chodník z litého asfaltu a o vozovku místní obslužné komunikace s živičným povrchem. Stávající systém odvodnění povrchů bude zachován.

Konstrukce 1 – dlažba z žulových kostek (SO330)

| - Žulové kostky 8/10cm ŽK | TL. 100 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C8/10 | TL.150 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL. 110 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.400mm |  |

Jedná se o přídlažbu u obrubníku a šikmý nájezd na chodník. Dlažba bude kladena v návaznosti na původní dlážděné povrchy.

Ve vrstvách SC C8/10 budou provedeny podélné a příčné dilatační spáry. V místě napojení prahů na živičnou vozovku a v nejnižších bezodtokých místech u obruby je potřeba provést úpravu pro odvodnění lože pod dlažbou pomocí odvodňovacího žebra, vyplněného kamenivem KD 0-32mm.

Konstrukce 2 – živičná vozovka (SO330)

| - Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ | TL. 50 mm | ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 61 21) |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro vrstvy ložní ACL 16 + | Tl. 50 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 22 + | Tl. 100 mm | ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 61 21) |
| - Infiltrační postřik 0,5kg/m2 PI-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL. 250 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť 0-63mm ŠDA | TL. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 600 mm |  |

Obnova živičného krytu se provede vrstvou asfaltobetonu ACO11+ v tl.50mm po provedení živičného spojovacího postřiku PS-E 0,2 kg/m2.  Napojení živičné vozovky na vozovku stávající se provede odstupňovaně po vrstvách, s přesahem jednotlivých vrstev min. 15 cm. Styčná spára ve vozovce bude strojně proříznuta a opatřena modifikovanou zálivkou.  Ve vrstvě SC 8/10 budou provedeny dilatační spáry.

Obrusná vrstva musí přesahovat původní výkopovou rýhu min. o 60 cm na každou stranu, tj. bude již zaříznuta širší o tyto míry než vlastní výkop. Všechny živičné styčné plochy budou řádně utěsněny (asfaltová zálivka, zadrcení).

V místě trasy pokládky vodovodu provést odřezání hran (na šířku rýhy 0,8-1,0m, dle hloubky výkopu a použitého typu pažení), provedení výkopu, uložení vodovodu, zpětný, po vrstvách zhutněný zásyp z nesoudržných štěrkových zemin, případně z drceného kameniva (recyklát) do výše zemní pláně vozovky (cca 0,48 m pod niveletu vozovky). Deformační modul zemní pláně  Edef2 musí dosáhnout hodnotu min. 45 MPa. Předpokládá se, že vlastní úpravy povrchů vozovek budou probíhat s časovým odstupem za položením vodovodních řadů a přípojek. V závěru proto bude od úrovně pláně po niveletu vozovky proveden provizorní zásyp asfaltovým recyklátem tl. 48cm s takovou úpravou povrchu, aby komunikace mohla být pojížděna vozidly záchranného systému, při svozu odpadků a v omezené míře vozidly majitelů nemovitostí. Před pokládkou finálních vrstev vozovky bude provizorní zásyp odtěžen. Asfaltový recyklát se odveze k recyklaci, štěrk z provizorního zpevnění se odveze a uloží na deponii.

Dojde-li během výstavby vodovodu k poškození nebo ke snížení stability obrub nebo vpustí, či jejich připojovacího potrubí, budou znovu řádně stabilizovány, případně nahrazeny novými. Poškozené prvky dlažby budou nahrazeny nepoškozenými stejného typu a barevnosti. Poškozené vodorovné a svislé dopravní značení bude obnoveno.

Výše uvedenou opravou se nemění šířkové uspořádání komunikace, ani její výškové či sklonové poměry, ani její způsob odvodnění, dopravní značení apod.

Konstrukce 3 – tramvajový pás – betonové panely (SO330)

skladba:

- Zákrytová deska hladká			A, B, C	16 cm

Typ A 177x128x16 cm – 834kg

Typ B 177x55x16 cm – 340kg

Typ C 177x139,5x16 cm – 896kg

- Pískové lože 				P		4 cm

- Geotextilie separační                  		300g/m2	-

- Štěrk fr. 16/32				ŠD		26 cm

- Štěrkové lože fr. 32/63			Š		25 cm

Celkem tloušťka konstrukce				71 cm

Obnova povrchů chodníků. V závěru stavebních prací v rámci SO 330 budou dotčené povrchy chodníků na veřejném prostranství rekonstruovány ihned v návaznosti na zásyp rýhy.

## Postup výstavby

Doprava stavebního materiálu na a ze staveniště bude realizována po stávajících veřejných komunikacích. Při výstavbě dojde k omezení dopravy v dotčených ulicích.

Rekonstruované potrubí se napojí na stávající potrubí rekonstruované v dřívějších letech.

Výstavbu je možno organizovat několikerým postupem. Investorem preferovaný postup výstavby vodovodu je po úsecích souhlasně se směrem rekonstrukce kanalizačních stok, tedy ve směru staničení vodovodního řadu. Je nezbytné, aby rekonstrukci vodovodu rekonstrukce kanalizace v daném úseku předcházela. S ohledem na celkový rozsah stavby a okrajové podmínky je navrženo rozdělit výstavbu do dvou základních etap.

V etapě 1 budou prováděny stavební práce na křížení řadu přes komunikaci s tramvajovou tratí ulice Nováčkova.

V etapě 2 budou prováděny stavební práce na zbývající části řadu směrem k nemovitosti Nováčkova 4a.

Detailněji je postup výstavby upřesněn v dříve uvedených kapitolách a v části POV.

## Sledování poklesů povrchu území

Řad „N“ v ulici Nováčkova kříží tramvajové těleso. Výstavba bude probíhat v otevřené rýze šířky 0,9m a hloubky cca 1,0m pod jednotlivými kolejemi po úsecích.

V souvislosti s prováděním výkopu rýhy je navrženo sledovat poklesy tramvajových kolejí v místě provádění prací. V rámci projektu byl v místě výkopu stanoven příčný profil komunikace, označený č. 1. Poklesy povrchu budou vyhodnocovány denně po dobu provádění výměny potrubí v daném místě a periodicky každých 14 dní následující 1 měsíc po ukončení prací. Závěrečné zaměření následuje po 3 měsících po ukončení prací na zásypu rýhy v daném místě. Kromě toho budou současně měřeny poklesy kolejí tramvajového tělesa v příčných profilech situovaných 5m pod a 5m nad profilem. Měření bude prováděno ve stejných časových intervalech jako v příčném profilu č.1.

Odhad délky provádění stavebních prací profil č.1 (platí pro 1 kolej, přípravné práce realizovány v předstihu):

V předstihu přípravné práce, sondování, dopravní značení, demontáž panelů apod.	1 den

Vyříznutí a demontáž kolejnic, pražců, výkop rýhy, uložení potrubí,     			1 den

Zásyp rýhy, lože pražců, osazení pražců a kolejnic, svaření					1 den

Dodatečně dokončovací práce, osazení panelů						1 den

## Předání do užívání

Předání vodohospodářského díla do užívání bude probíhat v souladu se schváleným postupem vymezeným v Městských standardech pro vodovodní síť. Současně je nutno respektovat podmínky pro předání, specifikované ve vyjádřeních jednotlivých správců.

Brno, 2/2020				Vypracoval:  Ing. Pavel Mazal