| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodohosp. stavby |  | fax: |  |
|  |  | IČO: |  |

|  |  |  |  |  |  | D U I S s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21 612 00 Brno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: |  | Projektant: | Hl.ing.projektu: | Tech. kontrola: |  | E-mail: duis@duis.cz |  |
| Ing.Mazal |  | Ing.Mazal | Ing. Vach | Ing. Klímová |  | www.duis.cz |  |
| Objednatel: |  |  | Investor: |  |  | Formát: |  |
| Statutární město Brno |  |  | Statutární město Brno |  |  |  | A4 |
| Akce: | BRNO, NOVÁČKOVA III, |  |  |  |  | Datum: | 05/2020 |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a PS |
| Stavební část: SO 340 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  |  |  |  |  | Soubor: | N_D.1.4.1_zpr_SO 340.docx |
| Příloha: |  |  |  |  | Měřítko: | Číslo zakázky: | Č. přílohy: |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | -- | 1160 | D.1.4.1 |

BRNO, NOVÁČKOVA III, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SO 340 - Vodovodní přípojky

D.1.4.1 - technická zpráva

OBSAH:

1.	Základní údaje	3

1.1	Rozsah stavby a stav staveniště	3

1.2	Vykonané průzkumy	3

1.3	Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech	3

1.4	Geologické poměry	4

1.4.1	Úložné poměry v trase vodovodu	4

1.4.3	Technické zajištění výkopů	5

1.4.4	Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy	5

1.4.5	Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací	5

1.5	Obecné zásady pro rekonstrukci vodovodních přípojek	6

1.6	Požadavky na stavebně technické řešení stavby	7

1.7	Příprava staveniště	7

2.	Stávající stav a průzkum přípojek	7

3.	Zásady technického řešení	8

3.1	Rekonstrukce přípojek nevyhovujících stanoveným zásadám	8

3.2	Hlavní zásady provedení rekonstrukce přípojek	8

3.3	Přípravné a bourací práce	9

3.4	Zemní práce a uložení potrubí	10

3.5	Skladba vodovodní přípojky obecně	11

3.6	Řešení vybraných přípojek	12

3.6.1	Vodovodní přípojka Nováčkova č.o. 4a	12

3.7	Upozornění pro práce na pozemcích a uvnitř nemovitostí	12

3.8	Zásobování vodou po dobu stavby	12

3.9	Další požadavky	13

3.10	Likvidace starých přípojek	13

3.10.1	Demontáže armatur	13

3.11	Zkoušky	14

3.11.1	Tlaková zkouška	14

3.11.2	Zkouška nezávadnosti vody	14

3.11.3	Kontrola ovladatelnosti armatur	14

3.12	Kontroly a práce před zásypem rýh	14

3.13	Úpravy povrchů	15

3.14	Značení zařízení	17

3.15	Křížení podzemních inž. vedení	17

4.	Dotčená ochranná pásma	18

5.	Životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů	18

6.	Péče o bezpečnost práce a provádění stavby	18

7.	Koordinační opatření	19

8.	Předání do užívání	19

9.	Vytýčení	19

# Základní údaje

Název stavby: 	BRNO, NOVÁČKOVA III, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt:			SO 340 - Vodovodní přípojky

Místo stavby:			Brno-město

Investor:			Statutární město Brno

Objednatel:	Statutární město Brno

Projektový stupeň:		Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PS)

## Rozsah stavby a stav staveniště

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části ulice Nováčkova.

Součástí prací SO 340 je rekonstrukce domovních vodovodních přípojek v počtu 2ks.

Výstavba bude probíhat z povrchu v pažených rýhách. Celková situace vodovodních přípojek je patrná z výkresových příloh. rekonstrukce uličního vodovodního řadu je řešena v rámci samostatného stavebního objektu SO 330.

Staveniště je dáno polohovým a prostorovým uspořádáním stávajících vodárenských zařízení, na něž se nově opravovaná zařízení napojí. Příjezd na staveniště je dobrý vzhledem k tomu, že lokalita je situována v návaznosti na místní komunikace s vyhovujícím  povrchem.

## Vykonané průzkumy

Pro vypracování dokumentace byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací:

- Mapové podklady

- katastrální mapy  1 : 2000 a 1440

- Tachymetrické zaměření zájmového území

- Výsledky geologických průzkumů

- AQUATIS, RNDr.Moric, 09/2019

- Podklady vodohospodářské

- Záměr akce (Statutární město Brno, 2014, číslo stavby 132957)

- Situace stávajících vodovodních řadů v zájmovém území

- Situace stávající kanalizace v zájmovém území

- Situace existence podzemních vedení

- Ostatní podklady

- Výsledky rekognoskací

- Archivní údaje z archivu BVK a.s.

- Archivní údaje z archivu DPmB a.s.

- Navrhovaná rekonstrukce kanalizační stoky a přípojek (polohopis, výškopis)

- Konzultace s vybranými dotčenými správci sítí

- Průzkum stávajících přípojek v nemovitostech

- Inventarizace zeleně

## Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech

Stávající provozní soubory nejsou. Rekonstrukce vodovodu se dotkne stávající rozvodné vodovodní sítě. Je to vodovodní řad DN100 v ulici Nováčkova.

## Geologické poměry

Pro geologické poměry platí údaje zjištěné inženýrskogeologickým průzkumem – viz. „Brno, NOVÁČKOVA III, – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, inženýrskogeologický průzkum“ (Aquatis a.s., Brno, září 2019).

Předkvartérní podloží je v zájmovém území budováno facií bádenských vápnitých jílů tř. F8. Jsou vysoce plastické, vápnité, slabě slídnaté, většinou slabě jemnozrnně písčité. Vyznačují se tuhou až pevnou konzistencí. Jejich povrch byl zastižen pouze sondou NJ-1 (ul. Nováčkova) v hloubce 4,20 m pod úrovní stávajícího terénu. Nacházejí se tedy těsně mimo dosah výkopových prací. Jsou velmi slabě propustné až téměř nepropustné a představují tak spodní izolátor pro kvartérní zvodeň.

Kvartérní souvrství reprezentují sedimenty fluviální a recentní antropogenní zeminy. Fluviální soudržné jemnozrnné sedimenty – povodňové jíly (resp. hlíny) jsou hnědé či šedohnědé barvy, středně až vysoce plastické, zpravidla slabě až středně jemnozrnně až střednězrnně písčité, tuhé, hlouběji při nasycení podzemní vodou až měkce tuhé konzistence. Ojediněle mohou obsahovat úlomky či valouny kamene zrnitostní frakce drobný až střední štěrk. Řadí se do geotechnických tříd F5, F6 a F8. Jejich povrch se nachází v hloubkách 2,1 a 2,2 m pod terénem v podloží antropogenních navážek. Mocnost jejich vrstvy se pohybuje okolo 2 m.

Fluviální nesoudržné sedimenty byly zastiženy při bázi kvartérního souvrství pouze sondou DJ-1 (ul. Dačického). Nejprve to byla 0,2 m mocná vrstva písku jemného až středního, hnědého, středně zahliněného, středně ulehlého, zvodnělého. Ten se řadí do třídy S4, popř. S5. V jeho podloží, v hloubce 4,4 m pod úrovní terénu, byl zastižen drobný až kamenitý štěrk, písčitý, slabě až středně zajílovaný, středně ulehlý, zvodnělý, geotechnické třídy G3.

Antropogenní navážky jsou souvisle vyvinuty na celé ploše zájmové lokality v mocnostech v rozmezí 1,7 – 1,9 m. Mocnost této vrstvy může být větší, zejména v místech starých výkopových prací. Jedná s nejčastěji o zeminy charakteru jílu prachovitého až středně plastického, zpravidla písčitého s úlomky kamene, cihel a betonu (popř. jiným stavebním odpadem), zrnitostní frakce drobný až kamenitý štěrk. Konzistence této zeminy je většinou tuhá. Orientačně ji můžeme zařadit do geotechnické třídy Y-F4, F6.

Konstrukční vrstvy komunikace jsou představovány asfaltovým povrchem vozovky s mocností 0,1 – 0,15 m (popř. při okrajích kamennou dlažbou 15x15 cm), betonem (0,10 – 0,15 m) a kamenným podsypem či makadamem (0,1 m). Celková mocnost konstrukčních vrstev vozovky (ověřená průzkumem) činí cca 0,3 až 0,4 m.

Podzemní voda byla provedeným průzkumem dne 9. 9. 2019 zastižena v hloubkách 2,9 až 3,0 m pod úrovní stávajícího terénu, tedy na kótách 200,80 a 201,25 m n.m. Pro vedení a akumulaci podzemní vody mají největší význam dobře průlinově propustné štěrky s koeficientem filtrace kf  = x . 10-3 až -4 m.s-1 a písky s kf  = x . 10-4 až -5 m.s-1 (orientační hodnoty stanovené výpočty z křivek zrnitosti). Spodní izolátor zvodnělému systému představují velmi slabě propustné až téměř nepropustné neogénní jíly a svrchní izolátor (poloizolátor) tvoří povodňové jíly s kf  v řádu 10-7 až 8 m.s-1

### Úložné poměry v trase vodovodu

Rekonstrukce vodovodu je projektována v nové trase s hloubkou výkopu do 1,8m pod úrovní terénu. Výkopové práce budou tedy probíhat, po překonání konstrukčních vrstev vozovky s mocností 0,2 – 0,4 m, prakticky v celém objemu v antropogenních navážkách. Převažovat bude charakter středně plastických jílů, slabě písčitých, geotechnické třídy Y-F4, F6, 3. třídy těžitelnosti.

Podzemní voda se nachází pod niveletou dna výkopu a její výskyt se během provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce vodovodu nepředpokládá.

    - Odvodnění stavebních rýh

Pro případné odvodňování stavební rýhy při realizaci v případě extrémně deštivého počasí bude využito ve dně rýhy štěrkového podsypu pod potrubím. Ve  sběrných jímkách situovaných do zahloubených míst trasy bude př. přitékající dešťová voda čerpána do kanalizace.

Sběrné jímky jsou navrženy půdorysných rozměrů 0,8x0,8m v počtu 2ks na řadu „N“. Provedou se do hloubky 0,3m pod úroveň dna výkopu rýhy, svahované, nepažené. Čerpání je odhadováno v rozsahu 80 l/min. po dobu 36 hod. z každé jímky, celkem 108 hod. Sběrné jímky budou v závěru prací zaplněny hutněným štěrkopískem.

### Technické zajištění výkopů

Vzhledem k charakteru lokality – zpevněná komunikace s jednostrannou zástavbou a s předpokladem zachování manipulačního pruhu pro projíždění stavebních mechanismů, úložným poměrům – výskyt nehomogenních antropogenních navážek a nesoudržných zemin ve výkopišti a souběhy, popř. křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nezbytné stavební rýhy hloubit pod ochranou účinného pažení – doporučeno příložné pažení. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce. Je nežádoucí zatěžovat okraje výkopů vytěženými zeminami. Nezbytné bude též zamezení vniku většího množství dešťové či jiné vody do výkopiště.

### Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 721002) mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Obdobně i středně plastické povodňové jíly a sprašové hlíny, náležející dle téže normy VII. až IX. skupině zemin, jsou z důvodu namrzavosti a rozbřídavosti při nasycení vodou a dlouhodobé konsolidaci jako podloží budoucí komunikace nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými – drceným kamenivem či štěrkem (proměnlivě zahliněným).

### Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací je provedeno dle zvyklosti odborným odhadem v souladu s ČSN 733050. Dle tohoto předpisu lze vyčlenit zeminy lepivé, kdy je číslo plasticity Ip větší než 10 a zároveň je její přirozená vlhkost wn větší než mez plasticity wp. Podle těchto kritérií spadá naprostá většina jemnozrnných soudržných zemin v přirozeném uložení (a zpravidla i antropogenně přetvořených) mezi zeminy lepivé. Tato norma však pozbyla platnost 1. 4. 2010 a byla nahrazena normou ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa. V tomto novém předpise se vyčleňují pouze tři třídy těžitelnosti I, II a III. Většina zemin pak spadá do třídy I, včetně všech soudržných zemin. Na lepivost není brán ohled a ani zde není zmiňována.

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat v trase nové. V následujících tabulce uvádíme třídy těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení z celkového objemu výkopu.

Dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa spadají všechny zastižené zeminy do I. tř. těžitelnosti.

Zatřídění zemin z hlediska těžitelnosti pro trasu vodovodu je následující:

| Třída | objem % | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 2. - 3. | 50 | 100 % povodňový jíl, měkce tuhé až tuhé konzistence ̽ |
| 3. | 45 | 60 % navážka – jíl písčitý s úlomky 40 % fluviální jíl plastický, tuhý |
| 4. | 5 | 100 % kamenitá (ojediněle až balvanitá) navážka |

̽ lepivé zeminy

Rozsah platnosti sond pro zemní práce a přehled konstrukce vozovek:

| Označ. Sondy | Rozsah vozovky (m) | Popis konstrukce vozovky | Platnost sond |  | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Řad Staničení (m) | Přípojky (č.o.) |  |
| NJ-1 | 0,00–0,15 | Konstrukční vrstva vozovky – asfalt | N 0,0-41,0 | 2, 4a |  |
|  | 0,15–0,30 | Konstrukční vrstva vozovky – beton střední kvality |  |  |  |
|  | 0,30–0,40 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až hrubé zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 0,40–2,10 | navážka – jíl prachovitý až středně plastický, šedý, slabě písčitý se slabým obsahem úlomků kamene a cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce (do 10 %), tuhý |  |  |  |
|  | 0,10–0,80 | Konstrukční vrstva vozovky – kamenitý podsyp - šedý štěrk drobný až kamenitý, silně písčitý, slabě zahliněný |  |  |  |
|  | 0,80–1,00 | Navážka – hnědý jíl prachovitý, písčitý s úlomky kamene a cihel frakce drobné až kamenité, tuhý |  |  |  |

Podrobnější údaje viz. výše citovaný IG průzkum.

## Obecné zásady pro rekonstrukci vodovodních přípojek

Provozovatel – BVK a.s. stanovil ve městě Brně následující obecné zásady pro rekonstrukci domovních vodovodních přípojek:

- Stávající vodovodní přípojky z HDPE 100 se pouze přepojí na nové navrtávací pasy, neboť se vzhledem k jejich materiálu a tím i stáří předpokládá, že jsou ve vyhovujícím technickém stavu.

- Přípojky ocelové, olověné a ze starého typu PE se vymění za HDPE profilu min. 32mm v celém rozsahu, tj. od vodovodního řadu až po uzávěr před vodoměrem.

- V případě, že v nemovitosti byla provedena rekonstrukce vnitřního vodovodu, kdy hlavní větev je větší, než dimenze stávající vodovodní přípojky, nebo kdy je nutné zvětšení profilu přípojky z důvodů na straně vlastníka nemovitosti, provede se zesílení nové přípojky na dimenzi hlavní větve vnitřní vodoinstalace, ale v celém rozsahu na náklad vlastníka nemovitosti (v souladu se zákonem č.274/2001 Sb. §3 odst. 6).

- rekonstrukce všech přípojek končí výměnou kulového uzávěru před vodoměrem. Výměna vodoměrů není předmětem této stavby.

- Dimenze vodovodních přípojek upřesní projektant v PD na základě archivních a obchodních podkladů BVK a provedením průzkumu v nemovitostech.

## Požadavky na stavebně technické řešení stavby

U stavebních objektů musí být docíleno obvyklých vlastností dle platných ČSN a souladu s obecně platnými předpisy. Navrhované objekty vodovodu budou provedeny dle zákona č.274/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenými normami a předpisy. Konstrukce a materiálové provedení součástí vodovodního řadu musí vyhovovat podmínkám uložení, okolním vlivům, musí splňovat ustanovení platných ČSN pro vodovodní sítě a musí být v souladu se závěry akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. na vodárenský materiál, platnými v roce výstavby. Při výstavbě je třeba dodržet platné normy, zejména ČSN 013462, ČSN EN 545, ČSN 755401, ČSN755402, ČSN 736005, ČSN 755411, ČSN 730873, ČSN755025, ČSN EN 805 a ČSN755911.

## Příprava staveniště

Před zahájením zemních prací je nezbytné prostorově vytyčit veškeré podzemní prostory a vedení – očekávány jsou souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí (silové a sdělovací kabely různých provozovatelů, vodovody, plynovody, kanalizace, rozvody tepla, kabely veřejného osvětlení, kabely kabelové televize, vodovodní, plynové a kanalizační přípojky nemovitostí). Sloupy veřejného osvětlení v blízkosti výkopu budou v případě potřeby podepřeny a zajištěny tak, aby nebyla porušena jejich stabilita. Z důvodu uvolnění staveniště se neuvažuje s demoličními pracemi. Před zahájením stavebních prací se doporučuje provést pasportizaci stavu všech stavbou dotčených nemovitostí.

# Stávající stav a průzkum přípojek

Pro vypracování dokumentace byly prostudovány archivní podklady a následně v roce 2019 byl proveden průzkum stávajících vodovodních přípojek s následujícími poznatky:

- Archivní dokumentace stávajících vodovodních řadů, především jejich výškové řešení neexistuje. V projektu se vychází z orientačně stanovených hloubek potrubí pod terénem, jež se pohyhují v řádu 1,6-1,8m.

- V období r. 1926 a 1927 je v oblasti datována výstavba domovních vodovodních přípojek. Archivní dokumentace ke stávajícím vodovodním přípojkám u provozovatele vodovodu prakticky neexistuje (až na situativní zákresy 1:500). Průzkumem bylo zjištěno, že část přípojek již byla v minulosti opravována, kdy materiálem potrubí je PE 32. V provozu je rovněž litinová přípojka DN80.

- stávající vodoměry jsou umístěny ve sklepních prostorách objektů

- Ve většině nemovitostí již nebydlí původní majitelé. Žijící pamětníci si trasami, případným rokem rekonstrukce a provedením přípojek nejsou jisti.

- V nemovitostech lze vytipovat trasu přípojky v nejbližším okolí domu v návaznosti na umístění vodoměru a rovněž situativní umístění víka poklopu venkovního uzavíracího ventilu (pokud existuje), což bylo učiněno.

- Při rekonstrukci přípojek dojde ke křížení a souběhům podzemních inženýrských vedení.

- Soutiskem zaměření polohopisu, poskytnutých digitálních podkladů vodohospodářských zařízení a ostatních podzemních sítí bylo zjištěno, že trasa vodovodní přípojky č.o. 4a je v prostorové kolizi s přípojkou plynu NTL a není tak v souladu s ČSN 736005 a ČSN 386413.

- Pro zpracování podélných profilů byla v každé nemovitosti stanovena úroveň podlahy sklepa a kde to bylo možné i kóta potrubí přípojek měřením relativně od úrovně chodníku, nebo úrovně vstupního podlaží nemovitosti.

- S majiteli nemovitostí a popř. jimi pověřenými osobami byla provedena rekognoskace a sepsán protokol o zjištěných skutečnostech a pravděpodobném navrhovaném způsobu rekonstrukce přípojky, který je výchozím podkladem pro dále předložené technické řešení.

- Podklady získané průzkumem jsou dostatečné pro stanovení rozsahu a podmínek realizace stavby a pro projednání v rámci stavebního a vodoprávního řízení.

# Zásady technického řešení

Projekt je v souladu s ČSN 755411 – Vodovodní přípojky. Trasa přípojek je zřejmá z přiložené situace 1:250. Pro každou vodovodní přípojku byl zpracován samostatný list, kde je zobrazen výřez ze situace 1:200, kladečské schema, podélný profil s materiálovým řešením a tabulka vlastníků nemovitosti s technickými údaji o rekonstruované části vodovodní přípojky. Výstavba bude probíhat z povrchu v pažených rýhách.

Na základě provedeného průzkumu a následných projekčních prací lze vodovodní přípojky v daném úseku ulice Nováčkova rozdělit do 2 základních skupin s dalším vnitřním členěním podle potřebného rozsahu prováděných prací.

## Rekonstrukce přípojek nevyhovujících stanoveným zásadám

Potrubí přípojky nevyhovuje z titulu technického stavu, materiálu, nedodržení prostorového uspořádání a dalších požadavků.

Rozsah rekonstrukce:

- výměna odbočení včetně uzávěru, zemní soupravy a ventilového poklopu v místě napojení na vodovodní řad, osazení orientačních tabulek– zařazeno v rámci SO 330.

- výměna potrubí přípojky v úseku od rekonstruovaného venkovního řadu po vodoměr

- výměna uzávěru před vodoměrem

tab.  - 3.1. přehled přípojek nevyhovujících stanoveným zásadám

| Poř. č. | Název přípojky | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nováčkova č.o. 2 | Prodloužení přípojky |
| 2 | Nováčkova č.o. 4a | úprava trasy |

## Hlavní zásady provedení rekonstrukce přípojek

Dimenze přípojek jsou uvedeny na jednotlivých listech přípojek a v příloze Výpis vodovodních přípojek. Materiálem potrubí přípojek do profilu d=63mm je polyetylén (HDPE) typu PE 100. Největší profil potrubí z plastu je D63. Přípojky z HDPE jsou z řadu napojeny navrtávacími pasy. Přípojkové uzávěry jsou s vnějším závitem a hrdlem ISO pro napojení přípojkového potrubí. Armatury včetně tvarovek musí být opatřeny protikorozní ochranou na bázi epoxidu. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerzové, matice mosazné). Ovládání uzávěru je pomocí teleskopické zemní soupravy zavěšené v litinové desce. Vřeteno je ukončené na terénu v litinovém ventilovém, nebo šoupátkovém poklopu. Každý uzávěr bude označen plastovou orientační tabulkou včetně písmen dle ČSN 755025.

Navrtávací pasy, přípojkové uzávěry s vnějším závitem a hrdlem ISO, šoupátka, teleskopické ovládací soupravy, ventilové a šoupátkové poklopy s podkladovou deskou a orientační tabulky jsou zařazeny v rámci SO 330. Rekonstrukce všech přípojek je součástí SO 340.

Z hlediska výškového řešení niveleta potrubí směrem od uličního řadu k vodoměru pokud možno stoupá ve spádu min. 3‰. Při návrhu v rámci DSP a PS se vychází ze stávajících úrovní rostlého terénu s předpokladem jejich zachování. Pokud krytí potrubí přípojky klesne pod 1,35m, je třeba realizovat tepelnou izolaci potrubí. V místě přechodu přes svislou stěnu (základové zdivo objektu, zdivo vodoměrné šachty), nebo přes podlahu, musí být potrubí z plastů osazeno do chráničky. Vnitřní průměr přímé chráničky je přibližně o 20 mm větší, než je vnější průměr chráněného potrubí. Vnitřní průměr chráničky osazené do oblouku je přibližně o 40 mm větší, než je vnější průměr chráněného potrubí. Otvor pro chráničku ve svislé stěně se přednostně použije stávající, případné zvětšení profilu se provede vhodnou technologií, např. vrtáním. Utěsnění chráničky včetně mezikruží se provede stále pružným tmelem, zapěněním apod., za současného splnění požadavku na vodotěsnost. Přípojka bude ukončena napojením u vodoměru. Součástí rekonstrukce je výměna uzávěru před vodoměrem.

## Přípravné a bourací práce

Odstranění asfaltových komunikací – jedná se o odstranění krytu stávající vozovky Nováčkova. V rámci prací bude provedeno zaříznutí povrchu komunikace na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení a následně odstraněn asfaltový kryt komunikace. Dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy vozovky na tloušťku konstrukce a obrubníky včetně přídlažby z žulových kostek. Součástí prací je očištění vybouraných obrubníků a přídlažby a jejich uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Pro výkaz výměr odstraňovaných konstrukčních vrstev vozovek je počítáno s průměrnými hodnotami:

| Řad, staničení řadu (m) | Rozsah vrstvy (m) | Popis konstrukce vozovky | Vodovodní přípojky (č.o.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (N) 0,0-41,0 | 0,00–0,15 | konstrukční vrstva vozovky – asfalt | Nováčkova 2, Nováčkova 4a |
|  | 0,15–0,30 | Konstrukční vrstva vozovky – beton střední kvality |  |
|  | 0,30–0,40 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až hrubé zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |

Pasportizace objektů – jedná se o pasport stavebního stavu objektů, které mohou být stavbou rekonstrukce vodovodu ovlivněny. Pasport zpracuje zhotovitel v předstihu před zahájením zemních prací.

Odstranění betonové dlažby chodníku - V úsecích, kde rýha prochází betonovou dlažbou 30/30 bude rozebrán stávající kryt včetně konstrukčních vrstev na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací budou dlaždice osazeny na původní místo s doplněním do 20%.

Odstranění dlažby z žulových kostek - V úsecích, kde rýha prochází dlažbou z žulových kostek 8/10 bude rozebrán stávající kryt včetně konstrukčních vrstev a obrubníků na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků, jejich uložení pro zpětné užití (s doplněním dlažby do 20%) a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Odstranění dlažby z žulových kostek - V úsecích, kde rýha prochází dlažbou z žulových kostek 15/15 bude rozebrán stávající kryt včetně konstrukčních vrstev a obrubníků na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků, jejich uložení pro zpětné užití (s doplněním dlažby do 20%) a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Odstranění ležatých obrubníků š. 30cm – jedná se o odstranění ležatých kamenných obrubníků š. 30cm. Ve vymezeném prostoru budou odstraněny obrubníky a podkladní vrstvy na tloušťku konstrukce. Součástí prací je dále očištění vybouraných obrubníků a uložení pro zpětné užití (provizorní předláždění) a uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. Zaříznutí povrchu komunikace na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení je zahrnuto v položce odstranění asfaltových komunikací.

Kácení a ochrana dřevin  – v místech rekonstrukce vodovodních přípojek se na veřejném prostranství nenachází stromy, které je nutno vykácet. Jedná se o ochranou kmenů stromů proti poškození.

## Zemní práce a uložení potrubí

Stavba bude probíhat zčásti na silničním pozemku ve smyslu Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace bude prováděn v souladu s platnými předpisy. V průběhu stavby je nutno důsledně dodržovat Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a Vyhlášku města Brna o výkopových pracích na veřejných prostranstvích a jejich koordinaci ve městě Brně č.27/1997.

Zemní práce budou prováděny formou rýh a jam se svislými stěnami. Zajištění stěn je pažením příložným. Zásady pažení rýhy a provádění zemních prací obecně jsou identické s ostatními objekty – viz SO310, SO320, SO 330 – doporučení viz IG průzkum.

Obnažená podzemní vedení budou po dobu výstavby podchycena a zabezpečena proti poškození. Potrubí přípojky se uloží na hutněný jemnozrnný podsyp. Obsyp potrubí se provede jemnozrnným materiálem se zhutněním.  Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná modrobílá fólie s nápisem “pozor vodovod”. K obsypu a zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách. V místech všech uzavíracích armatur se osadí příslušné plastové orientační tabulky včetně písmen dle ČSN 755025. Poklopy přípojkových šoupátek mimo komunikace budou odlážděny dvěma řadami žulových kostek do betonu.

Kontrolní šachtice

Pokud je očekáváno křížení s plynovodem, vodovodem a případně s kabelovým vedením neznámého výškového osazení, je nezbytné v místě předpokládaného křížení předem provést ruční výkop kontrolní šachtice - obnažit dané podzemní vedení, zajistit je proti poškození a zabezpečit bezpečné křížení obou inž. sítí v souladu s platnými ČSN a dokumentací. U křížení vodovodních přípojek s plynovodem a podzemním kabelovým vedením bude tato kontrolní šachtice realizována ve všech případech křížení. Šachtice bude užita rovněž při sondování situativní a výškové polohy potrubí přípojek.

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení plynovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 0,8x1,5m a hloubky 1,25m.

Kontrolní šachtice při křížení kabelových vedení se uvažují hloubením zapažených jam půdorysných rozměrů 0,8x1,2m a hloubky 1,0m.

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení a sondáži vodovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 0,8x1,5m a hloubky 1,75m.

Počet křížení je uveden v tabulce.

tab.  – 3.4.1 Kontrolní šachtice u vodovodních přípojek

| Poř. č. | Název přípojky | KŠ na plynovodu |  |  |  |  | KŠ na kabelovém vedení |  |  |  |  | KŠ na vodovodu |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | povrch |  |  |  |  | povrch |  |  |  |  | povrch |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |  |
| 1 | Nováčkova č.o. 2 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nováčkova č.o. 4a | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |

Upřesnění povrchu

| Ozn. | Povrch | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A | Asfaltová komunikace |  |
| B | Chodník BD |  |
| C | Chodník litý asfalt |  |
| D | Chodník ŽK |  |
| E | Chodník ŽK - mozaika |  |

Při ukládání potrubí do otevřené rýhy:

Potrubí přípojky bude uloženo v rýze na hutněném podsypu jemnozrnným materiálem tl. 15 cm. Uložení potrubí musí být takové, aby se na spoj u vodovodního řadu nepřenášela tahová síla, proto je třeba plastové potrubí v rýze uložit s velkou vlnou.

Obsyp potrubí a zásyp rýhy

Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí obsype jemnozrnným materiálem se zhutněním na výšku 30cm nad vrchol potrubí. Zásyp v rozsahu výšky konstrukčních vrstev vozovky včetně vrstev pro zlepšení únosnosti podloží od povrchu stávající komunikace se provede náhradním zásypovým materiálem (asfaltový recyklát frakce 16/32) tak, aby byl zajištěn provoz po komunikaci při stavbě. Hutnění po vrstvách 30 cm, předepsaná míra zhutnění min. 100% PS, požadovaný modul deformace na pláni vozovky a parkovacích ploch 45 Mpa, únosnost chodníku a popř. cyklostezky 30 MPa.

## Skladba vodovodní přípojky obecně

Popis ve směru od uličního řadu:

- Navrtávací pas pro litinová potrubí /nebo odbočka/ s přípojkovým uzávěrem

- Zemní souprava teleskopická + litinová podkladní deska

- Poklop ventilový

- Potrubí přípojky

- Kulový uzávěr před vodoměrem			(v šachtě, sklepě)

- Redukce

- Uklidňovací kus (délka 6 x DN vodoměru)

- Vodoměr (dodá BVK a.s.)

- Uklidňovací kus (délka 6 x DN vodoměru)

- Redukce

- Kulový uzávěr s odvodněním za vodoměrem

- Zpětná klapka

- Ventil pro redukci tlaku (pokud je instalován)

Napojení z hlavního řadu u všech přípojek této stavby je řešeno v rámci SO 330. Do stavebního objektu SO 340 jsou zařazeny položky počínaje ad d). Pokud není uvedeno jinak, rekonstrukce přípojek v rámci stavby Nováčkova končí výměnou kulového uzávěru před vodoměrem = ad e). Armatury za vodoměrem jsou součástí vnitřního vodovodu.

## Řešení vybraných přípojek

### Vodovodní přípojka Nováčkova č.o. 4a

Nemovitost Nováčkova č.o. 4a byla dříve součástí areálu vozovny DPmB, v současnosti slouží jako bytový dům. Je připojena na vodovod původním litinovým potrubím DN80, jež kdysi sloužilo jako hlavní přívod do areálu vozovny.

Rekonstruovaná vodovodní přípojka je navržena v profilu D63. Potrubí přípojky začíná v komunikaci ve staničení 0,0 napojením na uzávěr navrtávacího pasu. V lomu L1 se trasa stáčí vpravo, kříží plynovod DN80, rekonstruovanou kanalizaci DN 500, vodovod DN80 a za ležatým obrubníkem pokračuje v pojížděném chodníku z žulových kostek 15/15, kde znovu kříží rekonstruovanou kanalizaci, vodovod a přípojku plynu DN40. Trasa překonává ocelovou bránu, v bodě L2 se stáčí vlevo a dále pokračuje podél budovy pod zapuštěným kamenným obrubníkem. Za bránou je povrch zpevněn žulovými kostkami 10/10 a bet.dlaždicemi 30/30. Přípojka vody kříží navrhovanou kanalizační přípojku DN200 a v bodu L3 se stáčí vpravo směrem k budově a následně vchází dovnitř budovy. Rekonstrukce potrubí přípojky je ukončena výměnou uzávěru před vodoměrem. Pro prostup potrubí HDPE 63 přes zdivo objektu je navrženo využít stávající potrubí DN80, jež se upraví odříznutím cca 10 cm od vnějšího líce budovy. Uvnitř budovy se odstraní tvarovky s přírubovými spoji.

Poznámka: při rekognoskaci uvnitř objektu bylo zjištěno, že z budovy směrem do uličky jsou do obvodové stěny ve dvou místech zaústěny trouby vnitřní kanalizace z šedé litiny DN150. Podle vyjádření správce objektu je tato část kanalizace nefunkční, mimo provoz a s dalším využitím se nepočítá. Rekonstrukcí kanalizační přípojky budou veškeré odpadní vody z objektu podchyceny a odvedeny do uliční stoky. Zpracovateli dokumentace se nepodařilo zjistit, jak a kam je trasováno ležaté kanalizační potrubí vně objektu. Vyhodnocením okrajových podmínek na místě jsme však dospěli k závěru, že venkovní kanalizace může být trasována podél budovy a tedy může být v úseku mezi lomy L2 a L3 zastižena při provádění zemních prací jak v souběhu, tak křížením. Vzhledem k tomu, že se jedná o nefunkční a zrušené potrubí,  bude v případě potřeby v nezbytném rozsahu z výkopu odstraněno a likvidováno v souladu s platnými předpisy.

## Upozornění pro práce na pozemcích a uvnitř nemovitostí

Pozor! před zahájením vrtání, bourání, demontáží a jakýchkoli zemních prací na soukromých pozemcích a uvnitř nemovitostí je nutno vytýčit všechna podzemní vedení. Je nutno, aby vlastník nemovitosti rovněž předem upřesnil průběh veškerých vnitřních rozvodů v blízkosti zamýšleného provádění prací na rekonstrukci vodovodní přípojky, zejména vedení kanalizace, plynu, vody a rozvodů el. energie a rozvodů sdělovacích. Po projednání s vlastníkem nemovitosti je třeba skutečnému průběhu rozvodů provádění rekonstrukce vodovodní přípojky přizpůsobit. Před prováděním prací uvnitř je nutno rovněž provést opatření pro zabránění poškození souvisejících konstrukcí nemovitosti (vysazení křídel dveří, ochranné folie a zakrytí podlah, zařizovacích předmětů apod.).

## Zásobování vodou po dobu stavby

Situativní dispozice stávajících vodovodních rozvodů umožňuje realizovat zásobování nemovitostí pitnou vodou po dobu provádění rekonstrukce příslušné části rozvodného řadu a přípojek bez přerušení stávajícím způsobem. Ke krátkodobému přerušení dodávky vody do nemovitostí dojde pouze při rekonstrukci přípojkového potrubí v místech přechodu přes obvodové zdivo objektů, popř. přepojování rekonstruovaných přípojek na rekonstruované řady.

## Další požadavky

- Zemní práce v pásmu do 1,0 m od plynovodu a podzemních trubních a kabelových vedení budou prováděny ručně.

- Drenážní podkladní vrstva vozovky a vlastní zpevnění budou obnoveny.

- Obnovení povrchů chodníků a vozovek bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v rámci úprav povrchů.

- Zelené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

- Nejmenší přípustný poloměr ohybu vodovodního potrubí z HDPE = 20 D, (kde D - vnější průměr potrubí)

- Přerušení dodávky vody do jednotlivých objektů při rekonstrukci řadů a propojení stávajících a vybudovaných přípojek může být realizováno pouze v pracovních dnech v době 7-15 hod.

- Manipulaci s uzávěry na stávajících vodovodních řadech mohou provádět pouze pověření pracovníci BVK a.s.

## Likvidace starých přípojek

- Zrušené potrubí přípojek a armatury, jež budou obnaženy v rámci zemních prací na  přípojkách, budou dle možnosti demontovány.

- Nebude-li zrušené potrubí přípojek demontováno, budou všechny jeho konce (včetně každého přerušení) zaslepeny.

- Ventilové poklopy na zrušených přípojkách budou demontovány a to včetně ovládacích tyčí.

- Na požádání obvodového technika budou BVK a.s. vráceny stávající armatury.

### Demontáže armatur

Zemní práce pro odstranění přípojkových armatur a příslušenství, situovaných v místě výkopů rýh pro rekonstruovaná potrubí řadů jsou součástí výkopů rýh.

Odstranění ventilových poklopů včetně ovládacích tyčí situovaných mimo rýhu bude provedeno výkopem jámy 0,5x0,5m hloubky 0,3m. Počet demontovaných přípojkových armatur ležících mimo rýhy rekonstruovaných řadů a druh povrchu je uveden v tabulce.

tab.  – 3.10.1.1 Přípojkové armatury situované mimo rýhy rekonstruovaných přípojek

| Poř. č. | Označení přípojky | Ventilový poklop s ovládací tyčí |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povrch |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E |  |
| 1 | Nováčkova č.o. 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nováčkova č.o. 4a | 1 |  |  |  |  |  |

Upřesnění povrchu

| Ozn. | Povrch | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A | Asfaltová komunikace |  |
| B | Chodník BD |  |
| C | Chodník litý asfalt |  |
| D | Chodník ŽK |  |
| E | Chodník ŽK - mozaika |  |

## Zkoušky

Zkoušky budou prováděny v souladu s platnými ČSN.

### Tlaková zkouška

Tlaková zkouška vodovodních přípojek bude prováděna v souladu s ČSN755911. Zkouška bude realizována zkušebním přetlakem velikosti 1,3 násobku nejvyššího provozního tlaku. O zkouškách se pořídí příslušné záznamy. Řady spadají pod tlakové pásmo 1 VDJ Holé hory 272.5, Max. provozní přetlak v rozvodné vodovodní síti dosahuje hodnoty 0,69 Mpa.

### Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl. 252/2004 Sb. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři BVK a.s.. Zkoušené vzorky musí vyhovět ČSN 757111, platnost vyjádření je 5 dnů od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

### Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrola ovladatelnosti armatur bude prováděna při předání a převzetí staveniště a před závěrečnou technickou prohlídkou nového vodovodu. Kontrolu provádí výhradně pověření pracovníci správy vodovodní sítě BVK a.s. Kontrolou se prověřuje:

- funkčnost armatury

- vzájemné osazení víka poklopu a hydrantu, nebo vřetena šoupátka

- usazení poklopu

- osazení orientačních tabulek a sloupků (včetně číselných údajů)

## Kontroly a práce před zásypem rýh

- Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

- Kontrola neporušenosti signalizačního vodiče na vodovodním potrubí.

- Kontrola neporušenosti signalizačního vodiče na plastových plynovodních potrubích.

- Kontrola neporušenosti plynovodu a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat příslušného správce před provedením záhozu obnažených plynovodních zařízení.

- Kontrola neporušenosti kabelových vedení a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat před provedením záhozu obnažených kabelových vedení příslušného dozora (E-ON, O2, UPC, DPMB atd.).

- Před zásypem rýhy budou nově položená podzemní vedení geodeticky polohově a výškově zaměřena v rozsahu dle směrnic provozovatele vodovodu. Armatury budou geodeticky zaměřeny souřadnicově a do trojúhelníka na hranice nemovitostí.

- Vyhovující tlakové zkoušky.

- Správci inž. sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet.

## Úpravy povrchů

Dotčené plochy a zpevněné povrchy narušené stavbou budou obnoveny v souladu se vzorovými řezy uložení potrubí.

Obnova povrchů v ulici Nováčkova včetně konstrukčních vrstev je součástí stavebního objektu       SO 340. Povrchy nad rýhou budou obnoveny do původního stavu. Převážně se jedná o povrch zpevněný dlažbou z žulových kostek, částečně se jedná o vozovku místní obslužné komunikace s živičným povrchem a chodník z dlaždic. Stávající šířkové uspořádání,  výškové poměry a systém odvodnění povrchů budou zachovány.

Obnova chodníků spočívá v jejich uvedení do původního stavu. Bude použita dlažba a materiály z chodníků, odstraněné v rámci přípravných prací s doplněním materiálů a dlažby nové do 20%. Obrubníky chodníků se provedou původními obrubníky, odstraněnými v rámci přípravných prací, s doplněním do 20%.

Konstrukce 1 – živičná vozovka (SO340)

| - Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ | TL. 50 mm | ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 61 21) |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro vrstvy ložní ACL 16 + | Tl. 50 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 22 + | Tl. 100 mm | ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 61 21) |
| - Infiltrační postřik 0,5kg/m2 PI-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL. 250 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť 0-63mm ŠDA | TL. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 600 mm |  |

Obnova živičného krytu se provede vrstvou asfaltobetonu ACO11+ v tl.50mm po provedení živičného spojovacího postřiku PS-E 0,2 kg/m2.  Napojení živičné vozovky na vozovku stávající se provede odstupňovaně po vrstvách, s přesahem jednotlivých vrstev min. 15 cm. Styčná spára ve vozovce bude strojně proříznuta a opatřena modifikovanou zálivkou.  Ve vrstvě SC 8/10 budou provedeny dilatační spáry.

Obrusná vrstva musí přesahovat původní výkopovou rýhu min. o 60 cm na každou stranu, tj. bude již zaříznuta širší o tyto míry než vlastní výkop. Všechny živičné styčné plochy budou řádně utěsněny (asfaltová zálivka, zadrcení).

V místě trasy pokládky vodovodu provést odřezání hran (na šířku rýhy 0,8-1,0m, dle hloubky výkopu a použitého typu pažení), provedení výkopu, uložení vodovodu, zpětný, po vrstvách zhutněný zásyp z nesoudržných štěrkových zemin, případně z drceného kameniva (recyklát) do výše zemní pláně vozovky (cca 0,48 m pod niveletu vozovky). Deformační modul zemní pláně  Edef2 musí dosáhnout hodnotu min. 45 MPa. Předpokládá se, že vlastní úpravy povrchů vozovek budou probíhat s časovým odstupem za položením vodovodních řadů a přípojek. V závěru proto bude od úrovně pláně po niveletu vozovky proveden provizorní zásyp asfaltovým recyklátem tl. 48cm s takovou úpravou povrchu, aby komunikace mohla být pojížděna vozidly záchranného systému, při svozu odpadků a v omezené míře vozidly majitelů nemovitostí. Před pokládkou finálních vrstev vozovky bude provizorní zásyp odtěžen. Asfaltový recyklát se odveze k recyklaci, štěrk z provizorního zpevnění se odveze a uloží na deponii.

Dojde-li během výstavby vodovodu k poškození nebo ke snížení stability obrub nebo vpustí, či jejich připojovacího potrubí, budou znovu řádně stabilizovány, případně nahrazeny novými. Poškozené prvky dlažby budou nahrazeny nepoškozenými stejného typu a barevnosti. Poškozené vodorovné a svislé dopravní značení bude obnoveno.

Výše uvedenou opravou se nemění šířkové uspořádání komunikace, ani její výškové či sklonové poměry, ani její způsob odvodnění, dopravní značení apod.

Konstrukce 2 – dlažba z žulových kostek – pojížděný chodník (SO340)

| - Žulové kostky 10/10cm ŽK | TL. 100 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.290mm |  |

Dlažba bude kladena v návaznosti na původní dlážděné povrchy.

Ve vrstvách SC C8/10 budou provedeny podélné a příčné dilatační spáry. V místě napojení prahů na živičnou vozovku a v nejnižších bezodtokých místech u obruby je potřeba provést úpravu pro odvodnění lože pod dlažbou pomocí odvodňovacího žebra, vyplněného kamenivem KD 0-32mm.

Konstrukce 3 – dlažba z žulových kostek – pojížděný chodník (SO340)

| - Žulové kostky 15/15cm ŽK 1.jakost | TL. 15 cm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 4 cm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL. 10 cm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | prům.TL.29 cm |  |

Dlažba bude kladena v návaznosti na původní dlážděné povrchy. Ve vrstvách SC C8/10 budou provedeny podélné a příčné dilatační spáry.

Navržené stavební řešení v rámci SO 340 obsahuje :

-	vybourání vozovky stávající komunikace nad rámec bourání v rámci vodovodu

-	frézování stávající komunikace v místě napojení na starou vozovku

-	zemní práce (odkopávky pro spodní stavbu komunikace po odpočtu bourání vozovky)

-	výškovou úpravu stávajících armatur, situovaných ve vozovce

-	provedení nové konstrukce živičné vozovky

-	provedení nové konstrukce dlážděné vozovky včetně zapuštěných obrubníků

-	zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku

-	svislé a vodorovné dopravní značení

-	provedení obnovení přídlažby - jednořádek z žulových kostek do lože z betonu C12/15

-	provedení obnovení dlažby - z žulových kostek do lože z kameniva fr. 4/8

Obnova povrchů chodníků. V závěru stavebních prací v rámci SO 340 budou dotčené povrchy chodníků na veřejném prostranství rekonstruovány ihned v návaznosti na zásyp rýhy.

Předpokládáme:

- Chodníky - betonové dlaždice 30/30 – skladba:

- betonová dlaždice 30/30/5 		BD	 5 cm

- štěrkopísek				ŠP	 5 cm

- štěrkodrť					ŠD	15 cm

Celkem tloušťka konstrukce				25 cm

## Značení zařízení

V místech všech poklopů armatur se osadí příslušné plastové orientační tabulky včetně písmen dle ČSN 755025.

## Křížení podzemních inž. vedení

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškeré podzemní vedení od příslušných subjektů a respektovat podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení. Vytýčení sítí zajišťuje zhotovitel stavby.

Při stavbě je předpokládáno křížení sítí:

- silové kabely VN, NN, přípojky NN jednotlivých nemovitostí,

- silové kabely veřejného osvětlení,

- sdělovací kabely

- rozvodná síť plynu NTL včetně přípojek

- veřejný vodovod, vodovodní přípojky nemovitostí

- kanalizace veřejná jednotná, kanalizační přípojky nemovitostí

Poloha podzemních vedení v místě výkopů rýhy bude zjištěna ručně kopanými sondami - kontrolní šachtice. Pro vzájemnou polohu sítí platí vzdálenosti dle ČSN 736005 a ČSN 386413. Při křížení vodovodu s dálkovým kabelem musí být dodržena vzdálenost mezi povrchy sítí 0,3m. Dálkové kabely a kabely přístupové sítě O2 budou v místech křížení uloženy do vzdálenosti 0,5m od osy nově pokládaných vedení do betonových (plastových) žlabů na náklad investora. Křížení a souběhy s volným a kabelovým vedením silovým bude realizováno v souladu s požadavky správce za dodržení norem ČSN 343108 a ČSN 333301.

Při křížení vodovodu a rozvodů plynu (včetně domovních přípojek) je třeba dodržet svislou vzdálenost povrchů potrubí min. 0,2 m od plynovodu. Vodovodní potrubí podejde pod plynovody spodem (předpoklad). Souběh s plynovodem je třeba realizovat tak, aby vodorovná vzdálenost povrchů souběžných potrubí byla min. 0,5 m.

V ochranném pásmu 1,0 m od uvedených kabelových vedení a rozvodů plynu je nutno realizovat ruční výkop.

Vodorovné a svislé vzdálenosti vodovodního potrubí od ostatních podzemních vedení jsou minimálně:

vodorovně 		svisle

silové kabely do 110 kV 	0,40 m 		0,40 m

sdělovací kabely 		0,40 m 		0,20 m

stoky 				0,60 m 		0,10 m

vodovod			0,60 m			0,10 m

Na všechny výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených  v Příloze 2 Vládního nařízení č. 178/1998 musí být doloženo prohlášení o shodě.

# Dotčená ochranná pásma

rekonstrukce vodovodních přípojek je realizována ve stávajícím situativním a výškovém uspořádání, přičemž jsou respektovány dané prostorové možnosti, koncové nápojné body a požadavky ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných norem.  Zvláštní bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem.

Výstavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení infrastruktury obce. Jedná se o následující ochranná pásma těchto vedení:

- vodovod ( od líce ) .....……………..................	1,5 m

- plynovod ( od líce ) .....…………….................	1,0 m

- kabelové vedení sdělovací……………….........	1,0 m

- kabelové vedení, VO, VN, NN……………….	1,0 m

-    volné nadzemní vedení NN ..............................	3,0 m od krajního vodiče

-    parovod, horkovod (od líce ) …………………	2,5 m

Pro stoky platí ochranná pásma dle ČSN 75 6101 a pokud neurčí vodohospodářský orgán jinak, platí ochranné pásmo 3 m od okrajů stoky a souvisejících objektů.

# Životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Při výstavbě bude dodržen zákon č. 17/92 Sb. o životním prostředí, zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 10/94 o zeleni v městě Brně, vyhláška č. 18/98 města Brna o udržování čistoty ploch komunikací a chodníků na území města Brna, vyhláška města Brna o  výkopových pracích na veřejných prostranstvích a jejich koordinaci ve městě Brně č. 27/1997 a zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech. Současně musí být dodrženy všechny další podmínky, specifikované v jednotlivých vyjádřeních orgánů státní správy a dotčených organizací ke stavbě.

Po ukončení výstavby k negativnímu ovlivnění životního prostředí nedojde. Při výstavbě však stavba zasáhne rušivě do života dané části města. Stavební práce budou probíhat v komunikacích s pěší a automobilovou dopravou. Je třeba, aby stavební činnost byla prováděna maximálně ohleduplně, bez zbytečných časových prodlev, aby negativní dopady na životní prostředí byly co nejnižší. V závěru výstavby uvede dodavatel staveniště do původního stavu a odstraní  zbytky stavebních materiálů. Je třeba v plné míře dodržovat zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

Stavba po svém dokončení bude sloužit k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Při výstavbě bude odpadem zemina z výkopu, demontované součásti vodovodních zařízení a materiál narušeného krytu vozovek a chodníků. Uvedené materiály je nutno použít, případně likvidovat v souladu s právními předpisy ČR. Trvalé uložení materiálu bude na povolené skládce v katastru města, odvoz do 10km. Demontované součásti vodovodních zařízení nepřevzaté BVK a.s. budou odevzdány do výkupny surovin, nebo dle povahy k likvidaci na skládku.

# Péče o bezpečnost práce a provádění stavby

Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů. Při provádění prací je třeba dodržovat všechny předpisy dle Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a předpisy s bezpečností práce ve výstavbě související. Zvláštní bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem. Před zahájením zemních prací musí být správci podzemních vedení požádáni o vytyčení podz. inž. vedení. Práce v blízkosti těchto vedení musí být prováděny dle požadavků  správců, event. pod jejich dohledem. Zemní práce v místech křížení a blízkých souběhů s podzemním vedením je třeba provádět ručně a současně respektovat další podmínky a požadavky ve vyjádření jednotlivých správců.

Celý obvod stavby musí být řádně vyznačen,  opatřen výstražnými tabulkami, v noci osvětlen, popřípadě v určitých úsecích oplocen.

Při provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na  okolní pozemky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Výkopek nesmí být ukládán v drekonstruních pruzích. Při stavbě je nutno dodržovat požadavky orgánů státní správy, specifikované ve stavebním povolení a vodoprávním rozhodnutí a současně respektovat platné předpisy a normy. Stavební práce na vodovodních přípojkách se doporučuje organizovat tak, aby negativní dopady stavby na životní podmínky obyvatel byly omezeny na nezbytné minimum. Při rekonstrukci přípojek je nutno postupovat tak, aby rekonstrukce několika přípojek byla vždy provedena v jediném časovém úseku, např. v průběhu jediného dne. Práce na rekonstrukci přípojek je nutno koordinovat s rekonstrukcí vodovodních řadů v rámci SO 330. Před zahájením prací na konkrétní přípojce dohodne dodavatel s vlastníkem nemovitosti v dostatečném předstihu všechny věcné, časové a další náležitosti ohledně provádění přípojky. Pro zajištění bezpečnosti chodců je třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů v místech vstupů do nemovitostí tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů.

Provoz všech objektů a zařízení bude prováděn a zajišťován podle schváleného provozního řádu a dalších platných vnitropodnikových předpisů provozovatele.

# Koordinační opatření

Je třeba se zaměřit především na následující koordinační opatření:

- Ochrana všech stávajících inženýrských sítí před poškozením.

- Časová a technická koordinace s výstavbou kanalizace a vodovodního řadu (SO 310, 320 a 330).

- Prostorová koordinace se stávajícím plynovodem.

- Koordinace dopravy v ulicích dotčených výstavbou tak, aby byl vždy zajištěn přístup pro vozidla rychlé záchranné služby a zásobování.

- Návaznost objektů realizovaných v rámci stavby na již existující vodárenská zařízení.

- Koordinační opatření při rekonstrukci, přepojování a realizaci domovních vodovodních přípojek.

# Předání do užívání

Předání vodohospodářského díla do užívání bude probíhat v souladu se schváleným postupem vymezeným v Městských standardech pro vodovodní síť. Současně je nutno respektovat podmínky pro předání, specifikované ve vyjádřeních jednotlivých správců.

# Vytýčení

Při vytýčení bude u přípojek vycházeno ze stávajících nadzemních znaků (umístění ventilových poklopů), umístění vodoměrů a dle údajů v dokumentaci. Staničení odboček a navrtávacích pasů pro přípojky je uvedeno v podélném profilu rekonstruovaného řadu „N“ viz. SO 330 Vodovodní řady. Výškový systém Balt po vyrovnání.

Brno, 02/2020

Vypracoval:  Ing. Pavel Mazal