| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | fax.: |
| PRO DUIS s.r.o. |  | e-mail: |

| DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 B R N O E-mail: duis@duis.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Projektant: | Hl.ing.proj.: Ing. Vach |  | Tech. kont.: Ing. Klímová |  |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  |  | Investor: Statutární město Brno |  |  | Formát: |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Datum: | 2020 |
| BRNO, PÍSEČNÍK REKONSTRUKCE A DOSTAVBA VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a DPS |
|  |  |  |  |  |  | Soubor: | DSP_B.docx |
| Příloha: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | Měřítko: | Čís. zakázky: 1128 | Č. přílohy: B. |

Obsah:

B.	Souhrnná technická zpráva	4

B.1.	Popis území stavby	4

B.1.1.	Charakteristika stavebního pozemku	4

B.1.2.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím	4

B.1.3.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

B.1.4.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	4

B.1.5.	Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů	4

B.1.6.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	4

Geologické poměry lokality	4

Úložné poměry v trase rekonstrukce vodovodu	5

Technické zajištění výkopů	5

Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy	6

Zhodnocení vhodnosti a únosnosti zemin na úrovni pláně vozovky	6

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací	6

B.1.7.	Ochrana území	7

B.1.8.	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	7

B.1.9.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	7

B.1.10.	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	7

B.1.11.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	7

B.1.12.	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	7

B.1.13.	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	8

B.1.14.	Seznam pozemků pro umístění stavby	8

B.2.	Celkový popis stavby	8

B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	8

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	9

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4.	Bezbarierové užívání stavby	9

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6.	Základní technický popis staveb	10

B.2.7.	Technická a technologická zařízení	11

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	11

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	12

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	12

B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	13

B.3.1.	Napojovací místa technické infrastruktury	13

B.3.2.	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	13

B.4.	Dopravní řešení	13

B.4.1.	Popis dopravního řešení	13

B.4.2.	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	13

B.4.3.	Doprava v klidu	14

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	14

B.5.1.	Terénní úpravy	14

B.5.2.	Použité vegetační prvky	14

B.5.3.	Biotechnická opatření	14

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	14

B.6.1.	Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	14

B.6.2.	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	14

B.6.3.	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	14

B.6.4.	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	15

B.6.5.	Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách	15

B.6.6.	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	15

B.7.	Ochrana obyvatelstva	15

B.8.	Zásady organizace výstavby	15

B.8.1.	spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění	15

B.8.2.	Odvodnění staveniště	15

B.8.3.	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	15

B.8.4.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	16

B.8.5.	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	17

B.8.6.	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	17

B.8.7.	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	17

B.8.8.	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	18

B.9.	Celkové vodohospodářské řešení	18

# Souhrnná technická zpráva

Předmětem stavby je rekonstrukce a dostavba vodovodu v ulici Písečník, ve městě Brně, kraj Jihomoravský.

Tato dokumentace je podkladem pro stavební povolení akce.

## Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Staveniště je dáno stávající nepravidelnou zástavbou po stranách ulice Písečník v Brně, k.ú. Lesná a Husovice a nejbližšími přilehlými prostory, výškovou a prostorovou konfigurací terénu, umístěním ostatních inženýrských sítí.

V celém zájmovém území výstavby je nutno počítat s výskytem stávajících objektů, včetně pod zemních inženýrských sítí, zajišťujících chod nemovitostí. Očekávány jsou souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí (silové, sdělovací a dálkové kabely různých provozovatelů, vodovody, kanalizace, kabely veřejného osvětlení, kabely kabelové televize, vodovodní a kanalizační přípojky nemovitostí).

Nadzemní objekty, armaturní prostory a inženýrské sítě mající vnější znaky byly tachymetricky zaměřeny. Inženýrské sítě nemající vnější znaky nebylo možné zaměřit. I přes existující dokumentaci skutečného provedení bude nutné jejich vytýčení před zahájením výstavby. Negativní dopady vytýčení na technické řešení rekonstrukce se nepředpokládají

Výstavbou mohou být dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení. V návrhu byla respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dané prostorové možnosti, koncové nápojné body.

Stavba nezasahuje do chráněných objektů, dřevin, porostů a památek.

Stavebně technický průzkum a posouzení stavu stávajících konstrukcí byl pro potřeby dokumentace proveden pouze jako orientačně-vizuální. Konstrukce vykazují běžný stupeň opotřebení daný provozem a dostupnými technologiemi v době výstavby

### Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Na jednání MMB OI, MČ Brno-sever a BVK, a.s. bylo dohodnuto, že z důvodů omezujících dodávek vody v době odběrové špičky bude provedena pouze rekonstrukce a dostavba vodovodního řadu, bez rekonstrukce kanalizace, dalších sítí a komunikačních úprav. Nebude brán zřetel na „Územní studii Písečník“ zpracovanou v roce 2010.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Projekt je v souladu s územním plánem.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny.

### Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů byly ve zpracované dokumentaci respektovány.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

#### Geologický průzkum

## Geologické poměry lokality

Předkvartérní podloží v zájmovém území reprezentují jednak neogénní sedimenty charakteru jemných až hrubých písků, slabě zahliněných, slídnatých se slabým obsahem valounů a úlomků drobného až středního (místy až hrubého) štěrku, 3. třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050), geotechnické třídy S3 S-F. Tyto však byly prakticky zcela odtěženy činností bývalého lomu. Sondou PJ-2 byla v hloubce 2,2 až 2,5 m pod terénem zastižena zpevněná poloha výše popsaných neogénních písků. Jednalo se o velmi odolný navětralý až zdravý, slabě rozpukaný pískovec, 5. tř. těžitelnosti, geotechnické třídy R3. Ve východní části lokality, kde se terén zvedá směrem k ulici Soběšické a Nouzové, vystupují téměř k povrchu proterozoické granodiority brněnského masivu, které jinak představují hlubší předkvartérní skalní podloží celému území. V přípovrchové zóně o mocnosti 4 – 7 m (dle archivního průzkumu) jsou zvětralé a velmi silně tektonicky porušené – rozpukané. Po vytěžení mají charakter suťové zeminy s úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitoprachovitou výplní mezer, geotechnické třídy R5-G3, 5. třídy těžitelnosti. Zastiženy byly odvrtem PO-3 v hloubce 0,4 m pod povrchem stávajícího terénu. Místy jsou pak při povrchu zcela zvětralé do podoby písčitého eluvia, geotechnicky - hnědý písek jemný až hrubý, slabě zahliněný s úlomky horniny drobné až střední zrnitostní frakce (20 %), ulehlý, R5-S3, 4. tř. těžitelnosti. Písčité eluvium bylo zastiženo odvrtem PO-3 v hloubce 0,3 m a vrtem PJ-4 v hloubce 2,7 m pod terénem. Ve větších hloubkách, popř. výjimečně i lokálně blíže k povrchu, jsou pak granodiority odolnější, jen slabě  navětralé, méně tektonicky porušené, geotechnické třídy R3.

V rámci kvartérního souvrství jsou zastoupeny především recentní antropogenní navážky a v menší míře i deluviální (svahové) sedimenty.

Deluviální sedimenty – svahové jíly - jsou to hnědé prachovité jíly, vápnité, jemnozrnně až střednězrnně písčité se slabým obsahem úlomků a valounů drobného až středního (oj. hrubého) štěrku, 3. třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050). Konzistence je zpravidla tuhá až pevná. Geotechnicky se řadí do třídy F4-CS. Zastiženy byly v podloží antropogenních navážek pouze sondami PJ-2 a PJ-4 v hloubkách 1,6 a 2,0 m pod úrovní stávajícího terénu. Jejich mocnost zde činí 0,6 až 0,7 m.

Antropogenní navážky jsou souvisle vyvinuty na celé ploše zájmové lokality v celkových mocnostech v rozmezí 1,1 – 2,7 m (lokálně i více). Nachází se bezprostředně pod konstrukčními vrstvami vozovky s povrchem v hloubkách 0,1 až 0,6 m pod povrchem terénu. Nejčastěji se vyskytují podobě prachovitých (místy až plastických) jílů písčitých s úlomky kamene, cihel, betonu a škvárou zrnitostní frakce drobný až hrubý štěrk (ojediněle až kamenitý), tuhé konzistence, 3. třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050). Geotechnicky je lze orientačně zařadit do tříd Y-F4, popř. Y-F8. V západní části zájmové lokality byly zastiženy i navážky charakteru jemných až hrubých písků, slabě až středně zajílovaných s obsahem úlomků kamene, cihel a betonu drobné až hrubé zrnitostní frakce, geotechnické třídy Y-S3, 3. třídy těžitelnosti.

Konstrukční vrstvy vozovky jsou představovány nejprve asfaltovým zpevněním povrchu komunikace. Jedná se pouze o asfaltový nástřik o tloušťce 2 až 5 cm, který je místy nahrazen makadamem či škvárou v mocnosti do 10 cm. Podkladovou vrstvu pro zpevněný povrch tvoří nejčastěji kamenný podsyp s mocností vrstvy do 0,55 m. Geotechnicky se jedná o suťovou zeminu s úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitoprachovitou výplní (obsah výplně do 20 %), orientačně tř. Y-G3. Sondami PJ-4 a PO-4 byla zastižena i kamenná dlažba cca 15x15 cm tvořená navětralým devonským slepencem. V rámci konstrukčních vrstev vozovky byly zastiženy i cihly či struska. Celková mocnost konstrukčních vrstev vozovky tedy činí 0,1 až 0,6 m.

Ustálená hladina podzemní vody provedeným průzkumem zastižena nebyla a její výskyt se během provádění zemních prací nepředpokládá.

## Úložné poměry v trase rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce a dostavba vodovodu na ulici Písečník je navržena v plném rozsahu v nové trase (v komunikaci) s hloubkou výkopu do 2 m pod úroveň stávajícího terénu. Výkopové práce budou tedy probíhat, po překonání konstrukčních vrstev vozovky s mocností 0,1 – 0,6 m, z převážné části v antropogenních navážkách. Ty mají nejčastěji charakter prachovitých jílů písčitých s úlomky kamene, cihel a betonu drobné až hrubé (oj. kamenité) zrnitostní frakce, geotechnické třídy Y-F4, 3. tř. těžitelnosti. Vyskytnout se může i plastický jíl s úlomky Y-F8, 3. třídy těžitelnosti. V západní části zájmové lokality, blíže k ul. Hořejší, budou zastiženy navážky charakteru jemných až hrubých písků, slabě až středně zajílovaných s obsahem úlomků kamene, cihel a betonu drobné až hrubé zrnitostní frakce, geotechnické třídy Y-S3, 3. třídy těžitelnosti.

Výskyt zemin v přirozeném uložení – svahových prachovitých jílů písčitých s úlomky kamene, 3. třídy těžitelnosti, geotechnické třídy F4-CS - lze předpokládat pouze v omezeném rozsahu při bázi výkopu. Ve východní části zájmové lokality, kde se terén zvedá do stěny bývalého lomu, budou ve výkopu zastiženy i granodiority brněnského masivu. Tyto jsou však v přípovrchové zóně o mocnosti min. 4 m (dle archivního průzkumu) silně zvětralé a velmi silně rozpukané. Po vytěžení mají charakter suťové zeminy s úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitoprachovitou výplní mezer, geotechnické třídy R5-G3, 5. třídy těžitelnosti. Vyskytují se navíc v místech s obtížným přístupem mechanizace. Přepokládá se zde tedy ruční těžba. Při výskytu odolnějších poloh této horniny ve výkopišti lze k jejich rozpojování použít metodu DARDA – rozpojování hydraulickými klíny. Tato metoda nevyvolává nežádoucí dynamické otřesy a eliminuje se tak riziko poruch na nejbližší zástavbě.

Podzemní voda se nachází pod niveletou dna výkopu a její výskyt se během provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce vodovodu nepředpokládá.

## Technické zajištění výkopů

Vzhledem k charakteru lokality – zpevněná komunikace s oboustrannou zástavbou a úložným poměrům – výskyt nehomogenních antropogenních navážek ve výkopišti a souběhy, popř. křížení se stávajícími podzemními sítěmi - je nezbytné stavební rýhu hloubit pod ochranou účinného pažení – např. lze doporučit zátažné, popř. příložné pažení, dle místních podmínek. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce. Je nežádoucí zatěžovat okraje výkopů vytěženými zeminami.

## Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 721002) mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Stejně tak svahové jíly, náležející dle téže normy VII. až IX. skupině zemin, jsou z důvodu namrzavosti a rozbřídavosti při nasycení vodou a dlouhodobé konsolidaci jako podloží budoucí komunikace nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými – štěrkem (proměnlivě zahliněným), suťovou zeminou a pod.

Jedinou vhodnou zeminou pro zpětný zásyp rýhy je navětralý až zvětralý, velmi silně rozpukaný granodiorit, vyskytující se ve východní části zájmové lokality.

## Zhodnocení vhodnosti a únosnosti zemin na úrovni pláně vozovky

Dle normy „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ (ČSN 73 6133) se použití zemin do aktivní zóny posoudí dle únosnosti CBR (kalifornský poměr únosnosti). V podloží konstrukce komunikace na ul. Písečník se však vyskytují nehomogenní antropogenní navážky nejčastěji charakteru jílu prachovitého, písčitého s úlomky kamene a cihel drobné až kamenité zrnitostní frakce, tuhé konzistence – Y-F4, popř. písku, slabě až středně zahliněného s úlomky – Y-S3. Jedná se o zeminy antropogenní, nehomogenní, namrzavé až nebezpečně namrzavé s dlouhodobou konsolidací („Klasifikace zemin pro dopravní stavby“, ČSN 721002).

Dle všech výše uvedených předpisů se jedná o zeminu nevhodnou a bude nutné její částečné odstranění v mocnosti min. 0,3 m a nahrazení jiným vhodným materiálem (dle ČSN 73 6133), např. kamenitou drtí, suťovou zeminou či štěrkem s písčitohlinitou výplní.

Vytěžený navětralý až zvětralý, silně rozpukaný granodiorit R5-G3, vyskytující se ve východní části lokality, je naopak vhodnou zeminou s dostatečnou únosností.

## Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací je provedeno dle zvyklosti odborným odhadem v souladu s ČSN 733050. Dle tohoto předpisu lze vyčlenit zeminy lepivé, kdy je číslo plasticity Ip větší než 10 a zároveň je její přirozená vlhkost wn větší než mez plasticity wp. Podle těchto kritérií spadá drtivá většina jemnozrnných soudržných zemin v přirozeném uložení (a zpravidla i antropogenně přetvořených) mezi zeminy lepivé. Tato norma však pozbyla platnost 1. 4. 2010 a byla nahrazena normou ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa. V tomto novém předpise se vyčleňují pouze tři třídy těžitelnosti I, II a III. Většina zemin pak spadá do třídy I, včetně všech jemnozrnných soudržných zemin. Na lepivost není brán ohled a ani zde není zmiňována.

Vycházíme ze skutečnosti, že zemní práce na ul. Písečník budou z velké části prováděny v antropogenních navážkách. V následující tabulce č. 8 uvádíme třídy těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení z celkového objemu výkopu.

Je nutné zdůraznit, že průzkumné geologické sondy byly hloubeny mimo stávající podzemní vedení (avšak v jejich těsné blízkosti při dodržení ochranných pásem) z důvodu možné vzájemné kolize!

Tab. 8 Zatřídění zemin dle těžitelnosti – vodovod

| třída (ČSN 73 3050) | třída (ČSN 73 6133) | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | I | 80 | 85 % navážka – prachovitý jíl s úlomky ̽, písek 15 % svahový jíl ̽ |
| 4. | I - II | 5 | 50 % písčité eluvium granodioritu 50 % kamenitá (ojediněle až balvanitá) navážka |
| 5. | II | 15 | 100 % granodiorit, pískovec |

̽ lepivé zeminy

#### Hydrogeologický průzkum

Podzemní voda se nachází pod niveletou dna výkopu a její výskyt se během provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce vodovodu nepředpokládá.

#### Stavebně-technický průzkum

Stavebně technický průzkum nebyl pro danou stavbu prováděn.

### Ochrana území

Ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

netýká se

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Dočasné snížení hladiny podzemní vody. Tento průvodní jev nelze zcela vyloučit, a pokud niveleta potrubí zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody je nutno při stavbě čerpat hladinu podzemní vody cíleně snižovat. Po skončení stavby však musí být všechny dočasně zřízené drenážní systémy zlikvidovány a režim podzemní vody musí být uveden do původního stavu. V případě nutnosti se provedou i těsnící plomby napříč stavební rýhou, aby se zabránilo proudění vody podél potrubí.

Poklesy terénu v okolí stavební rýhy nebo přímo nad ní. Tento jev obvykle souvisí s nedostatečným pažením stavebních rýh, kdy dochází k uvolňování materiálu stěn a jeho vypadávání do dna výkopu. Vznikající kaverny pak nejsou často řádně vyplněny, což může způsobovat následné poklesy v okolí rýhy. Poklesy přímo ve vlastní rýze jsou způsobovány nedostatečným hutněním. Obecně platí, že zpětné zásypy potrubí je nutno hutnit po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, ne však větších než max. 25 cm. Zvláštní pozornost je třeba věnovat hutnění materiálu po bocích potrubí a v ochranné zóně do 30 cm nad vrchol potrubí. Zde je nezbytně nutné nasazení malých, ale vysoce účinných hutnících prostředků, které dokáže zajistit zhutnění materiálu obsypu na obvyklých 95% PS. Teprve po přesypání vrcholu potrubí o min 50 cm je možné nasazení větších hutnících prostředků bez rizika, že by došlo k poškození obsypávaného potrubí.

Poruchy na objektech okolní zástavby. Tento jev bývá obvykle způsoben vibracemi při rozpojování materiálu těženého ze stavební rýhy, popř. poklesem podloží v případě vedení rýhy v těsné blízkosti objektu. Obecně je třeba dodržovat tato pravidla:

- Ponechávat odstupovou vzdálenost podle pravidla úhlu 45°

- Otevírat rýhu pouze po krátkých úsecích

- Používat zátažné nebo hnané pažení

- Řádně zhutňovat za postupného vytahování pažení

- Minimalizovat dobu výstavby podél takovýchto objektů

Za přiměřenou ochranu přilehlých nemovitostí vůči negativním účinkům stavby zodpovídá zhotovitel.

Porušení stávajících drenážních systému a podmáčení území. Při realizaci stavby je nutno postupovat obezřetně a v případě objevení starých drenážních systému je třeba tyto zachovat, aby nedošlo k jejich přerušení s následným vzestupem hladiny podzemní vody a podmáčením okolního terénu.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Případné požadavky na asanace, demolice, apod. jsou specifikovány jako součást příslušných stavebních objektů, kde jsou rovněž popsány. Stavba nevyžaduje kácení zeleně.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Netýká se.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba se napojuje na stávající vodovodní systém města.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nevyžaduje podmiňující a související investice.

Je třeba se zaměřit především na následující koordinační opatření:

Ochrana všech stávajících inženýrských sítí před poškozením.

Koordinace dopravy v ulicích dotčených výstavbou tak, aby byl vždy zajištěn přístup pro vozidla rychlé záchranné služby a zásobování.

Návaznost objektů realizovaných v rámci stavby na již existující vodárenská zařízení. Přerušení dodávky vody do sítě a jednotlivých objektů při provádění opravy řadů může být realizováno pouze v pracovních dnech v době 7-15 hod.

Provádění rekonstrukce vodovodních řadů za plného provozu a částečného omezení provozu stávajících vodovodních řadů.

Koordinační opatření při rekonstrukci, přepojování a realizaci domovních přípojek

### Seznam pozemků pro umístění stavby

Dotčené pozemky (viz. samostatná příloha H.3) jsou pro zamýšlenou výstavbu vhodné.

Majetko-právní vztahy jsou uvedeny na samostatné příloze H.2.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu.

#### Účel užívání stavby

Účelem stavby je zásobování pitnou vodou.

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

#### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Navržené řešení stavby plně dodržuje obecné požadavky na výstavbu stanovené ve „Vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu 268/2009 Sb“.

Řešení bezbariérového přístupu pro danou stavbu není vyžadováno.

#### Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz. B.1.4

#### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nevztahuje se k danému projektu.

#### Navrhované kapacity stavby

Tabulka délek pro vodovod v m – rekonstrukce a dostavba

| Řad, úsek | D 32 HDPE | D 50 HDPE | DN 80 LT | D 90 HDPE | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řad P |  |  | 239,0 | 186,5 |  |
| Vodovodní přípojky řadu P | 34 |  |  |  |  |
| Celkem dle DN v (m) řady |  |  | 239,0 | 186,5 |  |
| Celkem v (m) řady |  |  | 425,5 |  |  |
| Celkem dle D (DN) v (m) přípojky | 34,0 | 0,0 |  |  |  |
| Celkem v (m) přípojky | 34,0 |  |  |  |  |
| Celkem potrubí (m) | 459,5 |  |  |  |  |

#### Základní předpoklady výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby :  9 měsíců

Stavba bude budována a uvedena do provozu jako celek.

#### Orientační náklady stavby

Informace o investičním nákladu stavby jsou uvedeny v samostatné příloze.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Netýká se, jedná se o podzemní uložení sítí.

#### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Vodovodní síť je technický objekt, jehož hlavním kritériem je účelovost a provozní spolehlivost. Po realizaci se jedná o podzemní zařízení, nevyžadující trvalé zábory pozemků. Z povrchu jsou obvykle přístupné pouze zařízení k ovládání armatur umístěných na potrubí (šoupátka, hydranty). Vodovodní řady jsou navrženy z tvárné litiny.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vodovodní sítě jsou stavbou nevýrobní.

### Bezbarierové užívání stavby

Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bude nepřípustné.

### Bezpečnost při užívání stavby

Obecně - Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce jsou zodpovědní vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Dodržování všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek, výnosů, směrnic, sektorových a podnikových pokynů vytváří předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všeobecně nebo se zaměřením na jednotlivé úkony.

Ve zpracovaném návrhu jsou respektovány platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Při dodržování zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Pro všechny provozy musí být vypracovány bezpečnostní pokyny se kterými se musí každý zaměstnanec seznámit a prokázat jejich znalost.

Stavební řešení z hlediska BOZ zahrnuje hygienické a bezpečnostní požadavky s ohledem na mikroklimatické, světelné, akustické a stavební provedení, vždy s ohledem na specifiku použité technologie.

Vodovod - Při provozu je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce.

Pro provoz vodohospodářských zařízení platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů)

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.“O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární ochraně

- Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném znění

- Nařízení vlády č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění

- Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

- Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- Předpis MLVH 1967 „Zásady pro obsluhu čistíren odpadních vod a čerpacích stanic jedním pracovníkem“

- Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích (Sovak září 1994)

### Základní technický popis staveb

Stavba bude realizována v souladu s platnými normami, dalšími obecně platnými předpisy a dle schválených standardů pro vodovodní síť a stokovou síť ve správě BVK a.s. U všech stavebních objektů musí být docíleno obvyklých vlastností dle platných ČSN. Po skončení stavebních prací budou všechny povrchy uvedeny do původního stavu.

Vodovodní řady a přípojky – popis stavebních objektů

SO 330 Vodovodní řady

V rámci rekonstrukce a dostavby vodovodu v ulici Písečník bude nahrazen novým potrubím světlosti DN80 stávající vodovodní řad DN40 a DN25 z r. 1949 a doplněn vodovodní řad DN80 ve zbývající části ulice. Navrhován je vodovodní řad „P“ – DN80 dl. 425,5m, napojený výřezem na vodovodní řad DN100 v křižovatce s ulicí Hořejší. Řad „P“ je nově trasován podél stávající kanalizace DN600, kterou 4x kříží. Z celkové délky řadu je z tvárné litiny uvažováno 239m a zbytek v délce 186,5m je navržen z HDPE. Na vlastní rekonstrukci stávajícího vodovodu připadá 163m, na dostavbu vodovodu 262,5m potrubí. Výškové řešení vyplývá z návaznosti na stávající vodovodní síť a z konfigurace terénu. Při návrhu se vycházelo ze stávajících úrovní rostlého terénu s předpokladem jejich zachování. Niveleta nového potrubí je navržena v dostatečném spádu. Krytí potrubí v komunikaci je min. 1,5m. Na řadech se osadí 7ks podzemní hydrant DN80. Výstavba řadu se předpokládá souhlasně se staničením, tedy od jeho napojení na řad DN100 v ulici Hořejší.

Výstavbu je navrhováno realizovat ve třech etapách. V etapě 1 půjde o položení řadu z litiny v rozsahu staničení      0,0-157,5m. V etapě 2 je zahrnut úsek staničení 157,5-239,0m. V etapě 3 bude položena zbývající část z HDPE v délce 186,5m.

V úseku výstavby vodovodu v rozsahu etapy 2 a na části etapy 3 v rozsahu staničení 250,0 až 280,0m jsou pod terénem trasována stávající podzemní vedení, zejména jednotná kanalizace, silové a slaboproudé kabely, kabely veřejného osvětlení, kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace nemovitostí a vnitřní rozvody vody. Všechny inženýrské sítě bude potřeba nechat vytýčit od jejich správců. V úseku části etapy 3 v rozsahu staničení 250,0 až 280,0m jsou prostorové poměry stísněné a bude zde nutné realizovat ruční výkop. Vzhledem ke ztíženým geologickým podmínkám daného úseku předpokládáme, že uložení inženýrských sítí budovaných svépomocí jednotlivými vlastníky bude    v malé hloubce pod terénem.

Při výstavbě bude nutná realizace náhradního zásobování vodou dočasnými trubními sítěmi. Pro zajištění nerušeného zásobování vodou a zlepšení tlakových poměrů po dobu výstavby ETAPY 2 je navržen dílčí stavební objekt DSO 330.1 Dočasné zásobování vodou, kdy dojde k realizaci dočasného potrubního řadu PD, vedeného po povrchu. Na dočasný řad se předem přepojí stávající přípojky nemovitostí s vodoměry ve vodoměrné šachtě 2. V místech křížení rýhy pro rekonstruované řady a stávajících přívodů do nemovitostí je počítáno s provizorním propojením stávajících potrubí. V závěru rekonstrukce se součásti dočasného zásobování odstraní. Ke krátkodobému přerušení zásobování vodou dojde při přepojení rekonstruovaných úseků na stávající rozvody.

SO 340 Vodovodní přípojky

Součástí investice je rekonstrukce 6ks vodovodních přípojek nemovitostí v ulici Písečník. Z tohoto počtu budou 2ks přípojek s umístěním vodoměru přímo v nemovitosti (č.o. 17 a č.o. 105), 1ks přípojky s umístěním vodoměru ve stávající vodoměrné šachtě 1 (č.o. 25), která projde rekonstrukcí a 3ks přípojek s umístěním vodoměru v nových vodoměrných šachtách (č.o. 68, č.o. 94 a č.o. 100). Všechny přípojky budou napojeny z rekonstruovaného řadu „P“.    S ohledem na situativní posun rozvodného řadu „P“ v ulici Písečník od stávajícího vodovodu, bude všech 6ks přípojek realizováno v nové situativní poloze. Nové vodoměrné šachty v počtu 3ks jsou součástí investice. Při návrhu jejich situativního umístění bylo pamatováno na to, aby po případném převodu pozemků na jednotlivé vlastníky nemovitostí byla šachta mimo veřejné prostranství na soukromém pozemku (v současnosti je vlastníkem velké části pozemků v lokalitě Písečník Statutární město Brno).

Součástí stavebního objektu SO 330 a SO 340 je obnova povrchů vozovek a chodníků nad rýhou. V závěru prací se provede zrušení dále již nepotřebných úseků vodovodních řadů předepsaným způsobem, přičemž součástí je i zrušení stávající vodoměrné šachty 2

### Technická a technologická zařízení

netýká se

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba řeší rekonstrukci stávajících venkovních rozvodů vody a dostavbu vodovodu v ulici Písečník od křižovatky s ulicí Hořejší. Součástí stavby je obnova dotčených komunikací a zpevněných ploch. U komunikace dojde k uvedení do původního stavu, šířkové a výškové poměry vozovky se nemění. Zástavba v ulici Písečník je tvořena rodinnými domy (1-2 podlaží) se zastavěnou plochou do 150m2.

Na stavbu nejsou kladeny speciální požadavky. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy. Z požárního hlediska se jedná o zařízení za provozu naplněné vodou - bez požárního rizika. Stavbu je nutno organizovat tak, aby byly zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při zásahových pracích a hašení požáru. Dále musí být umožněn odběr vody požární technikou v místech zdrojů požární vody.  Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Na řadech určených k rekonstrukci je stávající podzemní hydrant DN80 v počtu 1 ks. Na rekonstruovaných řadech je nově navrženo celkem 7ks podzemních hydrantů DN80, umožňujících odvzdušnění a odkalení potrubí za provozu a popř. odběr vody při požáru. Umístění hydrantů je zřejmé z dokumentace. Hydrostatický tlak ve vodovodní síti dosahuje hodnoty 0,5Mpa. Vzájemná vzdálenost hydrantů nepřesahuje 150m a vzdálenost hydrantu od objektu je max. 30m. Tyto hodnoty jsou v souladu s požadavky ČSN 730873.

Řešení požární bezpečnosti, požadavky na přístupové komunikace a nástupní plochy

Základní požadavky na přístupové komunikace a nástupní plochy dle ČSN 73 0802 :

•	 Dle čl. 12.2.1 musí přístupová komunikace vést alespoň do vzdálenosti 20m od vchodů do všech objektů u kterých se nepožadují nástupní plochy.

Je splněno u stávajících komunikací.

•	Dle čl. 12.2.2 se za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,00m , v případě zvýšených obrubníků nejméně 3,50m

Je splněno.

•	 Na obslužné komunikaci musí být zajištěny nejmenší světlé rozměry průjezdného prostoru v šířce nejméně 3,50m, výšce 4,20m

Je splněno.

•	 Dle čl. 12.2.3  je-li přístupová komunikace navržena jako jednopruhová, musí být projektem zajištěn zákaz parkování vozidel na tomto pruhu nebo je-li navrženo více pruhů, musí být tento zákaz alespoň na jednom jízdním pruhu

Je splněno u stávajících komunikací. V ulici Písečník je jeden průjezdný jízdní pruh, ve kterém je zakázáno zastavení i stání. Parkování probíhá výhradně na vyhrazených plochách mimo průjezdný jízdní pruh.

•	 Nástupní plochy musí navazovat na přístupovou komunikaci

Nástupní plochy budou umístěny podél stávajících objektů přímo na přístupových komunikacích.

•	 Nástupní plochy musí mít šířku nejméně 3,50m

Je splněno.

•	 Nástupní plochy musí být odvodněny a zpevněny (zatížení nápravou min.80kN), plocha má mít podélný sklon max.5%, příčně 2%

Všechny nástupní plochy jsou odvodněny, vhodně vyspádovány a mají požadovanou únosnost.

•	 Z nástupních ploch musí být umožněn zásah z výsuvného automobilového žebříku nebo požární plošiny

Splněno, nebudou realizovány nové nadzemní vedení či budovány jiné nové překážky oproti stávajícímu stavu zamezující zásah při požáru.

•	 Označení nástupních ploch

Na ulici Písečník budou nástupní plochy umístěny podél stávajících objektů přímo na vyhovujících přístupových komunikacích, na kterých je dle platných předpisů zakázáno stání vozidel.

V ulici Písečník se v současné době nenachází žádná, dopravním značením vyznačená, nástupní plocha pro požární techniku

### Úspora energie a tepelná ochrana

V rámci stavby vodovodní sítě nejsou žádné objekty podléhající kriteriím tepelně technického hodnocení

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygienické podmínky provozu stavby, ochrana zdraví, prevence úniku zápachů, zplodin a hluku je dána primárně technickým řešením stavebních objektů, které jsou navrženy dle platných norem a předpisů, eventuálně předpisů dodavatelů strojů a zařízení, které mají atesty pro splnění příslušných norem a předpisů.

Objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter provozu je však nutno dodržovat zvýšenou opatrnost při všech činnostech.

### Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### Ochrana před unikáním radonu z podloží

Charakter stavby vodovodu nevyžaduje ochranu proti radonu.

#### Ochrana před bludnými proudy

Aktivní ani pasívní ochrana vodovodu v rámci projektu není řešena. Potrubí celého úseku je ve vzdálenosti nad 50 m od elektrifikované kolejové dopravy se stejnosměrnou trakcí.

#### Ochrana před technickou seizmicitou

V rámci projektu není nutno řešit.

#### Ochrana před hlukem

Zvýšená hlučnost bude během stavby. Dodavatel stavby je povinen pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. V době nutných přestávek je dodavatel povinen zastavovat motory strojů. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 7,00 hod. a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný. Nové navržené kanalizační stoky a vodovody nelze pokládat za zdroj hluku.

#### Protipovodňová opatření

netýká se

#### Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Ochrana proti sesuvu půdy

Netýká se.

Ochrana vůči účinku poddolování

Netýká se.

Ochrana ocelových konstrukcí

Netýká se

Ochrana litinového potrubí

Materiálem potrubí je tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou ČSN EN 545:2011 a potrubí z polyetylénu. Vnější povrchová úprava u nově navržených vodovodů z tvárné litiny: zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností 400g/m2, s konečnou vrstvou, nebo vrstva exrtudovaného polyethylenového povlaku podle EN14628 nebo vrstva polyuretanového povlaku podle EN 15189. Tvarovky ČSN EN 545:2011 musí být opatřeny tzv. těžkou protikorozní ochranou na bázi epoxidu. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení.

Ochrana betonových konstrukcí

Netýká se

## Připojení na technickou infrastrukturu

Rekonstruovaná a dostavovaná vodovodní síť nevyžaduje nová napojení na technickou infrastrukturu.

### Napojovací místa technické infrastruktury

Odpadní vody – Netýká se.

Pitná voda – Vlastní stavba je řešením zásobování vodou

Užitková voda – Netýká se.

Elektrická energie – Netýká se.

Plyn – Netýká se

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

#### Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Netýká se.

#### Zásobování vodou

Vlastní stavba je řešením zásobování vodou

#### Zásobování energiemi

##### Elektrická energie

netýká se

##### Venkovní osvětlení

netýká se

##### Teplo a paliva

netýká se

#### Ostatní

Ostatní energie nebudou využívány.

## Dopravní řešení

### Popis dopravního řešení

Charakter navrhované stavby nevyžaduje řešení dopravní infrastruktury. Stavba nevyžaduje obsluhu technickou infrastrukturou – stoky a vodovodní řady jsou z drtivé většiny vedeny v dopravních komunikacích nebo podél nich, čímž je dostatečně zajištěn přístup.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Bude zachováno v plném rozsahu dle stávajícího stavu.

### Doprava v klidu

Doprava v klidu se v rámci stavby nemění.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### Terénní úpravy

Všechny stavbou dotčené plochy budou v rámci realizace stavby uvedeny do původního stavu.

### Použité vegetační prvky

Stavba neobsahuje použití vegetačních prvků.

### Biotechnická opatření

Netýká se.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

#### Všeobecné údaje o stavbě

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.

#### Legislativní požadavky na stavbu ČOV

netýká se

#### Vliv stavby na životní prostředí

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné.

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.

Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí.

#### Ochrana před hlukem

Zvýšená hlučnost bude během stavby. Dodavatel stavby je povinen pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. V době nutných přestávek je dodavatel povinen zastavovat motory strojů. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 7,00 hod. a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.

Nové navržené kanalizační stoky nelze pokládat za zdroj hluku.

### Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Vodovodní sítě jsou účelovou zdravotně-inženýrskou stavbou. Jejich funkce je technická a účelem je distribuce vody. Nemají negativní vliv na krajinu.

### Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se.

### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se

### Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách

Viz B.6.1.c.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění ( v šířce 1,5 m při průměru do 500mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm). U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu.

## Ochrana obyvatelstva

Předmětná stavba nevyžaduje speciální opatření. Přístup veřejnosti na staveniště je zakázán.

## Zásady organizace výstavby

Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů Objednatel předá staveniště Zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný zápis. Převzetím staveniště Zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit jejich vytýčení příslušnými správci. Veškeré stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí být zajištěna ochrana zařízení proti porušení a dodržena veškerá související ustanovení vyhl. 324/90 Sb. Zhotovitel musí náklady spojené s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí zahrnout do nabídkové ceny jednotlivých staveb.

U pozemků dotčených stavbou zajistí Objednatel dočasné používání pro potřeby stavby a projedná používání komunikací s jejich správci. Zhotovitel omezí stavební operace mimo staveniště nebo dotčená území a instruuje rovněž své zaměstnance.

### spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Potřeba a spotřeba základních medií a hmot při výstavbě jsou v kompetenci dodavatele stavby, protože závisí na počtu pracovníků a i velikost a rozsahu objektů zařízení staveniště.

### Odvodnění staveniště

Zůstává původní.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na vlastní staveniště je veden po ulicích městského okruhu s příjezdem a výjezdem přes ulici Hořejší a Merhautovu.

Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Staveništní rozvody vody jsou možné napojením na stávající vodovod přes navrtávací pas. Veškerá napojení budou mít samostatné měření vodoměrem (pitná voda). WC bude mobilní chemické.

Telefon pro potřeby ZS si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Dodávka elektrické energie potřebná k zajištění provozu staveniště bude zajištěna ze stávající sítě NN. Rozsah staveništního rozvodu elektrické energie navrhne Zhotovitel podle vlastního rozmístění strojů a ostatních nutných zařízení. Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro subdodavatele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na náklady Zhotovitele.

Rozsah staveništního rozvodu NN, provizorního rozvodu NN, vodovodní přípojky a případné kanalizační přípojky navrhne Zhotovitel v rámci projektu zařízení staveniště.

Veškerá měření odběru jednotlivých medií pro výstavbu budou Zhotovitelem s jednotlivými distributory řádně projednána a přihlášena. Platby budou hrazeny Zhotovitelem přímo těmto distributorům nezávisle na Objednateli.

Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody. S využitím nově budovaných objektů nebo stávajících objektů Investora se pro provoz zařízení staveniště nepočítá.

Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby, provozování a odstranění zařízení staveniště a projekty staveništních instalací a dopravy. Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Staveniště bude oploceno, řádně označeno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob.

Objekt zařízení staveniště bude zřízen a provozován v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy platnými v ČR. Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody.

Plochy určené pro objekty zařízení staveniště se dělí na dvě úrovně: zařízení staveniště umístěné v pracovních pruzích, kde budou umístěny krátkodobé deponie trubního materiálu, prefabrikátů a obsypových sypanin, které budou zabudovány do stokové sítě do konce pracovní doby a hlavní stavební dvůr s dlouhodobými deponiemi, který bude mimo pracovní dobu hlídán.

Pracovní pruhy podél úseků ve výstavbě:

- Osvětlení plochy v nočních hodinách

- Osazení dočasného dopravního značení

- Ohrazení úseků ve výstavbě

- Přemostění výkopů zajišťujících příchod k domům nebo příjezd k důležitých objektům

- Výstražné značení

- Krátkodobé skládky trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů revizních šachet sloužící po dobu výstavby úseků.

Hlavní stavební dvůr může obsahovat:

- Osvětlení plochy dvora

- Umístění buněk pro kanceláře stavbyvedoucího a dalších pracovníků THP

- Umístění buněk – šatny k převlékání pracovníků

- Chemická WC

- Buňky se sociálním zařízením – umývárny, sprchy

- Skládky trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů revizních šachet

- Uzavřené sklady nářadí

Dodavatel stavby bude disponovat mobilními buňkami, které jsou vevnitř zařízeny jako šatny, kanceláře a umývárny. WC budou v areálu stavebního dvora umístěny chemické. Na staveništi není možné využít stávající sociální zařízení.

Pitnou vodou bude stavba zásobovaná kromě veřejného vodovodu také balenými minerálními vodami.

Vytápění objektu bude řešeno elektrickou energií.

Počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení jsou v kompetenci a zodpovědnosti dodavatele stavby, tudíž i velikost a rozsah objektů zařízení staveniště. Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby objektů zařízení staveniště, který projedná se všemi náležitostmi a požadavky platné legislativy

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Pokud Zhotovitel stavby uzavře dodatečné dohody s majiteli nebo držiteli pozemků ohledně použití ploch, které nejsou specifikovány ve smluvní dokumentaci, musí před vstupem na tyto plochy získat písemnou smlouvu s majiteli nebo držiteli, která bude definovat rozsah a termíny záboru a užívání. Kopii této smlouvy uloží Zhotovitel u TDI stavby. Jestliže Zhotovitel nesplní tento požadavek a ustanovení smlouvy, má Objednatel stavby právo odečíst všechny náklady tím vzniklé z finančních prostředků Zhotovitele.

Jakékoliv poškození soukromého majetku vně hranic práva průchodu zajištěného Objednatelem bude podléhat odpovědnosti Zhotovitele. Před schválením konečné platby TDI stavby bude Zhotovitel požádán, aby mu poskytl písemné vyjádření vlastníků nemovitostí v těch případech, kdy byly Zhotovitelem uzavřeny dvoustranné dohody nebo ujednány zvláštní práva průchodu, nebo kdy stavební práce dodavatele nebyly z jakéhokoliv důvodu prováděny uvnitř ploch s povolením vstupu zajištěným Objednatelem.

Zhotovitel stavby nesmí povolit žádnému ze svých zaměstnanců nebo subdodavatelů přinášet střelné zbraně nebo jiné nebezpečné předměty na staveniště. Na soukromé pozemky se nesmí vodit žádní psi ani jiná zvířata, s výjimkou hlídacích psů bezpečnostní služby, jejichž vstup musí podléhat souhlasu vlastníka anebo držitele.

Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány.

Každý den na závěr stavebních prací uklidí Zhotovitel veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omýváni vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použiti manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.

Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí Zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, přebytek vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních značek a dalších objektů. Odstranění veškerého tohoto materiálu bude provedeno na skládku odpadu schválenou příslušným úřadem, do jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadů spadá.

Protokol o provedení prací nebude vydán, dokud Zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do původního stavu (odsouhlasí TDI stavby).

Zhotovitel stavby musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a bezpečnostních opatření při stavebních pracích.

Dodavatel přijme všechna přiměřená opatření k zabránění vjezdu a výjezdu těch vozidel ze staveniště, která znečišťují povrch přilehlých silnic a cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně odstraní všechen takto nanesený materiál.

Zhotovitel stavby zajistí, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé, kteří vykonávají práce na veřejných silnicích a prostranstvích, budou nosit reflexní nebo fluorescenční oděvy.

Zhotovitel stavby nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely, než ty spojené s prováděním stavebních prací. Při provádění těchto prací uskladní Zhotovitel výkopový a stavební materiál, potrubí, zařízení a kanceláře staveniště takovým způsobem, aby docházelo k minimálnímu zasahování do veřejného provozu na silnicích. Současně bude Zhotovitel udržovat ty části silnic, které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v čistém, průchodném a bezpečném stavu po celou dobu prací. Přebytečný materiál bude odstraněn na náklady Zhotovitele.

Po dobu provádění stavebních činností poskytne dodavatel stavby místnímu policejnímu úřadu své telefonní číslo pro kontakt v noci.

Provizorní dopravní světla budou provozována ze síťového přívodu na náklady dodavatele.

Zhotovitel navrhne a bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, sehnat materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. TDI stavby bude trvale udržovat aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců Zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací.

Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření Objednatele, které se zabývají mimořádnými událostmi.

V době, kdy není možno kontaktovat Zhotovitele stavby, má TDI stavby při mimořádných událostech právo provádět všechny práce nezbytné pro zamezení vzniku škod na majetku a zdraví osob. Náklady na tyto práce budou hrazeny Zhotovitelem.

V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic z takto dotčených nemovitostí na místo přístupné pro svozový vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu.

Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem na staveništi. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů).

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště je popsána v ostatních odstavcích. Případné požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, apod. jsou specifikovány jako součást příslušných stavebních objektů, kde jsou rovněž popsány.

### Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

viz samostatná příloha H.3

### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizaci musí být postupováno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, tj. vedena evidence atd.

Specifikace odpadů (odhad):

| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství [t] | Koncové nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 4 | recyklace |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (tj. neobsahující dehet) | O | 85 | recyklace |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 0,5 | recyklace |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (tj. neobsahující nebezpečné látky) | O | 1400 | uložení na skládku |

Plochy pro skládky a deponie si projedná dodavatel s investorem dle dostupnosti ploch v době realizace stavby. V rámci staveniště nejsou k dispozici žádné plochy pro deponie nebo mezideponie.

Pro trvalou deponii přebytečného materiálu je uvažováno se skládkou „Černovice“ v uvažované vzdálenosti do 10 km

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a že veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

Skládky přebytečného materiálu a vybouraného stavebního materiálu budou stanoveny ve spolupráci s investorem před zahájením výstavby podle současných možností a situace.

## Celkové vodohospodářské řešení

Netýká se - stavba je rekonstrukcí stávajících vodovodních řadů.

V Brně 2020									Lenka Hrušková

Ing. Pavel Mazal