| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Simona Krupicová |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 6×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 11/2020 | Zakázkové číslo | 1516119-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, HAMERLÁKY - PROPOJENÍ VODOVODU DN 100 HAMERLÁKY - KOSTELNÍ ZMOLA |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |
|  | D.2 - STAVEBNÍ ČÁST - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.2.1 |  | 0 |

1	Popis stávajícího stavu	3

2	Údaje o stavbě	3

3	Technický popis	3

4	Ochrana a péče o životní prostředí	5

5	Zvláštní požadavky na postup stavebních prací	5

6	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	5

# Popis stávajícího stavu

V zájmové lokalitě byl v průběhu října 2019 prováděn průzkum domovních přípojek formou pochůzky po jednotlivých napojených nemovitostech. V rámci tohoto průzkumu byli dotazováni majitelé nemovitostí a vyhledávány povrchové znaky vodovodní přípojky uvnitř i vně nemovitostí. Zjištěné skutečnosti byly zaznamenávány do připravených formulářů – viz příloha D.4.2 (Doklady o průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech).

Na ulici Kostelní zmola budou rekonstruovány stávající domovní přípojky v celé délce řešeného úseku. Přípojky je nutné rekonstruovat z důvodu stáří a špatného stavebně technického stavu.

# Údaje o stavbě

Podrobný výpis profilů a délek vodovodních přípojek viz. přílohu D.4.5 Seznam vodovodních přípojek. Přípojky budou rekonstruovány v rozsahu od napojení na hlavní řad po vodoměr.

# Technický popis

Trasa

Výměna přípojek doprovází výměnu úseku vodovodního řadu v ulici. Vyměňovat se bude přípojka po uzávěr před vodoměrem. Trasa domovních přípojek bude sledovat trasu přípojek stávajících, protože napojení na domovní instalace (vodoměrné soupravy) bude stejné.

podélné profily

Podélný profil bude totožný se stávajícím a bude sestupný od opravovaného řadu k nemovitosti. Navržený sklon neklesá pod hodnotu 3‰.

Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem

V místě vodovodních přípojek se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

Potrubní materiály

Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, EN, v souladu s platnou legislativou a Městskými standardy pro vodovodní síť města Brna.

Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou budou doloženy platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla.

Součástí dodávky a montáže vodovodních řadů budou také spoje, spojovací materiál, opěrné bloky (příp. zámkové spoje), kontrola ovladatelnosti armatur, tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911, proplach potrubí (pokud bude potřeba opakovaný) zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí, zkouška nezávadnosti vody akreditovanou laboratoří a závěrečná technická prohlídka vodního díla.

Při výstavbě bude geodeticky zaměřena hloubka a poloha uložení potrubí a obslužných objektů pro následné vypracování dokumentace skutečného provedení.

HDPE

Polyetylenové potrubí HDPE d32 x 3,0 mm pro běžnou pokládku musí vyhovovat příslušným normám (především ČSN EN 12201, DIN 8074/8075).

Standardní rozměrový poměr SDR 17. Spoje budou provedeny svařováním elektrospojkami.

Potrubí, spojovací materiál a tvarovky musí vyhovovat příslušným ČSN EN (především ČSN EN 12201 a ČSN EN 13244).

Uložení potrubí

Potrubí z polyetylénu a litiny bude ukládáno na pískový podsyp tl. 100 mm (šířka dna rýhy 0,9 m). Obsyp potrubí bude sahat 300 mm nad vrchol potrubí. Další zásyp může být z hutněného původního materiálu hutněného na hodnotu 90% PS. Podrobný popis zemních prací viz D.1.1 Technická zpráva  - vodovodní řady.

Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050  je následující:

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| Navážka – zásypová zemina | 4 | 15 |
| eluviální písčitá hlína až hlinitý písek | 3 | 65 |
| eluviální jílovito-písčitá hlína | 3 | 15 |
| granodiorit – skalní podloží | 4 | 5 |

Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech zastižena a její výskyt neuvažujeme.

Technické řešení

Materiálem potrubí bude u přípojky 32 x 3,0 mm HDPE 100. Napojení přípojky na řad je navrženo odbočkou z vodovodního řadu, na kterou bude napojeno šoupátko pro domovní přípojky. Uzávěr pro domovní přípojku bude ovládán teleskopickou zemní soupravou chráněnou poklopem. Umístění uzávěru bude signalizovat orientační tabulka osazená v blízkosti, na pevném podkladě. Napojení na vodoměrnou sestavu bude řešeno spojkou pro plastová potrubí. Bude též osazen nový uzávěr před vodoměrem.

Trasy obnovených vodovodních přípojek jsou od napojení řadu po stávající vodoměrnou šachtu. Stávající vodovodní přípojky musí být při realizaci nové vodovodní přípojky v provozu.

Použité materiály musí být od výrobců vybraných k dodávkám pro brněnskou vodovodní síť.

V rámci přepojení domovní přípojky bude provedeno:

- Navrtávací pas (u přípojek napojovaných na odbočku je tato součástí vodovodního řadu) + přípojkové šoupátko + zemní teleskopická souprava + uliční poklop pro domovní přípojku + podkladní deska pod uliční poklop.

- Propojovací potrubí vodovodní přípojky, profil podle stávající přípojky, min. však d 32x3,0 mm;

- Výkop rýhy včetně bourání zpevněných povrchů;

- Demontáž potrubí rušené stávající přípojky, uzávěru, ovládací tyče stávajícího přípojkového uzávěru a poklopu;

- Uvedení povrchu do původního stavu – oprava zpevněných povrchů včetně konstrukčních vrstev.

DN propojovacího potrubí, spojky a přípojkového šoupátka musí být stejné jako DN stávající přepojované přípojky, minimálně však d 32x3,0 mm.

Přepojování jednotlivých stávajících přípojek bude prováděno postupně tak, aby doba odpojení nemovitostí byla minimální.

Seznam vodovodních přípojek je obsažena v příloze D.2.4.

Rušení stávajících přípojek

Rušené potrubí stávající vodovodní přípojky bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude odvezeno k likvidaci. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

Výpis předpokládaného demontovaného potrubí včetně armatur viz přílohu D.2.9 Výpis materiálu.

Úprava ploch, oplocení, veřejná zeleň

Zhotovitel stavby je povinen uvést všechny plochy dotčené stavbou včetně oplocení do původního stavu.

# Ochrana a péče o životní prostředí

Vliv stavby na okolní prostředí

Vodovod je stavba umožňující především spolehlivé a bezpečné zásobení pitnou vodou přilehlé nemovitosti. Tímto svým posláním se jedná o stavbu vodohospodářského charakteru s nejvyšším stupněm ekologické důležitosti.

Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti dodavatele stavby k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech.

Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních tak i provozních, hlavně při manipulaci 
s pohonnými hmotami.

Protipožární zabezpečení stavby

Není nutné, stavba vodovodu je bez požárního rizika.

Veškeré budované konstrukce jsou z nehořlavých materiálů (tvárná litina, apod.). Průtokové médium, tj. pitná voda, jsou rovněž nehořlavé.

Řešení protikorozní ochrany

Materiál vodovodní přípojky – HDPE

Navrtávací pas včetně uzávěru – tvárná litina s protikorozní ochranou.

Stanovení ochranných pásem

Budou stanovena v souladu s příslušnými normami.

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.

U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

# Zvláštní požadavky na postup stavebních prací

Přípojky budou prováděny ve stejné fázi výstavby jako vodovodní řad.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.

Při přípravě i vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, a vyhlášku úřadu o bezpečnosti práce a báňského úřadu o bezpečnosti práce a techn. zařízení při stavebních pracích č. 324/90.

Podrobněji viz příloha B - Souhrnná technická zpráva.