## VV
Akce : | Přístavba bezénové haly - Brno - Lužánky - Vzduchotechnika
Položka specifikace
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
1 | Větrání bazénové haly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01a | Sestavná VZT jednotka ve vnitřním bazénovém provedení v sestavě: PŘÍVOD: - Připojovací manžeta - Regulační/uzavírací klapka - Filtr M5 - Deskový rekuperátor s obtokem a směšovací klapkou - Kondenzátor tepelného čerpadla - Ventilátor s motorem a prokabelovaným FM - Teplovodní výměník - Připojovací manžeta ODVOD: - Připojovací manžeta - Filtr M5 - Deskový rekuperátor s obtokem - Ventilátor s motorem a prokabelovaným FM - Regulační/uzavírací klapka - Připojovací manžeta vč. nosného rámu výšky 180mm, sifonů, tepelné izolace pláště 50kg/m3 tl.50mm, izolátorů chvění. Rychlost proudění v průřezu jednotky max. 2,5m/s. Obslužná strana z boku jednotky při pohledu do sání vlevo. Jednotka dodávána vč. systému měření a regulace (kompletní MaR jednotky zajišťuje profese VZT s možností nadřazeného ovládání pomocí rozhraní MODBUS) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.01b | Sestavná VZT jednotka ve vnitřním bazénovém provedení v sestavě: PŘÍVOD: - Připojovací manžeta - Regulační/uzavírací klapka - Filtr M5 - Deskový rekuperátor s obtokem a směšovací klapkou - Kondenzátor tepelného čerpadla - Ventilátor s motorem a prokabelovaným FM - Teplovodní výměník - Připojovací manžeta ODVOD: - Připojovací manžeta - Filtr M5 - Deskový rekuperátor s obtokem - Ventilátor s motorem a prokabelovaným FM - Regulační/uzavírací klapka - Připojovací manžeta vč. nosného rámu výšky 180mm, sifonů, tepelné izolace pláště 50kg/m3 tl.50mm, izolátorů chvění. Rychlost proudění v průřezu jednotky max. 2,5m/s. Obslužná strana z boku jednotky při pohledu do sání vpravo. Jednotka dodávána vč. systému měření a regulace (kompletní MaR jednotky zajišťuje profese VZT s možností nadřazeného ovládání pomocí rozhraní MODBUS) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.02 | Tlumič na SÁNÍ ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 1,6×1,1×1,0m | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.03 | Tlumič na PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 1,6×1,1×2,0m | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.04 | Tlumič na SÁNÍ ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 1,6×1,1×1,5m | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.05 | Tlumič na VÝFUK ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 1,6×1,1×1,0m | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.06 | Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 2000×1400 mm (Aef = 2,38m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí ptactva | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.07 | Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 2000×2000 mm (Aef = 3,45m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí ptactva | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.08 | Montážní rám protidešťové žaluzie s širokými lamelami rozměru 2000×1400mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.09 | Montážní rám protidešťové žaluzie s širokými lamelami rozměru 2000×2000mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.10 | Vyústka štěrbinová dvouřadá délky 1,0m, šířka štěrbiny 10mm | ks | 36 |  |  | 0 | 0
01.11 | Vyústka štěrbinová trojřadá délky 1,0m, šířka štěrbiny 10mm | ks | 33 |  |  | 0 | 0
01.12 | Mřížka do hranatého potrubí 1200×500mm, dvouřadá s upínacím rámečkem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.13 | Mřížka do hranatého potrubí 1000×500mm, dvouřadá s upínacím rámečkem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.14 | Mřížka do hranatého potrubí 800×500mm, dvouřadá s upínacím rámečkem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.15 | Mřížka do kruhového potrubí 800×200mm, dvouřadá | ks | 12 |  |  | 0 | 0
01.16 | Mřížka do kruhového potrubí 600×200mm, dvouřadá | ks | 18 |  |  | 0 | 0
01.17 | Mřížka do kruhového potrubí 1200×200mm, jednořadá | ks | 24 |  |  | 0 | 0
01.18 | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø125mm s ručním ovládáním | ks | 138 |  |  | 0 | 0
01.19 | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø200mm s ručním ovládáním | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.20 | Regulační klapka do hranatého potrubí 315×315mm s ručním ovládáním | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.21 | Regulační klapka do hranatého potrubí 355×315mm s ručním ovládáním | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.22 | Regulační klapka do hranatého potrubí 450×315mm s ručním ovládáním | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.23 | Regulační klapka do hranatého potrubí 560×315mm s ručním ovládáním | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.24 | Krycí mřížka do kruhového potrubí Ø200mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.25 | Požární klapka 630×500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.26 | Požární klapka 1000×1120mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.27 | Požární klapka 1000×500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.28 | Požární klapka 1000×1500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.29 | Požární klapka 900×630mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ∅125 mm vč. 0% tvarovek | bm | 42 |  |  | 0 | 0
0 | ∅200 mm vč. 0% tvarovek | bm | 23 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | do obvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek | bm | 19 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1890 mm vč. 30% tvarovek | bm | 34 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 2630 mm vč. 10% tvarovek | bm | 80 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 3500 mm vč. 10% tvarovek | bm | 15 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 4460 mm vč. 10% tvarovek | bm | 33 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 5600 mm vč. 10% tvarovek | bm | 80 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 6800 mm vč. 100% tvarovek | bm | 23 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 8000 mm vč. 100% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu - LAKOVANÉ (Veškeré odvodní a výfukové potrubí + přiznané přívodní potrubí v rámci haly samotné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ∅125 mm vč. 10% tvarovek | bm | 38 |  |  | 0 | 0
0 | ∅630 mm vč. 10% tvarovek | bm | 46 |  |  | 0 | 0
0 | ∅710 mm vč. 10% tvarovek | bm | 45 |  |  | 0 | 0
0 | ∅1000 mm vč. 10% tvarovek | bm | 106 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu - LAKOVANÉ (Veškeré odvodní a výfukové potrubí + přiznané přívodní potrubí v rámci haly samotné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | do obvodu 1890 mm vč. 10% tvarovek | bm | 12 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 2630 mm vč. 10% tvarovek | bm | 18 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 3500 mm vč. 10% tvarovek | bm | 76 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 4460 mm vč. 100% tvarovek | bm | 3 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 5600 mm vč. 40% tvarovek | bm | 43 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 508 |  |  | 0 | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 121 |  |  | 0 | 0
0 | Požární izolace s požární odolností 30 minut | m2 | 58 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Větrání šaten a chodeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01 | Sestavná VZT jednotka ve vnitřním provedení v sestavě: PŘÍVOD: - Připojovací manžeta - Regulační/uzavírací klapka - Filtr F7 - Deskový rekuperátor s obtokem a směšovací klapkou - Ventilátor s motorem a prokabelovaným FM - Teplovodní výměník - Připojovací manžeta ODVOD: - Připojovací manžeta - Filtr M5 - Adiabatický zvlhčovač (nepřímé chlazení) - Deskový rekuperátor s obtokem - Ventilátor s motorem a prokabelovaným FM - Regulační/uzavírací klapka - Připojovací manžeta vč. nosného rámu výšky 180mm, sifonů, tepelné izolace pláště 50kg/m3 tl.50mm, izolátorů chvění. Rychlost proudění v průřezu jednotky max. 2,5m/s. Obslužná strana z boku jednotky při pohledu do sání vlevo. Jednotka dodávána bez systému měření a regulace (kompletní MaR jednotky zajišťuje profese MaR) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.05 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.06 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.07 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.08 | Potrubní vodní ohřívač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.09 | Potrubní vodní ohřívač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.10 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.11 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.12 | Regulátor konstantního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.13 | Regulátor konstantního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.14 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.15 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.16 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.17 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.18 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.19 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.20 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.21 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.22 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.23 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.24 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.25 | Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.26 | Tlumič na SÁNÍ ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 2,5×1,0×1,0m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.30 | Tlumič na PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 2,5×1,1×2,0m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.31 | Tlumič na SÁNÍ ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 2,5×1,1×1,0m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.32 | Tlumič na VÝFUK ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 2,5×1,1×1,0m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.33 | Tlumič na ODVOD ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 0,8×0,6×1,0m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.34 | Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 2000×1800 mm (Aef = 3,10m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí ptactva | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.35 | Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 2000×1400 mm (Aef = 2,38m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí ptactva | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.36 | Montážní rám protidešťové žaluzie s širokými lamelami rozměru 2000×1400mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.37 | Montážní rám protidešťové žaluzie s širokými lamelami rozměru 2000×1800mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.38 | Mřížka do hranatého potrubí 600×200mm, jednořadá s upínacím rámečkem | ks | 9 |  |  | 0 | 0
02.39 | Mřížka do hranatého potrubí 600×200mm, jednořadá s upínacím rámečkem vč. dodávky přetlakového boxu s kruhovým nátrubkem Ø315mm | ks | 21 |  |  | 0 | 0
02.40 | Mřížka do hranatého potrubí 300×150mm, jednořadá s upínacím rámečkem vč. dodávky přetlakového boxu s kruhovým nátrubkem Ø200mm | ks | 22 |  |  | 0 | 0
02.41 | Mřížka do hranatého potrubí 600×200mm, dvouřadá s upínacím rámečkem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.42 | Mřížka do hranatého potrubí 600×200mm, dvouřadá s upínacím rámečkem vč. dodávky přetlakového boxu s kruhovým nátrubkem Ø315mm | ks | 12 |  |  | 0 | 0
02.43 | Mřížka do hranatého potrubí 300×150mm, dvouřadá s upínacím rámečkem vč. dodávky přetlakového boxu s kruhovým nátrubkem Ø200mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0
02.44 | Mřížka do hranatého potrubí 1000×200mm, dvouřadá s upínacím rámečkem | ks | 16 |  |  | 0 | 0
02.45 | Mřížka do kruhového potrubí 500×200mm, jednořadá | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.46 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
02.47 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×100mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
02.48 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 500×150mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
02.49 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 600×200mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.50 | Vířivá vyústka do rastrového podhledu 600×600 mm s 24 černými lamelami | ks | 3 |  |  | 0 | 0
02.51 | Vířivá vyústka do rastrového podhledu 600×600 mm s 40 černými lamelami | ks | 33 |  |  | 0 | 0
02.52 | Přetlakový box pro vířivou vyústku s horizontálním připojením Ø200 mm s regulační klapkou | ks | 36 |  |  | 0 | 0
02.53 | Dýza Ø250 mm s dlouhým dofukem s dekoračním kroužkem RAL XXX dle požadavku architekta | ks | 3 |  |  | 0 | 0
02.54 | Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s připojovacím hrdlem Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.55 | Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.56 | Talířový ventil kovový přívodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 8 |  |  | 0 | 0
02.57 | Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku | ks | 20 |  |  | 0 | 0
02.58 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 11 |  |  | 0 | 0
02.59 | Talířový ventil kovový odvodní Ø200mm vč. montážního rámečku | ks | 5 |  |  | 0 | 0
02.60 | Krycí mřížka do kruhového potrubí Ø125mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.61 | Krycí mřížka do hranatého potrubí 800×600mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.62 | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø160mm s ručním ovládáním | ks | 3 |  |  | 0 | 0
02.63 | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø200mm s ručním ovládáním | ks | 5 |  |  | 0 | 0
02.64 | Regulační klapka do hranatého potrubí 250×160mm s ručním ovládáním | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.65 | Regulační klapka do hranatého potrubí 315×250mm s ručním ovládáním | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.66 | Regulační klapka do hranatého potrubí 450×250mm s ručním ovládáním | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.67 | Regulátor konstantního průtoku do potrubí Ø100mm, V=60m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.68 | Regulátor konstantního průtoku do potrubí Ø125mm, V=40m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.69 | Regulátor konstantního průtoku do potrubí Ø125mm, V=90m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.70 | Regulátor konstantního průtoku do potrubí Ø200mm, V=255m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.71 | Regulátor konstantního průtoku do potrubí Ø200mm, V=260m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.72 | Regulátor konstantního průtoku do potrubí Ø200mm, V=380m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.73 | Regulátor konstantního průtoku do potrubí Ø200mm, V=395m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.74 | Regulátor konstantního průtoku do potrubí Ø200mm, V=400m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.75 | Regulátor konstantního průtoku do potrubí 200×200mm, V=615m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.76 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm | bm | 20 |  |  | 0 | 0
02.77 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm | bm | 20 |  |  | 0 | 0
02.78 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø200mm | bm | 68 |  |  | 0 | 0
02.79 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø160mm | bm | 33 |  |  | 0 | 0
PK02.01 | Požární klapka 1600×800mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.02 | Požární klapka 1600×800mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.03 | Požární klapka 400×250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.04 | Požární klapka Ø250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.05 | Požární klapka 900×500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.06 | Požární klapka 500×250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.07 | Požární klapka 315×250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.08 | Požární klapka Ø250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.09 | Požární klapka 1000×500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.10 | Požární klapka 1000×500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.11 | Požární klapka 710×315mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.12 | Požární klapka 710×500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.13 | Požární klapka 500×315mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.14 | Požární klapka 500×355mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.15 | Požární větrací mřížka 200×300mm s aktivačním mechanismem s pružinovým servopohonem (230V AC) s termoelektrickou pojistkou 72°C a koncovými mikrospínači. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.16 | Požární větrací mřížka 200×300mm s aktivačním mechanismem s pružinovým servopohonem (230V AC) s termoelektrickou pojistkou 72°C a koncovými mikrospínači. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.17 | Požární klapka 800×500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.18 | Požární klapka 710×500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.19 | Požární klapka 630×630mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.20 | Požární klapka 630×630mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.21 | Požární klapka 400×200mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu - PŘÍVOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ∅100 mm vč. 10% tvarovek | bm | 24 |  |  | 0 | 0
0 | ∅125 mm vč. 10% tvarovek | bm | 17 |  |  | 0 | 0
0 | ∅160 mm vč. 0% tvarovek | bm | 51 |  |  | 0 | 0
0 | ∅200 mm vč. 20% tvarovek | bm | 77 |  |  | 0 | 0
0 | ∅250 mm vč. 20% tvarovek | bm | 10 |  |  | 0 | 0
0 | ∅315 mm vč. 100% tvarovek | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu - PŘÍVOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1050 mm vč. 20% tvarovek | bm | 28 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek | bm | 115 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1890 mm vč. 40% tvarovek | bm | 22 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 2630 mm vč. 20% tvarovek | bm | 82 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 3500 mm vč. 70% tvarovek | bm | 21 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 5600 mm vč. 60% tvarovek | bm | 27 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 7200 mm vč. 90% tvarovek | bm | 18 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 7600 mm vč. 100% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu - ODVOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ∅100 mm vč. 0% tvarovek | bm | 17 |  |  | 0 | 0
0 | ∅125 mm vč. 30% tvarovek | bm | 23 |  |  | 0 | 0
0 | ∅160 mm vč. 50% tvarovek | bm | 24 |  |  | 0 | 0
0 | ∅200 mm vč. 30% tvarovek | bm | 58 |  |  | 0 | 0
0 | ∅315 mm vč. 40% tvarovek | bm | 13 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu - ODVOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | do obvodu 1050 mm vč. 10% tvarovek | bm | 25 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1500 mm vč. 90% tvarovek | bm | 43 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1890 mm vč. 30% tvarovek | bm | 38 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 2630 mm vč. 20% tvarovek | bm | 73 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 3500 mm vč. 20% tvarovek | bm | 48 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 5600 mm vč. 80% tvarovek | bm | 13 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 7200 mm vč. 100% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 1321 |  |  | 0 | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 126 |  |  | 0 | 0
0 | Požární izolace s požární odolností 30 minut | m2 | 145 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Větrání zázemí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01 | Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve vnitřním provedení, umístěná v technické místnosti, vertikální, regulace CAV (konstantní průtok) Jednotka se skládá z kapsových filtrů F7/M5, teplovodního ohřívače, deskového protiproudého rekuperátoru a ventilátorů s nízkoenergetickými EC motory. Dvojitý plášť z AluZinc 185 plechu s třídou korozní odolnosti C4 a vnitřní tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm. Vp=2000m3/h, pp=300Pa Vo=2000m3/h, po=300Pa VZT jednotka je kompletně vybavena systémem MaR s vestavěným řídícím systémem, včetně všech čidel a externího ovladače s 3m kabelem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.02 | Pružná připojovací manžeta 600×300mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
03.03 | Klapka uzavírací Ø315 mm se servopohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.04 | Tlumič na SÁNÍ ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 0,6×0,3×1,0m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.05 | Tlumič na PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 0,6×0,3×2,0m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.06 | Tlumič na SÁNÍ ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 0,6×0,3×1,5m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.07 | Tlumič na VÝFUK ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 0,6×0,3×1,0m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.08 | Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 1120×315 mm (Aef = 0,25m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí ptactva | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.09 | Montážní rám protidešťové žaluzie s širokými lamelami rozměru 1120×315mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.10 | Vířivá vyústka do rastrového podhledu 600×600 mm s 24 černými lamelami | ks | 4 |  |  | 0 | 0
03.11 | Vířivá vyústka do rastrového podhledu 600×600 mm s 40 černými lamelami | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.12 | Přetlakový box pro vířivou vyústku s horizontálním připojením Ø200 mm s regulační klapkou | ks | 4 |  |  | 0 | 0
03.13 | Talířový ventil kovový přívodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.14 | Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku | ks | 11 |  |  | 0 | 0
03.15 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 4 |  |  | 0 | 0
03.16 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
03.17 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.18 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 500×100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.19 | Stěnová mřížka dvouřadá rozměru 200×100mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
03.20 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×200mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.21 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 400×200mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
03.22 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm | bm | 11 |  |  | 0 | 0
03.23 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm | bm | 5 |  |  | 0 | 0
03.24 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø200mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
03.25 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø160mm | bm | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ∅100 mm vč. 10% tvarovek | bm | 17 |  |  | 0 | 0
0 | ∅125 mm vč. 30% tvarovek | bm | 9 |  |  | 0 | 0
0 | ∅160 mm vč. 20% tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
0 | ∅200 mm vč. 20% tvarovek | bm | 19 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | do obvodu 1050 mm vč. 10% tvarovek | bm | 16 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1500 mm vč. 40% tvarovek | bm | 32 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 1890 mm vč. 80% tvarovek | bm | 16 |  |  | 0 | 0
0 | do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek | bm | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 104 |  |  | 0 | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Neobsazené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Chlazení zázemí doprovodu plavců | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01 | Venkovní kondenzační jednotka, 28kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.02 | Vnitřní kanálová jednotka, 9kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.03 | Vnitřní kanálová jednotka, 9kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.04 | Vnitřní kanálová jednotka, 9kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.05 | Rozdělovač Cu potrubí 1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
05.06 | Rozdělovač Cu potrubí 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.07 | Kabelový ovladač bílý | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.08 | Mřížka do hranatého potrubí 1000×300mm, dvouřadá s upínacím rámečkem | ks | 9 |  |  | 0 | 0
05.09 | Mřížka do hranatého potrubí 1000×300mm, jednořadá s upínacím rámečkem | ks | 9 |  |  | 0 | 0
05.10 | Atypický přetlakový box pro vyústku s usměrňovačem proudění | ks | 9 |  |  | 0 | 0
05.11 | Mřížka do hranatého potrubí 1000×300mm, jednořadá s upínacím rámečkem | ks | 9 |  |  | 0 | 0
05.12 | Atypický přetlakový box pro kazetovou jednotku se 3 nátrubky Ø200mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
05.13 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø200mm | bm | 9 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Cu potrubí vč. izolace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ø6,4mm | m | 5.3 |  |  | 0 | 0
0 | Ø9,5mm | m | 50.6 |  |  | 0 | 0
0 | Ø12,7mm | m | 5.3 |  |  | 0 | 0
0 | Ø15,9mm | m | 4.7 |  |  | 0 | 0
0 | Ø19,1mm | m | 45.9 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Chladivo R410A | kg | 3.1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ∅200 mm vč. 10% tvarovek | bm | 32 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Větrání výtahové šachty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01 | NEOBSAZENÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PK06.01 | Požární větrací mřížka 200×300mm s aktivačním mechanismem s pružinovým servopohonem (230V AC) s termoelektrickou pojistkou 72°C a koncovými mikrospínači. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK06.02 | Požární větrací mřížka 200×300mm s aktivačním mechanismem s pružinovým servopohonem (230V AC) s termoelektrickou pojistkou 72°C a koncovými mikrospínači. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a předání | ks | 1 |  |  | 0 | 0
POZNÁMKA: - všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy...) - zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují - všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. - do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, prostupy...) - zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd. - zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti - zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky - zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, které bude potřebovat pro realizaci díla
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Doprava | 0
0 | Přesuny | 0
0 | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | 0
0 | CELKEM BEZ DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 21% DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CELKEM S 21% DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0