- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY

Ul. JANA BROSKVY, BRNO-CHRLICE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KPRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Investor:	Magistrát m. Brna

Dominikánské nám. 196/1

602  00 Brno

Vypracoval:	Ing. Lenka Nováková

Strážnická 3

627 00 Brno

Datum:	01/2020

B.1	Popis území stavby

a)	charakteristika stavebního pozemku,

Řešené území se nachází v zastavěném území města Brno-Chrlice. Lokalita leží východně od centra MČ, ul. Jana Broskvy.

Zájmová lokalita náleží do stávajícího území veřejného vybavení. Trasy potrubí, jsou vedeny ve veřejných plochách – veřejné komunikace.

b)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

Stávající kanalizační stoka je vedena cca 45m v souběhu s plynovodním potrubím, kdy vzájemná vodorovná vzdálenost je menší než 1m a dále je vedena v blízkosti stožáru NN. Z tohoto důvodu bude nová trasa oddílné kanalizace vedena v nové trase a to při okraji veřejné komunikace. Stávající kanalizační potrubí bude ponecháno v zemi a bude do vybudování další etapy rekonstrukce navazující kanalizace ponechána v provozu.

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Ochranná pásma objektů a vedení jsou:

Plynárenství 						zákon č.458/2000 Sb.

Vodovody, kanalizace 					zákon 274/2001 Sb.

Ochranná pásma sítí elektronických komunikací 	zákon 127/2005 Sb.

Dráhy							60 m od osy krajní koleje

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba je umístěna mimo vodní toky i mimo záplavové území. V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje a není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Navržená kanalizace se nenachází v poddolovaném území.

e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Vzhledem k charakteru navržené výstavby nedojde ke vzniku žádných zdrojů škodlivin vypouštěných do ovzduší.

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na:

Ochranu proti hluku a vibracím, ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné hlučnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší, ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod. Při realizaci podle navrženého technického a stavebního zajištění nejsou předpoklady vzniku vlivů ohrožujících veřejné zdraví nebo poškozování dalších složek životního prostředí. S realizací dalších opatření pro eliminaci negativních účinků není uvažováno.

Přirozené odtokové poměry v zájmovém území budou stavbou dotčeny.

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci navržené výstavby není nutno provádět žádné asanance, demolice ani kácení dřevin

g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

V rámci výstavby nevznikají žádné požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Nově navržená oddílná kanalizace v ul. Jana Broskvy bude napojena na stávající stokovou síť oddílné kanalizace na spojnici ulic Jana Broskvy a ulice U Zbrojnice.

i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

V souběhu s touto stavbou bude provedena oprava komunikačních ploch a výstavba parkovacího stání na ul. Jana Broskvy.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizační stoky, v ul. Jana Broskvy a vybudování oddílné kanalizační stoky splaškové a dešťové kanalizace v ul. Jana Broskvy.

b)	účel užívání stavby,

Stavba veřejné správy.

c)	trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Projektová dokumentace byla vypracována dle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Při realizaci bude postupováno dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby Vyhl. 323/2017Sb. ve znění Vyhl. 20/2012Sb.

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

e)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné části projektové dokumentace E. Dokladová část.

f)	seznam výjimek a úlevových řešení,

Pro stavbu nejsou vydány žádné výjimky ani úlevová řešení.

g)	navrhované kapacity stavby

# Stávající odtokové poměry v řešené oblasti

|  | model přepočtu KS F 2013 |
| --- | --- |
| přítok jednotnou kanalizací k OK | 480 l/s |
| z toho splašky | 0,2 l/s |
| k ČOV pokračuje | 50 l/s |
| odlehčení do dešťové | 430 l/s |

IO 300	Vodohospodářské objekty

IO 301 Kanalizace splašková-stoka DN300 KAM					145 m

IO 311 Dešťová kanalizace - stoka DN500 BEO, DN 600 BEO			138,97 m

IO 321 Odlehčovací komora – dimenzována na stávající ředící poměr		1:12

DN600 BEO								8,69 m

h)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Kanalizace dešťová

Stávající odtokové parametry v dané oblasti zůstanou zachovány stávající, pouze dojde k napojení dvou nových dešťových svodů z objektů Jana Broskvy č.o. 8 a 10.

Navýšené množství dešťových vod

Odvodňované		Odtokový	Intenzita deště		Množství

plochy			součinitel				dešť. vod

(m2)					(l/s*m2)			(l/s)

Jana Broskvy 8			50		1,0		0,0161			0,805 l/s

Jana Broskvy 10		45		1,0		0,0161			0,725 l/s

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Množství dešťových vod	95 m2		1,0		0,0161			1,53 l/s

# Kanalizace splašková

Stávající odtokové parametry v dané oblasti zůstanou zachovány stávající, pouze dojde k vyvedení kanalizačních přípojek pro 4x RD.

Navýšené množství splaškových vod

PO počet osob	4RD x 4 os					16

Roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb.  		35 m3/os/rok

Qr = 16 x 35 = 560 m3/rok

i)	základní předpoklady výstavby

Stavba bude provedena zaráz, nepředpokládá se její členění stavby.

j)	orientační náklady stavby

cca 6 mil. Kč

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Kanalizační stoky splaškové a dešťové kanalizace budou prováděny výkopovou metodou. Povrchy dotčených zpevněných i nezpevněných ploch budou zapraveny v rámci souběžně prováděné stavby „Opravy komunikačních ploch a parkovacího stání na ul. Jana Broskvy“. Dotčené komunikace, které nejsou součástí opravy výše uvedené akce, budou uvedeny do původního stavu.

B.2.3 	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Kanalizační stoka a přípojky splaškové kanalizace budou provedeny z trub kameninových obetonovaných, vedená novou trasou v komunikaci. Nové kanalizační potrubí bude uloženo do výkopu na hutnění pískový podsyp a obetonováno.

Kanalizační stoka dešťové kanalizace bude provedena z trub betonových THB, vedená v souběhu se splaškovou kanalizací v komunikaci. Nové kanalizační potrubí bude uloženo do výkopu. Přípojky dešťové kanalizace budou provedeny z trub kameninových, uložených do výkopu na hutnění pískový podsyp a obetonováno.

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

Přes narušené chodníky budou osazeny lávky pro pěší s pevným zábradlím. Lávky musí být široké nejméně 900 mm s výškovým rozdílem do 20 mm, sklon ramp do 12,5%.

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je v souladu s nařízením vlády 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., ze dne 13. července 2016. Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání.

Jsou respektovány podmínky stanovené vyhláškou 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Stavba je navržena tak, aby provádění a užívání staveb nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách. Provádění odborných prací, pro které nemá vlastník potřebnou kvalifikaci ani potřebnou techniku, zadá odborným firmám, například úpravy technických zařízení.

B.2.6 	Základní technický popis staveb

V  současné době je v ulici Jana Broskvy vedena jednotná stoková síť BET DN500, která je zaústěna do odlehčovací komory (osazené na spojnici ulic Jana Broskvy a ulice U Zbrojnice). V rámci již provedených oprav byl vybudován v této lokalitě systém oddílné kanalizace, pouze na ulici Jana Broskvy je vedena původní stoka jednotné kanalizace.

V rámci plánované opravy komunikace a přilehlých ploch na ul. Jana Broskvy, byla vyvolána potřeba provedení rekonstrukce stávající kanalizační stoky na ulici Jana Broskvy. Bude provedena výstavba oddílného kanalizačního systému splaškové a dešťové kanalizace. Rekonstrukce kanalizace bude začínat napojením na stávající kanalizační potrubí na ul. Jana Broskvy před železničním přejezdem, osazení revizní šachty Š6. Za revizní šachtou Š6 bude potrubí zaústěno do nové odlehčovací komory, která slouží pro oddělení dešťových vod od odpadních vod. Za odlehčovací komorou bude vedeno potrubí oddílné kanalizace, vedeno v nové trase v komunikaci, až na spojnici ulic Jana Broskvy a U Zbrojnice, kde budou nově provedené kanalizační stoky napojeny do stávajících šachet oddílné kanalizace.

Jedná se o 1.etapu výstavby oddílné kanalizace, v budoucnu je plánována kompletní přestavba jednotné kanalizace na oddílnou tj. ulice Obilní včetně všech napojených objektů v přilehlých ulicích. Stavba odlehčovací komory bude mít charakter dočasné stavby.

Na každém lomu a na přímém úseku delším 50m je navržena revizní vstupní šachta.

# IO 301 Splašková kanalizace - stoka

Nová stoka splaškové kanalizace bude vedena v nové trase v komunikaci a napojena do stávající šachty č. 1623478 a to navrtávkou.

Splašková kanalizace bude provedena z kameninových obetonovaných trub DN300. Min. spád kanalizace bude 1,4%. Kanalizační stoka bude ukončena revizní šachtou Šs4 se zaústěním do odlehčovací komory. Celková navržená délka splaškové kanalizace je 145 m.

Pro stavbu prodloužení kanalizace budou použity kameninové trouby s integrovaným spojem s minimální třídou únosnosti 160 a minimální mezní únosností ve vrcholovém zatížení u DN 300 –48kN/m. Veškeré potrubí musí být doloženo platným atestem.

# - kameninové potrubí obetonované DN300		145 m

Po trase jednotné kanalizační stoky je v současné době vysazena jedna přípojka splaškové kanalizace pro objekt č.o.6. V rámci prováděné rekonstrukce bude vysazeno nově celkem pět kanalizačních přípojek pro stávající RD, které budou přivedeny před daný objekt a ukončeny zaslepením. Pro stávající přípojku Jana Broskvy 6 bude z kanalizační stoky vysazena odbočka a napojena na stávající potrubí.

IO 311 Dešťová kanalizace - stoka

Nová stoka dešťové kanalizace bude napojena do stávající šachty č. 785144. Tato šachta je v současné době osazena na jednotné kanalizační stoce, ale v šachtě je již nachystaný propoj pro zaústění vod do dešťové kanalizace. V rámci rekonstrukce bude zaslepeno vyústění směrem do odlehčovací komory a odstraněno zaslepení směrem k dešťové kanalizaci.

Dešťová kanalizace bude provedena z trub betonových THB DN500. Min. spád kanalizace bude 0,5%. Kanalizační stoka bude ukončena revizní šachtou Šd4 se zaústěním do odlehčovací komory. Celková navržená délka dešťové kanalizace je 138,97 m.

Pro stavbu prodloužení kanalizace budou použity betonové trouby TBH. Veškeré potrubí musí být doloženo platným atestem.

# - betonové potrubí TBH DN500			138,97 m

Po trase jednotné kanalizační stoky jsou v současné době vysazeny dvě přípojky dešťové kanalizace pro objekt ZŠ (napojení dešťových svodů) a jedna odbočka pro uliční vpust. Dešťový svod z objektu č.o.6 je zaústěn do přípojky splaškové kanalizace, dešťové svody ze dvou RD č.1 a 4 jsou zaústěny do neověřené dešťové kanalizace KAM DN250 vedené v travnatém pásu podél objektů RD. Napojení dešťových svodů u objektů RD č.8 a 10 nebylo zjištěno.

Do nové dešťové kanalizace budou napojeny stávající dešťové svody ze ZŠ. Nově budou provedeny přípojky dešťové kanalizace pro RD č.o. 6, 8 a 10. Napojení dešťových svodů RD č.1 a 4 zůstane zachováno stávající (napojeno do neověřené kanalizace). V rámci plánované opravy komunikace a přilehlých ploch na ul. Jana Broskvy bude provedeno přespádování komunikačních ploch a osazení nových uličních vpustí (není součástí této PD). Z kanalizační stoky budou vysazeny dvě nové odbočky pro napojení nových uličních vpustí.

IO 321 Odlehčovací komora

Do stávajícího potrubí před odlehčovací komoru L=8,69m bude osazena nová revizní šachta Š6. Trubní propoj mezi šachtou a odlehčovací komorou bude proveden nově z trub betonových DN600 ve spádu 0,8%. Na tento propoj bude navazovat odlehčovací komora. Navržená odlehčovací komora bude mít dočasný charakter stavby a bude navržena na stávající ředící poměr tj. 1:12.

Odlehčovací komora s boční přelivnou hranou pracuje na principu dělení zředěných odpadních vod přes výškově nastavitelnou jednostrannou přepadovou hranu. Odtok do splaškové kanalizace bude regulován hrazením na odtoku z odlehčovací komory. Hradící prvky budou osazeny do U nebo I profilů s možností hrazení po 20cm výšky.

Do OK s boční přelivnou natéká odpadní voda přítokovým potrubím. V případě, že je průtok vody nižší, než hraniční průtok odtéká veškerá odpadní voda přes žlábek ve dně přes hrazení do splaškové kanalizace. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové události nad hraniční průtok Qhr dojde vlivem škrcení ke vzdouvání vody v objektu OK a k následnému přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které přepadly přes přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do dešťové kanalizace a následně do recipientu. Vstupní a výstupní nátrubky odlehčovací komory se připojí na kameninové nebo betonové kanalizační potrubí odpovídajícího jmenovitého průměru (hrdlový spoj). Vstup do odlehčovací komory bude vstupním komínkem.

Navržená odlehčovací komora bude mít dočasný charakter stavby a bude navržena tak, že budou zachovány stávající ředící poměry.

Stávající odlehčovací komora na spojnici ul. Prokešova a U Zbrojnice bude zrušena a odstraněna. V místě odlehčovací komory bude provedena výkopová jáma, stávající zařízení OK bude odstraněno. Propojovací potrubí budou odpojena od dešťové a splaškové kanalizace a potrubí budou zaplněna cemento-popílkovou směsí KOPOS. Po provedení všech prací bude jáma zasypána a povrchy budou uvedeny do původního stavu.

B.2.7 	Základní charakteristika technických zařízení a technologie

V rámci navržené dopravní a technické infrastruktury nejsou navržena žádná technická zařízení ani technologie.

B.2.8 	Požárně bezpečnostní řešení

Stavba svým charakterem nemění stávající uspořádání stavby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a vzhledem k použitým stavebním materiálům (zemina, kamenivo, beton, kamenina…) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41.

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení

Energetické posouzení ve smyslu zákona č.406/2000 Sb. v aktuálním znění nemusí být prováděno, neboť rekonstrukce stokové sítě nemá nároky na jakoukoliv potřebu energie.

- energetická náročnost stavby

Není posuzováno.

- posouzení využití netradičních zdrojů energií

Není posuzováno.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Projekt byl zpracován podle platných ČSN, zákonů, prováděcích předpisů a vyhlášek. Při návrhu řešení se vycházelo hlavně z následujících dokumentů:

- Vyhlášky č. 323/2017 Sb., O obecných a technických požadavcích na stavby

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Řešení likvidace odpadů

Celý investiční záměr je ve fázi výstavby a provozu záměru spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.

Přesné množství odpadů z výstavby a provozu nelze v tomto stupni rozpracovanosti projektové dokumentace přesně stanovit. Většina těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby a bude vycházet z konkrétně použitých technologií. Návrh počtu odpadových kontejnerů a intenzity jejich vývozu bude proveden v další fázi projektové dokumentace. V této fázi je proveden předpokládaný odhad množství odpadu.

V rámci provozu stavby nebudou vznikat žádné odpady.

Odpady lze předat do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu nebo využití nebo odstranění určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavce 1 zákona o odpadech v platném znění.

Ochrana proti hluku a vibracím

Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve vyhlášce č. 137/98 Sb. MMR O obecných technických požadavcích na výstavbu.

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující dovoz zeminy pro navážky a zásobování stavby materiálem. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v době 22.00-6.00 hod. Práce budou probíhat výhradně v době 7.00-21.00 hod.

Ochrana proti ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.

V prostoru staveniště bude u výjezdu vyznačena plocha, na které bude v místě výjezdu ze staveniště prováděno mechanické očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště. V případě potřeby musí zhotovitel zajistit techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Na stavbě budou použity certifikované stavební prvky a materiály, které zaručí její trvanlivost a odolnost vlivům od vnějšího prostředí. Pro stavbu je uvažováno s běžnými vlivy odpovídajícími klimatickým podmínkám místa. Vlivy jako pronikání radonu, seizmicita, bludné proudy, protipovodňová opatření není vzhledem k charakteru stavby a použitým materiálům nutno řešit.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Splaškové kanalizace bude napojena do stávající šachty č. 1623478, dešťová kanalizace bude napojena do stávající šachty č. 785144

b)	připojovací rozměry, délky

SO 300	Kanalizace

SO 301 Kanalizace splašková-stoka DN300 KAM					145 m

SO 311 Dešťová kanalizace - stoka DN500 BEO, DN 600 BEO			138,97 m

SO 321 Odlehčovací komora – dimenzována na stávající ředící poměr		1:12

DN600 BEO								8,69 m

B.4	Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení:

Stavba bude prováděna, za úplného uzavření dopravy na ulici Jana Broskvy. Objízdná trasa pro ulici Obilní bude po zpevněné komunikaci parc.č.4258 a dále po zpevněné štěrkové ploše parc.č. 4099, 1865/12.

Narušené chodníky budou osazeny lávkami pro pěší s pevným zábradlím. Lávky musí být široké nejméně 900 mm s výškovým rozdílem do 20 mm. Po obou stranách musí být zajištění proti sjetí vozíku – spodní tyč zábradlí ve výšce 100÷250 mm nebo sokl s výškou 100 mm. Musí být dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením, např. vodící tyč po obou stranách lávky ve výšce 250 mm od země. Od jednotlivých lávek pro pěší budou výkopy na obě strany v délce nejméně 1,5 m ohraničeny pevnými zábranami ve výšce 1,1 m.

Přes výkop ve vozovce ul. Prokešova bude pro zajištění provozu automobilů osazeno těžké přemostění v minimální šířce 3,5m. Těžká přemostění budou přes výkop uložena i v místech vjezdu do objektů.

V noci a za snížené viditelnosti budou lávky pro pěší a těžké přemostění osvětleny

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Ulice Jana Broskvy je napojena ve spodní části křižovatkou tvaru T na ulici Rebešovickou a U Zbrojnice.

c)	Doprava v klidu:

Samotná stavba nevyvolá změnu. Součástí navazující stavby „Oprava zpevněných ploch a parkovacího stání, ul. Jana Broskvy“ je tato problematika řešena.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Veškeré stavební práce budou probíhat v souběhu se stavbou „Opravy komunikace a parkovacích stání, ul. Jana Broskvy“, veškeré finální úpravy povrchů komunikací a terénů budou součástí této stavby.

Napojovací místa splaškové a dešťové kanalizace jsou umístěna mimo opravovanou část komunikace v délce 12,5m. Po ukončení prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Rozsah obnovy komunikací viz. výkres Situace obnovy komunikací

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv na životní prostředí — ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Při výstavbě budou respektovány následující oblasti ochrany životního prostředí:

Ochrana životního prostředí

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Odpadové hospodářství

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

- vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů

Ochrana vod

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

Ochrana ovzduší

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Při výstavbě bude omezována zvýšená prašnost vznikající v důsledku prováděných prací vhodnými opatřeními. Např. před výjezdem ze staveniště bude osazeno místo pro mytí a čištění vozidel, při suchém počasí bude docházet ke skrápění, pravidelnému čištění vozidel, sypké materiály budou oplachtovány apod.

Dále bude prováděna řádná kontrola zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během cesty, bude zajištěna očisty vozidel (zejména kol a podvozků) před výjezdem z areálu staveniště a rovněž bude dbáno na řádný technický stav motorů a vypínání motorů automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti.

Nakládání s chemickými látkami

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách

Prevence závažných havárií

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

b)	vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

S ohledem na charakter a umístění stavby nedojde jejím provedením k negativnímu ovlivnění přírody a krajiny.

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Záměr se nedotýká žádné z lokalit Natura 2000, významný vliv na tyto lokality byl vyloučen.

d)	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí provádět zjišťovací řízení.

e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V důsledku realizace přeložení stokové sítě do nových tras dojde k posunu jejich ochranných pásem dle nového průběhu tras.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Z hlediska charakteru stavby se problematika ochrany obyvatelstva tohoto záměru nedotýká.

B.8	 Zásady organizace výstavby

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

Veškerá média nutná pro výstavbu – voda, elektrická energie budou odebírány na stavbě přes samostatné měření.

b)	odvodnění staveniště,

Vzhledem k rozsahu staveniště a vzhledem k tomu, že kanalizace v daném území je předmětem této PD bude staveniště odvodněno vsakováním do podloží.

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Dopravní napojení

Ulice Jana Broskvy je napojena ve spodní části křižovatkou tvaru T na ulici Rebešovickou a U Zbrojnice.

Zařízení staveniště

Umístění zařízení staveniště bude předmětem dohody mezi zhotovitelem, stavebníkem, zástupci obce a případně majiteli okolních areálů. Předpokládá se zařízení malého rozsahu sestávající z buňky nebo kontejneru, doplněné mobilním WC a plochy pro uskladnění kusového materiálu.

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Při výstavbě bude omezována zvýšená prašnost vznikající v důsledku prováděných prací vhodnými opatřeními. Např. před výjezdem ze staveniště bude osazeno místo pro mytí a čištění vozidel, při suchém počasí bude docházet ke skrápění, pravidelnému čištění vozidel, sypké materiály budou oplachtovány apod.

Dále bude prováděna řádná kontrola zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během cesty, bude zajištěna očisty vozidel (zejména kol a podvozků) před výjezdem z areálu staveniště a rovněž bude dbáno na řádný technický stav motorů a vypínání motorů automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti.

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech staveb (v bytech) nepřesáhne:

a)	v pracovní dny v době 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB,

b)	ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.

Režim pro používání strojů a zařízení v průběhu výstavby

Pro snížení hladiny akustického tlaku budou na stavbě dodržována následující protihluková opatření:

- Z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je důležité provedení časového omezení výrazně hlučných prací.

- Při déle trvajících hlučných pracích (po 3 – 4 hodinách) musí být provedena přestávka v délce 30 minut.

- Hlučné zemní práce v těsné blízkosti chráněných domů budou prováděny v době 8-12 a 14-16 hod.

- Hlučné stavební práce nebudou prováděny o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích a v době od 7-8hod. a v době od 19-21 hod. v pracovní dny.

- Organizovat staveniště tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému shlukování hlučných stavebních technologií v jedné části staveniště.

- Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby.

- Hlučné stacionární (stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem či zástěnou nebo je umístit v interiéru objektu.

- Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor.

- Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.

- Na staveništi používat méně hlučné mechanizmy, dále používat, pokud to připustí technologie stavby, menší mechanizmy.

- Provádět kontrolní měření hluku ze stavební činnosti se zpětnou vazbou na organizaci provádění stavebních prací.

- Během výstavby je třeba dodržovat dostatečně dlouhé přestávky během hlučných operací, aby obyvatelé a pracovníci nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních prostor.

Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

a) důsledným dočištěním nákladních automobilů (odstraňování bláta z pneumatik a podběhů) před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci na vymezené ploše v mobilní myčce tak, aby splňovala podmínky § 52 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění neprodleně a bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka;

c) uložení sypkého materiálu na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru

d) při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.)

e) řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou (tzv. mokré řezačky) příp. důkladné kropení řezaných materiálů

d) kropením vzniklých prašných ploch v době suchého a větrného počasí

e) po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu.

Ochrana vod před negativními účinky z provozu stavebních mechanizmů

a) Stavební mechanizace bude odstavována na náležitě zpevněné části staveništní plochy.

b) Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních strojů bude doplňováno na staveništi dovozem z autocisterny.

c) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

d) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

e) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou instalovány záchytné vany.

f) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

g) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX).

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci navržené výstavby není nutno provádět žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

V rámci výstavby dojde k dočasným záborům pouze v rámci stavby. K trvalým záborům v rámci výstavby nedojde.

g)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po celou dobu realizace stavby odpovědný zhotovitel stavby. Nakládání s odpady bude probíhat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o odpadech), a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, rovněž v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

Průběžná evidence odpadů bude předložena původcem odpadů při závěrečné prohlídce stavby stavebnímu úřadu včetně doložení způsobu nakládání s odpadem (recyklace, spalování, skladování)

| Kód odpadu | Název odpadu |
| --- | --- |
| 15 01 01 | Papírový obal |
| 15 01 02 | Plastový obal |
| 15 01 03 | Dřevěný obal |
| 15 01 06 | Směsné obaly |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Cihly |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod kódem 170106 |
| 17 02 02 | Sklo |
| 17 01 03 | Plasty |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet |
| 17 04 05 | Železo a ocel |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod kódem 17 05 03 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03. |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad |

Předpokládané množství odpadů během stavby

17 01 01 Beton								cca 80 t

17 01 03 Plasty								cca 100 kg

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			cca 80 t

17 04 07 Směsné kovy							cca 1,5 t

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03			cca 3 500 t

17 09 04 Směsní stavební a demoliční odpady 				cca 10 t

20 03 01 Směsný komunální odpad						cca 1 t

Odpady budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani skladovány, s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění.

Nakládání s odpady a jejich likvidace budou prováděny dle následujících podmínek:

- třídit odpady dle jednotlivých druhů (zabránit ředění nebo míšení)

- využitelné odpady nabídnout k druhotnému využití

- spalitelné odpady nabídnout k energetickému využití ve spalovně komunálního odpadu

- nerecyklovatelné a nespalitelné odpady uložit na povolených skládkách

- odpady, které sám nemůže zhotovitel stavby využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

- doklady o likvidaci opadů uchovávat pro kontrolu a pro předložení při kolaudačním řízení

Na staveništi budou umístěny 4 kontejnery. Na plast, sklo, komunální odpad a stavební demoliční odpad. Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni vzniklý odpad separovat a ukládat na určená místa. Každý kontejner bude mít označení, jaký druh odpadu lze do něj ukládat.

h)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Veškeré deponie budou umístěny v rámci prostoru stavby a není nutno pro ně řešit zábory mimo tyto pozemky.

Před zahájením zemních prací bude sejmuta ornice a uložena pro pozdější použití. Případný přebytek bude odvezen a využit. Zemní práce obsahují převážně výkopy a zásypy, do násypů bude použit pouze vhodný matriál.

j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při realizaci stavby budou respektovány požadavky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména část třetí – další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V souladu s §14 bude na stavbě určen koordinátor.

V souladu s §15 oznámí zadavatel stavby její zahájení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli příslušnému oblastnímu inspektorátu práce – Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně.

k)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výkopová rýha bude ohraničena dvouřadými zábranami, které budou v místech zvýšeného provozu chodců doplněna výstražným plůtkem z PE do výšky nejméně 1,1 m a označeny výstražnou tabulkou.

Přes výkop ve vozovce bude pro zajištění provozu automobilů osazeno těžké přemostění v minimální šířce 3,5m. Těžká přemostění budou přes výkop uložena i v místech vjezdu do objektů.

Narušené chodníky budou osazeny lávkami pro pěší s pevným zábradlím. Lávky musí být široké nejméně 900 mm s výškovým rozdílem do 20 mm. Po obou stranách musí být zajištění proti sjetí vozíku – spodní tyč zábradlí ve výšce 100÷250 mm nebo sokl s výškou 100 mm. Musí být dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením, např. vodící tyč po obou stranách lávky ve výšce 250 mm od země. Od jednotlivých lávek pro pěší budou výkopy na obě strany v délce nejméně 1,5 m ohraničeny pevnými zábranami ve výšce 1,1 m. V noci a za snížené viditelnosti budou lávky pro pěší a těžké přemostění osvětleny

l)	zásady pro dopravně inženýrská opatření

Staveniště je dopravně přístupné přímo z přilehlé komunikace. Stávající komunikace pokračuje až na ul. Obilní. Z důvodu uzavření staveniště, musí být řešena objízdná trasa po zpevněné komunikaci parc. č .4258 a dále po zpevněné štěrkové ploše parc.č. 4099, 1865/12.

m)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro výstavbu kanalizační stoky nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděna souběžně, nebude prováděno žádné členění na etapy.