Rekonstrukce - Magistrát Brno, kancelářské prostory, Husova 12

Dokumentace pro provedení stavby 		Počet stran: 3

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

- Elektroinstalace

1. Seznam dokumentace 						    	V.č.

Technická   zpráva + přílohy	 EL-01

Půdorys 1.NP – osvětlení, spotřebičové rozvody 	 EL-02

Půdorys 4.NP – osvětlení, spotřebičové rozvody 	 EL-03

Rozváděč R105  …………………………………	 EL-04

Rozváděč R440  …………………………………	 EL-05

Specifikace elektromontážního materiálu…………………………………………	.. EL-06

2. Všeobecná část:

Projekt řeší :

- nové osvětlení a zásuvkové rozvody v nově vzniklých kancelářských prostorech v1. a 4.NP,

- rozváděče NN pro nově vzniklé kancelářské prostory,

- kabelové přívody NN do rozváděčů ze stávajících patrových rozváděčů,

- nouzové osvětlení na společných chodbách.

Projekt neřeší :

- slaboproudé rozvody (řeší samostatný projekt).

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy el.  zařízení platnými v době jejího zpracování.

3. Základní technické údaje:

- Rozvodná soustava: 				3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:	 	automatickým odpojením od zdroje

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Kategorie dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 ve 3. stupni důležitosti,

nouzové osvětlení v 1.stupni.

Instalovaný a výpočtový příkon nově řešené části 1.NP  Pi = 2kW, Pp = 0,7kW

Instalovaný a výpočtový příkon nově řešené části 4.NP  Pi = 9kW, Pp = 5,4kW

4. Vnější vlivy

V rámci tohoto projektu se jedná se o vnější vlivy normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed3.

5. Popis řešení elektroinstalace

5.1 Rozváděče nn, přívody nn

Rozváděč R105 (1.NP), R440 (4.NP) – nástěnná rozvodnice 48 modulů, IP30/20, umístěná na společné chodbě. Přívod do rozvodnice kabelem CYKY 5Cx4 a 5Cx6 ze stávající nejbližší patrové rozvodnice, kde se doplní jističe 25B/3 a 32B/3. Přívody budou vedeny v bílé elektroinstalační liště.

5.2 Osvětlení

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory na intenzity:

Návrh a instalace svítidel odpovídá požadavkům normy ČSN EN 12464-1 (360450) Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů – Část 1 Vnitřní pracovní prostory. Jsou splněny parametry na udržovanou osvětlenost Em, maximální mezní hodnota indexu oslnění podle UGR, minimální rovnoměrnost osvětlení Uo a minimální indexy podání barev Ra.

Kanceláře: jsou navržena led svítidla 1500-5800 lm, 15-50W, 4000K, IP40 s mřížkou z leštěného hliníku. Osvětlenost Em=500 lx, Ugr=20. Ovládání osvětlení od vstupů vypínači.

Společné chodby: jsou navržena led svítidla se světelným tokem  2520 lm, IP20, přisazená. Osvětlenost Em=100 lx. Ovládání osvětlení vypínači/tlačítky na chodbách

Nouzové osvětlení: je navrženo samostatnými led svítidly do 3W s vlastním bateriovým zdrojem. Osvětlenost na únikových cestách je Em=1lx v ose komunikace. K rozsvícení dojde automaticky při ztrátě napětí příslušného el.obvodu. Svítidla jsou umístěna na společných chodbách a schodišti.  Únikové cesty budou vyznačeny piktogramy (reflexní samolepka) značící směr úniku.

5.4 Zásuvky 230V spotřebiče

Nové zásuvky jsou rozmístěny univerzálně podle předpokládaných pracovišť, 4x zás. na pracovní místo.

celém objektu. U vstupu do místnosti budou umístěny tzv. úklidové zásuvky.

Venkovní klimajednotky budou napojeny kabely CYKY 3Cx4 samostatně jištěnými. Propojení s vnitřními jednotkami a ovladači je součástí dodávky klimajednotek.

5.5 Instalace

Elektroinstalace bude provedena:

-	pod omítkou zasekaná

-	přívody nn v liště pod stropem.

5.6 Ochranné a hlavní pospojování

Hlavní a doplňující pospojování se provede v souladu s ČSN 33 2000-4-41ed.2 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. Přípojnice ochranného pospojování (HOP) bude umístěna v rozváděči R. Na tuto přípojnici budou paprskovitě vodiči CYA 4-25 mm2 napojeny všechny velké kovové hmoty.

7. Revize, popisy

El. zařízení, popříp. el. předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN 3864.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených Ihůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením el. zařízení.

červenec 2021

Vypracoval :  ing. Jaroslav Petlach