| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Petr Šulc |  |
| Vypracoval | Jan Kratochvíl |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Šulc |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 12×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DPS | Datum | 07/2021 | Zakázkové číslo | 1555520-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ BÍLÁ HORA - REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉ NN PŘÍPOJKY PRO OBJEKT |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | B |  | 0 |

B.1	Popis území stavby	5

B.1.1	CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ	5

B.1.2	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem	5

B.1.3	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

B.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	5

B.1.5	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

B.1.6	VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ	5

B.1.7	OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	5

B.1.8	POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ	5

B.1.9	VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ	6

B.1.10	POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	6

B.1.11	POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	6

B.1.12	ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY	6

B.1.13	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE	6

B.1.14	STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	6

B.2	Celkový popis stavby	7

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

B.2.1.1	NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY	7

B.2.1.2	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY	7

B.2.1.3	TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA	7

B.2.1.4	IMFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	7

B.2.1.5	INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ	7

B.2.1.6	OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	7

B.2.1.7	NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY	7

B.2.1.8	ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY	8

B.2.1.9	ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY	8

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	8

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	8

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	8

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	8

B.2.6	ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB	9

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	9

B.2.9	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA	9

B.2.10	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	9

B.3	Přepojení na technickou infrastrukturu	10

B.3.1	Stávající řešení	10

B.3.2	Nové řešení	10

B.3.3	Demontáž elektroinstalace	10

B.4	Dopravní řešení	10

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

B.6.1	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	11

B.6.2	VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU	12

B.6.3	VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000	13

B.6.4	NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA	13

B.6.5	NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	13

B.7	Ochrana obyvatelstva	13

B.8	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	13

Podmínky po dobu výstavby	13

# Popis území stavby

## CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Stavba je situována ve městě Brně v MČ Židenice, v lokalitě Bílá Hora.

Jedná se o liniovou stavbu, která proběhne na veřejných pozemcích, ale budou dotčeny i pozemky zahrádkářské kolonie. V lokalitě Bílá hora trasa respektuje blízkost Přírodní památky a výsadbu nových stromů, na které se vztahuje ochranná lhůta.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Návrh trasy přípojky nn ke stávajícímu vodojemu Bílá Hora je v souladu s Územním plánem města Brna.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu záměru BVK č. 133068 a je s ním v souladu.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města.

## Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nejsou vydána.

## Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů a organizací k této dokumentaci jsou součástí dokladové části této dokumentace 
a požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

## VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

Jsou převzaty výsledky IGP průzkumu, který byl zpracován pro výstavbu vodovodu v této lokalitě.

V rámci IGP byly provedeny 4 vrtané sondy a zohledněny byly též archivní vrty v předmětné lokalitě. Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je pro nn následující:

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| Navážka – zásypová zemina | 4 | 10 |
| Eluvia – jílovito-písčité a písčité hlíny s úlomky | 3 | 95 |

Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena v žádném vrtu, nebyla zjištěna ani v archivních vrtech.

Stavba se nenachází v žádné historicky ani archeologicky významné oblasti, tudíž se neprováděl další průzkum.

## OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Stavba částečně zasahuje do ochranného pásma přírodní památky Bílá Hora. Na území dotčeném plánovanou stavbou není podle právních předpisů vyhlášeno žádné chráněné území. Původní nadzemní přípojka nn po vodojem Bílá Hora vede přímo přes území přírodní památky Bílá Hora, nová trasa je vedena mimo tohoto území.

## POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Nová přípojka nn neprochází záplavovým ani poddolovaným územím.

## VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Navržená přípojka nn nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Nachází se pod úrovní terénu. Vliv bude mít pouze vznikem ochranného pásma (1m na každou stranu od osy vedení), ve kterém je mimo jiné zákaz vysazovat trvalé porosty a provádět terénní úpravy.

Realizací stavby v dané lokalitě se zlepší stavebně technický stav předmětné sítě.

## POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

V rámci výstavby vodovodu, se kterou je tato stavba koordinována, byla zpracována inventarizace zeleně. V rámci projektu Brno, Lokalita Viniční – Šedova, posílení zásobení vodou (investor Semira a.s.) dojde ke kácení stávajících stromů z důvodu kolize trasy vodovodu a manipulačního pruhu. Trasa přípojky nn je navržena v souběhu s tímto vodovodem, další kácení se nepředpokládá. V rámci koordinovaného projektu je též navržena náhradní výsadba ve stejné lokalitě.

## POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Stavbou nedojde k novým záborům pozemků ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

## ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Napojení na komunikace, příjezdy

Přístup pro zajištění provozu a údržby přípojky nn bude z veřejných komunikací a obslužných cest v lesoparku. Nároky na dopravní systém se nezvyšují.

Přeložky inženýrských sítí

V souvislosti s výstavbou se nepředpokládají přeložky ostatních inženýrských sítí.

## VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Termín výstavby bude závislý na termínu získání územního rozhodnutí, stavebného povolení a výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2022.

Stavba je koordinovaná s projektem Brno, Lokalita Viniční – Šedova, posílení zásobení vodou (investor Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno).

Před započetím stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby zajistil vytýčení veškerých podzemních sítí a při vlastní stavbě byly respektovány veškeré požadavky správců jednotlivých zařízení.

V místech, kde se při výstavbě zjistí, že jsou stávající sítě uloženy oproti předpokladu tak, že by nebylo možné přípojku položit, bude nutné vyhodnocení takové situace přímo na stavbě za přítomnosti projektanta 
a případné provedení přeložky.

Ve zpevněných plochách bude po uložení potrubí provedena rekonstrukce povrchů, zelené plochy budou uvedeny do původního stavu.

## STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Stavbou dojde k zásahu do ochranných pásem následujících stávajících zařízení a vedení:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské komunikace a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Předmětem stavby je výstavba přípojky nn v nové trase, která nahradí stávající nadzemní přípojku nn.

### ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Účelem stavby je přípojka nn pro VDJ Bílá Hora.

VDJ Bílá Hora je v současné době napojen na distribuční sítě E.ON 0,4 kV na ulici Slatinská. Přípojka je provedena kabelem AYKY 4x10mm2 zavěšeným na dřevěných stožárech v celkové délce cca 210m.

Z důvodu snížení izolačního stavu kabelu dochází k úbytku napětí a s tím související výpadky elektrického proudu. Při odborném měření bylo prokázáno, že kabel NN nevyhověl zkoušce se zvýšeným stejnosměrným napětím.

Vzhledem ke špatnému technickému stavu stávajících dřevěných stožárů vzdušného vedení bude nový kabel uložen do země. Z důvodu ochrany přírodní památky Bílá Hora je trasa navržena v mimo její území a využívá trasu plánovaného vodovodního potrubí (součást jiné akce). Stávající kabelové vedení včetně sloupů bude demontováno.

### TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalou.

### IMFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou aplikovány.

### INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k této dokumentaci jsou v přiložené Dokladové části a všechny požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

### OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ochranná pásma energetických vedení stanovuje zákon č. 458/2000 Sb.. Ve svém ustanovení § 46 uvádí, že ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV elektrizační soustavy je 1 m na každou stranu od osy tohoto vedení. Pro veškeré práce v ochranném pásmu tohoto vedení je nutné požádat o písemný souhlas jeho vlastníka nebo správce.

### NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

Délka výkopu přípojky NN od nápojného bodu E.ON do RE1:	2 m

Délka výkopu přípojky NN od RE1 do MP1:			480 m

Délka výkopu přípojky NN od MP1 do RM1:			22 m

Celková délka výkopových prací pro přípojku NN:		504m

### ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Celková potřeba vody

Stavba přípojky nn neřeší potřebu vody.

Celková potřeba elektrické energie

| Napájecí napětí: | 3+PEN, 50Hz, 400/230 V/TN-C |  |
| --- | --- | --- |
| Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: | základní: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411 doplňková: proudovým chráničem, doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415 |  |
| Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: | izolací, kryty |  |
| El. příkon: | Pi=16,0 kW Pp =12,0 kW | Hl. jistič: 3x25 A/B |
| Stupeň dodávky el. energie: | 3 (1-měření a regulace, přenos dat) |  |
| Kompenzace: | Individuální u pohonů nad 3 kW |  |

Odhad produkce splaškových vod

Řešený objekt neprodukuje žádné splaškové odpadní vody.

Odpady

Produkované množství odpadů při výstavbě viz kap. 6.1. Objekt jako takový odpady neprodukuje.

### ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Termín výstavby bude závislý na termínu získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2022.

## CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Přípojka nn je uložena pod terénem bez vlivu na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby tato dokumentace neřeší dispoziční a provizorní řešení a neobsahuje žádnou technologii výroby.

## BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

V rámci výstavby přípojky se neřeší komunikační plochy. Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a proto není v rámci projektové dokumentace tato otázka řešena.

## BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při provozu přípojky nn je nutné respektovat požadavky na bezpečnost práce.

Pro provoz el. zařízení platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- ČSN EN 50110-1 ed. 2

- technické normalizační informace TNI 34 3100 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005). Jde zejména o čl. 4.1 Bezpečná obsluha a práce.

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy a provozovatelem bude zajištěno jejich plnění.

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB

Předmětem stavby je výstavba přípojky nn pro zásobení vodojemu Bílá Hora el. energií.

V rámci SO 400 Přípojka nn k VDJ Bílá Hora bude objekt stávajícího vodojemu nově napájen kabelem 1-AYKY-J 3x70+35mm2 místo stávajícího kabelu AYKY-J 4x10. K přepojení na nový kabel dojde až po zhotovení výchozí revize.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Přípojka nn bude realizována v otevřeném výkopu. Navrhují se výkopy se svislými stěnami pažené příložným pažením.

Zemina vytěžená z rýh bude odvezena na recyklační linku Dufonev. Odvozová vzdálenost je 9 km.

Zhotovitel před započetím prací zpracuje přesný technologický postup provádění a organizace dopravy a manipulace s materiálem na staveništi pro jednotlivé výše uvedené technologie.

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vzhledem k charakteru stavby se požární bezpečnost v tomto projektu neřeší.

## ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Není součástí tohoto projektu

## ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Přípojka nn je stavbou podzemní, bez nutnosti ochrany proti pronikání radonu.

Ochrana před bludnými proudy

Výskyt bludných proudů se v lokalitě nepředpokládá.

Ochrana před technickou seizmicitou

V zájmové oblasti se nepředpokládá výskyt technické seizmicity.

Ochrana před hlukem

Navrhovaná přípojka není zdrojem hluku.

Protipovodňová opatření

Pro podzemní vedení se nenavrhují protipovodňová opatření.

Ostatní účinky – vliv poddolování

Zájmová oblast se nenachází v poddolovaném území.

# Přepojení na technickou infrastrukturu

## Stávající řešení

Stávající přípojka NN je provedena kabelem AYKY 4x10mm2 zavěšeným na dřevěných stožárech v celkové délce cca 210m. Z důvodu snížení izolačního stavu kabelu dochází k úbytku napětí a s tím související výpadky elektrického proudu. Při odborném měření bylo prokázáno, že kabel NN nevyhovuje zkoušce se zvýšeným stejnosměrným napětím.

## Nové řešení

Pro stávající vodojem bude zřízena nová přípojka NN v trase společně s vodovodní přípojkou. Z nápojného bodu společnosti E.ON a.s. bude tažen kabel CYKY-J 4x16mm2 do elektroměrového rozvaděče (ozn. RE1) umístěného na pozemku parcely č. 7822/10 města Brna na katastrálním území městské části Židenice. Dále bude z RE1 tažen kabel 1-AYKY-J 4x70mm2 do pojistkové skříně (ozn. MP1) umístěné v areálu VDJ v oplocení u vjezdu, tato pojistková skříň bude osazena pojistkovými spodky 3x25A. Následně se pomocí kabelu CYKY-J 4x16mm2 povede v areálu napojení na rozvaděč RM1.

Po zprovoznění nové přípojky bude demontováno stávající nadzemní vedení včetně sloupů a odvezeno a předáno oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem..

Kabely budou v celé délce taženy v terénu a budou uloženy ve výkopu 35x80cm, v loži z písku 10/10cm a výstražnou fólií š. 22 cm. Při křížení ostatních sítí bude kabel uložen v PE chráničce DN 110.

Hlavní jistič před elektroměrem RE1:			3x25 A, charakteristika B

Odjištění vývodu na nápojném bodě:			3x40 A/gG

Délka výkopu přípojky NN od nápojného bodu E.ON do RE1:	2 m

Délka výkopu přípojky NN od RE1 do MP1:			480 m

Délka výkopu přípojky NN od MP1 do RM1:			22 m

Délka kabelu přípojky NN od nápojného bodu E.ON do RE1:	6 m

Délka kabelu přípojky NN od RE1 do MP1:			520 m

Délka kabelu přípojky NN od MP1 do RM1:			30 m

Poznámka:

Při zemních pracích dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. Podmínky jednotlivých správců budou dodrženy.

## Demontáž elektroinstalace

Po provedení stavby přípojky NN a následného provedení výchozí revize bude provedena demontáž stávajícího zavěšeného kabelu přípojky NN včetně sloupů. Po demontáži je třeba přizvat provozovatele, který rozhodne, zda bude demontovaný materiál roztřízen, nebo odpovídajícím způsobem recyklován, popř. uložen u provozovatele.

Demontáž sloupů bude provedena včetně stávajících přistavených betonových patek.

Rozsah demontovaného stávajícího kabelu AYKY-J 4x10mm2:		210m

Počet demontovaných stožárů:						9ks

# Dopravní řešení

Přípojka nn bude přístupná z veřejných komunikací.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navrhovaná přípojka nn zasáhne do lesoparku Bílá hora. V rámci projektu „Brno, lokalita Viniční - Šedova, posílení zásobení vodou“ byla zpracována inventarizace zeleně. Trasa přípojky nn je navržena v souběhu s vodovodním řadem tak, aby nevyžadovala další kácených stromů a nezasáhla do prostoru nově vysazených stromů.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou navržené opatření pro její ochranu v průběhu stavby.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné.

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí předání oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí

- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci

- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby

- zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla

- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti

- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době

- produkované odpady budou předány oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem.

- výkopová zemina bude pravidelně odvážena

ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ

Navrhovaná stavba neprodukuje při svém provozu žádné emise do ovzduší a není zdrojem znečišťování ovzduší.

Pouze období provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečisťující látky) a emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).

Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný.

Z hlediska komunikace nutný předpoklad k tomuto problému je, že veškerá vozidla pohybující se po komunikacích vyhovují emisním požadavkům. Pohyb vozidel v ulici bude minimální, není zde průjezdná doprava.

ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU

Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou v zastavěné části předmětné oblasti prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 22,00 hod..

Opatření dodavatele stavby z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat k minimalizaci - je to sledování úrovně a doby expozice hluku, kontrola hlukových emisí strojů, uvážlivé používaní technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných prostředků – kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, kteří nepřetržitě používají ochranné prostředky proti hluku.

ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č.93/2016 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kat. | Množství [t] | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 0,05 | Recyklace, využití. |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 0,0002 | Recyklace, využití. |

Seznam provozovaných zařízení viz Registr zařízení:

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

## VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných významných krajinných prvků. Výjimkou je lesopark Bílá hora, kde v době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení. Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění, pouze v ploše lesoparku vznikne ochranné pásmo přípojky nn, kde nebude možná výsadba stromů. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v plném rozsahu.

Ochrana stromů při výstavbě:

- 	zhotovitel bude postupovat dle normy ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a ošetřeny prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm budou ošetřeny růstovými stimulátory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. Stromy, které budou zasahovat do prostoru dočasného záboru stavby a budou ochráněny bedněním do výšky min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena. Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům,

- 	po ukončení stavby budou ihned odstraněna všechna zařízení stavenišť i jiná navazující zařízení a stavbou dotčené plochy budou obratem rekultivovány osetím,

- 	zhotovitel zajistí pěstební péči o dřeviny a systém údržby zatravněných ploch

Ochrana stromů bude provedena před zahájením stavebních prací.

Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se nepředpokládá. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Tato možnost je však naprosto minimální už s ohledem na charakter navržené stavby.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných obalech a kontejnerech

- bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky

- v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa

- stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností

## VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000

Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000.

## NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA

U stavby nebyla prováděná EIA.

## NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Ochranná pásma energetických vedení stanovuje zákon č. 458/2000 Sb.. Ve svém ustanovení § 46 uvádí, že ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV elektrizační soustavy je 1 m na každou stranu od osy tohoto vedení. Pro veškeré práce v ochranném pásmu tohoto vedení je nutné požádat o písemný souhlas jeho vlastníka nebo správce.

Stavbou dojde k zásahu do ochranných pásem následujících stávajících zařízení a vedení:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské komunikace a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Zhotovitel si před započetím stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit.

V rámci inženýrské činnosti je nutné, aby na základě zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí byla zajištěna veškerá vyjádření nutná k územnímu řízení. Případné oprávněné požadavky jednotlivých správců a majitelů sítí a zařízení uvedené ve vyjádření (viz E. Dokladová část) je nutné respektovat v dalším stupni projektové dokumentace.

# Ochrana obyvatelstva

Výstavbou navržených IS nedojde ke zhoršení hygienických podmínek ve městě oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod.

# Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré elektrotechnické práce musí být prováděny odbornou firmou, při dodržování platných předpisů a norem ČSN.

Podmínky po dobu výstavby

Při výstavbě a uspořádání staveniště bude zhotovitel dbát dodržení požadavků na pracoviště stanovených nařízením vlády č. 101/2005 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a obecných požadavků na výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb.

Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících je dodavatel stavebních prací povinen dodržovat veškerá nařízení a předpisy související s výstavbou.

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutné respektovat předpisy pro přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací.

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce.

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy  (Vyhláška ČÚBP  a  ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vč. souvisejících technických norem).

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména:

- ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce);

- povinnosti dodavatele (školení BP, ověřování znalostí) -  povinnosti pracovníků (dodržování technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka);

- označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864);

- osvětlení;

- komunikace pro pěší na staveništi (šířka, ohrazení);

- žebříky;

- vyznačení inženýrských sítí (před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu);

- zemní práce (zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje atd.);

- pažení (dodržování šířky rýhy…)

- při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku, nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím, dle ČSN 343100 a ČSN 343108.

- pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače, nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby při provádění stavebních prací může vzniknout.

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti pádu do výkopu, dle vyhl. č. 324/1990 Sb.

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky (přechody) bez ohledu na hloubku výkopu musí být přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým od 1,5 m musí být vybaveny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s  oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1 m.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, opatření potřebná k zajištění bezpečnosti práce.

Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku, nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím, dle ČSN 343100 a ČSN 343108.

Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny stavební jámy musí být ohrazeny.

Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, musí být označeny příslušnými značkami a tabulkami dle vhl. MV č. 99/1989 Sb. ve znění vyhl. 24/1990 Sb. a ČSN 018012 a ČSN 018020.

Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače, nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle ČSN 270143 a ČSN 270144.

Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací.

Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru.

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení provozu dodržovat:

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů)

- Zákon č. 309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví;

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární ochraně;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění;

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků;