## List1
|  | Zařízení | Výrobce | Položka | Popis parametrů | Označení / Typ | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
AHU 01. |  | AHU 01. |  | VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ HALY | [8 empty] | 0
AHU 01. | 001 | AHU 01.001 |  | Vzduchotechnická jednotka: Průtok vzduchu P/O: 14.000 /14.000 m3/h, Externí tlak: 300 / 300 Pa - venkovní horizontální provedení nad sebou, včetně osvětlení, průhledítek Přívodní část: - pružná manžeta - uzavírací klapka na servopohon , filtrační komora filtr F7 - deskový rekuperátor s vysokou účinností a obtokovou klapkou - směšovací komora - ventilátor s FM - vodní ohřívač - teplotní spád 75/55°C, výkon 53.2 kW - volná komora pro směšovací uzel ÚT s přímotopem - přímý výparník - výkon 68.1,0 kW, 2 okruhový, chladivo R410a - pružná manžeta Odvodní část: - pružná manžeta, - filtrační komora filtr M5 - ventilátor s FM - rotační rekuperátor s vysokou účinností - uzavírací klapka na servopohon - pružná manžeta Montáž po komorách. Včetně syfonů. Jednotka bez vystrojení - samostatná dodávka profese MaR Celková hmotnost do 2450 kg, Zařízení v souladu s Nařízením komise EU č. 1253-2014 Ecodesign Jednotka není vystrojena akčními členy ani čidly. Profese MaR zajistí vystojení jednotky dle zvyklostí pro její plynulý bezporuchový chod. | P-14.000 m3/h / 300Pa O - 14.000 m3/h / 300Pa m - 2450 kg Qh - 53.2 kW Qc - 68.1 kW podrobné parametry viz příloha technické zprávy - tabulka zařízení a výkresová dokumentace |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 001a | AHU 01.001a |  | Náhradní sada filtrů EU7 |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 001b | AHU 01.001b |  | Náhradní sada filtrů EU5 |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 001c | AHU 01.001c |  | Rýhovaná guma pro osazení zařízení |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 001d | AHU 01.001d |  | Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  |  | 1 | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 001e | AHU 01.001e |  | Revize elektrického zařízení |  |  | 1 | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0
AHU 01.
AHU 01. | 051 | AHU 01.051 |  | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 800x1100, délka 1000 mm - 4x tlumící vložky o šířce 100 mm - hluk za tlumičem hluku max Lw(A) - 67 dB |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 052 | AHU 01.052 |  | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 1100x1100, délka 1500 mm - 7x tlumící vložky o šířce 100 mm - hluk za tlumičem hluku max Lw(A) - 60 dB |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | [10 empty] | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 101 | AHU 01.101 |  | Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN 450 - jednolistá, pozinkovaná, ruční ovládání |  |  | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01.
AHU 01. | 201 | AHU 01.201 |  | Tkaninová výustka - průtok 3500 m3/h s mikroperforací pro přívod vzduchu o teplotách dle tabulky zařízení - délka 20 m - DN 450 - Použitelný přetlak 100 Pa, včetně zaslepení, Tkanina PMS - 100 % polyester, včetně montážního materiálu |  |  | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 251 | AHU 01.251 |  | Odvodní sací koš - DN 315 - perforace tahokov - 75% - délka 1m |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 252 | AHU 01.252 |  | Odvodní sací koš - DN 315 - perforace tahokov - 75% - délka 0.5m |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01.
AHU 01. | 501 | AHU 01.501 |  | Sací kus s úkosem - 800x1100 - pozinkovaný - s pletivem proti hmyzu |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 501a | AHU 01.501a |  | Okapnice pro ochranu spojů proti zatékání |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 551 | AHU 01.551 |  | Výfukový kus s úkosem - 800x1100 - pozinkovaný - s pletivem proti hmyzu |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 551a | AHU 01.551a |  | Okapnice pro ochranu spojů proti zatékání |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01.
AHU 01. | 701 | AHU 01.701 |  | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 450 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek |  |  | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01.
AHU 01. | 801 | AHU 01.801 |  | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů |  |  | 130 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 802 | AHU 01.802 |  | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů |  |  | 45 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01.
AHU 01. | 901 | AHU 01.901 |  | Minerální tepelná izolace s oplechováním - tloušťka izolace 80 mm |  |  | 70 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. |  | AHU 02. |  | VĚTRÁNÍ ŠATEN A ZÁZEMÍ | [8 empty] | 0
AHU 02. | 001 | AHU 02.001 |  | Vzduchotechnická jednotka: Průtok vzduchu P/O: 3800 / 3800 m3/h, Externí tlak: 250 / 250 Pa - vnitřní kompkatní vertikální provedení - zařízení rozměrově přizpůsobené prostorovým možnostem stavby (dle výkresové části), doprava po částech Přívodní část: - pružná manžeta - filtrační komora filtr EU7 - rotační rekuperátor s vysokou účinností, min. 79% - ventilátor s volným oběžným kolem, řízen frekvenčním měničem - vodní ohřívač - teplotní spád 75/55°C, výkon 12.2 kW - pružná manžeta Odvodní část: - pružná manžeta, - filtrační komora filtr EU5 - ventilátor s volným oběžným kolem, řízen frekvenčním měničem - rotační rekuperátor s vysokou účinností - pružná manžeta Jednotka včetně autonomního řízení a regulace s výstupem do nadřazené centrální MaR pomocí protokolu MODBUS. Celková hmotnost do 540 kg, Zařízení v souladu s Nařízením komise EU č. 1253-2014 Ecodesign | P-3.800 m3/h / 250Pa O - 3.800 m3/h / 250Pa m - 540 kg Qh - 12.2 kW podrobné parametry viz příloha technické zprávy - tabulka zařízení a výkresová dokumentace |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 001a | AHU 02.001a |  | Náhradní sada filtrů EU5 + EU7 |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 001b | AHU 02.001b |  | Rýhovaná guma pro osazení zařízení |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 001c | AHU 02.001c |  | Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  |  | 1 | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 001d | AHU 02.001d |  | Revize elektrického zařízení |  |  | 1 | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0
AHU 02.
AHU 02. | 051 | AHU 02.051 |  | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 800x355, délka 1000 mm - 5x tlumící vložky o šířce 100 mm, vzdálenost mezi vložkami 60mm |  |  | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 052 | AHU 02.052 |  | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 800x355, délka 1500 mm - 5x tlumící vložky o šířce 100 mm, vzdálenost mezi vložkami 60mm |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 053 | AHU 02.053 |  | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 900x200, délka 1500 mm -4x tlumící vložky o šířce 100 mm, vzdálenost mezi vložkami 125mm |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02.
AHU 02. | 101 | AHU 02.101 |  | Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN 160 - jednolistá, pozinkovaná, ruční ovládání |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 102 | AHU 02.102 |  | Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN 200 - jednolistá, pozinkovaná, ruční ovládání |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 103 | AHU 02.103 |  | Regulační klapka do potrubí, čtyřhranná - 800x250 - vícelistá, pozinkovaná, příprava na servopohon |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 103.a | AHU 02.103.a |  | Servopohon s havarijní funkcí - do plochy 0.4 m2 - napětí 24 V |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02.
AHU 02. | 201 | AHU 02.201 |  | Talířový ventil, přívodní, RAL 9010 - DN 125 - kovový - včetně montážního rámečku |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 202 | AHU 02.202 |  | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí - s regulační klapkou - elox úprava - dvouřadé lamely - s upínacím rámečkem - 225x125 |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 203 | AHU 02.203 |  | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí - s regulační klapkou - elox úprava - dvouřadé lamely - s upínacím rámečkem - 325x125 |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 204 | AHU 02.204 |  | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí - s regulační klapkou - elox úprava - dvouřadé lamely - s upínacím rámečkem - 400x200 |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 205 | AHU 02.205 |  | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí - s regulační klapkou - elox úprava - dvouřadé lamely - s upínacím rámečkem - 500x200 |  |  | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 206 | AHU 02.206 |  | Hliníková vyústka čtyřhranná na kruhové potrubí - s regulační klapkou - elox úprava - dvouřadé lamely - s upínacím rámečkem - 525x75 |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 251 | AHU 02.251 |  | Talířový ventil, odvodní, RAL 9010 - DN 160 - kovový - včetně montážního rámečku |  |  | 12 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 252 | AHU 02.252 |  | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí - s regulační klapkou - elox úprava - dvouřadé lamely - s upínacím rámečkem - 200x100 |  |  | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 253 | AHU 02.253 |  | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí - s regulační klapkou - elox úprava - dvouřadé lamely - s upínacím rámečkem - 200x200 |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 254 | AHU 02.254 |  | Hliníková vyústka čtyřhranná na kruhové potrubí - s regulační klapkou - elox úprava - dvouřadé lamely - s upínacím rámečkem - 525x75 |  |  | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 255 | AHU 02.255 |  | Hliníková vyústka čtyřhranná na kruhové potrubí - s regulační klapkou - elox úprava - dvouřadé lamely - s upínacím rámečkem - 625x75 |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02.
AHU 02. | 401 | AHU 02.401 |  | Požární klapka, čtyřhranná, požární odolnost EIS 90 - 800x250 - s tepelnou tavnou pojistkou (+72°C), při umístění mimo tuhovou konstrukci vybavena ztužujícím rámem a doizolováním požární izolací dle předpisu výrobce - signalizace polohy listu |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 401a | AHU 02.401a |  | Vstupní revíze vč. vystavení evidenčního štítku, vystavení knihy požárních elementů. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 401b | AHU 02.401b |  | Dotesnění požární klapky dle manuálu dodavatele (90 min), vč. štítku. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 402 | AHU 02.402 |  | Požární klapka, čtyřhranná, požární odolnost EIS 90 - 200x200 - s tepelnou tavnou pojistkou (+72°C), při umístění mimo tuhovou konstrukci vybavena ztužujícím rámem a doizolováním požární izolací dle předpisu výrobce - kouřotěsné provedení - signalizace polohy listu |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 402a | AHU 02.402a |  | Vstupní revíze vč. vystavení evidenčního štítku, vystavení knihy požárních elementů. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 402b | AHU 02.402b |  | Dotesnění požární klapky dle manuálu dodavatele (90 min), vč. štítku. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 451 | AHU 02.451 |  | Požární klapka, čtyřhranná, požární odolnost EIS 90 - 900x200 - s tepelnou tavnou pojistkou (+72°C), při umístění mimo tuhovou konstrukci vybavena ztužujícím rámem a doizolováním požární izolací dle předpisu výrobce - signalizace polohy listu |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 451a | AHU 02.451a |  | Vstupní revíze vč. vystavení evidenčního štítku, vystavení knihy požárních elementů. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 451b | AHU 02.451b |  | Dotesnění požární klapky dle manuálu dodavatele (90 min), vč. štítku. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 452 | AHU 02.452 |  | Požární klapka, čtyřhranná, požární odolnost EIS 90 - 200x200 - s tepelnou tavnou pojistkou (+72°C), při umístění mimo tuhovou konstrukci vybavena ztužujícím rámem a doizolováním požární izolací dle předpisu výrobce - kouřotěsné provedení - signalizace polohy listu |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 452a | AHU 02.452a |  | Vstupní revíze vč. vystavení evidenčního štítku, vystavení knihy požárních elementů. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 452b | AHU 02.452b |  | Dotesnění požární klapky dle manuálu dodavatele (90 min), vč. štítku. |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02.
AHU 02. | 501 | AHU 02.501 |  | Protidešťová žaluzie - 800x900 - pozinkovaný - s pletivem proti hmyzu |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 551 | AHU 02.551 |  | Výfuková hlavice čtyřhranná - 800x250 - optařeno ochranou proti vletu ptactva - pozinkovaný plech |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02.
AHU 02. | 701 | AHU 02.701 |  | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek |  |  | 11 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 702 | AHU 02.702 |  | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek |  |  | 22 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02.
AHU 02. | 801 | AHU 02.801 |  | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů |  |  | 207 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 802 | AHU 02.802 |  | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů |  |  | 90 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02.
AHU 02. | 901 | AHU 02.901 |  | Požární izolace s odolností min 45 min - tloušťka izolace 40 mm |  |  | 70 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 902 | AHU 02.902 |  | Samolepící parotěsná kaučuková izolace - tloušťka izolace 19 mm |  |  | 15 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. |  | EF.01. |  | ODVĚTRÁNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE | [8 empty] | 0
EF.01. | 001 | EF.01.001 |  | Ventilátor do potrubí - DN 125, - AC ventilátor - ve shodě s Ekodesign 2018 - 180 m3/h, 150Pa | O - 180 m3/h / 150Pa podrobné parametry viz příloha technické zprávy - tabulka zařízení a výkresová dokumentace |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 001a | EF.01.001a |  | Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  |  | 1 | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 001b | EF.01.001b |  | Revize elektrického zařízení |  |  | 1 | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 001c | EF.01.001c |  | Čidla pro řízení ventilátoru a kabeláž - MaR řízení |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 001d | EF.01.001d |  | Regulátor otáček |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.
EF.01. | 002 | EF.01.002 |  | Rychloupínací spona - DN 125 |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.
EF.01. | 104 | EF.01.104 |  | Regulační klapka do potrubí, čtyřhranná - 200x200 - vícelistá, pozinkovaná, příprava na servopohon |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 105 | EF.01.105 |  | Servopohon s havarijní funkcí - do plochy 0.4 m2 - napětí 24 V |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 151 | EF.01.151 |  | Zpětná klapka, kruhová - DN 125 - pozinkovaná, těsná |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 201 | EF.01.201 |  | Krycí mřížka čtyřhranná s pletivem - DN 200x200 |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 201 | EF.01.201 |  | Krycí mřížka do kruhového potrubí s pletivem - DN 125 |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 501 | EF.01.501 |  | Protidešťová žaluzie čtyřhranná - RAL dle arch. - 200x200 - pozinkovaná - s pletivem proti ptactvu |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 551 | EF.01.551 |  | Výfukový hlavice kruhová - DN 125 - pozinkovaná |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 551a | EF.01.551a |  | Okapnice pro ochranu spojů proti zatékání |  |  | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 701 | EF.01.701 |  | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 125 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek |  |  | 12 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 802 | AHU 02.802 |  | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů |  |  | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01. | 901 | EF.01.901 |  | Samolepící parotěsná kaučuková izolace, tl. 19mm s Al polepem |  |  | 1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01. |  | ACC 01. | Zdroj chladu pro AHU 01 | [9 empty] | 0
ACC 01. | 001 | ACC 01.001 |  | Venkovní kondenzační jednotka, s invertorovým kompresorem - Qc=33.6 kW, chladivo R410a, P=7.58 kW, I=28.0 A, U=3f,400V/50Hz - m= 215 kg - rozměrové a hmotnostní parametry dle výkresové části a tabulky zařízení - ventilátor s výtlakem nahoru umístěn uvnitř pro snížení hluku - řízení výkonu dle pomocí MaR na přívodní teplotu - výměník zařízení s hydrofilní vrstvou pro prodloužení živostnosti - možnost nadřazenou MaR snímání porucha/chod | Qc= 33.6 kW podrobné parametry viz příloha technické zprávy - tabulka zařízení a výkresová dokumentace |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 002 | ACC 01.002 |  | Řídící box, řízení KJ a exp. Ventilu |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 003 | ACC 01.003 |  | Elektronický expanzní ventil, kompatibilní s regulací a KJ |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 004 | ACC 01.004 |  | Kabel pro expanzní ventil - délka 3m |  |  | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 005 | ACC 01.005 |  | Modul omezení výkonu doporučené příslušenství - řídí vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon |  |  | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 006 | ACC 01.006 |  | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 19.05/ 34.9 mm |  |  | 10 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 007 | ACC 01.007 |  | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí |  |  | 10 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 008 | ACC 01.008 |  | Tlaková zkouška Cu potrubí |  |  | 1 | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 009 | ACC 01.009 |  | Zkouška těsnosti Cu potrubí |  |  | 1 | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 010 | ACC 01.010 |  | Revize elektrického zařízení |  |  | 1 | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 011 | ACC 01.011 |  | Doplnění chladiva |  |  | 4 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01. | 012 | ACC 01.012 |  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Ostatní náklady / Others expenses | [8 empty] | 0
999. |  | 999. |  | Montážní materiál |  |  | 1500 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Těsnící materiál |  |  | 550 | bm |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Spojovací materiál |  |  | 140 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Zařízení staveniště |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí podle platných ČSN |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Koordinační činnost a náklady spojené s koordinácí |  |  | 16 | hod | 0 |  | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Zaregulovaní + měření vzduchových výkonů vč. protokolů |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Akreditované měření hluku, vč. protokolu |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Jeřábové práce |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Denní uklízení staveniště |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Pospojení a uzemnění potrubí |  |  | 8 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Stavební přípomoce |  |  | 10 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid |  |  | 150 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | REKAPITULACE | [8 empty] | 0
|  |  |  | Dodávka a montáž celkem |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Náklady na dopravu |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vnitrostaveništní doprava |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Předávací a výrobní dokumentace |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CELKEM / COMPLETE | [8 empty] | 0
POZNÁMKA / NOTE
Ostatní důležité informace:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, vyhotovení provozních řádů a manuálů.
Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu. Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro výběr zhotovitele stavby a nenahrazuje prováděcí ani výrobní dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.
Je nezbytně nutné dodržet účinnosti zařízení o hodnotě stejně nebo vyšší. Stejně tak je nutné dodržet max. hladiny akustického výkonu zařízení.
Vrtání prostupů ŽB konstrukcemi jsou součástí dodávky stavby.