Brno, křižovatka Rybnická/Kluchova - výměna vodovodu

Dokumentace pro provádění stavby

1. Technická zpráva

OBSAH:

1	Údaje o stavbě	2

1.1	Údaje o žadateli / stavebníkovi	2

1.2	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2

2	Popis STAVEBNÍho objektu	3

2.1	Stávající stav	3

2.1.1	Příprava pro výstavbu	3

2.1.2	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	3

2.1.3	Vytyčení tras vodovodních řadů	3

2.2	Výměna vodovodu, přepojení vodovodních přípojek	4

2.2.1	Odstavení stávajícího vodovodu, provizorní potrubí náhradního zásobování vodou	4

2.2.2	Definitivní vodovodní řady	4

2.2.3	Polohové a výškové řešení	4

2.2.4	Materiál potrubí, tvarovek a armatur	4

2.2.5	Zemní práce a uložení potrubí, zapravení povrchů	5

2.2.6	Betonové zajišťovací bloky	6

2.2.7	Křížení podzemních inž. sítí	6

2.2.8	Ochrana vodovodních řadů	7

2.3	Zrušení starého vodovodního řadu	7

2.4	Zkoušky	7

2.4.1	Tlaková zkouška	7

2.4.2	Zkouška nezávadnosti vody	7

2.4.3	Kontrola ovladatelnosti armatur	7

2.4.4	Kontroly a práce před zásypem rýh	8

3	Požadavky na vybavení	8

4	Napojení na stávající technickou infrastrukturu	8

5	Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování	8

6	Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích na řešení	8

7	Požadavky na postup stavebních a montážních prací	8

8	Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.	9

9	řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	10

10	důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	10

# Údaje o stavbě

- Název stavby:		Brno, křižovatka Rybnická/Kluchova - výměna vodovodu

- Místo stavby:

kraj:	Jihomoravský

okres:	Brno - město

obec:	Brno

městská část:	Brno – Nový Lískovec

katastrální území : 	Nový Lískovec

pozemky dotčené stavbou: 	365/1, 846/1, 941

vlastníci dotčených pozemků:	Statutární město Brno

- Předmět dokumentace:

V souvislosti s koordinací se stavbou „Úprava zastávek Kluchova“ a rozsahem zásahu do zpevněných ploch v rámci této stavby vyplynul požadavek na výměnu vodovodního potrubí DN200 z roku 1941 ve vozovce v ulici Rybnická v rozsahu od začátku úpravy zastávek po křižovatku Rybnická / Kluchova včetně a uzlu odbočení vodovodu do ulice Kluchova (DN100) a pokračování v ulici Rybnická (DN150) mimo vozovku.

Důvodem je též špatný stav vodovodního potrubí v daném úseku, na němž se vyskytlo v nedávné minulosti několik poruch.

Dokumentace řeší odstavení řešeného úseku vodovodu, vybudování provizorního vodovodu pro potřeby 3 vodovodních přípojek

## Údaje o žadateli / stavebníkovi

Název:	Statutární město Brno

IČ: 	44992785

Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

v zastoupení:

Název:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

IČ: 	46347275

Sídlo:	Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název:	AQUATIS a.s.

Sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

Telefon:	541 554 111

Fax:	541 211 205

IČ:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Předkládanou dokumentaci zpracovala firma AQUATIS a.s. na základě objednávky ze dne 18.6.2020.

Společnost AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ46347526 je oprávněna k projektové činnosti ve výstavbě na základě živnostenského oprávnění Projektová činnost ve výstavbě.

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Petr Chaloupka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1004522

# Popis STAVEBNÍho objektu

Obnova vodovodu bude ve stejných profilech jako vodovod stávající. Trasa bude vedena v celé délce v identické niveletě i v identické trase jako vodovod stávající. Jelikož je nutné po dobu výstavby zachovat provoz 3 vodovodních přípojek pro nemovitosti Rybnická 44 (resp. Kluchova 2), Rybnická 27 a Rybnická 29, bude po dobu stavby zřízeno potrubí náhradního zásobování vodou.

## Stávající stav

V řešeném úseku se nachází v ulici Rybnická vodovod DN200 ze šedé litiny z roku 1941 po křižovatku z ulicí Kluchova, dále pak vodovod DN150 ze šedé litiny z roku 1947 a do ulice Kluchova vodovod DN100 ze šedé litiny z roku 1949. Špatný technický stav odpovídá stáří vodovodu a zatížení komunikace, ve které je uložen.

### Příprava pro výstavbu

Investor je povinen předat zhotoviteli staveniště a plochy zařízení staveniště vyklizené a řádně vyznačené. Příjezd na staveniště bude umožněn po stávajících komunikacích. Umístění zařízení staveniště, příjezdné trasy a další podmínky pro realizaci budou identické jako u koordinované stavby „Úprava zastávek Kluchova“.

### Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí

Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí je nutno provést před zahájením stavby. Podzemní inženýrské sítě musí být vytyčeny jejich správci a viditelně označeny. Při pracích v blízkosti těchto sítí musí být dodržovány příslušné bezpečnostní normy a předpisy. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni. V případě nejasností nebo pochybností o vytyčených inženýrských sítí je nutno tyto sítě ověřit ručně kopanými sondami. V případě, že skutečnost je odlišná od předpokladů uvedených v technické dokumentaci, je třeba změnu projednat s projektantem, správcem stavby, investorem a správcem dotčených inženýrských sítí a odlišnosti vůči technické dokumentaci odsouhlasit.

V rozsahu staveniště se dle podkladů vyskytují inženýrské sítě těchto vlastníků, resp. správců:

- BVK a.s. – vodovody, kanalizace

- Brněnské komunikace a.s. – odvodnění komunikací

- GasNet (Inogy, GridServices) – plynovody

- DPMB – nadzemní trolejová vedení a závěsy

- E.ON – kabely silové, sdělovací, podzemní, nadzemní

- Technické sítě Brno - kabely silové (veřejné osvětlení), sdělovací

a dále kabely sdělovací – metalické a optické:

- CETIN

- UPC (nyní Voadfone)

### Vytyčení tras vodovodních řadů

Trasa je vytyčena v souřadnicovém systému JTSK lomovými body – viz samostatné příloha Vytyčovací výkres.

## Výměna vodovodu, přepojení vodovodních přípojek

Názorně je rozsah a technické řešení patrné z grafických příloh.

### Odstavení stávajícího vodovodu, provizorní potrubí náhradního zásobování vodou

Pro odstavení řešeného úseku budou stávajícím vodovodem v lomech nad L1, L3 a L4 vyhloubeny jámy cca 1x1m hloubky pod úroveň stávajícího vodovodu tak, aby mohlo dojít (v době krátkodobé odstávky) k přerušení těchto řadů zaslepení jejich zachovávaných konců a statickému zabezpečení těchto konců řadů před jejich opětovným napuštěním. Současně bude v místě lomu L1 provedeno napojení provizorního potrubí náhradního zásobování vodou z HDPE Ø63mm SDR 11, délky 30m. Toto potrubí bude vedeno po povrchu – po chodníku ba ulici Rybnická – sudá strana. Na toto potrubí budou přepojeny i 3 stávající vodovodní  přípojky (Rybnická 44/Kluchova 2, Rybnická 27 a Rybnická 29).

Potrubí musí být zajištěno proti mechanickému poškození a bude moci být v provozu pouze v měsících 04 – 10 z důvodu rizika zamrznutí (v opačném případě musí zajistit zhotovitel dostatečnou tepelnou izolaci a další opatření, aby k poškození potrubí vlivem nízkých teplot nemohlo dojít). Jelikož má být stavba koordinována s realizací stavby „Úprava zastávek Kluchova“, která má být realizována v měsících 07-08 / 2020, tedy s tepelnou izolací potrubí NZV není uvažováno.

Doba odstávky při přepojování bude omezena na nezbytně nutnou dobu, v případě potřeby zajistí zhotovitel (po dohodě s objednatelem) dovoz vody v cisternách.

### Definitivní vodovodní řady

Stávající vodovodní řady ze šedé litiny budou nahrazeny potrubím z tvárné litiny identických profilů. Stávající potrubí bude po jeho odstavení z provozu vykopáno a odstraněno v celé délce. V identické trase bude proveden nový podsyp a položeno potrubí nové dle grafických příloh. Celkem bude realizováno 27,8 m potrubí DN200, 14,6 m potrubí DN150 a propoj do ulice Kluchova DN100.

Na řadech budou osazeny armatury – šoupátka v uzlu L3, a 2 podzemní hydranty. Vodovody budou budovány v souladu plně v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť v platném znění a v součinnosti se zástupci provozovatele vodovodní sítě – Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s.

### Polohové a výškové řešení

Polohové a výškové řešení vyplývá z návaznosti na stávající vodovodní síť, výškové uspořádání ulice a předpokládané trasy a hloubku uložení ostatních inženýrských sítí. Při návrhu se vycházelo z podkladů objednatele v nápojných místech, případně tam, kde nebyly podklady k dispozici,  z předpokládaných výšek krytí potrubí 1,5m. Výškové řešení je patrné z podélného profilu. V případě, že budou zjištěny jiné polohové a výškové poměry, než bylo předpokládáno na základě dostupných podkladů, bude řešení upraveno dle skutečnosti zjištěné při výkopových pracích. Toto modifikované řešení bude odsouhlaseno objednatelem, provozovatelem a projektantem.

### Materiál potrubí, tvarovek a armatur

Materiálové provedení musí být provozovatelem vodovodní sítě – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - odsouhlaseno.

Na vodovodní řady bude použito potrubí dle požadavku provozovatele:

  - potrubí z tvárné litiny dle ČSN EN 545:2015 třídy Class

    - DN 200 s tloušťkou stěny litiny minimálně 4,8mm

    - DN 150, 100 s tloušťkou stěny litiny minimálně 4,7mm

a s povrchovou úpravou:

- vnější: vrstva zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností 400g/m2, s konečnou vrstvou (standardní ochrana)

- vnitřní: vyložení vrstvou cementové malty, nebo vyložení vrstvou polyuretanu.

V hrdlových spojích s těsnícími kroužky budou použity zámkové spoje. Těsnící kroužky musí plnit funkci tzv. elektroizolačního prvku. Přírubové spoje budou v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Rovněž armatury budou opatřeny adekvátní vnitřní a vnější ochranou.

Staré hydranty, poklopy, orientační tabulky budou demontovány. Nahrazené armatury budou označeny orientačními tabulkami.

Hydranty

Na vyměňovaných řadech jsou z provozních důvodů navrženy 2 podzemní hydranty. Hydranty budou osazeny na odbočce svisle vzhůru. Je navrženo osazení podzemních hydrantů DN 80, PN 16 s dvojitým uzávěrem, se samočinným a úplným vyprazdňováním, se zbytkovým množstvím vody po uzavření hydrantu v souladu s EN 1074-6 čl.5.6, jednodílné těleso z tvárné litiny s možností výměny opotřebovaných dílů bez nutnosti demontáže hydrantu. Povrchová ochrana litinových dílů - epoxidovým nástřikem v souladu s GSK.

Podzemní hydranty budou vyvedeny do litinového hydrantového poklopu, osazeného na podkladní desce.

Šoupátka

Budou použita měkkotěsnicí šoupátka pro pitnou vodu, povrchová ochrana litinových dílů - epoxidový nástřik v souladu s GSK, s celopogumovaným klínem vně i uvnitř, vřetenem z nerezu a válcovaným závitem. Šoupátka budou ovládána teleskopickou zemní zákopovou soupravou ukončenou v litinovém šoupátkovém poklopu. Zemní zákopová souprava musí být stejného výrobce, jako šoupě.

Tvarovky

Tvarovky budou z tvárné litiny s identickou ochranou, jaké je navržena v daném úseku pro potrubí.

Vodovodní přípojky

Na nový řad budou přepojeny 3 vodovodní přípojky prostřednictvím vysazených odboček MMA DN300/80 a přírub DN80 / vnitřní závit 1“ s uzávěry, zemními soupravami a těžkými litinovými poklopy.

### Zemní práce a uložení potrubí, zapravení povrchů

Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace bude prováděn v souladu s TP 146 “Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací” a “Technologické postupy prací TKP”.

Výkopovými pracemi budou zasaženy stávající povrchy.

Jedná se o:

- asfaltové vozovky

Předpokládá se odstranění konstrukčních vrstev jednotlivých povrchů, které jsou uvedeny v grafické příloze Vzorové příčné řezy.

Z geologického průzkumu vyplývá zatřídění zemin pro rozpočtovou dokumentaci zemních prací:

| třída | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 3. | 80 | 100 % navážka – prach. jíl písčitý s úlomky stavebnin ̽ – popel, škvára, struska, suťová zemina |
| 4. | 20 | 100 % kamenitá navážka |

̽ lepivé zeminy

Zatřídění zemin pro rozpočtovou dokumentaci zemních prací je provedeno dle neplatné normy ČSN 733050, čl. 68 odborným odhadem, která má návaznost na rozpočtářské programy, a současně dle doporučované normy ČSN 73 6133. Původní norma členila zeminy a horniny do sedmi tříd, nová vyčleňuje třídy tři a nebere ohled na lepivost soudržných zemin. Vycházíme ze skutečnosti, že zemní práce budou v podstatném rozsahu prováděny v trasách stávajících sítí a k jejich zásypu bylo využito výkopku z místních materiálů. Podzemní voda by neměla být výkopovými pracemi pro vodovodní potrubí zastižena.

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 721002) mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Ke zpětnému zásypu stavební rýhy doporučujeme použít štěrkové či kamenité zeminy s písčitou výplní, geotechnických tříd G2, G3, popř. G4 a G5.

V průběhu stavby je nutno důsledně dodržovat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2009 statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně.

Zemní práce budou prováděny formou rýh se svislými stěnami šířky 1,1 m. Zajištění stěn bude zátažným pažením. O případném použití jiného druhu pažení rozhodne dodavatel podle místních podmínek. Obnažená podzemní vedení budou po dobu rekonstrukce podchycena a zabezpečena proti poškození.  Pro snadnější vyhledání potrubí budou připevněny na vnější líc potrubí z horní strany dva identifikační vodiče z měděného drátu 2x4 mm2, jež se vyvedou do poklopů armatur. Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná fólie s nápisem “POZOR VODOVOD”, nad každým lomem pak bude osazen identifikační marker. Hutněný podsyp a obsyp potrubí se provede jemnozrnným materiálem do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy drceným kamenivem Ø0-32mm hutněným po vrstvách 30 cm. Předepsaná míra zhutnění v rýze v silničním tělese je na únosnost 45 MPa. Povrchy budou obnoveny ve skladbě identické, jako je pro projekt „Úprava zastávek Kluchova“ a uvedené na příloze Vzorové příčné řezy. V ulici Kluchova se předpokládá navíc odstranění 39m2 obrusné vrstvy a její obnova.

V místech všech poklopů armatur - šoupátek a hydrantů se osadí příslušné plastové orientační tabulky včetně písmen dle ČSN 755025.

### Betonové zajišťovací bloky

Uvažuje se s realizací betonového bloku na odbočce Rybnická – Kluchova T150/150 (objem do 1m3 betonu C16/20). Zajištění konců stávajících řadů po jejich přerušení a zaslepení  provede zhotovitel provizorně do rostlého terénu. Toto zajištění bude pře přepojením na nové potrubí odstraněno.

### Křížení podzemních inž. sítí

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškeré podzemní vedení od příslušných správců a respektovat podmínky specifikované ve vyjádřeních, která jsou nedílnou součástí této PD, případně podmínky stanovené při vytyčení. Při stavbě je předpokládán výskyt sítí uvedených v kapitole 2.1.3 - Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí.

Poloha podzemních vedení v místě výkopů rýhy bude zjištěna ručně kopanými sondami. Pro vzájemnou polohu sítí platí vzdálenosti dle ČSN 736005 a ČSN 386413. Při křížení vodovodu s dálkovým kabelem musí být dodržena vzdálenost mezi povrchy sítí 0,3m. Dálkové kabely a kabely přístupové sítě budou v místech křížení uloženy do vzdálenosti 0,6m od pokládaných vedení do betonových (plastových) žlabů. Křížení a souběhy s volným a kabelovým vedením NN bude realizováno v souladu s požadavky správce za dodržení norem ČSN 343108 a ČSN 333301.

Při křížení vodovodu a rozvodů plynu (včetně domovních přípojek) je třeba dodržet svislou vzdálenost povrchů potrubí min. 0,2 m od plynovodu. Vodovodní potrubí podejde pod plynovody spodem (předpoklad). Souběh s plynovodem je třeba realizovat tak, aby vodorovná vzdálenost povrchů souběžných potrubí byla min. 0,5 m.

V ochranném pásmu 1,0 m od uvedených kabelových vedení a rozvodů plynu je nutno realizovat ruční výkop.

Vodorovné a svislé vzdálenosti vodovodního potrubí od ostatních podzemních vedení jsou minimálně:

vodorovně 		svisle

silové kabely do 110 kV 	0,40 m 			0,40 m

sdělovací kabely 		0,40 m 			0,20 m

plynovod			0,40 m			0,15 m

stoky 				0,60 m 			0,10 m

vodovod			0,60 m			0,10 m

### Ochrana vodovodních řadů

Po dobu rekonstrukce vodovodního řadu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím vodovodním řadu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům BVK a.s. k vodovodnímu zařízení za účelem oprav a údržby. Při poškození armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada škody vymáhána na zhotoviteli. Při hrubé nedbalosti zhotovitele požádá BVK a.s. o zastavení stavby a případ bude řešen na úrovni odboru VLHZ - MMB. Vodovodní zařízení na rekonstruovaném vodovodním řadu budou zajištěna proti poškození zemními pracemi. Nechráněná vřetena, hydranty apod. budou umístěny do skruží do doby než bude definitivně upraven okolní terén popř. vozovka.

## Zrušení starého vodovodního řadu

Staré potrubí bude demontováno a odstraněno v rozsahu výkopu pro nový vodovod, t.j. v celé délce rekonstrukce. Po demontáži a demolici budou litinové trouby a kovové komponenty odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech. Na požádání pracovníka BVK a.s. budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny BVK a.s. Demontovány budou rovněž veškeré orientační tabulky, které budou nahrazeny.

Zrušení starého vodovodního řadu odsouhlaseným způsobem je podmínkou pro vydání souhlasu BVK a.s. s kolaudací.

## Zkoušky

V rámci zkoušek budou provedeny:

### Tlaková zkouška

U vodovodních potrubí bude prováděna tlaková zkouška úseková a celková  v souladu s ČSN 75 59 11 za přítomnosti zástupců provozovatele. Max. provozní přetlak v rozvodné vodovodní síti dosahuje hodnoty 0,7 MPa. Zkušební přetlak bude pz = 1,0 MPa. O zkouškách se pořídí příslušné záznamy. K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

### Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést rekonstruované potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři BVK a.s.. Zkoušené vzorky musí vyhovět Vyhlášce Min.zdravotnictví č.252/2004 Sb, platnost vyjádření je 5 dnů od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

### Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrola ovladatelnosti armatur bude prováděna při předání a převzetí staveniště a před závěrečnou technickou prohlídkou rekonstruovaného vodovodu. Kontrolu provádí výhradně pověření pracovníci správy vodovodní sítě BVK a.s. Kontrolou se prověřuje

- funkčnost armatury

- vzájemné osazení víka poklopu a hydrantu, nebo vřetena šoupátka

- usazení poklopu

- osazení orientačních tabulek (včetně číselných údajů)

### Kontroly a práce před zásypem rýh

Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

- kontrola neporušenosti signalizačního vodiče vodovodního potrubí.

- geodetické polohové a výškové zaměření v rozsahu dle směrnic budoucího provozovatele

- k zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovující tlakové zkoušce.

Správci inž. sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet.

# Požadavky na vybavení

Žádné požadavky na vybavení objektu nejsou.

# Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Navrhovaná rekonstrukce vodovodu je propojena na stávající vodovodní řad.

# Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Nepředpokládá se vliv stavby na povrchové vody. Při realizaci a předpokládané průměrné hloubce výkopu 2,0 m nebude úroveň podzemní vody zastižena.

# Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích na řešení

Navržené profily rekonstruovaných vodovodních řadů vychází ze zadání objednatele a provozovatele (BVK a.s.).

# Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Realizace bude prováděna plně v souladu s Metodikou magistrátu města Brna – Městskými standardy pro vodovodní síť, v platném znění.

Předmětnou výměnu je nutno realizovat v úzké koordinaci se stavbou „Úprava zastávek Kluchova.“

Stavba musí být realizována po dohodě s investorem a zhotovitelem této koordinované stavby v době, kdy budou pro realizaci vhodná dopravní opatření (uzavřený pravý jízdní pruh ve směru z města) a patřičné dopravní značení. Tato dokumentace dopravní značení, dopravní opatření, omezení provozu DPMB ap. neřeší.

Jelikož jsou na vyměňovaný vodovod napojeny 3 vodovodní přípojky, bude nutné po dobu výstavby zajistit funkčnost tohoto úseku provizorním potrubím náhradního zásobování vodou, které bude vedeno po povrchu na chodníku. Na toto potrubí NZV budou dočasně přepojeny i 3 vodovodní přípojky.

Poté bude položeno nové vodovodní potrubí. Následně budou na novém potrubí provedeny veškeré potřebné zkoušky, desinfekce, odběry a rozbory vzorků. Po obdržení kladného vyjádření laboratoře BVK, a.s. k jakosti vody odebrané z potrubí budou nové vodovody propojeny na stávající potrubí v co nejkratším časovém intervalu, včetně vodovodních přípojek.

Práce je nutné časově organizovat a koordinovat tak, aby nedošlo k ohrožení zásobování pitnou vodou. Realizace se předpokládá v letních měsících, nepředpokládá se tedy nutné ochrana potrubí NZV proti účinkům mrazu. Odběr vody ze stávajícího vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby tlakových zkoušek či proplachů bude možný pouze za účasti obvodového technika správy vodovodní sítě BVK, a.s. a odebrané množství bude stavebníkovi fakturováno podle platných cen vodného popř. i stočného.

Neoprávněný odběr vody bude považován za její odcizení. Propojení rekonstruovaného vodovodního řadu bez potvrzení o nezávadnosti vody bude kvalifikováno jako ohrožení jakosti vody ve vodovodním systému a při naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení! Vysazování odboček a zhotovování propojení vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na zásobování vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení dodávek vody jsou vůči svým zákazníkům odpovědny BVK, a.s., mohou zásahy do stávající vodovodní sítě, vyžadující odstávku vody, vykonávat odborné firmy pověřené provozovatelem vodovodní sítě - BVK, a.s. Jiným subjektům nebude zasahování do stávající vodovodní sítě povoleno.

Bude-li přerušena dodávka vody do napojených nemovitostí, oznámí přerušení dodávky vody zhotovitel na základě údajů od BVK, a.s. odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 9. Stavebník zajistí prostřednictvím úseku správy vodovodní sítě BVK, a.s. náhradní zásobování postižených odběratelů za úhradu. Toto náhradní zásobování hradí stavebník. Obnovení dodávky vody musí být provedeno v oznámeném termínu.

# Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Předpokládají se běžné požadavky na provoz obdobných vodárenských zařízení, které jsou již upraveny provozním řádem, případně požadavky provozovatele.

Přísun materiálu bude realizován po stávajících silnicích a místních komunikacích. Pro dopravu pro účely stavby budou používány pouze trasy k tomu určené. Komunikace nesmí být znečištěny (např. zeminou ulpívající na kolech vozidel). Komunikace sloužící k dopravě na stavbu budou opatřeny přechodnými dopravními značkami (bude zřízeno v rámci koordinované stavby).

Nakládání s odpady

Pro nakládání s odpady, jejich klasifikaci a řádnou likvidaci je nutné respektovat vyhlášku č.381/2001 Sb. Stavební a demoliční odpady budou likvidovány skládkováním na skládce tříděných odpadů. Evidenci veškerých odpadů povede dodavatel v průběhu předmětné akce. Ze stavebního odpadu vytříděné kovové části technologie a rozebrané kovové konstrukce budou nabídnuty Sběrným surovinám.

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)   	 	17

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren

odpadních vod pro čištění těchto vod mimo jejich vzniku a z výroby vody pro

spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely							19

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové

odpady a odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného sběru			    	 	20

17 01 01	beton

17 03 01	asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02 	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04 	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

20 03 03	uliční smetky

# řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

V rámci rekonstrukce musí zhotovitel stavby zabezpečit prostor staveniště tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb osob s tělesným postižením a osob slepých a se zbytky zraku. Opatření musí být navrženy v souladu s platnými zákony a nařízeními.

# důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Z hlediska provádění stavby a vlivu na životní prostředí je nutno zabezpečit následující:

- Pro dopravu na staveniště je nutno používat pouze tras k tomu určených. Veřejné komunikace nesmí být znečišťovány.

- Při provádění stavby, zejména při betonářských pracích budou dopravní prostředky dodavatele před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. Používané komunikace bude dodavatel stavby v průběhu prací udržovat v čistotě, zajistí eliminaci prašnosti komunikací jejich kropením a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště.

- Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí, ale dodavatelské firmy jsou povinny toto zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. Hlučná práce nesmí být realizována v nočních hodinách.

- Pracovní prostory musí být po ukončení opravy uvedeny do původního stavu, objekty odstraněny, dotčené vozovky opraveny a průběžně po skončení výkopových prací zbaveny nečistot a zbytků zeminy.

Při rekonstrukci dojde k omezení silničního provozu. Jednotlivé ulice budou částečně nebo úplně uzavřeny. Do uzavřeného úseku budou moci vjíždět kromě vozidel stavby, sanitní vozy a vozy hasičského záchranného sboru a dále, na povolení stavby, také vlastníci nemovitostí z uzavřeného úseku.

Při provádění stavby je nutno důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, platné normy a nařízení.

Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení, je bezpodmínečně nutné dodržovat a respektovat nařízení stanovených správcem příslušného vedení a dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy pro práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí.

Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.

Při rekonstrukci nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením (bezpečnostní barvy, značky, tabulky, světelné a akustické signály). Bezpečnostní označení a signály nenahrazují ochranná zařízení a musí být rozpoznatelná.

V Brně, červen 2020								Ing. Petr Chaloupka