## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021/040 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ČS Bystrc | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Brno - Bystrc | [6 empty] | Datum: |  | 6. 12. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021/040
| Stavba: | [6 empty] | ČS Bystrc
| Místo: | [6 empty] | Brno - Bystrc |  |  |  |  | Datum: |  | 6. 12. 2021
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO01 |  |  |  | Demolice objektu trafostanic | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {815fe71c-29ec-4a29-93a1-c5eccb95c84e} | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | 2
/ |  | SO02 |  |  |  | Bourací práce na objektu ČS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4d53da56-2ffe-4744-a62b-0d559e7bb9a0} | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | 2
/ |  | SO03 |  |  |  | Stavební práce na objektu ČS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6aee3d0a-f924-4484-8b93-fb3324237060} | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | 2
/ |  | SO04 |  |  |  | Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {efddfaa4-9abd-4903-a49c-e786f3fa4526} | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | 2
/ |  | SO05 |  |  |  | Přípojka NN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bf81d800-283e-4ba9-a124-990098737623} | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | 2
|  | PS01 |  |  |  | Rekonstrukce technologie | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1c6658ee-cd3d-46c2-adba-d6e089bc9f32} | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | 2
/ |  |  | PS01.001 |  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f4526976-c0b4-4eda-80e6-be053239a10f} | {1c6658ee-cd3d-46c2-adba-d6e089bc9f32}
/ |  |  | PS01.002 |  |  |  | Trubní větev V-1 – sání čerpadel |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {89ac0895-43df-4466-97f9-b84755ff9042} | {1c6658ee-cd3d-46c2-adba-d6e089bc9f32}
/ |  |  | PS01.003 |  |  |  | Trubní větev V-2 – výtlak čerpadel – VDJ Bystrc II |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0c32b56d-969c-48b3-95fd-62536b956a0b} | {1c6658ee-cd3d-46c2-adba-d6e089bc9f32}
/ |  |  | PS01.004 |  |  |  | Trubní větev V-3 – potrubí do VDJ Bystrc I |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c770ed27-bfa8-46d1-b2d0-16c6225b15b2} | {1c6658ee-cd3d-46c2-adba-d6e089bc9f32}
/ |  |  | PS01.005 |  |  |  | Trubní větev V-4 – připojení tlakové nádoby |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ff26785f-a7af-42fe-a3a7-eb0cf1a6767b} | {1c6658ee-cd3d-46c2-adba-d6e089bc9f32}
/ |  |  | PS01.006 |  |  |  | Trubní větev V-5 – bezpečnostní přeliv |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f9c1a23e-94bd-4c09-9300-64934268384f} | {1c6658ee-cd3d-46c2-adba-d6e089bc9f32}
|  | PS02 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7729bb78-4458-4dac-8b81-111e312932c5} | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | 2
/ |  |  | PS02.001 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR VDJ Bystrc I. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {71252c54-3cc4-42ac-a90e-14784dfbeefe} | {7729bb78-4458-4dac-8b81-111e312932c5}
/ |  |  | PS02.002 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR VDJ Bystrc II. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {bc7c2cf9-65f0-4053-a6e0-d856b582b402} | {7729bb78-4458-4dac-8b81-111e312932c5}
/ |  |  | PS02.003 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR ČS Bystrc |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5a8a13e0-6a8c-41a6-8f23-2cce4019d412} | {7729bb78-4458-4dac-8b81-111e312932c5}
/ |  | PS03 |  |  |  | Doplnění hygienického zabezpečení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e459dcf9-a400-47fe-90d4-13a182959d12} | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | 2
/ |  | SO90 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e52429f9-da37-46a4-8d7f-69cff57df858} | {8ede92bf-bc4e-4b82-9464-1a8a5ef83bf6} | 2

## SO01 - Demolice objektu t...
{815fe71c-29ec-4a29-93a1-c5eccb95c84e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO01 - Demolice objektu trafostanic
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO01 - Demolice objektu trafostanic
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO01 - Demolice objektu trafostanic
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.021 |  | 517.3723 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.021 |  | 484.8326 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132254101 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251483233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D25 dle D1.2:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539543159
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D27 dle D1.2:" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 41.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -814668530
| VV |  | "Pozice D27 dle D1.2:" 19*1,8*1,2 |  | 41.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.12 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 810351811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 6.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424367683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/810351811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D24 dle D1.2 - potrubí z azbestocementu:" 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.021 |  | 478.7126 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731395363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D-- dle D1.2 - lešení nutné pro bourání konstriukcí:" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.701 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.402 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655878035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D26 dle D1.2:" 0,9*18,9*0,1 |  | 1.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.701 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 8.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825763884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D15 dle D1.2:" 0,25*27 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D19 dle D1.2:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 962032432 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 85.56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 100.533 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169329915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032432 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D14 dle D1.2:" 3,1*92*0,3 |  | 85.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 66.131 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 158.7144 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619894399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D13 (ztužující věnec) dle D1.2:" (7*0,1*5,2)+(6*2*0,2*0,3*3,3) |  | 6.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D23 (ŽB stěny podzemní části) dle D1.2:" 98*1,9*0,3 |  | 55.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D26 dle D1.2:" 18,5*(0,9+0,7+0,7)*0,1 |  | 4.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.131 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 963012510 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm | m3 | 14.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 29.925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596643174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963012510 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D13 (stropní desky PZD) dle D1.2:" 95*0,15 |  | 14.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 963015131 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 3.27 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547659538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963015131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D26 dle D1.2:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 2.175 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.22 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356524079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D18 dle D1.2:" 14,5*0,15 |  | 2.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3.533 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7.7726 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281663208
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D16 dle D1.2:" 54*0,05 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D26 dle D1.2:" 0,9*18,5*0,05 |  | 0.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.533 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 30.875 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 67.925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698703542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D13 (spádový beton) dle D1.2:" ((0,05+0,2)/2)*95 |  | 11.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D21 (spádový beton) dle D1.2:" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | m3 | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 69.3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301742171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082941 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D10 (odtěžení podkladních vrstev) dle D1.2:" 15,5 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D20 (odtěžení podkladních vrstev) dle D1.2:" 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 279.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 12.8506 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860758707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D14 dle D1.2:" 6*((3,5*(4,5+4,5+3+3))-(1,8*2,5)-(2*1,2*0,6)) |  | 279.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | D28 | Dodávka a montáž prvku D28 výkop a následný zásyp jámy pro odpojení kanalizačního potrubí včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367984651
| P |  | Poznámka k položce: V rámci položky bude provedeno: - výkop jámy dle parametrů D28 včetně odstranění svrchních vrstev, - pažení a odpažení stavební jámy, - přesun výkopku v rámci staveniště, - odpojení a případné nutné vybourání kanalizačního potrubí v souladu s vyjádřením spravce sítě, - zásyp jámy včetně uvedení povrchu do původního stavu, - odvoz a likvidace vzniklé suti. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Pozice D28 dle D1.2:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | D29 | Dodávka a montáž prvku D29 odpojení potrubí odvodnění od kanalizační šachty včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542805707
| P |  | Poznámka k položce: V rámci položky bude provedeno: - odpojení a případné nutné vybourání potrubí v souladu s vyjádřením spravce sítě, - zabetonování prostupu v šachtě, - odvoz a likvidace vzniklé suti. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Pozice D29 dle D1.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | D30 | Dodávka a montáž prvku D30 odpojení potrubí od kanalizační stoky včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1233646250
| P |  | Poznámka k položce: V rámci položky bude provedeno: - nutné výkopové práce včetně pažení stavební jámy, manipulace se zeminou, zásypů a uvedením povrchu do původního stavu, - odpojení a případné nutné vybourání potrubí v souladu s vyjádřením spravce sítě, - zabetonování konců potrubí, - zaslepení odbočky kanalizace, - odvoz a likvidace vzniklé suti. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Pozice D30 dle D1.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 517.372 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1992986272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 517.372 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72685217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 9830.068 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908917130
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz suti na recyklační skládku, předpokládaná vzdálenost 20 km:" 19*517,372 |  | 9830.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9830.068 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 517.372 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89707941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | R779001 | Příplatek za odtěžení kontaminovaných materiálů (pozice D10 a D21) zohlednující specifické provádění prací, nakládání s odpadem a poplatek nad rámec skládkovného odpadu směsného stavebního včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | t | 62.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972393052
| VV |  | "Pozice D10 (odtěžení podkladních vrstev) dle D1.2, hmotnost položka číslo 15:" 21, |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D21 (spádový beton) dle D1.2, hmotnost položka číslo 14:" 19*2,2 |  | 41.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | R779002 | Příplatek za odtěžení nebezpečných materiálů azbestocement (pozice D24) zohlednující specifické provádění prací, nakládání s odpadem a poplatek nad rámec skládkovného odpadu směsného stavebního včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | t | 6.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -956433007
| VV |  | "Pozice D24 dle D1.2 - potrubí z azbestocementu (hmotnost položka číslo 4):" 6,12 |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0.021 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213765214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32.5397 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.005552 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | m2 | 1.388 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.005552 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310895886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D26 dle D1.2:" (0,3+0,9+0,3)*18,5*0,05 |  | 1.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.045 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1.045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868027652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340832 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D11 dle D1.2:" 95 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0576 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 713140821 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632332522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713140821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D12 dle D1.2:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.042 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 751398852 | Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738037036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398852 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D9 dle D1.2:" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 751398855 | Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088174870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398855 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D8 dle D1.2:" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.22927 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.14325 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297515921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D1 dle D1.2:" 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 21.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.036072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222199498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D7 dle D1.2:" 1,2*4 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D8 dle D1.2:" 1,2*8 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D9 dle D1.2:" 0,6*12 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 764004821 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00605 | 0.03025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752342754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D2 dle D1.2:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.0197 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066920539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D2 dle D1.2:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.3764 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 767590830 | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek | m2 | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.16 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035370951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767590830 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D16 dle D1.2:" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D17 dle D1.2:" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 767631800 | Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením | m2 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.1872 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966375615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767631800 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D7 dle D1.2:" 1,2*0,6*4 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956297562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767641800 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D5 dle D1.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 767651800 | Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.12 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202924267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651800 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D6 dle D1.2:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 767651821 | Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.486 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115869218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D5 dle D1.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozice D6 dle D1.2:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 767832802 | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.27 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1078372890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767832802 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D3 dle D1.2:" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 767893816 | Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138219046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767893816 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D4 dle D1.2:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 767996804 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 250 do 500 kg | kg | 3035.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.0352 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531518390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996804 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D22 dle D1.2:" 10*5,6*54,2 |  | 3035.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3035.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24.7839 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 781731810 | Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty | m2 | 285.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0869 | 24.7839 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602732122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781731810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice D14 dle D1.2:" 92*3,1 |  | 285.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO02 - Bourací práce na o...
{4d53da56-2ffe-4744-a62b-0d559e7bb9a0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO02 - Bourací práce na objektu ČS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO02 - Bourací práce na objektu ČS
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO02 - Bourací práce na objektu ČS
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4763 |  | 2330.7959 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0024322 |  | 2267.5926 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1533.885 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111251102 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623244794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS77 dle D2.2 (odstranění keřů - předpokládané množství):" 20*1 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS80 dle D2.2 (odstranění keřů - předpokládané množství):" 240*1 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106132 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 19.38 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686315339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS67 dle D2.2:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS68 dle D2.2:" 0,6*85 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 1050 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 304.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320613574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS65 dle D2.2:" 1050 |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 1050 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 656.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21831571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS65 dle D2.2 - KSC tl. 200 mm:" 1050 |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107244 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 1050 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 472.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110472501
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107244 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS65 dle D2.2 - ACO, ACL 50 + 150 mm:" 1050 |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107311 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 9.18 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932666495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS68 dle D2.2:" 0,6*85 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113107312 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954999283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS67 dle D2.2:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 315 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 64.575 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116839471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS66 dle D2.2:" 230 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS68 dle D2.2:" 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 315 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132212111 | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 19.68 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495539475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS06 dle D2.2 (odkopání vrstev pod okapovým chodníkem) - dočištění:" 205*1,2*0,8*0,1 |  | 19.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 548.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226626577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS06 dle D2.2 (odkopání vrstev pod okapovým chodníkem):" 205*1,2*0,8*0,9 |  | 177.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS77 dle D2.2 (podzemní část - odkop):" (20*0,5*0,8)+(20*0,5*1,2) |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS80 dle D2.2 (podzemní čás - odkop):" (240*0,5*0,8)+(240*0,5*1,2) |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS85 dle D2.2 (předpoklad):" 1*3*37 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 548.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m | m3 | 1135.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978735832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přemístění výkopku v rámci staveniště - přesun na mezideponie" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle D2.2 (odkopání vrstev pod okapovým chodníkem):" 205*1,2*0,8 |  | 196.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS77 dle D2.2 (podzemní část - odkop):" (20*0,5*0,8)+(20*0,5*1,2) |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS80 dle D2.2 (podzemní čás - odkop):" (240*0,5*0,8)+(240*0,5*1,2) |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS85 dle D2.2 (předpoklad):" 1*3*37 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 567.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přemístění výkopku v rámci staveniště - přesun z mezideponií do zásypů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle D2.2 (odkopání vrstev pod okapovým chodníkem):" 205*1,2*0,8 |  | 196.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS77 dle D2.2 (podzemní část - odkop):" (20*0,5*0,8)+(20*0,5*1,2) |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS80 dle D2.2 (podzemní čás - odkop):" (240*0,5*0,8)+(240*0,5*1,2) |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS85 dle D2.2 (předpoklad):" 1*3*37 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 567.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1135.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 567.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684142565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přemístění výkopku v rámci staveniště - přesun z mezideponií do zásypů - nakládání na mezideponii" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle D2.2 (odkopání vrstev pod okapovým chodníkem):" 205*1,2*0,8 |  | 196.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS77 dle D2.2 (podzemní část - odkop):" (20*0,5*0,8)+(20*0,5*1,2) |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS80 dle D2.2 (podzemní čás - odkop):" (240*0,5*0,8)+(240*0,5*1,2) |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS85 dle D2.2 (předpoklad):" 1*3*37 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 567.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 196.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453279139
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS06 dle D2.2 (odkopání vrstev pod okapovým chodníkem):" 205*1,2*0,8 |  | 196.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 371 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664350916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS77 dle D2.2 (podzemní část - odkop):" (20*0,5*0,8)+(20*0,5*1,2) |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS80 dle D2.2 (podzemní čás - odkop):" (240*0,5*0,8)+(240*0,5*1,2) |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS85 dle D2.2 (předpoklad):" 1*3*37 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 371 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0024322 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 633811111 | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | m2 | 563 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.44e-06 | 0.00081072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486215305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS07 dle D2.2:" 480 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle D2.2:" 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 633811119 | Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 1689 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 9.6e-07 | 0.0016214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063150795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS07 dle D2.2 (předpokládané množství):" 3*480 |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle D2.2 (předpokládané množství):" 3*83 |  | 249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1689 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 733.7076 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 952902501 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých | m2 | 675 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796108637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS40 dle D2.2:" 620 |  | 620 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS41 dle D2.2:" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 82.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 198.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2796363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS85 dle D2.2:" 0,55*1*37 |  | 20.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS77 dle D2.2 (podzemní část):" 20*0,3*0,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS80 dle D2.2 (podzemní část):" 240*0,3*0,8 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 962042334 | Bourání zdiva z betonu prostého pilířů průřezu do 0,36 m2 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280222353
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962042334 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS13 dle D2.2:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 94.048 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 225.7152 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076939684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS85 dle D2.2:" 0,55*1,85*37 |  | 37.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS77 dle D2.2 (nadzemní část):" 20*0,3*2,2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS80 dle D2.2 (nadzemní část):" 240*0,3*0,6 |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.048 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 963053936 | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných | m2 | 1.575 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.6804 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348672516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963053936 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS86 dle D2.2:" 1,5*3*0,35 |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 965041341 | Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 52.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 84.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913220111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965041341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS40 dle D2.2 (perlitbeton):" ((0,05+0,12)/2)*620 |  | 52.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 965045113 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 | m2 | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 7.47 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476814536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS08 dle D2.2:" 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 6.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161340613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS69 dle D2.2:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | kus | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 22.275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181492582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS79 dle D2.2:" 135 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 966072111 | Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy do 6 m | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742156768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS04 dle D2.2, demontáž PUR panelů:" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 966072811 | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m | m | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 2.4882 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1693502271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS78 dle D2.2:" 269 |  | 269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467735384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS75 dle D2.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 966073812 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283220990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS76 dle D2.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 966080103 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.68 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641360672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966080103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS01 dle D2.2:" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 968072355 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 8.07 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.49227 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338278219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072355 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS52 dle D2.2:" 2*1,2*1,8 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS54 dle D2.2:" 2*1,5*1,25 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 | m2 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.54 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453609667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072357 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS46 dle D2.2:" 1,8*3*2 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.7296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 585334011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS47 dle D2.2:" 4*0,9*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS55 dle D2.2:" 2*0,6*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 13.28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.78352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816693968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS50 dle D2.2:" 1,2*1,5*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS51 dle D2.2:" 1,4*1,4*2 |  | 3.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS53 dle D2.2:" 1,2*1,2*4 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.396 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363898970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033361 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS62 dle D1.1.2:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 978011141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 147.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.4775 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105264703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS10 dle D2.2 (předpokládaný poměr 1/4, předpokládaný rozsah 30%):" (1970/4)*1*0,3 |  | 147.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 978013141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 443.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.4325 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11086602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS10 dle D2.2 (předpokládaný poměr 3/4, předpokládaný rozsah 30%):" (1970/4)*3*0,3 |  | 443.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 443.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 978036131 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 % | m2 | 670 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626727089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978036131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle D2.2:" 670 |  | 670 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 670 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 284 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 25.276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691625845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS02 dle D2.2:" 196 |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BBS77 dle D2.2:" 20*2*2,2 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 284 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 256.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 28.215 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1799361770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS09 dle D2.2 (předpokládaný poměr 3/4, předpokládaný rozsah 30%):" (1140/4)*3*0,3 |  | 256.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 256.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 985112123 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 85.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 9.405 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292289523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS09 dle D2.2 (předpokládaný poměr 1/4, předpokládaný rozsah 30%):" (1140/4)*1*0,3 |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 985112133 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 106.403 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 11.7043 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -76671075
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS34 dle D2.2 - rozsah 15%:" 0,15*165*0,15 |  | 3.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS35 dle D2.2 - rozsah 15%:" 0,15*32*0,3 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS40 dle D2.2 - rozsah 15%:" 0,15*620 |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS41 dle D2.2 - rozsah 15%:" 0,15*55 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.403 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů | m2 | 855 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 64.125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718661463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985121123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS09 dle D2.2 (předpokládaný poměr 3/4):" (1140/4)*3 |  | 855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 855 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 985121223 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů | m2 | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 21.375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1553920145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985121223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS09 dle D2.2 (předpokládaný poměr 1/4):" (1140/4)*1 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 2553.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380252119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS02 dle D2.2:" 196 |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS03 dle D2.2:" 670 |  | 670 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS04 dle D2.2:" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS05 dle D2.2:" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle D2.2 (předpokládaný poměr 3/4, předpokládaný rozsah 100%):" (1970/4)*3 |  | 1477.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2553.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 413.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS09 dle D2.2 (předpokládaný poměr 3/4, předpokládaný rozsah 2%):" (1140/4)*3*0,02 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS05 dle D2.2 (proškrábání nesoudržných spár):" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle D2.2:" 205*1,2 |  | 246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 413.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 492.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693595622
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985132111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS10 dle D2.2 (předpokládaný poměr 1/4, předpokládaný rozsah 100%):" (1970/4)*1 |  | 492.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 985132311 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132539118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985132311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS09 dle D2.2 (předpokládaný poměr 1/4, předpokládaný rozsah 2%):" (1140/4)*1*0,02 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | BS014 | Demontážní práce spojené s prvkem BS14 vybourání zazděné plechové skříně včetně odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394368226
50 | K | BS15 | Dodávka a montáž prací spojených s prvkem BS15 vyškrábání nesoudržných spár panelů v hale strojovny a armaturní komory včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132341266
51 | K | BS16 | Demontážní práce spojené s prvkem BS16 demontáž zařizovacích předmětů sociálního zařízení včetně odvozu a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132918283
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 796.911 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957857811
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hmotnost suti mimo kapitolu 1:" 2330,796-1533,885 |  | 796.911 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 796.911 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2330.796 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1393889160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hmotnost suti včetně kapitoly 1:" 2330,796 |  | 2330.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2330.796 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44285.124 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464306540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Hmotnost suti včetně kapitoly 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odvoz suti na recyklační skládku, předpokládaná vzdálenost 20 km:" 19*2330,796 |  | 44285.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44285.124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 90.555 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483843593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Položky 2, 8, 19:" 19,38+64,575+6,6 |  | 90.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.555 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 424.995 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459807234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Položky 18, 20, 21:" 198,6+225,715+0,68 |  | 424.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 424.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 365.316 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824597267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zbytkový odpad:" 2330,796 |  | 2330.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Položky 2, 8, 19:" -(19,38+64,575+6,6) |  | -90.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Položky 18, 20, 21:" -(198,6+225,715+0,68) |  | -424.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Položky 3, 4, 6, 7:" -(304,5+656,25+9,18+7,5) |  | -977.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Položky 5:" -472,5 |  | -472.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365.316 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 977.43 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103063625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Položky 3, 4, 6, 7:" 304,5+656,25+9,18+7,5 |  | 977.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 977.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 472.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762054445
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Položky 5:" 472,5 |  | 472.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 472.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4734 |  | 63.2033 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14.85 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé | m2 | 675 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 11.1375 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854476888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340833 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS40 dle D2.2:" 620 |  | 620 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS41 dle D2.2:" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 712340834 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu | m2 | 675 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 3.7125 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936621148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340834 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS40 dle D2.2:" 620 |  | 620 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS41 dle D2.2:" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.215 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 713140861 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 675 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 1.215 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1111415902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713140861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS40 dle D2.2:" 620 |  | 620 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS41 dle D2.2:" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00017 |  | 0.47225 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | BS017 | Demontážní práce spojené s prvkem BS17 odstranění akumulačních kamen včetně odvozu suti a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0.47225 | 0.47225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420690873
| VV |  | "BS17 dle D2.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00536 |  | 0.3959 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 733120815 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.8e-05 | 0.0038 | 0.00254 | 0.254 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616109230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733120815 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS17 dle D2.2:" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 733120819 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5.2e-05 | 0.00156 | 0.00473 | 0.1419 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269811316
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733120819 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS17 dle D2.2:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0001636 |  | 0.027 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 735161811 | Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 8.18e-05 | 0.0001636 | 0.0135 | 0.027 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857709795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735161811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS17 dle D2.2:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00255 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 751111811 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796865367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS63 dle D1.1.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 751398812 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073242760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS63 dle D1.1.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387090321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS60 dle D1.1.2:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS61 dle D1.1.2:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.54223 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.37627 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677340083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS34 dle D2.2:" 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS35 dle D2.2:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.05344 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1321206949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS37 dle D2.2:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0416 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807754495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS38 dle D2.2:" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.07092 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185317400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS33 dle D2.2:" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.144 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.144 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250003412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS47 dle D2.2:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS55 dle D2.2:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000329 |  | 4.2071 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 2.08 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1296772748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS20 dle D2.2:" 130 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.315 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370879287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D2.2:" 63 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 767631800 | Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením | m2 | 8.07 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.52455 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053857380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767631800 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS52 dle D2.2:" 2*1,2*1,8 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS54 dle D2.2:" 2*1,5*1,25 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 767651220 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000329 | 0.000329 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655017990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651220 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS49 dle D2.2 (zpětná montáž vratových křídel - použit stávající materiál):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 767651800 | Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721139267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651800 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS45 dle D2.2:" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS48 dle D2.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 767651821 | Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.567 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921699414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS45 dle D2.2:" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS48 dle D2.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 767651822 | Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 6 do 9 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0.1215 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161771347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS49 dle D2.2 (demontáž vratových křídel):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 767832801 | Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.275 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619724219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767832801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS32 dle D2.2:" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 767833801 | Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627721162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767833801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS31 dle D2.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 136 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.136 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926716858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996701 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS17 dle D2.2 (demontáž konzol potrubí a radiátorů - předpokládané množství 1 kg á mb):" 1*(30+100+6) |  | 136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | BS021 | Demontážní práce spojené s prvkem BS21 odstranění ocelového dvouramenného schodiště ve vstupu včetně odvozu suti a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071639127
86 | K | BS022 | Demontážní práce spojené s prvkem BS22 odstranění ocelové plošiny mazací lávky z ocelových profilů a plechu (v rozsahu 10 m2) s ponecháním konzolových nosníků včetně odvozu suti a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389711751
87 | K | BS023 | Dodávka a montáž prácí spojených s prvkem BS23 nosníky mazací lávky (odstranění rzi a nátěru, odmaštění povrchu) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316936182
88 | K | BS024 | Dodávka a montáž prácí spojených s prvkem BS24 jeřábová dráha a mostový jeřáb (odstranění rzi a nátěru, odmaštění povrchu) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299094348
89 | K | BS025 | Demontážní práce spojené s prvkem BS25 odstranění ocelového schodiště z ocelových profilů včetně odvozu suti a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598033063
90 | K | BS026 | Demontážní práce spojené s prvkem BS26 odstranění ocelového schodiště z ocelových profilů včetně odvozu suti a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151933344
91 | K | BS027 | Demontážní práce spojené s prvkem BS27 odstranění kabelového kanálu včetně odvozu suti a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115153397
92 | K | BS028 | Demontážní práce spojené s prvkem BS28 odstranění tříramenného ocelového schodiště a plošiny včetně odvozu suti a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1683466876
93 | K | BS029 | Dodávka a montáž prácí spojených s prvkem BS29 ocelové nosníky v armaturní komoře (odstranění rzi a nátěru, odmaštění povrchu) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308935442
94 | K | BS030 | Demontážní práce spojené s prvkem BS30 odstranění stávajících poklopů z ocelového plechu včetně rámů včetně odvozu suti a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m2 | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403268903
95 | K | BS036 | Dodávka a montáž prácí spojených s prvkem BS36 stávající stožár na anténu (odstranění rzi a nátěru, odmaštění povrchu) včetně konstrukce lešení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776991751
96 | K | BS070 | Demontážní práce spojené s prvkem BS70 vybourání uliční vpusti z betonových prefabrikátů s mříží o předpokládané hloubce 2 m včetně nutného výkopu, zaslepení nebo přepojení potrubí, vytažení vybouraných hmot z výkopu, odvoz suti a její likvidace a zpětného zásypu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004554883
97 | K | BS071 | Demontážní práce spojené s prvkem BS71 vybourání litinového poklopu včetně rámu a vyrovnávacích prstenců včetně nutného výkopu, včetně vytažení vybouraných hmot z výkopu, odvoz suti a její likvidace a zpětného zásypu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928479654
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 39.9216 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 39.9216 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16640848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS07 dle D2.2:" 480 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.815 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.815 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125750294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle D2.2:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4674 |  | 0.6107 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 784121005 | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 1970 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.97 | 0.00031 | 0.6107 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709772691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS10 dle D2.2:" 1970 |  | 1970 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1970 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 784141005 | Odstranění plísní v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 1970 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002525 | 0.49743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604770940
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784141005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS10 dle D2.2:" 1970 |  | 1970 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1970 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00041841 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00041841 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 230082080 | Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr Ø 133 tl. 8,0 mm | kus | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016736 | 0.00041841 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 799600875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230082080 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS39 dle D2.2:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO03 - Stavební práce na ...
{6aee3d0a-f924-4484-8b93-fb3324237060}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO03 - Stavební práce na objektu ČS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO03 - Stavební práce na objektu ČS
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO03 - Stavební práce na objektu ČS
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1075.3613 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1030.2768 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.3945 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 363 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18368121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 961 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652766128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS65 dle D.3.2:" 845 |  | 845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS67 dle D.3.2:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS68 dle D.3.2:" 180*0,5 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS72 dle D.3.2:" 22*0,5 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 961 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 363 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140094667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS74 dle D.3.2:" 363 |  | 363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 9.075 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.009075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920332829
| VV |  | 363*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 726 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312204578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS74 dle D.3.2:" 2*363 |  | 726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 726 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 39.93 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21 | 8.3853 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873845315
| VV |  | "NS74 dle D.3.2:" 0,1*363 |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 36,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 184802111 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko | m2 | 363 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-07 | 0.0001089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131861266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 120.792 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 213141132 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m | m2 | 153.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001375 | 0.021161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1679135764
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS85 dle D.3.2:" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5 dle D3.14:" 4,5*(6,6+17,4+4,3+1,9+4) |  | 153.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 182.295 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.054688 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480929441
| VV |  | 153,9*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 182.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 41.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 81.2592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290435012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271572211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS85 dle D.3.2:" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4 dle D3.14:" 2*0,6*(6,6+17,4+4,3+1,9+4) |  | 41.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273313911 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 4.264 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 10.668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842111350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS72 dle D.3.2, C30/37 XF3:" 22*0,5*0,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS75 dle D.3.2, C30/37 XF3:" 4,3*0,8*0,6 |  | 2.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 9.192 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024719 | 0.022722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939885311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS72 dle D.3.2, C30/37 XF3:" (22+0,5+0,5)*0,2*1,2 |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS75 dle D.3.2, C30/37 XF3:" (4,3+0,8+4,3+0,8)*0,3*1,2 |  | 3.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 9.192 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674713798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 27.6123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742140665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS80 dle D.3.2:" 240*0,1*0,5 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 274313911 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 0.458 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.1459 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338874681
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS72 dle D.3.2, C30/37 XF3:" (0,8*0,5*0,3)+(2*0,75*0,5*0,45) |  | 0.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.458 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026919 | 0.0081565 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281415093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS72 dle D.3.2, C30/37 XF3:" ((0,8+0,5+0,8+0,5)*0,3)+(2*(0,75+0,5+0,75+0,5)*0,45) |  | 3.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19752168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 483.6163 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 0.50693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594987099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS14 dle D.3.2:" 1,5*0,6*0,3 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 5.798 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 10.8857 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748298522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS57 dle D.3.2:" 2*1,8*3*0,45 |  | 4.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS58 dle D.3.2:" 1,5*1,25*0,5 |  | 0.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.798 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 311113154 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 336 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.71546 | 240.3938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209134363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113154 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS80 dle D.3.2:" 240*((1,2+1,6)/2) |  | 336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 336 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 2.6231 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730390163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS80 dle D.3.2:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm | m2 | 36.44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02857 | 1.0411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881020531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319201321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D.3.2 - 15% plochy:" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS41 dle D.3.2 - 15% plochy:" 0,15*0,3*32 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 348215122 | Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m | m3 | 94.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.3095 | 217.2066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2047804403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348215122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS85 dle D.3.2:" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 dle D3.14:" 1,5*1*1*(6,6+17,4+4,3+1,9+4) |  | 51.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 dle D3.14:" 1*1*1*(6,6+17,4+4,3+1,9+4) |  | 34.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 dle D3.14:" 0,5*0,5*1*(6,6+17,4+4,3+1,9+4) |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 348272615 | Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm | m | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04074 | 10.9591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308066176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348272615 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS79 dle D.3.2:" 269 |  | 269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.262 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | m3 | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4098 | 0.21688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102283659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411388531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS18 dle D3.2:" 0,6*0,6*0,25 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.22394 | 3.1351 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665841638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle D.3.2 TBW.Q1 63/12, NS71:" 2*7 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | R593004 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.91 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51579411
| VV |  | "Dle D.3.2 TBW.Q1 63/12, NS71:" 2*7 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.539 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1705 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624158510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS65 dle D.3.2, fr 0-32:" 845 |  | 845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS65 dle D.3.2, zvýšení nivelety fr. 0-32:" 845 |  | 845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS67 dle D.3.2:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1705 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 845 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777612257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567132115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS65 dle D.3.2:" 845 |  | 845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 845 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 845 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2048452674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS65 dle D.3.2:" 845 |  | 845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 845 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 1690 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102860386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS65 dle D.3.2:" 2*845 |  | 1690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1690 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 845 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752890924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS65 dle D.3.2, ACO 11+ 50/70:" 845 |  | 845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 845 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 577145132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2535 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571358928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577145132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS65 dle D.3.2, ACL 16+ 50/70:" 3*845 |  | 2535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 1.515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106539010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS67 dle D.3.2:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59245263 | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná | m2 | 15.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 2.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626344276
| VV |  | 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 228.7116 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 611135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů | m2 | 132.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00546 | 0.72345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -694079358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS15 dle D.3.2 (předpokládané množství):" 0,25*((12*27)+(6*27)+(4*11)) |  | 132.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | m2 | 147.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004384 | 0.64774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687575088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS10 dle D.3.2, rozsah 30%, předpokládaný poměr:" ((1970*0,3)/4)*1 |  | 147.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 611335422 | Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 147.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02181 | 3.2224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937762442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611335422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS10 dle D.3.2, rozsah 30%, předpokládaný poměr:" ((1970*0,3)/4)*1 |  | 147.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 443.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004384 | 1.9432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910739822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS10 dle D.3.2, rozsah 30%, předpokládaný poměr:" ((1970*0,3)/4)*3 |  | 443.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 443.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1575 | 0.945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559716286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS57 dle D.3.2:" 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS58 dle D.3.2:" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 612335422 | Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 443.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02051 | 9.0911 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734596307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612335422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS10 dle D.3.2, rozsah 30%, předpokládaný poměr:" ((1970*0,3)/4)*3 |  | 443.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 443.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 621211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0083947 | 0.92342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538585208
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621211011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 28376013 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm | m2 | 115.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.17325 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705360890
| VV |  | 110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 1005 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.26432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522695695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Penetrace stávající a opravované omítky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle D.3.2:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D.3.2:" 615 |  | 615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS05 dle D.3.2:" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 642.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004384 | 2.8167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325516763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS05 dle D.3.2:" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle D.3.2:" 95*1,5 |  | 142.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 292.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zohlednění přípravy povrchu izolantu před provedením obkladů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle D.3.2:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 642.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn | m2 | 1005 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.25125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1723651354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Penetrace tenkovrstvé silikonové omítky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle D.3.2:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D.3.2:" 615 |  | 615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS05 dle D.3.2:" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 622221121 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 855 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.012597 | 10.7704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242996014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D.3.2:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D.3.2:" 615 |  | 615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 855 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 63151513 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 100mm | m2 | 897.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 8.9775 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1058219407
| VV |  | 855*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 897.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 8.06e-05 | 0.008866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504383963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 622251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | m2 | 855 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 8.06e-05 | 0.068913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505016412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D.3.2:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D.3.2:" 615 |  | 615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 855 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 153.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.004605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005600651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02, NS03 dle D.3.2:" 12,5+7,5+9,5+5+5+7,5+12,5+42,5+42,5+4,5+4,5 |  | 153.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59051647 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm | m | 161.175 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.051576 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154203407
| VV |  | 153,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 161.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 533.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704582790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Systémové lišty ETICS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostění otvorů vnější" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" (12*1,3) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" (8*1,2)+(2*2,7) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" (4*1,8)+(4*1,4)+(2*1,5)+(2*2,5) |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" (2*0,6)+(4*1,8)+(2*3)+(2*1,5) |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rohy objektu:" (2*(7,5+10,5+9+2,6))+(8*7,5)+(3,5+3,5) |  | 126.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ukončení na atice:" 32+46,8+112 |  | 190.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 317 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostění otvorů vnitřní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" (12*1,3) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" (8*1,2)+(2*2,7) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" (4*1,8)+(4*1,4)+(2*1,5)+(2*2,5) |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" (2*0,6)+(4*1,8)+(2*3)+(2*1,5) |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nadpraží otvorů vnitřní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" (6*1,2) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" (4*1,2)+(2*2,8) |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" (2*4,8)+(2*1,4)+(1*1,2)+(1*1,5) |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" (1*1,5)+(3*1,2)+(1*1,8) |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nadpraží otvorů vnější" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" (6*1,2) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" (4*1,2)+(2*2,8) |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" (2*4,8)+(2*1,4)+(1*1,2)+(1*1,5) |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" (1*1,5)+(3*1,2)+(1*1,8) |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 533.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59051486 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 405.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.012153 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359635477
| VV |  | "Ostění otvorů vnější" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" (12*1,3) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" (8*1,2)+(2*2,7) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" (4*1,8)+(4*1,4)+(2*1,5)+(2*2,5) |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" (2*0,6)+(4*1,8)+(2*3)+(2*1,5) |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rohy objektu:" (2*(7,5+10,5+9+2,6))+(8*7,5)+(3,5+3,5) |  | 126.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ukončení na atice:" 32+46,8+112 |  | 190.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 317 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 385.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 385,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 405.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28342205 | profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 113.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0045528 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333715226
| VV |  | "Ostění otvorů vnitřní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" (12*1,3) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" (8*1,2)+(2*2,7) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" (4*1,8)+(4*1,4)+(2*1,5)+(2*2,5) |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" (2*0,6)+(4*1,8)+(2*3)+(2*1,5) |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nadpraží otvorů vnitřní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" (6*1,2) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" (4*1,2)+(2*2,8) |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" (2*4,8)+(2*1,4)+(1*1,2)+(1*1,5) |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" (1*1,5)+(3*1,2)+(1*1,8) |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 108,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 113.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | M | 59051510 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS | m | 41.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.012474 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105607480
| VV |  | "Nadpraží otvorů vnější" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" (6*1,2) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" (4*1,2)+(2*2,8) |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" (2*4,8)+(2*1,4)+(1*1,2)+(1*1,5) |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" (1*1,5)+(3*1,2)+(1*1,8) |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 39,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 622323111 | Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00656 | 0.984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1408915956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622323111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS05 dle D.3.2:" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 622323191 | Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00131 | 0.1965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357236110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622323191 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 622325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 855 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01146 | 9.7983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977120803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D.3.2, rozsah 20%, tl. do 50 mm:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D.3.2, rozsah 20%, tl. do 50 mm:" 615 |  | 615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 855 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 622335102 | Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 252.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.014573 | 3.6796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908183333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622335102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D.3.2, rozsah 20%, tl. do 50 mm:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle D.3.2, rozsah 20%, tl. do 50 mm:" 95*1,5 |  | 142.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 622531032 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | m2 | 771.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 3.5342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60433149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D.3.2:" 615 |  | 615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přípočet ostění a nadpraží otvorů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*6*(1,3+1,3+1,2) |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*4*(1,2+1,2+1,2) |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2*(1,8+4,8+4,8) |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1*(2,5+2,5+1,5) |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS05 dle D.3.2:" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 771.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu | m2 | 109.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978759916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zakrytí otvorů ve fasádách vnější a vnitřní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*6*1,3*1,2)+(2*4*1,2*1,2)+(2*2*1,8*4,8)+(2*2*1,4*1,4)+(2*1,5*1,2)+(2*2,5*1,5)+(2*1,5*1,5)+(2*0,6*1,2)+(2*2*1,8*1,2)+(2*3*1,8) |  | 109.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.3806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332540239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS13 dle D.3.2:" 6*0,1 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 631311214 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 43.7827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504003172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS19 dle D.3.2:" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 5.063 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 11.6501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556453699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2, rozsah 15%:" 0,15*0,05*675 |  | 5.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.063 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882827911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS19 dle D.3.2:" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 632451105 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm | m2 | 418 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0306 | 12.7908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685265601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS07 dle D.3.2:" 418 |  | 418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 418 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 632451109 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm | m2 | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.051 | 3.111 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506522526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS17 dle D.3.2:" 61 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 632451111 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm | m2 | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0612 | 5.1408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1022709954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS08 dle D.3.2:" 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 107.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.43973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402617616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632902211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS13 dle D.3.2:" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2, rozsah 15%:" 0,15*675 |  | 101.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 637111111 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm | m2 | 121.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 22.2644 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1121922998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS68 dle D.3.2:" 180*0,6 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS72 dle D.3.2:" 22*0,6 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 637211112 | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.34563 | 3.8019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536999261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS72 dle D.3.2 - pro lepení bude použito flexibilní lepidlo:" 22*0,5 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 637211122 | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.28362 | 25.5253 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667086093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS68 dle D.3.2:" 180*0,5 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 637311122 | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých | m | 202 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.19663 | 39.7188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774932666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637311122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS68 dle D.3.2:" 180 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS72 dle D.3.2:" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 202 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5904 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.75e-06 | 5.625e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963502393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS70 dle D.3.2:" 5*3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 28611362 | koleno kanalizace PVC KG 160x67° | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995540649
77 | M | 28611363 | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727777785
78 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.14494 | 0.7247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754201585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS70 dle D.3.2:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 59223823 | vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.175 | 0.875 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2122854505
80 | M | 59223821 | vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.103 | 0.515 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054272414
81 | M | 59223826 | vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939899238
82 | M | 59223822 | vpusť uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.232 | 1.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415238508
83 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 1.5214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -216162462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle D.3.2 NS71:" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | R286001 | poklop kanalizační pr. 600 mm D400 vzor Brno s odvětráním včetně betono-litinového rámu | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.84 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028126565
85 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 1.0867 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364959840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS70 dle D.3.2:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 55242326 | mříž D 400 - plochá, 600x550 3-stranný rám | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0512 | 0.256 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315442877
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 173.3711 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 257 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 39.9377 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475351699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS66 dle D.3.2:" 257 |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 263 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 21.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507684770
89 | K | 916132113 | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12095 | 3.1446 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768372532
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916132113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS73 dle D.3.2:" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 59218001 | krajník betonový silniční 500x250x80mm | m | 26.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 1.2199 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976079897
| VV |  | 26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 2.59 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487831695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS67 dle D.3.2:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 1.1448 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798177965
| VV |  | 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 935112111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.13096 | 3.9289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920676271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS69 dle D.3.2:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 59227026 | žlabovka příkopová betonová 500x900x80mm | m | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.24 | 7.56 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848118311
| VV |  | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 1013.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1534000549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Lešení fasády včetně vyvázání rohů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" 200*1,05 |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" 200*1,05 |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" 210*1,05 |  | 220.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" 355*1,05 |  | 372.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1013.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 941111222 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 | m2 | 60795 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1913016928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Lešení fasády včetně vyvázání rohů, předpokládaná doba používání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JV dle D3.10:" 200*1,05*60 |  | 12600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SZ dle D3.10:" 200*1,05*60 |  | 12600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled JZ dle D3.10:" 210*1,05*60 |  | 13230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled SV dle D3.10:" 355*1,05*60 |  | 22365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60795 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 1013.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1459142169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111822 | [14 empty] | Online PSC | 2
98 | K | 943111112 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m | m3 | 375 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65836106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládané množství lešeňových věží pro práce v místnostech výšky do 10 m:" 3*2,5*5*10 |  | 375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 943111212 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 | m3 | 22500 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818826835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943111212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládané množství lešeňových věží pro práce v místnostech výšky do 10 m - předpokládaná doba používání:" 60*3*2,5*5*10 |  | 22500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 943111812 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m | m3 | 375 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322796665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943111812 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1013.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436034304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 60795 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056585622
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
103 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1013.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972555007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 888 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.18648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237602453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Plocha místností objektu dle D3.4-6:" 450+55+65+30+200+32+56 |  | 888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 888 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 1075 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.3e-05 | 0.035475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117959527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vnější obrys objektu dle D3.4-6:" 300+650+100+25 |  | 1075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1075 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 985311115 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 399 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.10007 | 39.9279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229740490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D3.1, D.3.2, předpokládaný poměr, 70% plochy:" ((1140)/4)*2*0,7 |  | 399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 399 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 985311215 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 199.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.10551 | 21.0492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004569667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D3.1, D.3.2, předpokládaný poměr, 70% plochy:" ((1140)/4)*1*0,7 |  | 199.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 985311315 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 199.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 19.9001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012226683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311315 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D3.1, D.3.2, předpokládaný poměr, 70% plochy:" ((1140)/4)*1*0,7 |  | 199.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 985312112 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 570 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00615 | 3.5055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194120345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D3.1, D.3.2, předpokládaný poměr, 100% plochy:" ((1140)/4)*2 |  | 570 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 570 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 985312122 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 1.824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1982834383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D3.1, D.3.2, předpokládaný poměr, 100% plochy:" ((1140)/4)*1 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 985312132 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 1.5333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769519797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D3.1, D.3.2, předpokládaný poměr, 100% plochy:" ((1140)/4)*1 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 85.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.13081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461898262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D3.1, D.3.2, předpokládaný poměr, 10% plochy:" ((1140)/4)*3*0,1 |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | m2 | 28.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.03819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753989923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D3.1, D.3.2, předpokládaný poměr, 10% z plochy:" ((1140)/4)*1*0,1 |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 985323112 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm | m2 | 1140 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 4.674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1923781644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D3.1, D.3.2:" 1140 |  | 1140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | NS096 | Dodávka a montáž prvku NS96 dle D3.2 oprava splaškové kanalizace v 1.PP (výměna patkového kolene DN 100, nové napojení kolene do odpadní roury a zatěsnění včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1406021390
116 | K | NS097 | Dodávka a montáž prvku NS97 dle D3.2 montáž odpadního potrubí PPHT d160 délky 2,5 m včetně tarovek, kotvení pomocí půlených objímkek a dobetonování prostupu včetně včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364862851
117 | K | NS098 | Dodávka a montáž prvku NS98 dle D3.2 montáž konstrukce pro svítidla výška 3 m, vyložení 2,5 m materiál DIN 1.4301 s kotvením do podlahy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230598280
118 | K | NS099 | Dodávka a montáž prvku NS99 dle D3.2 montáž korugované PE chráničky d40/32 se zasekáním do podlahy pro el. kabel pro osvětlení čerpadel včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974863700
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 990.349 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582605744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 45.0845 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2751 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132242868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 2*110 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.075 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083103277
| VV |  | 220*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
122 | K | 711112052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou | m2 | 142.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1954125575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112052 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS06 dle D.3.2:" 95*1,5 |  | 142.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 24551030 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti | kg | 313.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.3135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520705288
| VV |  | 142,5*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 313.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
124 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039825 | 0.043807 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727542406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 62832001 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 134.31 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.64469 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2073845185
| VV |  | 110*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 134.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 252.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000635 | 0.16034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726974511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle D.3.2:" 95*1,5 |  | 142.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou | m | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.03776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620606455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161384 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 12,5+7,5+9,5+5+5+7,5+42,5+42,5+4,5+4,5 |  | 141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle D.3.2:" 95 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.275 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603579833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.1043 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 768.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845424438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" 143+514 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 0,7*(46,8+112) |  | 111.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 768.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.246 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.246 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780805850
| VV |  | 768,16*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
131 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 768.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088313 | 0.67839 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688696262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" 143+514 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 0,7*(46,8+112) |  | 111.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 768.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 62856002 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 876.782 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 3.7702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112875008
| VV |  | 752,28*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 876.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
133 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 736.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -642788995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" 143+514 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 0,5*(46,8+112) |  | 79.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 736.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 858.274 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 1.6307 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112300892
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" 143+514 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 0,5*(46,8+112) |  | 79.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 736.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 736,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 858.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
135 | M | 28322058 | fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm | m2 | 42.914 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.081537 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093558244
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" 0,05*(143+514) |  | 32.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 0,05*0,5*(46,8+112) |  | 3.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 36,82*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | K | 712363003 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením | m | 810.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969572923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" 1,1*(143+514) |  | 722.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 1,1*(0,5*(46,8+112)) |  | 87.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 810.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 31.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541014267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - okapnice:" 0,2*(6,1+6,1) |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 0,2*(46,8+112-14,5) |  | 28.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu | kus | 3240.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716898502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládané množství kotev 4 ks á m spoje folií." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" 1,1*4*(143+514) |  | 2890.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 1,1*4*(0,5*(46,8+112)) |  | 349.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3240.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 59051345 | hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x195mm | kus | 3402.168 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.13609 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752765477
| VV |  | 3240,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3402.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | K | 712363104 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce | kus | 687.456 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207459735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Plocha střešních rovin - předpokládané kotvení 4 kusy á mb spoje" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba S5a dle D1.1.07, D1.1.08:" 11,25*11*1,1*4 |  | 544.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba S5a dle D1.1.07, D1.1.08 - vytažení na atiky:" (((2*11,25)*(0,15+0,45))+(11*(0,25+0,45))+(11*0,35))*1,1*4 |  | 110.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 654.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Folie na provedení detailů (předpokládáno 5%)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba S5a dle D1.1.07, D1.1.08:" 11,25*11*0,05*1,1*4 |  | 27.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba S5a dle D1.1.07, D1.1.08 - vytažení na atiky:" (((2*11,25)*(0,15+0,45))+(11*(0,25+0,45))+(11*0,35))*0,05*1,1*4 |  | 5.511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.736 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 687.456 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 59051340 | hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x135mm | kus | 725 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082814001
| VV |  | 690,47619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
142 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 161.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006048 | 0.097554 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210167317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363352 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přechod střešních rovin - atika" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" (46,8+112) |  | 158.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kouty svislé" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2:" 0,25*10 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 161.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006048 | 0.097554 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525087631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363353 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přechod atika" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" (46,8+112) |  | 158.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rohy svislé" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2:" 0,25*10 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm | m | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000432 | 0.006264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1085102031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363354 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky, přechod u stěny:" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm | m | 12.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015012 | 0.018315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195624562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363357 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - okapnice u žlabu:" 6,1+6,1 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 712363358 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm | m | 144.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015012 | 0.21662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100883342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363358 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - ukončení na azikách:" 46,8+112-14,5 |  | 144.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 736.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647653589
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" 143+514 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 0,5*(46,8+112) |  | 79.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 736.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 69311020 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2 | m2 | 850.542 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.11057 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632328371
| VV |  | 736,4*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 850.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
149 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 7.104 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1083042521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4461 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 657 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710172883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" 143+514 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 28375875 | deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 | m3 | 90.469 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.357 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 635163402
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - plocha střešních rovin:" ((0,1+0,17)/2)*(143+514) |  | 88.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.695 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 88,695*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
152 | K | 713141211 | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně | m | 158.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723905627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 46,8+112 |  | 158.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 63152006 | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm | m | 161.976 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.089087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260001104
| VV |  | 158,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 161.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
154 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 1.446 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799359962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005775 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 721233221 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem vodorovným DN 75/110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001925 | 0.005775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073720032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721233221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS43 dle D.3.2:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 739986482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.059125 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.028937 | 0.028937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1904117615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS16 dle D.3.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 725211615 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.017729 | 0.017729 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332552434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211615 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS16 dle D.3.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 725531102 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW) | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.010658 | 0.010658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146128523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725531102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS16 dle D.3.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355754295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS16 dle D.3.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.059 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600505827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | NS060 | Dodávka a montáž prvku NS60 nerezová mřížka 200 x 200 mm se síťkou proti hmyzu včetně plechového prostupu přes stěnu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -236996103
163 | K | NS061 | Dodávka a montáž prvku NS61 nerezová mřížka oboustranná 300 x 300 mm se síťkou proti hmyzu včetně plechového prostupu přes stěnu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -871020361
164 | K | NS062 | Dodávka a montáž prvku NS62 nerezová mřížka oboustranná 250 x 250 mm s uzavíratelnou žaluzií se síťkou proti hmyzu včetně plechového prostupu přes stěnu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175092319
165 | K | NS063 | Dodávka a montáž prvku NS63 odvětrání místnosti WC ventilítor DN100 včetně potrubí včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472865729
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.77855 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | 762361313 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm | m2 | 49.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.015792 | 0.77855 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -854334414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS41 dle D.3.2:" 0,3*32 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS42 dle D.3.2 - vytažení na atiky:" 0,25*(46,8+112) |  | 39.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.779 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719999247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.84973 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.012589 | 0.79309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1795236868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D.3.2:" 63 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453533011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 2
170 | K | 763131765 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 9.9e-05 | 0.006237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341622225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131765 | [14 empty] | Online PSC | 2
171 | K | 763131771 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | m2 | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446668678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 2
172 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313747097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25119 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | 764214604 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029081 | 0.093061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195148276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214604 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS41 dle D.3.2:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 764216600 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092772 | 0.029687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1178531095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216600 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS39 dle D.3.2:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 764216602 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017902 | 0.057287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828456971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS37 dle D.3.2:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016887 | 0.020264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607496675
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS38 dle D.3.2:" 2*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 764511642 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000362 | 0.001086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291772245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511642 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS34 dle D.3.2:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021656 | 0.049809 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365290679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518622 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS33 dle D.3.2:" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS38 dle D.3.2:" 2*2,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.251 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117118593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | NS045 | Dodávka a montáž prvku NS45 hliníkové dvoukřídlé dveře do otvoru 1700 x 3000 mm uzamykatelné včetně rámu a samozavírače včetně příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425288193
181 | K | NS046 | Dodávka a montáž prvku NS46 plastové okno 1800 x 3000 mm včetně příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 997385669
182 | K | NS047 | Dodávka a montáž prvku NS47 plastové dveře 900 x 1970 mm včetně příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658360723
183 | K | NS048 | Dodávka a montáž prvku NS48 nerezová zateplená vrata do otvoru 1450 x 2480 mm včetně zárubně včetně příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151713906
184 | K | NS049 | Dodávka a montáž prvku NS49 zpětná montáž dvoukřídlých nerezových vrat včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -520276772
185 | K | NS050 | Dodávka a montáž prvku NS50 plastové okno 1200 x 1500 mm včetně příslušenství a dodávky a montáže mříže včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -393297971
186 | K | NS051 | Dodávka a montáž prvku NS51 plastové okno 1400 x 1400 mm včetně příslušenství a dodávky a montáže mříže včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117989510
187 | K | NS052 | Dodávka a montáž prvku NS52 plastové okno 1200 x 1800 mm včetně příslušenství a dodávky a montáže mříže včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147742330
188 | K | NS053 | Dodávka a montáž prvku NS53 plastové okno 1200 x 1200 mm včetně příslušenství a dodávky a montáže mříže včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593850116
189 | K | NS054 | Dodávka a montáž prvku NS54 plastové okno 1250 x 1500 mm včetně příslušenství a dodávky a montáže mříže včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279051673
190 | K | NS055 | Dodávka a montáž prvku NS55 plastové dveře 900 x 1970 mm včetně příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61502947
191 | K | NS056 | Dodávka a montáž prvku NS56 plastové vnitřní dveře 1800 x 3000 mm s nadsvětlíkem včetně příslušenství a bezpečnostním kováním včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986090366
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | NS020 | Dodávka a montáž prvku NS20 nerezové zábradlí výšky 1100 mm se dvěma výplněmi včetně kování včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -253343774
193 | K | NS021 | Dodávka a montáž prvku NS21 nerezové dvouramenné schodiště ve vstupní hale včetně kování včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032615327
194 | K | NS022 | Dodávka a montáž prvku NS22 nerezová mazací lávka z nerezových profilů a pororoštů včetně kování včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106096854
195 | K | NS023 | Dodávka a montáž prvku NS23 nátěru ponechaných nosníků mazací lávky včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750687015
196 | K | NS024 | Dodávka a montáž prvku NS24 nátěru jeřábové dráhy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1687352909
197 | K | NS025 | Dodávka a montáž prvku NS25 nerezové schodiště do suterénu včetně kování včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872003032
198 | K | NS026 | Dodávka a montáž prvku NS26 nerezové schodiště na podestu včetně kování včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639864262
199 | K | NS027 | Dodávka a montáž prvku NS27 nerezový žebřík na mazací lávku včetně kování včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332873283
200 | K | NS028 | Dodávka a montáž prvku NS28 nerezová lávka vstupu do akumulací včetně kování včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006727959
201 | K | NS029 | Dodávka a montáž prvku NS29 nátěru nosníků v armaturní komoře včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800260349
202 | K | NS030a | Dodávka a montáž prvku NS30a nerezový poklop z protiskluzového slzičkového plechu včetně rámů včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m2 | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079293049
203 | K | NS030b | Dodávka a montáž prvku NS30b nerezový poklop z protiskluzového slzičkového plechu včetně rámů včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846443105
204 | K | NS030c | Dodávka a montáž prvku NS30c pochozí poklop kabelového žlabu včetně rámů včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1507207549
205 | K | NS031 | Dodávka a montáž prvku NS31 nerezový žebřík pro vstup na podestu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856580936
206 | K | NS032 | Dodávka a montáž prvku NS32 nerezový žebřík pro vstup na střechu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162995774
207 | K | NS035 | Dodávka a montáž prvku NS35 nerezová lávka přes kanál v suterénu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747755539
208 | K | NS036 | Dodávka a montáž prvku NS36 nátěru stožáru na anténu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026181740
209 | K | NS040 | Dodávka a montáž prvku NS40 stříška nad vchofovými dveřmi z lakovaného hliníku vyplněná PUR pěnou s integrovaným odtokem dešťové vody včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468773943
210 | K | NS076 | Dodávka a montáž prvku NS76 dvoukřídlá ocelová brána 4110 x 2050 mm včetně příslušenství a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643718796
211 | K | NS077 | Dodávka a montáž prvku NS77 sloupek brány 140 x 140 5 mm délky 2800 mm včetně příslušenství a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349122907
212 | K | NS078 | Dodávka a montáž ocelového oplocení z dílců výšky 1800 mm včetně příslušenství a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m | 269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -28296437
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.5552 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 563 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051634845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS07 dle D.3.2:" 418 |  | 418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS08 dle D.3.2:" 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS17 dle D.3.2:" 61 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 563 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1689 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286385066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
215 | K | 771474115 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm | m | 226.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.2199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451552735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS07, NS08, NS17 dle D.3.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "101:" 30+3-0,9-1,8-1,8-0,7 |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "102:" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "103:" 25-1,8-1,8 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "104:" 37,5-0,9-1,5 |  | 35.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "105A:" 93-1,8-1,8-2,7-4-4 |  | 78.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "105B:" 45-4-4 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "201, 202:" 30-0,9-2-3,4 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | 59761280 | sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x85mm | kus | 793.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.39673 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366316766
| VV |  | 226,7*3,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 793.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
217 | K | 771574263 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 563 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00689 | 3.8791 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613463851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574263 | [14 empty] | Online PSC | 2
218 | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 619.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 11.8906 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -252486524
| VV |  | 563*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 619.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
219 | K | 771577114 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 563 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117062326
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Použití vysoce hydrofobní spárovací hmoty s biocidy." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS07 dle D.3.2:" 418 |  | 418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS08 dle D.3.2:" 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS17 dle D.3.2:" 61 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 16.555 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163173521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.8867 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
221 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1088146862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle D.3.2:" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958201927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
223 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244661999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
224 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.0884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691276308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474115 | [14 empty] | Online PSC | 2
225 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.23562 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -494038964
| VV |  | 17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
226 | K | 781734112 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 | m2 | 492.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 2.4625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1322589993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D.3.2:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle D.3.2:" 95*1,5 |  | 142.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | 59623113 | pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený | kus | 22037.125 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 11.0186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550142841
| VV |  | "NS02 dle D.3.2:" 240*55 |  | 13200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 110*55 |  | 6050 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle D.3.2:" 95*1,5*5,5 |  | 783.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20033.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20033,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22037.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
228 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 13.887 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025415242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11229 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
229 | K | 782991422 | Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý | m2 | 492.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000228 | 0.11229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292177198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/782991422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D.3.2:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS04 dle D.3.2:" 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS06 dle D.3.2:" 95*1,5 |  | 142.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 998782102 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.112 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16217308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998782102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25367 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
231 | K | 783846523 | Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů | m2 | 765 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003316 | 0.25367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1935699293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783846523 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D.3.2:" 615 |  | 615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS05 dle D.3.2:" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5068 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | 784111005 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 1970 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72369943
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS10 dle D.3.2:" 1970 |  | 1970 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1970 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 784141005 | Odstranění plísní v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 1970 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002525 | 0.49743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420164756
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784141005 | [14 empty] | Online PSC | 2
234 | K | 784181135 | Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 1970 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 1.4578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272518697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181135 | [14 empty] | Online PSC | 2
235 | K | 784331005 | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 1970 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.5516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -737310161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784331005 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO04 - Stavební elektroin...
{efddfaa4-9abd-4903-a49c-e786f3fa4526}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO04 - Stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO04 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M46 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO04 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 210157(R) | DEM: Demontáž osvětlení ve všech prostorách vyjma bytu v 2NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101701511
58 | K | 210158(R) | DEM: Demontáž zásuvek, vypínačů, akumulačních kamen ve všech prostorách vyjma bytu v 2NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376989380
59 | K | 210159(R) | DEM: Demontáž kabelových rozvodů vč. kabelových nosných konstrukcí ve všech prostorách vyjma bytu v 2NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582126946
60 | K | 210160(R) | DEM: Demontáž hromosvodu vč. svodů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899923803
61 | K | 210161(R) | DEM: Demontáž rozvodnice u vstupu do ČS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180643898
62 | K | 210162(R) | DM: Demontáž stožárů venkovního osvětlení vč. svítidel - 10ks, odstránění základů stožárů do hloubky 0,5 m, definitivní úprava terénu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040357699
63 | K | 210163® | DEM: Odvoz demontovaného materiálu a ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123717874
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210101(R) | DM: Průmyslové plastové LED svítidlo, elektronický předřadník, 115W, 17110lm, 4 000K, CRI+80, IP66, bezšroubová jednopólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2, kalkulovaná životnost LED modulu 70 000 h, barva šedá RAL 7035. Přímé upevnění na stěnu pomocí dvou samosvorných nerezových úchytných per. Natočení osy svítivosti na střed osvětlovaného prostoru. d/š/v = 1580/152/102mm. Světelné okruhy EL1-EL2 a EL3 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196363468
2 | K | 210102(R) | DM: Průmyslové plastové LED svítidlo, elektronický předřadník,94W,14403m, 4 000K, CRI+80, IP66, bezšroubová jednopólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2, kalkulovaná životnost LED modulu 70 000 h, barva šedá RAL 7035. Přímé upevnění na strop pomocí dvou samosvorných nerezových úchytných per. d/š/v = 1580/152/102mm. Světelný okruh EL6. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182881828
3 | K | 210103(R) | DM: Průmyslové plastové LED svítidlo, elektronický předřadník, 80W, 11343lm, 4 000K, CRI+80, IP66, bezšroubová jednopólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2, kalkulovaná životnost LED modulu 70 000 h, barva šedá RAL 7035. Přímé upevnění na stěnu pomocí dvou samosvorných nerezových úchytných per. d/š/v = 1580/152/102mm. Světelný okruh EL5, EL8. | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894017801
4 | K | 210104(R) | DM: Reflektorové svítidlo, elektronický předřadník, 206W, 27450lm, 4 000K, CRI+70, optika S, IP66, bezšroubová jednopólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2, kalkulovaná životnost LED modulu 60 000 h, hliníkový odlitek, barva černá RAL 9005 MAT d/š/v = 480/400/8mm. Světelný okruh EL3 a EL9. Reflektor ve strojovně bude uchycen přímo na stěnu, reflektor umístšný venku bude uchycen na trubkový výložník Ø 60mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375213038
5 | K | 210105(R) | DM: Nástěnné svítidlo, 75W, 4000K, 6830lm, IP54, 550x550mm. Světelný okruh EL7. | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325337924
6 | K | 210106(R) | DM: Nástěnné svítidlo, 11W, 4000K, 1000lm, IP44, ∅ 200/70 mm. Světelný okruh EL7. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 857553490
7 | K | 210107(R) | DM: Nástěnné svítidlo, 29W, 4000K, 4050lm, IP65, ∅360/108mm. Světelný okruh EL4. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999465658
9 | K | 210109(R) | DM: Jednopólový spínač nástěný, šedý, 10A, 250V, IP54 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058068256
10 | K | 210110(R) | DM: Přepínač střídavý nástěný, šedý, 10A, 250V, IP54 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275677207
11 | K | 210111(R) | DM: Přepínač sériový nástěný, šedý, 10A, 250V, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142527162
12 | K | 210115(R) | DM: Soumrakový spínač s integrovaným senzorem, rozsah 1-1000lx, 12A, 230V, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309006958
15 | K | 210115(R).1 | DM: Zásuvka dvounásobná nástěnná, šedá, 16A, 250V, montáž do krabice na povrchu. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -644789125
13 | K | 210116(R) | DM: Zásuvková skříň kombinace v plastové skříni IP44: 1x Proudový chránič 40A/0,03A/4p, 1x CEE zásuvka 32A, 400V, 5p, 2x Zásuvka s ochr. kolíkem 16A, 230V, 1x Jistič char. C 32A, 3p, 2x Jistič char. B 16A, 1p, Svorkovnice 5x25 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252110878
16 | K | 210116(R).1 | DM: Elektrický ohřívač vzduchu (kalorifer) vč. kabelu 3m, s 5-ti kolík. zástrčkou 32A, výkon 12kW, průtok vzduchu 1450 m3/hod, hmotnost 21kg, IP30, včetně 2 konzol pro montáž na stěnu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519118447
14 | K | 210117R) | DM: Zásuvka trojfázová pětikolíková CEE 32A, 400V, 5p, montáž na stěnu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583757986
17 | K | 210117R).1 | DM: Regulátor teploty prostorový, rozsah -25 ÷ +15°C, výstup 2 beznapěťové kontaky mikrospímače 250V, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629406988
18 | K | 210118® | DM: Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem, 0,5kW, 230V, IP24, třída izol. II. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 767904693
19 | K | 210119(R) | DM: Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem, 2,0kW, 230V, IP24, třída izol. II. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416971306
20 | K | 210120(R) | DM: Elektroinstalační krabice, se svorkovnicí, IP54 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830294685
21 | K | 210121(R) | DM: Kabelový žlab 50/50, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=100x50 mm, včetně výložníků, spojek, uzemňovacích propojek, celková délka 110m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563888274
22 | K | 210122(R) | DM: Kabelový žlab 100/50, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=100x50 mm, včetně výložníků, spojek, uzemňovacích propojek celková délka 75m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380894632
23 | K | 210123(R) | DM: Kabelový žlab 150/50, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=100x50 mm, včetně výložníků, spojek, uzemňovacích propojek celková délka 20m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692464412
24 | K | 210124(R) | DM: Kabelový žlab 300/100, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=100x50 mm, včetně výložníků, spojek, uzemňovacích propojek celková délka 20m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103157847
25 | K | 210125(R) | DM: Kabelový žlab 500/100, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=100x50 mm, včetně výložníků, spojek, uzemňovacích propojek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239769093
26 | K | 210126(R) | DM: Elektroinstalační vkládací plastová lišta, vč. příslušenství, 20x20mm | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348498239
27 | K | 210127R) | DM: Elektroinstalační vkládací plastová lišta, vč. příslušenství, 40x20mm | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720664337
28 | K | 210128(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 3x1,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 630 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833409031
29 | K | 210129(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC O 2x1,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768871075
30 | K | 210130(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC O 3x1,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8132347
31 | K | 210131(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 3x2,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426361748
32 | K | 210132(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 5x4 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -899261841
33 | K | 210133(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 5x6 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758535052
34 | K | 210134(R) | DM: Ovládací ohebný měděný pryžový kabel se slaněnými jádry stíněný X 4×0,75 mm2, střední mechanická odolnost, včetně uložení, ukončení a označení štítky | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690906529
35 | K | 210135(R) | Hlavní a doplňující pospojování vodiči CY 25 mm2 a CY 6mm2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105030934
36 | K | 210136(R) | DM: Jímací vedení AlMgSi ∅ 8mm | m | 310 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252741863
37 | K | 210137(R) | DM: Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137777584
38 | K | 210138(R) | DM: Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105060435
39 | K | 210139(R) | DM: Svorka universání | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463954712
40 | K | 210140(R) | DM: Svorka křížová | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646634645
41 | K | 210141(R) | DM: Svorka připojvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923676518
42 | K | 210142(R) | DM: Svorka na trubku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2067560050
43 | K | 210143(R) | DM: Svorka zkušební | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015115584
44 | K | 210144(R) | DM: Jímací tyč AlMgSi, 3m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719836127
45 | K | 210145(R) | DM: Ochranná stříška horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874886367
46 | K | 210146(R) | DM: Svorka k jímací tyči | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487536544
47 | K | 210147(R) | DM: Izolační tyč oddáleného hromosvodu, 680 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154955157
48 | K | 210148(R) | DM: Ochranný úhelník 1,7m se dvěma držáky do zdiva | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049337397
49 | K | 210149(R) | DM: Plastový označovací štítek svodu | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894993693
51 | K | 21015!(R) | DM: Uzemňovací vedení FeZn ∅ 10 mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762880472
50 | K | 210150(R) | DM: Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544747355
52 | K | 210152(R) | DM: Svorka zemní (pásek-pásek+mezideska) nebo (páska-drát+mezideska) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647123577
53 | K | 210153(R) | DM: Protikorozní ochrana spojů a vývodů asfaltovou zálivkou eventuelně licí pryskyřicí nebo antikorozní páskou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368616929
54 | K | 210154(R) | DM: Renovace nátěru anténího stožáru - odstranění rzi, antikorozní, základní a vrchní syntetický nátěr modrý, matný povrch | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716581923
55 | K | 210155(R) | DM: Ekvipotenciální svorkovnice s krytem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687596895
56 | K | 210156(R) | DM: Revize elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556081373
8 | K | 21108(R) | DM: Nástěnné svítidlo, 29W, 4000K, 4050lm, pohybový senzor, IP65, ∅360/108mm. Světelný okruh EL7. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504177283
| D | M46 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 460101(R) | D: Vytyčení trasy pro uzemnění | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -775312154
65 | K | 460102(R) | M: Výkop kabelové rýhy 35x80 cm pro uzemnění Upozornění: Vyřezání asfaltových ploch a odkrytí okapových dlažeb v trase uzemnění provede stavba | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658488358
66 | K | 460103(R) | M: Zához kabelové rýhy 35x80 cm pro uzemnění | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456311292
67 | K | 460104(R) | M: Konečná úprava terénu vč. zatravnění Upozornění: Zapravení asfaltových ploch a zakrytí okapových dlažeb v trase uzemnění provede stavba | m2 | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 675057559

## SO05 - Přípojka NN
{bf81d800-283e-4ba9-a124-990098737623}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO05 - Přípojka NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO05 - Přípojka NN
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M46 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO05 - Přípojka NN
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210101(R) | DM: Elektroměrový rozvadeč pro nepřímé měření v plastovém pilíří o celkových rozměrech ŠxVxH=1060x2130x240 mm, In=400A, IP44/20 Hlavní jistič 3p 350A/B Měřicí transformátry proudu 400/5A úř. cejch. Kabelové přípojení max. 240 mm2 Elektroměr dodá a osadí EG.D | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494759814
2 | K | 210102(R) | DM: Nožová pojistka PNA2 400A gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628594772
3 | K | 210103(R) | DM: Hliníkový silový kabel s plnými jádry a pláštěm PVC 3x150+70 mm2, zatažení do chráničky a uložení do žlabů v čerpací stanici, včetně ukončení | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073336500
4 | K | 210104(R) | DM: Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1298300672
5 | K | 210105(R) | D: Revize elektrického zařízení včetně vyhotovení zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245564061
6 | K | 210106(R) | D: Podíl na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy EG.D | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701282160
| D | M46 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 210107(R) | D: Vytyčení kabelové trasy | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224419162
8 | K | 210108(R) | DM: Výkop kabelové rýhy 0,80×0,50m v zemině třídy 3÷4 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974016629
9 | K | 210109(R) | DM: Zához kabelové rýhy 0,80×0,50m v zemině třídy 3÷4 |  | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185614066
10 | K | 210110(R) | DM: Výkop kabelové rýhy1,00×0,50m v zemině třídy 3-4 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747530617
11 | K | 210111(R) | DM: Zához kabelové rýhy1,00×0,50m v zemině třídy 3-4 |  | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542976954
12 | K | 210112(R) | Sondy napříč trasou kopané ručně v zemině třídy 3÷4 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982894103
13 | K | 210113(R) | DM: Výstražná fólie PVC šířka 33 cm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820801445
14 | K | 210114(R) | DM: Kabelová flexibilní chránička Φ 110 mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1942625822
15 | K | 210115(R) | M: Konečná úprava terénu | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356549798
16 | K | 210116(R) | D: Geodetické zaměření kabelové trasy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533488331

## PS01.001 - Demontáže
{f4526976-c0b4-4eda-80e6-be053239a10f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.001 - Demontáže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.001 - Demontáže
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.001 - Demontáže
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2853 |  | 3.905 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.655 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.655 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 891311811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03985 | 0.19925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47581022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM1 dle D6.7:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 891361811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 250 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1049 | 0.3147 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583233401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891361811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM2 dle D6.7:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 891371811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15192 | 1.3673 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728123557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891371811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM3 dle D6.7:" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 891391811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27934 | 0.27934 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922899220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891391811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM4 dle D6.7:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 891421811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.49444 | 0.49444 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496311102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891421811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM5 dle D6.7:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | DM06 | Demontáž prvku DM6 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ ODVZDUŠŇOVACÍ SESTAVY G1" S MANOMETREM včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1197436472
7 | K | DM07 | Demontáž prvku DM7 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ SESTAVY MĚŘENÍ TLAKU G "12" včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262436468
8 | K | DM08 | Demontáž prvku DM8 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ ČERPADLA LOWARA 500 kg včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114087149
9 | K | DM09 | Demontáž prvku DM9 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ ČERPADLA FRANKLIN 328 kg včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060938829
10 | K | DM10 | Demontáž prvku DM10 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ POTRUBÍ PE d110 DL. 5,5 m VČETNĚ ARMATUR A TVAROVEK včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 835909285
11 | K | DM11 | Demontáž prvku DM11 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ POTRUBÍ SÁNÍ ČERPADLA DN 300/150 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428852906
12 | K | DM12 | Demontáž prvku DM12 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VÝTLAKU ČERPADLA DN 125/300 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354830011
13 | K | DM13 | Demontáž prvku DM13 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ POTRUBÍ NO 156x3 VČETNĚ TVAROVEK včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1682206042
14 | K | DM14 | Demontáž prvku DM14 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ POTRUBÍ NO 256x3 VČETNĚ TVAROVEK včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213457191
15 | K | DM15 | Demontáž prvku DM15 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ POTRUBÍ NO 306x3 VČETNĚ TVAROVEK včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846180708
16 | K | DM16 | Demontáž prvku DM16 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ REDUKCE NO DN 400/600 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056693313
17 | K | DM17 | Demontáž prvku DM17 specifikace dle D6.7 DEMONTÁŽ POTRUBÍ OC DN 600 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | m | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109920411
18 | K | DM18 | Demontáž prvku DM18 specifikace dle D6.7 ODŘEZÁNÍ POTRUBÍ NO 256x3 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385391289
19 | K | DM19 | Demontáž prvku DM19 specifikace dle D6.7 ODŘEZÁNÍ POTRUBÍ NO 306x3 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061772846
20 | K | DM20 | Demontáž prvku DM20 specifikace dle D6.7 ODŘEZÁNÍ POTRUBÍ OC DN 600 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426290056
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 3.905 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624894687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013113 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3.905 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 643855506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3.905 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902793363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 997013843 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 12 01 16 | t | 3.905 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210089305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013843 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2853 |  | 1.25 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001675 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 6.7e-05 | 0.001675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872045904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM21 dle D6.7:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831196272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM21 dle D6.7:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2836 |  | 1.25 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 789212511 | Otryskání povrchu zařízení suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky, s povrchem členitým stupeň zarezavění A, stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.25 | 0.025 | 1.25 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877719697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789212511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM21 dle D6.7:" 2*25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 789338111 | Nátěr potrubí do DN 600 jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 μm | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000676 | 0.0169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990286855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789338111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM21 dle D6.7:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 789338121 | Nátěr potrubí do DN 600 jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000335 | 0.01675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1933965960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789338121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pozice DM21 dle D6.7:" 2*25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## PS01.002 - Trubní větev V...
{89ac0895-43df-4466-97f9-b84755ff9042}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.002 - Trubní větev V-1 – sání čerpadel
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.002 - Trubní větev V-1 – sání čerpadel
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 15 - KONZOLY PRO POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 2 - PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (komplet. dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6. | [5 empty] | 0
| 4 - TVAROVKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 8 - ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.002 - Trubní větev V-1 – sání čerpadel
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2 | Potrubí nerez DN300 PN10 nerez | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669404895
| D | 15 | KONZOLY PRO POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 16.2 | Rozpěra dl. 1300-1500 mm pro zapření zaslepovací příruby DN 400 o strop nerez detail 4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1329927192
| D | 2 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (komplet. dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 1.1 | Přírubový spoj DN 300 DN300 PN10 | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337746900
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
4 | K | 11.3 | Těsnění DN400 PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464754144
5 | K | 12.3 | Těsnění DN300 PN10 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990605304
6 | K | 13.1 | Těsnění DN150 PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920117713
7 | K | 3.1 | Příruba plochá zaslepovací DN400 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1907778219
8 | K | 4.1 | Příruba plochá volná DN300 PN10 nerez | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442003862
9 | K | 5.2 | Příruba plochá volná DN150 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644548646
10 | K | 6.2 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu DN300 PN10 nerez | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433596504
11 | K | 6.3 | Přírubový spoj DN DN150 PN150 10 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016119100
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
12 | K | 7 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu DN150 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645564916
13 | K | 8.1 | Přírubový spoj DN 400 DN400 PN10 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407591106
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
| D | 4 | TVAROVKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 5 | Koleno 90° přivařovací DN300 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607739309
15 | K | 6 | Redukce DN 300/150 excentrická přivařovací DN300 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439583530
| D | 8 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 1.1 BYS.CO1, BYS.CO2 | Čerpadlo horizontální na rámu pozice 1.1 (BYS.CO1, BYS.CO2) dle D6.8 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142748001
| P |  | Poznámka k položce: Čerpadlo do VDJ Účel: čerpání vody z vodovodního řadu do VDJ Médium: pitná voda Technické parametry: - Robustní normové (ISO 5199 + směrnice 2009/125/EC) jednostupňové spirální horizontální čerpadlo se zesíleným uložením hřídele, s mechanickou ucpávkou, spojkou a krytem spojky, na společném základovém rámu (svařovaném z válcovaných profilů) - Q = 90 l/s při H = 19 m v.sl. při cca 1834 ot./min., příkon 20 kW - Q = 70 l/s při H = 25,5 m v.sl. při cca 1967 ot./min., příkon 22 kW - Q = 90 l/s při H = 53,5 m v.sl. při cca 2821 ot./min., příkon 63 kW - mechanická ucpávka - suchá instalace - sací hrdlo DN 150, PN10/16 - výtlačné hrdlo DN 125, PN10/16 - hmotnost: 1033 kg Pohon: - napájení P = 90 kW, 400V, 154 A - 2980 ot./min - stupeň krytí: IP55 - účinnost dle třídy IE3 Materiál: - spirální skříň: litina GJL-250 - oběžné kolo: nerez 1.4408 - hřídel: nerez ocel 1.4057 - těsnicí kruh: nerez ocel 1.4301 - elastomery: EPDM - mechanická ucpávka: Carbon/SiC/EPDM (BQ7EGG) Rozsah dodávky: - čerpadlo - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
17 | K | 1.2 | Klapka uzavírací přírubová DN400 PN10 litina pozice 1.2 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 675246131
| P |  | Poznámka k položce: Klapka přírubová uzavírací ruční DN 400, PN10 Účel: uzávěr potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - Uzavírací měkkotěsnicí přírubová klapka dle EN 593 a EN 1074-2. - 2x excentricky uložený disk s bezúdržbovým těsněním - Vysoce odolné navařované sedlo. - Čepy mimo pracovní médium. - Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže disku z klapky - Nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání. - S převodovkou. - Připojovací rozměry dle DIN EN 1092-2 PN 10 - Stavební délka dle EN558 R14 Materiál: - Těleso: EN-GJS-400-15 - Disk: EN-GJS-400-15 - Hřídel: Korozivzdorná ocel 1.4021 - Ložisková pouzdra: Bronz - Profilový těsnící kroužek: EPDM - Přídržný kroužek: GGG-40 / Ocel - Šrouby pro přídržný kroužek: Korozivzdorná ocel A4 Ochrana proti korozi: - Těleso: povrstveno epoxidovým práškem - Disk: povrstveno epoxidovým práškem - Barevný odstín: RAL 5005 signální modrá - Tloušťka povrstvení: 250 μm Pohon: - převodovka, ruční kolo Rozsah dodávky: - klapka přírubová uzavírací ruční - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
18 | K | 1.3 | Klapka uzavírací přírubová DN300 PN10 litina pozice 1.3 dle D6.8 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466092586
| P |  | Poznámka k položce: Klapka přírubová uzavírací ruční DN 300, PN10 Účel: uzávěr potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - Uzavírací měkkotěsnicí přírubová klapka dle EN 593 a EN 1074-2. - 2x excentricky uložený disk s bezúdržbovým těsněním - Vysoce odolné navařované sedlo. - Čepy mimo pracovní médium. - Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže disku z klapky - Nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání. - S převodovkou. - Připojovací rozměry dle DIN EN 1092-2 PN 10 - Stavební délka dle EN558 R14 Materiál: - Těleso: EN-GJS-400-15 - Disk: EN-GJS-400-15 - Hřídel: Korozivzdorná ocel 1.4021 - Ložisková pouzdra: Bronz - Profilový těsnící kroužek: EPDM - Přídržný kroužek: GGG-40 / Ocel - Šrouby pro přídržný kroužek: Korozivzdorná ocel A4 Ochrana proti korozi: - Těleso: povrstveno epoxidovým práškem - Disk: povrstveno epoxidovým práškem - Barevný odstín: RAL 5005 signální modrá - Tloušťka povrstvení: 250 μm Pohon: - převodovka, ruční kolo Rozsah dodávky: - klapka přírubová uzavírací ruční atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
19 | K | 1.4 | Montážní vložka přírubová DN300 PN10 ocel položka 1.4 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154487902
| P |  | Poznámka k položce: Montážní vložka DN 300, PN10 Účel: montážní vložka Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubová montážní vložka - stavební délka 300 mm - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - spojovací materiál: galvanizovaná ocel Rozsah dodávky: - montážní vložka - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
20 | K | 1.5 | Odbočka s rychlospojkou B75 pozice 1.5 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570275179
| P |  | Poznámka k položce: Odbočka s rychlospojkou B75 Účel: odběr vody, vypouštění potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - odbočka G 2 ½“ (DN65) s bajonetovou rychlospojkou B75 - kulový kohout G 2 ½“ (DN65) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kompletní sestava včetně návarku, těsnění a připojení na potrubí - nerez bajonetová rychlospojka B75 s vnitřním závitem G 2 ½“ - kulový kohout G 2 ½“ (DN65) - vsuvka G 2 ½“ | [14 empty] | P | 1
21 | K | BYS.PO3 | Sestava pro měření tlaku s vzorkovacím kohoutem pozice BYS.PO3 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212954679
| P |  | Poznámka k položce: Sestava pro měření tlaku s vzorkovacím kohoutem Účel: měření tlaku, vzorkování Médium: pitná voda Technické parametry: - 1/2“ (DN15) - rozsah 0 až 16 bar - viz Detail 2 na výkrese č. D.6.4. Materiál: - mosaz, nerez Rozsah dodávky: - kompletní sestava bez návarku (stávající) vč. těsnění a připojení na potrubí - glycerinový manometr, průměr 100 mm, rozsah 0 až 16 bar - atest pro trvalý styk s pitnou vodou Kulový kohout G 1/2" FF 2 ks Manometrický kohout G 1/2" MF 1 ks Zahradní kohout G 1/2" M 1 ks Vsuvka G 1/2" 4 ks Koleno 90°, G 1/2", MF 1 ks T-kus G 1/2" FFF 2 ks Dvojnipl G 1/2" dl. 40 mm 1 ks Mufna G 1/2" 1 ks Manometr glycerinový G 1/2", Ø100 mm, 0/6 bar 1 ks | [14 empty] | P | 1
22 | K | xxx | Sestava odvzdušnění přítoku dle D6.8, detail č. 4 dle D6.4 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866521954
| P |  | Poznámka k položce: Sestava odvzdušnění přítoku Účel: odvzdušnění, odběr vzorku, přípojka vody Médium: pitná voda Technické parametry: - G 1 ¼“ (DN 32) až G 1/2“ (DN15) - viz Detail 4 na výkrese č. D.6.4. Materiál: - mosaz, nerez Rozsah dodávky: - kompletní sestava bez návarku (stávající) vč. těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou Vsuvka G 1 1/4" 1 ks Kulový kohout G 1 1/4" FF 1 ks Vsuvka G 1 1/4" - 1" 1 ks T-kus G 1" FFF 1 ks Vsuvka G 1" 4 ks Přechod d32 - G 1" 1 ks T-kus G 1" - 1/2" FFF 1 ks Odvzdušňovací ventil G 1" samočinný 1 ks Zahradní kohout G 1/2" M 1 ks | [14 empty] | P | 1

## PS01.003 - Trubní větev V...
{0c32b56d-969c-48b3-95fd-62536b956a0b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.003 - Trubní větev V-2 – výtlak čerpadel – VDJ Bystrc II
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.003 - Trubní větev V-2 – výtlak čerpadel – VDJ Bystrc II
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 13 - ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 6 - TVAROVKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| D2 - PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6 | [5 empty] | 0
| D3 - KONZOLY PRO POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.003 - Trubní větev V-2 – výtlak čerpadel – VDJ Bystrc II
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2 | Potrubí nerez DN300 PN10 nerez | m | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673596057
2 | K | 3 | Potrubí nerez DN200 PN10 nerez | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1001776131
3 | K | 4 | Potrubí nerez DN125 PN10 nerez | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1300762140
| D | 13 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 2.1 | Zpětná klapka přírubová se šikmým sedlem DN 300, PN10 pozice 2.1 dle D6.8 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084325585
| P |  | Poznámka k položce: Zpětná klapka přírubová se šikmým sedlem DN 300, PN10 Účel: zpětná klapka Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubové provedení, s oboustrannými přírubami dle EN 1092-2 - měkkotěsnící dle EN 16767 a EN 1074-3 - velké víko umožnuje čištění a výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí Materiál: - těleso, víko: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - čep: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) - sedlo tělesa: korozivzdorná ocel 1.4301.(17%.Cr) - sedlo disku: antibakteriální pryž EPDM / korozivzdorná ocel 1.4301.(17%.Cr) - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - těžká protikorozní povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK. - litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením (odstín RAL.5005) Rozsah dodávky: - zpětná klapka přírubová - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
5 | K | 2.2 | Montážní vložka přírubová 300 10 ocel pozice 2.2 dle D6.8 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30627880
6 | K | 2.3 BYS.S10, BYS.S12 | Klapka uzavírací přírubová s el. pohonem DN300 PN10 litina pozice 2.3 dle D6.8 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -364437289
| P |  | Poznámka k položce: Klapka přírubová uzavírací s elektropohonem DN 300, PN10 Účel: uzávěr výtlačného potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - Uzavírací měkkotěsnicí přírubová klapka dle EN 593 a EN 1074-2. - 2x excentricky uložený disk s bezúdržbovým těsněním - Vysoce odolné navařované sedlo. - Čepy mimo pracovní médium. - Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže disku z klapky - Nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání. - S převodovkou. - Připojovací rozměry dle DIN EN 1092-2 PN 10 - Stavební délka dle EN558 R14 Materiál: - Těleso: EN-GJS-400-15 - Disk: EN-GJS-400-15 - Hřídel: Korozivzdorná ocel 1.4021 - Ložisková pouzdra: Bronz - Profilový těsnící kroužek: EPDM - Přídržný kroužek: GGG-40 / Ocel - Šrouby pro přídržný kroužek: Korozivzdorná ocel A4 Ochrana proti korozi: - Těleso: povrstveno epoxidovým práškem - Disk: povrstveno epoxidovým práškem - Barevný odstín: RAL 5005 signální modrá - Tloušťka povrstvení: 250 μm Pohon: - Velikost převodovky GSM 63.3 - Vstupní příruba (pro pohon) F10 - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí N - Protikorozní ochrana KS - Velikost servopohonu SA 07.6 - Voltáž/frekvence třífázový proud 400 V / 50 Hz - Výstupní otáčky [1/min] 16 - Uzavírací čas [s] 47 - Vysílač polohy ano - Mechanický ukazatel polohy ano - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí Standard -30 °C až +70 °C - Protikorozní ochrana KS - Ochrana motoru pohon Termospínače (3 jednotky) - Topení 24V - Tolerance napětí ±10 % - Ovládací napájecí napětí Interní zásobování 24 V DC - Tyristorová jednotka ano - Silové spínače Thyristor pro Profinet - Tepelná ochrana motoru jedn. tepelný spínač - Ovládací element L00.01 - Signalizační kontrolky 6 signální světla L10.01 - Vstupní signál R30.00 - Rozhraní pro průmyslové sběrnice Profinet - Pomocná napájecí napětí A30.00 - Venkovní teplota (AC/AM) Standard -30 °C až +70 °C - El. konektor SF 4xM20x1,5 / 2xM25x1,5 - Jmenovitý výkon [kW] 0.12 - Nominální proud [A] 0.7 - Rozběhový proud [A] 3.0 - Max. proud [A] 0.9 - cos phi 0,52 Ovládání: - Místní ovládání s uzamykatelným přepínačem, tlačítky a světelnými indikátory - LCD displej ke sledování stavu a pro podporu nastavování parametrů - Bluetooth interface to notebook and Android Rozsah dodávky: - klapka přírubová uzavírací s elektropohonem - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
7 | K | 2.4 BYS.S02 | Klapka uzavírací přírubová s el. pohonem DN200 PN10 litina pozice 2.4 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685675657
| P |  | Poznámka k položce: Klapka přírubová uzavírací s elektropohonem DN 200, PN10 Účel: uzávěr výtlačného potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - Uzavírací měkkotěsnicí přírubová klapka dle EN 593 a EN 1074-2. - 2x excentricky uložený disk s bezúdržbovým těsněním - Vysoce odolné navařované sedlo. - Čepy mimo pracovní médium. - Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže disku z klapky - Nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání. - S převodovkou. - Připojovací rozměry dle DIN EN 1092-2 PN 10 - Stavební délka dle EN558 R14 Materiál: - Těleso: EN-GJS-400-15 - Disk: EN-GJS-400-15 - Hřídel: Korozivzdorná ocel 1.4021 - Ložisková pouzdra: Bronz - Profilový těsnící kroužek: EPDM - Přídržný kroužek: GGG-40 / Ocel - Šrouby pro přídržný kroužek: Korozivzdorná ocel A4 Ochrana proti korozi: - Těleso: povrstveno epoxidovým práškem - Disk: povrstveno epoxidovým práškem - Barevný odstín: RAL 5005 signální modrá - Tloušťka povrstvení: 250 μm Pohon: - Velikost převodovky GSM 63.3 - Vstupní příruba (pro pohon) F10 - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí N - Protikorozní ochrana KS - Velikost servopohonu SA 07.6 - Voltáž/frekvence třífázový proud 400 V / 50 Hz - Výstupní otáčky [1/min] 16 - Uzavírací čas [s] 47 - Vysílač polohy ano - Mechanický ukazatel polohy ano - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí Standard -30 °C až +70 °C - Protikorozní ochrana KS - Ochrana motoru pohon Termospínače (3 jednotky) - Topení 24V - Tolerance napětí ±10 % - Ovládací napájecí napětí Interní zásobování 24 V DC - Tyristorová jednotka ano - Silové spínače Thyristor pro Profinet - Tepelná ochrana motoru jedn. tepelný spínač - Ovládací element L00.01 - Signalizační kontrolky 6 signální světla L10.01 - Vstupní signál R30.00 - Rozhraní pro průmyslové sběrnice Profinet - Pomocná napájecí napětí A30.00 - Venkovní teplota (AC/AM) Standard -30 °C až +70 °C - El. konektor SF 4xM20x1,5 / 2xM25x1,5 - Jmenovitý výkon [kW] 0.12 - Nominální proud [A] 0.7 - Rozběhový proud [A] 3.0 - Max. proud [A] 0.9 - cos phi 0,52 Ovládání: - Místní ovládání s uzamykatelným přepínačem, tlačítky a světelnými indikátory - LCD displej ke sledování stavu a pro podporu nastavování parametrů - Bluetooth interface to notebook and Android Rozsah dodávky: - klapka přírubová uzavírací s elektropohonem - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
8 | K | 2.5 | Montážní vložka přírubová 200 10 ocel pozice 2.5 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -466601764
| P |  | Poznámka k položce: Montážní vložka DN 200, PN10 Účel: montážní vložka Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubová montážní vložka - stavební délka 225 mm - vymezovací posuv +/- 10 mm Materiál: - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - spojovací materiál: galvanizovaná ocel Rozsah dodávky: - montážní vložka - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
9 | K | 2.6 | Klapka uzavírací přírubová 500 10 litina pozice 2.6 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308095051
| P |  | Poznámka k položce: Klapka přírubová uzavírací ruční DN 500, PN10 Účel: uzávěr potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - Uzavírací měkkotěsnicí přírubová klapka dle EN 593 a EN 1074-2. - 2x excentricky uložený disk s bezúdržbovým těsněním - Vysoce odolné navařované sedlo. - Čepy mimo pracovní médium. - Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže disku z klapky - Nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání. - S převodovkou. - Připojovací rozměry dle DIN EN 1092-2 PN 10 - Stavební délka dle EN558 R14 Materiál: - Těleso: EN-GJS-400-15 - Disk: EN-GJS-400-15 - Hřídel: Korozivzdorná ocel 1.4021 - Ložisková pouzdra: Bronz - Profilový těsnící kroužek: EPDM - Přídržný kroužek: GGG-40 / Ocel - Šrouby pro přídržný kroužek: Korozivzdorná ocel A4 Ochrana proti korozi: - Těleso: povrstveno epoxidovým práškem - Disk: povrstveno epoxidovým práškem - Barevný odstín: RAL 5005 signální modrá - Tloušťka povrstvení: 250 μm Pohon: - převodovka, ruční kolo Rozsah dodávky: - klapka přírubová uzavírací ruční - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
10 | K | BYS.F02 | Indukční průtokoměr přírubový 200 10 litina pozice BYS.F02 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866062655
| P |  | Poznámka k položce: Indukční průtokoměr DN 200, PN10 Účel: měření průtoku Médium: pitná voda Technické parametry: - příruby uhlíková ocel ASTM A105, 300 μm, antikorozní povrchová úprava kategorie C4; - výstelka EPDM; - elektrody Hastelloy; - převodník polyamid, napájení 11-30 V DC - výstup 4-20 mA, puls, bez komunikace Rozsah dodávky: - indukční průtokoměr - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
11 | K | BYS.PO2 | Sestava pro měření tlaku s vzorkovacím kohoutem pozice BYS.PO2 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710600937
| P |  | Poznámka k položce: Sestava pro měření tlaku s vzorkovacím kohoutem Účel: měření tlaku, odběr vzorku Médium: pitná voda Technické parametry: - 1/2“ (DN15) - rozsah 0 až 16 bar - viz Detail 2 na výkrese č. D.6.4. Materiál: - mosaz, nerez Rozsah dodávky: - kompletní sestava vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí - glycerinový manometr, průměr 100 mm, rozsah 0 až 16 bar - atest pro trvalý styk s pitnou vodou Návarek G 3/4" (vnější z.) 1 ks Kulový kohout G 1/2" FF 1 ks Manometrický kohout G 1/2" MF 1 ks Zahradní kohout G 1/2" F 1 ks Vsuvka G 1/2" 4 ks Koleno 90°, G 1/2", MF 1 ks T-kus G 1/2" FFF 2 ks Dvojnipl G 1/2" dl. 40 mm 1 ks Mufna G 1/2" 1 ks Manometr glycerinový G 1/2", Ø100 mm, 0/16 bar 1 ks Kulový kohout G 3/4" FF 1 ks Vsuvka G 3/4"-1/2" 1 ks | [14 empty] | P | 1
12 | K | xxx | Odvzdušňovací sestava dle D6.8, detail č. 1 dle D6.4 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814006888
| P |  | Poznámka k položce: Odvzdušňovací sestava Účel: odvzdušnění potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - G1“ (DN 25), G1/2“ (DN15) - samočinný, dynamický za- a odvzdušňovací ventil - viz Detail 1 na výkrese č. D.6.4. Materiál: - odvzdušňovací ventil: - tělo z POM - ventil a šroub uzávěru z mosazi - plovák z POM - těsnění ventilu z elastomeru - víko proti UV záření z PE - fitinky: mosaz, nerez Rozsah dodávky: - kompletní sestava vč. těsnění a připojení na potrubí - samočinný odvzdušňovací ventil G 1“ - kulové kohouty, fitinky - atest pro trvalý styk s pitnou vodou T-kus G 1" - 1/2" FFF 2 ks Odvzdušňovací ventil G 1" samočinný 2 ks Dvojnipl G 1/2", dl. 100 mm 2 ks T-kus G 1/2" FFF 2 ks Zahradní kohout G 1/2" M 2 ks Vsuvka G 1/2" 2 ks Manometrický kohout G 1/2" MF 2 ks Manometr glycerinový G 1/2", Ø100 mm, 0/16 bar 1 ks Kulový kohout G 1" FF 2 ks Vsuvka G 1" 4 ks Návarek G 1/2" (vnější z.) 1 ks | [14 empty] | P | 1
| D | 6 | TVAROVKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 10 | Redukce DN 500/300 centrická přivařovací DN500 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591549662
14 | K | 11 | T-kus přivařovací redukovaný DN 300/200 DN300 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179637995
15 | K | 7 | Koleno 90° přivařovací DN300 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183608694
16 | K | 8 | Redukce DN 300/125 centrická přivařovací DN300 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524761238
17 | K | 9 | Redukce DN 300/200 centrická přivařovací DN300 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338634420
| D | D2 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 1.1 | Přírubový spoj DN 300 DN300 PN10 | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2500772
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
19 | K | 1.2 | Těsnění DN500 PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866384961
20 | K | 10.2 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu DN300 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1039244768
21 | K | 11.2 | Příruba plochá přivařovací DN200 PN10 nerez | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1339172073
22 | K | 11.3 | Přírubový spoj DN 200 DN200 PN10 | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 705001463
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
23 | K | 12.1 | Příruba plochá volná DN200 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -140439353
24 | K | 13.1 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu DN200 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928549290
25 | K | 14.2 | Příruba plochá volná DN125 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785171512
26 | K | 15.2 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu DN125 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720015292
27 | K | 16.2 | Přírubový spoj DN 500 DN500 PN10 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -897106247
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
28 | K | 16.3 | Přírubový spoj DN 125 DN125 PN10 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2143336232
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
29 | K | 2.3 | Těsnění DN300 PN10 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721882518
30 | K | 3.3 | Těsnění DN200 PN10 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325616844
31 | K | 4.3 | Těsnění DN125 PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622555133
32 | K | 7.2 | Příruba plochá přivařovací DN500 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9214201
33 | K | 8.2 | Příruba plochá přivařovací DN300 PN10 nerez | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802893284
34 | K | 9.2 | Příruba plochá volná DN300 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33506936
| D | D3 | KONZOLY PRO POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 7.3 | Konzola pro potrubí DN 200 - kluzná L1 200 10 nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031077975
36 | K | 7.4 | Konzola pod zpětnou klapku DN 300 - LA nerez | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215995559
| VV |  | 1*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## PS01.004 - Trubní větev V...
{c770ed27-bfa8-46d1-b2d0-16c6225b15b2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.004 - Trubní větev V-3 – potrubí do VDJ Bystrc I
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.004 - Trubní větev V-3 – potrubí do VDJ Bystrc I
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 11 - ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 14 - PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6 | [5 empty] | 0
| 19 - FITINKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 5 - TVAROVKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| D1 - KONZOLY PRO POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.004 - Trubní větev V-3 – potrubí do VDJ Bystrc I
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2 | Potrubí nerez DN250 PN10 nerez | m | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006490857
2 | K | 3 | Potrubí nerez DN200 PN10 nerez | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164826471
3 | K | 4 | Potrubí nerez DN150 PN10 nerez | m | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507381677
| D | 11 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 3.1 | Klapka uzavírací přírubová 250 10 litina pozice 3.1 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392169337
| P |  | Poznámka k položce: Klapka přírubová uzavírací ruční DN 250, PN10 Účel: uzávěr potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - Uzavírací měkkotěsnicí přírubová klapka dle EN 593 a EN 1074-2. - 2x excentricky uložený disk s bezúdržbovým těsněním - Vysoce odolné navařované sedlo. - Čepy mimo pracovní médium. - Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže disku z klapky - Nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání. - S převodovkou. - Připojovací rozměry dle DIN EN 1092-2 PN 10 - Stavební délka dle EN558 R14 Materiál: - Těleso: EN-GJS-400-15 - Disk: EN-GJS-400-15 - Hřídel: Korozivzdorná ocel 1.4021 - Ložisková pouzdra: Bronz - Profilový těsnící kroužek: EPDM - Přídržný kroužek: GGG-40 / Ocel - Šrouby pro přídržný kroužek: Korozivzdorná ocel A4 Ochrana proti korozi: - Těleso: povrstveno epoxidovým práškem - Disk: povrstveno epoxidovým práškem - Barevný odstín: RAL 5005 signální modrá - Tloušťka povrstvení: 250 μm Pohon: - převodovka, ruční kolo Rozsah dodávky: - klapka přírubová uzavírací ruční - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
5 | K | 3.2 | Montážní vložka přírubová 250 10 ocel pozice 3.2 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622361535
| P |  | Poznámka k položce: Montážní vložka DN 250, PN10 Účel: montážní vložka Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubová montážní vložka - stavební délka 250 mm - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - spojovací materiál: galvanizovaná ocel Rozsah dodávky: - montážní vložka - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
6 | K | 3.3 | Klapka zpětná přírubová 250 10 litina pozice 3.3 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488135061
| P |  | Poznámka k položce: Zpětná klapka přírubová se svislým sedlem DN 250, PN10 Účel: zpětná klapka Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubové provedení, s oboustrannými přírubami dle EN 1092-2 - měkkotěsnící dle EN 16767 a EN 1074-3 - velké víko umožnuje čištění a výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí Materiál: - těleso, víko: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - čep: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) - sedlo tělesa: korozivzdorná ocel 1.4301.(17%.Cr) - sedlo disku: antibakteriální pryž EPDM / korozivzdorná ocel 1.4301.(17%.Cr) - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - těžká protikorozní povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK. - litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením (odstín RAL.5005) Rozsah dodávky: - zpětná klapka přírubová - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
7 | K | 3.4 BYS S04, BYS.S06 | Klapka uzavírací přírubová s el. pohonem 200 10 litina pozice 3.4 BYS.S04, BYS.S06 dle D6.8 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215704241
| P |  | Poznámka k položce: Klapka přírubová uzavírací s elektropohonem DN 200, PN10 Účel: uzávěr výtlačného potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - Uzavírací měkkotěsnicí přírubová klapka dle EN 593 a EN 1074-2. - 2x excentricky uložený disk s bezúdržbovým těsněním - Vysoce odolné navařované sedlo. - Čepy mimo pracovní médium. - Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže disku z klapky - Nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání. - S převodovkou. - Připojovací rozměry dle DIN EN 1092-2 PN 10 - Stavební délka dle EN558 R14 Materiál: - Těleso: EN-GJS-400-15 - Disk: EN-GJS-400-15 - Hřídel: Korozivzdorná ocel 1.4021 - Ložisková pouzdra: Bronz - Profilový těsnící kroužek: EPDM - Přídržný kroužek: GGG-40 / Ocel - Šrouby pro přídržný kroužek: Korozivzdorná ocel A4 Ochrana proti korozi: - Těleso: povrstveno epoxidovým práškem - Disk: povrstveno epoxidovým práškem - Barevný odstín: RAL 5005 signální modrá - Tloušťka povrstvení: 250 μm Pohon: - Velikost převodovky GSM 63.3 - Vstupní příruba (pro pohon) F10 - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí N - Protikorozní ochrana KS - Velikost servopohonu SA 07.6 - Voltáž/frekvence třífázový proud 400 V / 50 Hz - Výstupní otáčky [1/min] 16 - Uzavírací čas [s] 47 - Vysílač polohy ano - Mechanický ukazatel polohy ano - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí Standard -30 °C až +70 °C - Protikorozní ochrana KS - Ochrana motoru pohon Termospínače (3 jednotky) - Topení 24V - Tolerance napětí ±10 % - Ovládací napájecí napětí Interní zásobování 24 V DC - Tyristorová jednotka ano - Silové spínače Thyristor pro Profinet - Tepelná ochrana motoru jedn. tepelný spínač - Ovládací element L00.01 - Signalizační kontrolky 6 signální světla L10.01 - Vstupní signál R30.00 - Rozhraní pro průmyslové sběrnice Profinet - Pomocná napájecí napětí A30.00 - Venkovní teplota (AC/AM) Standard -30 °C až +70 °C - El. konektor SF 4xM20x1,5 / 2xM25x1,5 - Jmenovitý výkon [kW] 0.12 - Nominální proud [A] 0.7 - Rozběhový proud [A] 3.0 - Max. proud [A] 0.9 - cos phi 0,52 Ovládání: - Místní ovládání s uzamykatelným přepínačem, tlačítky a světelnými indikátory - LCD displej ke sledování stavu a pro podporu nastavování parametrů - Bluetooth interface to notebook and Android Rozsah dodávky: - klapka přírubová uzavírací s elektropohonem - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
8 | K | 3.5 | Montážní vložka přírubová 150 10 ocel pozice 3.5 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839662374
| P |  | Poznámka k položce: Montážní vložka DN 150, PN10 Účel: montážní vložka Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubová montážní vložka - stavební délka 210 mm - vymezovací posuv +/- 10 mm Materiál: - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - spojovací materiál: galvanizovaná ocel Rozsah dodávky: - montážní vložka - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
9 | K | 3.6 | Klapka uzavírací přírubová 250 10 litina pozice 3.6 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371598826
| P |  | Poznámka k položce: Klapka přírubová uzavírací ruční DN 250, PN10 Účel: uzávěr potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - Uzavírací měkkotěsnicí přírubová klapka dle EN 593 a EN 1074-2. - 2x excentricky uložený disk s bezúdržbovým těsněním - Vysoce odolné navařované sedlo. - Čepy mimo pracovní médium. - Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže disku z klapky - Nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání. - S převodovkou. - Připojovací rozměry dle DIN EN 1092-2 PN 10 - Stavební délka dle EN558 R14 Materiál: - Těleso: EN-GJS-400-15 - Disk: EN-GJS-400-15 - Hřídel: Korozivzdorná ocel 1.4021 - Ložisková pouzdra: Bronz - Profilový těsnící kroužek: EPDM - Přídržný kroužek: GGG-40 / Ocel - Šrouby pro přídržný kroužek: Korozivzdorná ocel A4 Ochrana proti korozi: - Těleso: povrstveno epoxidovým práškem - Disk: povrstveno epoxidovým práškem - Barevný odstín: RAL 5005 signální modrá - Tloušťka povrstvení: 250 μm Pohon: - převodovka, ruční kolo Rozsah dodávky: - klapka přírubová uzavírací ruční - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
10 | K | BYS.F01 | Průtokoměr indukční přírubový 150 10 litina pozice BYS.F01 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250170528
| P |  | Poznámka k položce: Indukční průtokoměr DN150, PN10 Účel: měření průtoku Médium: pitná voda Technické parametry: - příruby uhlíková ocel ASTM A105, 300 μm, antikorozní povrchová úprava kategorie C4; - výstelka EPDM; - elektrody Hastelloy; - převodník polyamid, napájení 11-30 V DC - výstup 4-20 mA, puls, bez komunikace Rozsah dodávky: - indukční průtokoměr - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
11 | K | BYS.P01 | Sestava pro měření tlaku s vzorkovacím kohoutem pozice BYS.P01 dle D6.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396883506
| P |  | Poznámka k položce: Sestava pro měření tlaku s vzorkovacím kohoutem Účel: měření tlaku, odběr vzorku Médium: pitná voda Technické parametry: - 1/2“ (DN15) - rozsah 0 až 16 bar - viz Detail 2 na výkrese č. D.6.4. Materiál: - mosaz, nerez Rozsah dodávky: - kompletní sestava vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí - glycerinový manometr, průměr 100 mm, rozsah 0 až 16 bar - atest pro trvalý styk s pitnou vodou Kulový kohout G 3/4" FF 1 ks Vsuvka G 3/4" 3 ks Kulový kohout G 1/2" FF 1 ks Manometrický kohout G 1/2" MF 1 ks Zahradní kohout G 1/2" M 1 ks Vsuvka G 1/2" 3 ks Koleno 90°, G 1/2", MF 1 ks T-kus G 1/2" FFF 2 ks Dvojnipl G 1/2" dl. 40 mm 1 ks Mufna G 1/2" 1 ks Manometr glycerinový G 1/2", Ø100 mm, 0/10 bar 1 ks Návarek G 3/4" (vnější z.) 1 ks | [14 empty] | P | 1
| D | 14 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 1.1 | Přírubový spoj DN 250 DN250 PN10 | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -401201641
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
13 | K | 11.1 | Přírubový spoj DN 200 DN200 PN10 | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97283892
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
14 | K | 15.1 | Příruba plochá volná DN250 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160133219
15 | K | 16.1 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu DN250 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355927398
16 | K | 16.2 | Těsnění DN250 PN10 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2014439081
17 | K | 17.1 | Příruba plochá přivařovací DN200 PN10 nerez | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043521345
18 | K | 17.2 | Těsnění DN200 PN10 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746912138
19 | K | 18.1 | Příruba plochá volná DN200 PN10 nerez | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -945739992
20 | K | 18.2 | Těsnění DN150 PN10 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050403658
21 | K | 19 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu DN200 PN10 nerez | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858416626
| D | 19 | FITINKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 12.1 | Návarek G 1/2" (vnější z.) DN15 PN10 nerez pro připojení PS 02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415405191
| D | 5 | TVAROVKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 10 | Redukce DN 250/150 centrická přivařovací DN250 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645532007
24 | K | 6 | Koleno 90° přivařovací DN200 PN10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477515137
25 | K | 7 | Redukce DN 250/200 centrická přivařovací DN300 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691048114
26 | K | 8 | T-kus přivařovací DN200 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744739388
27 | K | 9 | Redukce DN 200/150 centrická přivařovací DN200 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145269395
| D | D1 | KONZOLY PRO POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 1.2 | Přírubový spoj DN 150 DN150 PN10 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792827405
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
29 | K | 20.1 | Konzola pro potrubí DN 200 - pevná P2 DN200 PN10 nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483777750

## PS01.005 - Trubní větev V...
{ff26785f-a7af-42fe-a3a7-eb0cf1a6767b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.005 - Trubní větev V-4 – připojení tlakové nádoby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.005 - Trubní větev V-4 – připojení tlakové nádoby
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 12 - PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6 | [5 empty] | 0
| 13 - ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 6 - TVAROVKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| 9 - STAVEBNÍ VÝPOMOC (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.005 - Trubní větev V-4 – připojení tlakové nádoby
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | POTRUBÍ (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 3 | Potrubí nerez DN200 PN10 nerez | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28530813
2 | K | 4 | Potrubí nerez DN80 PN10 nerez | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991810582
3 | K | 5 | Potrubí nerez DN65 PN10 nerez | m | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383650510
| D | 12 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 1 | Přírubový spoj DN200 PN10 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953027961
5 | K | 6.1 | Přírubový spoj DN80 PN10 | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937526761
6 | K | 11.1 | Přírubový spoj DN65 PN10 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387200965
7 | K | 13 | Příruba plochá volná 200 10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143864390
8 | K | 13.1 | Těsnění DN200 PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903224093
9 | K | 17.2 | Těsnění DN80 PN10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696606888
10 | K | 18.2 | Těsnění DN65 PN10 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285853288
11 | K | 14.1 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu 200 10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87440692
12 | K | 15.1 | Příruba plochá přivařovací 200 10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579363754
13 | K | 16.1 | Příruba plochá volná 80 10 nerez | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558154199
14 | K | 17.1 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu 80 10 nerez | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81204557
15 | K | 18.1 | Příruba plochá volná 65 10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1121296339
16 | K | 19 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu 65 10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086443120
17 | K | 19.1 | Konzola pro potrubí DN 80 - pevná P2 DN80 PN10 nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945707186
18 | K | 20 | Konzola pro potrubí DN 65 - pevná P2 DN65 PN10 nerez | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1015239033
| D | 13 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 14 | Šoupátko ruční přírubové 200 10 litina (pozice 4.1 dle D6.8) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260290874
| P |  | Poznámka k položce: Šoupátko přírubové měkotěsnící ruční DN 200, PN10 Účel: uzávěr potrubní trasy Médium: voda Technické parametry: - měkotěsnící šoupátko - ruční - přírubové provedení Materiál: - těleso: tvárná litina GGG 40 + těžká protikorozní ochrana GSK - klín: tvárná litina GGG40 + pogumování pryž EPDM (uvnitř i vně) - vřeteno: nerezová ocel válcováno za studena - vřetenová matice: mosaz - ucpávkový šroub: mosaz - těsnění vřetene: O-kroužky NBR - spojovací materiál (těleso a víko): nerez ocel A2 - vedení klínu: plast Rozsah dodávky: - šoupátko přírubové měkotěsnící ruční s ručním kolem - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
20 | K | 15 | Montážní vložka přírubové DN65 PN10 ocel (pozice 4.2 dle D6.8) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307383039
| P |  | Poznámka k položce: Montážní vložka DN 65, PN10 Účel: montážní vložka Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubová montážní vložka - stavební délka 175 mm - vymezovací posuv +/- 7 mm Materiál: - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - spojovací materiál: svorníky nerez, matky mosaz Rozsah dodávky: - montážní vložka - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
21 | K | 16 | Šoupátko ruční přírubové DN65 PN10 litina (pozice 4.3 dle D6.8) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522645348
| P |  | Poznámka k položce: Šoupátko přírubové měkotěsnící ruční DN 65, PN10 Účel: uzávěr potrubní trasy Médium: voda Technické parametry: - měkotěsnící šoupátko - ruční - přírubové provedení Materiál: - těleso: tvárná litina GGG 40 + těžká protikorozní ochrana GSK - klín: tvárná litina GGG40 + pogumování pryž EPDM (uvnitř i vně) - vřeteno: nerezová ocel válcováno za studena - vřetenová matice: mosaz - ucpávkový šroub: mosaz - těsnění vřetene: O-kroužky NBR - spojovací materiál (těleso a víko): nerez ocel A2 - vedení klínu: plast Rozsah dodávky: - šoupátko přírubové měkotěsnící ruční s ručním kolem - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
22 | K | 17 | Tlaková nádoba 1000 l ocel včetně odvzdušnění a vypouštění (pozice 4.4 dle D6.8) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773828204
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková nádoba protirázové ochrany Účel: protirázová ochrana Médium: pitná voda Technické parametry: - objem 1000 l - tlaková třída PN10 - připojení atypické DN 80 - plnoprůtočné hrdlo - výška: 2800 mm - průměr: 740 mm - hmotnost: 214 kg - s pojistným ventilem a manometrem Rozsah dodávky: - tlaková nádoba s pojistným ventilem a manometrem - atest pro trvalý styk s pitnou vodou Návarek G 1/2" (vnější z.) DN15 PN10 1 ks nerez odvzdušnění Návarek G 1" (vnější z.) DN25 PN10 1 ks nerez vypouštění Kulový kohout G 1/2" FF DN15 PN10 1 ks nerez odvzdušnění Kulový kohout G 1" FF DN25 PN10 1 ks nerez vypouštění Hadičník G 1"x25 mm DN25 PN10 1 ks mosaz vypouštění Hadice PVC 32/25 mm DN25 PN10 3 m PVC vypouštění | [14 empty] | P | 1
23 | K | 18 | Zpětná klapka přírubová DN80 PN10 litina (pozice 4.5 dle D6.8) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013438459
| P |  | Poznámka k položce: Zpětná klapka přírubová se svislým sedlem DN 80, PN10 Účel: zpětná klapka Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubové provedení, s oboustrannými přírubami dle EN 1092-2 - měkkotěsnící dle EN 16767 a EN 1074-3 - velké víko umožnuje čištění a výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí Materiál: - těleso, víko: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - čep: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) - sedlo tělesa: korozivzdorná ocel 1.4301.(17%.Cr) - sedlo disku: antibakteriální pryž EPDM / korozivzdorná ocel 1.4301.(17%.Cr) - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - těžká protikorozní povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK. - litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením (odstín RAL.5005) Rozsah dodávky: - zpětná klapka přírubová - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
| D | 6 | TVAROVKY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 10 | Koleno 90° přivařovací 80 10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727816074
25 | K | 11 | Koleno 90° přivařovací 65 10 nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348841514
26 | K | 7 | T-kus přivařovací DN200 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576441675
27 | K | 8 | Redukce DN 150/80 centrická přivařovací DN150 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426180521
28 | K | 9 | Redukce DN 150/80 centrická přivařovací DN150 PN10 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601787242
| D | 9 | STAVEBNÍ VÝPOMOC (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 10.1 | Betonový blok pro tlak. nádobu - 850x850x150 mm, C30/37, síť do betonu 6/100/100 mm beton | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919995881

## PS01.006 - Trubní větev V...
{f9c1a23e-94bd-4c09-9300-64934268384f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.006 - Trubní větev V-5 – bezpečnostní přeliv
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.006 - Trubní větev V-5 – bezpečnostní přeliv
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) | [5 empty] | 0
| D2 - PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.006 - Trubní větev V-5 – bezpečnostní přeliv
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6.8:) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 4.1 | Protizáplavová a protizápachová zpětná klapka DN 600 pozice 4.1 dle D6.8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873818510
| P |  | Poznámka k položce: Protizáplavová a protizápachová zpětná klapka DN 600 Účel: zabránění zpětnému proudění vzduchu do akumulace Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubová zpětná klapka s PU kuželovou membránou - stavební délka 1200 mm - plně únosná – přenos axiálního zatížení Materiál: - tělo a příruby: nerez ocel 1.4301; - membrána: polyuretan Rozsah dodávky: - přírubová zpětná klapka s PU kuželovou membránou | [14 empty] | P | 1
2 | K | 4.2 | Montážní vložka přírubová DN600 PN10 ocel pozice 4.2 dle D6.8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 561994893
| P |  | Poznámka k položce: Montážní vložka DN 600, PN10 Účel: montážní vložka Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubová montážní vložka - stavební délka 450 mm - vymezovací posuv +/- 20 mm Materiál: - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - spojovací materiál: galvanizovaná ocel Rozsah dodávky: - montážní vložka - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE (kompletní dodávka a montáž prvků dle výkresů D6.4-7 a spec. a pož. dle D6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol3 | Příruba plochá přivařovací DN600 PN10 ocel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921562290
4 | K | Pol4 | Přírubový spoj DN 600 DN600 PN10 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316382011
| P |  | Poznámka k položce: - šroub - matice - podložka - podložka vějířová | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol5 | Těsnění DN600 PN10 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607134307

## PS02.001 - Elektroinstala...
{71252c54-3cc4-42ac-a90e-14784dfbeefe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Soupis:
PS02.001 - Elektroinstalace a MaR VDJ Bystrc I.
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Soupis:
PS02.001 - Elektroinstalace a MaR VDJ Bystrc I.
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M211 - Rozváděč ED | [5 empty] | 0
| M212 - Senzory | [5 empty] | 0
| M216 - SW práce pro řídicí systém | [5 empty] | 0
| M217 - Ostatní | [5 empty] | 0
| M218 - PZTS | [5 empty] | 0
| M219 - Doplnění radiomodemu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Soupis:
PS02.001 - Elektroinstalace a MaR VDJ Bystrc I.
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M211 | Rozváděč ED |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210100 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493897008
2 | K | 210101 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672571224
3 | K | 210102 (R) | Modul analogových vstupů 4xAI, 13bit, 0/4-20mA, 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -698353473
4 | K | 210103 (R) | Realizace vniřních propojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682648610
5 | K | 210104 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113449596
| D | M212 | Senzory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 210200 (R) | Teplotní senzor s převodníkem v hlavici | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780915476
7 | K | 210201 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -957177862
8 | K | 210202 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709685493
9 | K | 210203 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244985581
10 | K | 210204 (R) | CYKY-J 4x1.5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614877941
11 | K | 210205 (R) | Doplnění kabelové trasy - materiál | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2007520352
12 | K | 210206 (R) | Doplnění kabelové trasy - práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993306982
13 | K | 210207 (R) | Vystrojená sdružovací skříňka včetně montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886227568
| D | M216 | SW práce pro řídicí systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 210600 (R) | SW řídícího systému pro přenos dat | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1357547472
15 | K | 210601 (R) | úprava SW řídícího systému – dispečink | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465180375
16 | K | 210602 (R) | úprava vizualizace na dispečinku a pracovištích s oprávněním náhledu | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870853830
17 | K | 210603 (R) | úprava datového zpracování | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027315740
18 | K | 210607 (R) | Oživení měřících bodů | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782059828
| D | M217 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 210703 (R) | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111914643
| D | M218 | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 210800 (R) | Přepojení, programování a nastavení PZTS/OZ | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498476954
21 | K | 210801 (R) | Kabel UTP Cat.5e 4x2x0,52 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825577289
22 | K | 210802 (R) | Podružný instalační materiál (spoj. Materiál, konektory) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424935749
23 | K | 210803 (R) | Přezkoušení | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859701153
| D | M219 | Doplnění radiomodemu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 210900 (R) | Radiomodem Ripex, 4xEthernet, včetně projektové dokumentace, příslušenství (anténa, svod, zálohovaný napájecí zdroj) a montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1406734080
25 | K | 210902 (R) | Propojovací kabel FTP 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1886363681

## PS02.002 - Elektroinstala...
{bc7c2cf9-65f0-4053-a6e0-d856b582b402}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Soupis:
PS02.002 - Elektroinstalace a MaR VDJ Bystrc II.
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Soupis:
PS02.002 - Elektroinstalace a MaR VDJ Bystrc II.
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M211 - Dostrojení rozváděče ED | [5 empty] | 0
| M212 - Senzory | [5 empty] | 0
| M216 - SW práce pro řídicí systém | [5 empty] | 0
| M217 - Ostatní | [5 empty] | 0
| M218 - PZTS | [5 empty] | 0
| M219 - Doplnění radiomodemu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Soupis:
PS02.002 - Elektroinstalace a MaR VDJ Bystrc II.
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M211 | Dostrojení rozváděče ED |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 210100 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
101 | K | 210101 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
102 | K | 210102 (R) | Modul analogových vstupů 4xAI, 13bit, 0/4-20mA, 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
103 | K | 210103 (R) | Realizace vniřních propojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
104 | K | 210104 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | M212 | Senzory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | 210200 (R) | Teplotní senzor s převodníkem v hlavici | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
201 | K | 210201 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
202 | K | 210202 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
203 | K | 210203 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
204 | K | 210204 (R) | CYKY-J 4x1.5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
205 | K | 210205 (R) | Doplnění kabelové trasy - materiál | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
206 | K | 210206 (R) | Doplnění kabelové trasy - práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
207 | K | 210207 (R) | Vystrojená sdružovací skříňka včetně montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | M216 | SW práce pro řídicí systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
600 | K | 210600 (R) | SW řídícího systému pro přenos dat | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
601 | K | 210601 (R) | úprava SW řídícího systému – dispečink | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
602 | K | 210602 (R) | úprava vizualizace na dispečinku a pracovištích s oprávněním náhledu | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
603 | K | 210603 (R) | úprava datového zpracování | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
607 | K | 210607 (R) | Oživení měřících bodů | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | M217 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
703 | K | 210703 (R) | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | M218 | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
800 | K | 210800 (R) | Přepojení, programování a nastavení PZTS/OZ | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
801 | K | 210801 (R) | Kabel UTP Cat.5e 4x2x0,52 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
802 | K | 210802 (R) | Podružný instalační materiál (spoj. Materiál, konektory) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
803 | K | 210803 (R) | Přezkoušení | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | M219 | Doplnění radiomodemu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
900 | K | 210900 (R) | Radiomodem Ripex, 4xEthernet, včetně projektové dokumentace, příslušenství (anténa, svod, zálohovaný napájecí zdroj) a montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
902 | K | 210902 (R) | Propojovací kabel FTP 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50

## PS02.003 - Elektroinstala...
{5a8a13e0-6a8c-41a6-8f23-2cce4019d412}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Soupis:
PS02.003 - Elektroinstalace a MaR ČS Bystrc
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Soupis:
PS02.003 - Elektroinstalace a MaR ČS Bystrc
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M200 - Rozváděč RMS1.1 | [5 empty] | 0
| M210 - Rozváděč RMS1.2 | [5 empty] | 0
| M220 - Rozváděč RMS1.3 | [5 empty] | 0
| M230 - Rozváděč RMS1.4 | [5 empty] | 0
| M240 - Rozváděč RMS1.5 | [5 empty] | 0
| M250 - Rozváděč RMS1.6 | [5 empty] | 0
| M260 - Rozváděč ED | [5 empty] | 0
| M270 - Rozváděč ED2 | [5 empty] | 0
| M280 - Senzory | [5 empty] | 0
| M290 - Sdružovací boxy | [5 empty] | 0
| M291 - Kabely | [5 empty] | 0
| M292 - Demontážní a montážní práce | [5 empty] | 0
| M293 - SW práce pro řídicí systém | [5 empty] | 0
| M294 - Ostatní | [5 empty] | 0
| M295 - PZTS | [5 empty] | 0
| M296 - Desinfekce vody | [5 empty] | 0
| M297 - Optický komunikační segment | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Soupis:
PS02.003 - Elektroinstalace a MaR ČS Bystrc
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M200 | Rozváděč RMS1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210001 (R) | Rozvaděč 2000x800x400 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 200mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 210002 (R) | Kompaktní jistic 3P, 400A, 400V, 55kA, blok ručního pohonu pro přední ovládání, ložisko ručního pohonu, páka ručního pohonu černá, štítek "Hlavní vypínač", kontakt pro dálkovou signalizaci stavu jističe : 1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 210003 (R) | Analyzátor sítě, napájecí napětí 24V DC, 2xDI, 2xDO, 1x RJ45, Modbus over TCP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 210004 (R) | Měřící transformátor 400/5A, 5VA, třída přesnosti 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 210005 (R) | SPD I+II st., signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 210006 (R) | Svorka 4mm2, fialová, včetně zkratovací propojky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 210007 (R) | Pojistková svorka včetně trubičkové pojistky 100mA | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 210008 (R) | Pojistkový odpínač FH2-3S/F včetně připojovacích svorek a pojistek 250A gG | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 210009 (R) | Svorka řadová 150mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 210010 (R) | Svorka připojovací 70mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 210011 (R) | Relé hlídání fází, 3x400V, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 210012 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 210013 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 210014 (R) | Signálka bílá, trvalý svit | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 210015 (R) | Bezpečnostní relé SSR10M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 210016 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 210017 (R) | Bezpečnostní tlačítko aretované, uvolnění otočením ve skříni | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 210018 (R) | Bezpečnostní tlačítko aretované, uvolnění otočením, montáž na dveře rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 210019 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 210020 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 210021 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 210022 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 210023 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 210024 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 210025 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 210026 (R) | Podélná spojka přípojnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 210027 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 210028 (R) | Krycí profil spodní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 210029 (R) | Krycí profil horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 210030 (R) | Koncové zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 210031 (R) | Mezikus spodního krycího profilu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 210032 (R) | Dělicí příčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 210033 (R) | Propojovací patch cord, stíněný, 10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 210034 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 210035 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 210036 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 210037 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 210038 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 210039 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 210040 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 210041 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 210042 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 210043 (R) | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 210044 (R) | Adaptér na přípojnici 400A - provizorní propoj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 210045 (R) | Sada propojovacích vodičů včetně svorek na stávající přípojnice - provizorní propoj | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | M210 | Rozváděč RMS1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 210101 (R) | Rozvaděč 2000x800x400 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 200mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 210102 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 210103 (R) | Podélná spojka přípojnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 210104 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 210105 (R) | Krycí profil spodní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 210106 (R) | Krycí profil horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 210107 (R) | Koncové zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 210108 (R) | Mezikus spodního krycího profilu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 210109 (R) | Dělicí příčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 210110 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 210111 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 210112 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 210113 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 210114 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 210115 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 210116 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 210117 (R) | Pojistkový odpínač FH1-3S/F včetně připojovacích svorek a pojistek pro jištění elektroniky, rezervní sada pojistek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 210118 (R) | Stykač 3P/265A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 210119 (R) | Svorka řadová 150mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 210120 (R) | Frekvenční měnič 110kW/196A/IP55, filtr C2, Fieldbus Profinet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 210121 (R) | Oživení a parametrizace frekvenčního měniče autorizovaným servisním technikem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 210122 (R) | Servisní vypínač včetně skříňky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 210123 (R) | Propojovací kabel ethernet stíněný, 45m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 210124 (R) | Adaptér na přípojnici 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 210125 (R) | Časové relé, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 210126 (R) | Relé 4P, 230VAC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 210127 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 210128 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 210129 (R) | Výroba rozváděče, vniřní propoje, kontrola, vystavení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 210130 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 210131 (R) | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | M220 | Rozváděč RMS1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 210201 (R) | Rozvaděč 2000x800x400 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 200mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 210202 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 210203 (R) | Podélná spojka přípojnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 210204 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 210205 (R) | Krycí profil spodní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 210206 (R) | Krycí profil horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 210207 (R) | Koncové zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 210208 (R) | Mezikus spodního krycího profilu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 210209 (R) | Dělicí příčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 210210 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 210211 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 210212 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 210213 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 210214 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 210215 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 210216 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 210217 (R) | Pojistkový odpínač FH1-3S/F včetně připojovacích svorek a pojistek pro jištění elektroniky, rezervní sada pojistek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 210218 (R) | Stykač 3P/265A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 210219 (R) | Svorka řadová 150mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 210220 (R) | Frekvenční měnič 110kW/196A/IP55, filtr C2, Fieldbus Profinet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 210221 (R) | Oživení a parametrizace frekvenčního měniče autorizovaným servisním technikem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 210222 (R) | Servisní vypínač včetně skříňky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 210223 (R) | Propojovací kabel ethernet stíněný, 45m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 210224 (R) | Adaptér na přípojnici 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 210225 (R) | Časové relé, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 210226 (R) | Relé 4P, 230VAC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 210227 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 210228 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 210229 (R) | Výroba rozváděče, vniřní propoje, kontrola, vystavení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 210230 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 210231 (R) | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| D | M230 | Rozváděč RMS1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 210301 (R) | Rozvaděč 2000x800x400 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 200mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 210302 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 210303 (R) | Adaptér na přípojnici 63A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 210304 (R) | Podélná spojka přípojnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 210305 (R) | Krycí profil spodní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 210306 (R) | Krycí profil horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 210307 (R) | Koncové zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 210308 (R) | Mezikus spodního krycího profilu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 210309 (R) | Dělicí příčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 210310 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 210311 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 210312 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 210313 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 210314 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 210315 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 210316 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 210317 (R) | Motorový spouštěč 6.3-10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 210318 (R) | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 210319 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 210320 (R) | Motorový spouštěč 0.63-1A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 210321 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 210322 (R) | Svorka řadová 4mm2, žlutozelená | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 210323 (R) | Svorka řadová 4mm2 | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 210324 (R) | Výroba rozváděče, vniřní propoje, kontrola, vystavení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 210325 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 210326 (R) | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 210327 (R) | Svorka řadová 4mm2 | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| D | M240 | Rozváděč RMS1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 210301 (R) | Rozvaděč 2000x800x400 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 200mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 210302 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 210303 (R).1 | Podélná spojka přípojnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 210304 (R).1 | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 210305 (R) | Krycí profil spodní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 210306 (R) | Krycí profil horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 210307 (R) | Koncové zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 210308 (R) | Mezikus spodního krycího profilu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 210309 (R) | Dělicí příčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 210310 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 210311 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 210312 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 210313 (R).1 | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 210314 (R).1 | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 210315 (R).1 | Proudový chránič kombinový s jističem, C10A/30mA | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | 210316 (R).1 | Svorka řadová 4mm2 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | 210317 (R).1 | Svorka řadová 4mm2, žlutozelená | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | 210318 (R).1 | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 210319 (R).1 | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | 210320 (R).1 | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 210321 (R).1 | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 210322 (R).1 | Přepínač 3-polohový, 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 210323 (R).1 | Jistič 10kA 2P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 210324 (R).1 | Tranformátor 400VA, 230/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 210325 (R).1 | Pojistkový odpínač včetně pojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 210325 (R).2 | Jistič 10kA 3P char.C 32A, pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 210326 (R).1 | Stykač 3P/40A/230VAC, pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 210327 (R).1 | Relé 230VAC/4P | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 210328 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | 210329 (R) | Svorka řadová 10mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 210330 (R) | Svorka řadová 10mm2, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 210331 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 32A, pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 210332 (R) | Stykač 3P/40A/230VAC, pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 210333 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 210334 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | 210335 (R) | Svorka řadová 10mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 210336 (R) | Svorka řadová 10mm2, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 210337 (R) | Jistič char.C 16A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 210338 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 210339 (R) | Svorka řadová 4mm2, žlutozelená | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 210340 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 32A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 210341 (R) | Svorka řadová 6mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 210342 (R) | Svorka řadová 6mm2, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 210343 (R) | Proudový chránič kombinový s jističem, C16A/30mA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 210344 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 210345 (R) | Svorka řadová 4mm2, žlutozelená | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 210346 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 210347 (R) | Svorka řadová 4mm2, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 210348 (R) | Výroba rozváděče, vniřní propoje, kontrola, vystavení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | 210349 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | 210350 (R) | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| D | M250 | Rozváděč RMS1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | K | 210401 (R) | Rozvaděč 2000x800x400 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 200mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 210402 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 210403 (R) | Podélná spojka přípojnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 210404 (R) | Adaptér na přípojnici 63A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | 210405 (R) | Krycí profil spodní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | 210406 (R) | Krycí profil horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | 210407 (R) | Koncové zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | 210408 (R) | Mezikus spodního krycího profilu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | 210409 (R) | Dělicí příčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | 210410 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 210411 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | 210412 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | 210413 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | 210414 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | 210415 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | 210416 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | 210417 (R) | Jistič char.C 16A/2P | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | 210418 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | 210419 (R) | Svorka řadová 4mm2, žlutozelená | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | 210420 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | 210421 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | 210422 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | 210423 (R) | Svorka řadová 6mm2 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | 210424 (R) | Svorka řadová 6mm2, žlutozelená | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 210425 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | 210426 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | 210427 (R) | Svorka řadová 4mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | 210428 (R) | Svorka řadová 4mm2, žlutozelená | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | 210429 (R) | Výroba rozváděče, vniřní propoje, kontrola, vystavení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | 210430 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | 210431 (R) | Svorka řadová 4mm2, žlutozelená | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | 210432 (R) | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| D | M260 | Rozváděč ED |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
218 | K | 210501 (R) | Rozvaděč 2000x800x400 včetně montážní desky a dveří IP54 RAL7035, sokl 200mm, oceloplechová skříňpřivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | 210502 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | 210503 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | 210504 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | 210505 (R) | Hlavní vypínač rozváděče 2P/40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | 210506 (R) | Kapsa na dokumetaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | 210507 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | 210508 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | 210509 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | 210510 (R) | Přepěťová ochraba typ 3 s VF filtrem a dálkovou signalizací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | 210511 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | 210512 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | 210513 (R) | Zásuvka na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | 210514 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | 210515 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | 210516 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | 210517 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | 210518 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | 210519 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | 210520 (R) | Rázová tlumivka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | 210521 (R) | Svorka 4mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | 210522 (R) | Svorka 4mm2 PE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | 210523 (R) | Svorka 2.5mm2 PE | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | 210524 (R) | Zdroj 230V AC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | 210525 (R) | Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | 210526 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | 210527 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | 210528 (R) | Distributor potencialu 20x svorka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | 210530 (R) | Svorka pro vodič do průměru 2.5 mm2 | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | 210531 (R) | Relé cívka 230VAC, 1P,6A | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | 210532 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | 210533 (R) | Procesorová jednotka CPU, 100kB pracovní paměti, včetně nosné lišty a paměťové karty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | 210534 (R) | Operátorský panel 15", 16M Barev, dotykové ovládání, 3x Ethernet, 1x Profibus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | 210535 (R) | Modul digitálních vstupů 16xDI, 24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | 210536 (R) | Modul digitálních výstupů 16xDO, 24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | 210537 (R) | Modul analogových vstupů 4xAI, 13bit, 0/4-20mA, 24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | 210538 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | 210539 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | 210540 (R) | Průmyslový switch 8xRJ45, 2xSC, napájecí napětí 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | 210541 (R) | Radiomodem, 4xEthernet, 1xUSB, 5xTS, včetně projektové dokumentace, příslušenství (anténa, svod, přepěťová ochrana) a montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | 210542 (R) | Přepěťová ochrana LAN RJ45 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | 210543 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | 210544 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | 210545 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | 210546 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | 210547 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | 210548 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | 210549 (R) | Relé miniaturní 6.3mm, 6A, cívka 24VDC | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | 210550 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | 210551 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 4-20mA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | 210552 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | 210553 (R) | Metalický patch cord, 3m | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | 210554 (R) | Výroba rozváděče, vniřní propoje, kontrola, vystavení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | 210555 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| D | M270 | Rozváděč ED2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
272 | K | 210601 (R) | Rozvaděč 1400x1000x400 včetně montážní desky a dveří IP54 RAL7035, montážní konzola, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | 210602 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | 210603 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | 210604 (R) | Kapsa na dokumetaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | 210605 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | 210606 (R) | Hlavní vypínač rozváděče 2P/40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | 210607 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | 210608 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | 210609 (R) | Přepěťová ochraba typ 3 s VF filtrem a dálkovou signalizací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | 210610 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | 210611 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | 210612 (R) | Zásuvka na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | 210613 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | 210614 (R) | Vyhodnocovací jednotka vodivosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | 210615 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | 210616 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | 210617 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | 210618 (R) | Svorka 4mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | 210619 (R) | Svorka 4mm2 PE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | 210620 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | 210621 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | 210622 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | 210623 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | 210624 (R) | Rázová tlumivka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | 210625 (R) | Svorka 4mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | 210626 (R) | Svorka 4mm2 PE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | 210627 (R) | Svorka 2.5mm2 PE | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | 210628 (R) | Zdroj 230V AC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | 210629 (R) | Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | 210630 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | 210631 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | 210632 (R) | Distributor potencialu 20x svorka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | 210633 (R) | Svorka pro vodič do průměru 2.5 mm2 | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | 210634 (R) | Relé cívka 230VAC, 1P,6A | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | 210635 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | 210636 (R) | Komunikační modul Profinet, 2xRJ45 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | 210637 (R) | Operátorský panel 7", 65535 Barev, dotykové ovládání, 1x Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | 210638 (R) | Modul digitálních vstupů 16xDI, 24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | 210639 (R) | Modul digitálních výstupů 16xDO, 24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | 210640 (R) | Modul analogových vstupů 4xAI, 13bit, 0/4-20mA, 24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | 210641 (R) | Přepěťová ochrana napájecího a signálového vedení 24V DC - kombinovaná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | 210642 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | 210643 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | 210644 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | 210645 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | 210646 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 4-20mA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
318 | K | 210647 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | 210648 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | K | 210649 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | 210650 (R) | Galvanický oddělovač 4-20mA, pasivní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | 210651 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 4-20mA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | K | 210652 (R) | Průmyslový switch 8xRJ45, 2xSC, napájecí napětí 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | 210653 (R) | Přepěťová ochrana LAN RJ45 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
| D | M280 | Senzory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
325 | K | 210801 (R) | Senzor vodivosti, kabel 5m součástí senzoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | K | 210802 (R) | Senzor DMP331 pro měření hydrostatického tlaku vodního sloupce, včetně uzavíracího kulového ventilu, těsnění Viton, rozsah 0-1MPa, procesní připojení M20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | 210803 (R) | Senzor DMP331 pro měření hydrostatického tlaku vodního sloupce, včetně uzavíracího kulového ventilu, těsnění Viton, rozsah 0-1MPa, procesní připojení M20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | 210804 (R) | Senzor DMP331 pro měření hydrostatického tlaku vodního sloupce, včetně uzavíracího kulového ventilu, těsnění Viton, rozsah 0-1MPa, procesní připojení M20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| D | M290 | Sdružovací boxy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | 210900 (R) | Sdružovací box MX10 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | 210901 (R) | Sdružovací box MXP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| D | M291 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
331 | K | 211001 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | K | 211002 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
333 | K | 211003 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
334 | K | 211004 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
335 | K | 211005 (R) | JYTY-O 14x1 mm2 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
336 | K | 211006 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
337 | K | 211007 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
338 | K | 211008 (R) | CYKY-J, 3x150 + 70 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
339 | K | 211009 (R) | NYCWY SM 3x150+70 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
340 | K | 211010 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
341 | K | 211011 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
342 | K | 211012 (R) | CYKY-J, 3x150 + 70 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | 211013 (R) | NYCWY SM 3x150+70 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
344 | K | 211014 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
345 | K | 211015 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
346 | K | 211016 (R) | Olflex classic 110 5G1 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
347 | K | 211017 (R) | JYTY-O 14x1 mm2 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
348 | K | 211018 (R) | JYTY-O 14x1 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
349 | K | 211019 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
350 | K | 211020 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
351 | K | 211021 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
352 | K | 211022 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
353 | K | 211023 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
354 | K | 211024 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 781114560
355 | K | 211025 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1848237864
| D | M292 | Demontážní a montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
356 | K | 211101 (R) | Demontáže stávajícího ED včetně odpojení kabeláže, likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
357 | K | 211102 (R) | Demontáže stávajícího RMS včetně odpojení kabeláže | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
358 | K | 211103 (R) | Demontáž stávajících kabelových tras MAR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
359 | K | 211104 (R) | Demontáže stávajících senzorů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
360 | K | 211105 (R) | Montáž rozvaděče RMS1 | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
361 | K | 211106 (R) | Montáž rozvaděč ED | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
362 | K | 211107 (R) | Montáž rozvaděč ED2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
363 | K | 211108 (R) | Montáž signálových kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
364 | K | 211109 (R) | Montáž silových kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
365 | K | 211110 (R) | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
366 | K | 211111 (R) | Zapojení průtokoměru | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
367 | K | 211112 (R) | Kabelové trasy - materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
368 | K | 211113 (R) | Kabelové trasy - montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
369 | K | 211114 (R) | Ekologická likvidace demontovaných částí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
| D | M293 | SW práce pro řídicí systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | 211201 (R) | SW řídícího systému pro přenos dat | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
371 | K | 211201 (R).1 | SW pro operátorský panel OP | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
372 | K | 211201 (R).2 | SW pro operátorský panel OP2 | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
373 | K | 211201 (R).3 | Úprava SW řídícího systému – dispečink | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
374 | K | 211201 (R).4 | Úprava vizualizace na dispečinku a pracovištích s oprávněním náhledu | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
375 | K | 211201 (R).5 | Úprava datového zpracování | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
376 | K | 211201 (R).6 | Parametrizace jednotky průtokoměru | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
377 | K | 211201 (R).7 | Nastavení analyzátoru sítě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
378 | K | 211201 (R).8 | Oživení měřících bodů | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
| D | M294 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
379 | K | 211301 (R) | Výchozí revize elektrozařízení Dodavatel má ze zákona povinnost provést výchozí revizi. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
380 | K | 211302 (R) | Posouzení instalace TIČR pro zvlášt nebezpečné prostory | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
381 | K | 211303 (R) | Dielektrický koberec před rozváděče | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
382 | K | 211304 (R) | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
| D | M295 | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
383 | K | 211401 (R) | Ústředna PZTS + zdroj, Asset 801Z, 8 zón | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
384 | K | 211402 (R) | KMU 4 N LCD klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
385 | K | 211403 (R) | Asset 8 (SMD technologie) Linkový modul 8 vstupů a až 8 výst. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
386 | K | 211404 (R) | 953205 DEHN DR M 2P 255 FM, přep. ochrana | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
387 | K | 211405 (R) | SPD_DM-006/1 4R DJ, přep. ochrana RS 422 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
388 | K | 211406 (R) | Mag. kontakt MAS 203 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
389 | K | 211407 (R) | Magnetický kontakt těžký - DC115 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
390 | K | 211408 (R) | Krabice propojovací povrchová - RKZ111 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
391 | K | 211409 (R) | Interface pro připojení čteček - V ASSET 6.20 V KRYTU | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
392 | K | 211410 (R) | Bezkontaktní čtečka - ASR 605 (CEM603+B605) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
393 | K | 211411 (R) | KX15DTAM, duální det. pohybu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
394 | K | 211412 (R) | 0-101612, Tower12AM zrcadlový průmyslový duální detektor s vestavěnými EOL a antimaskingem, 25m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
395 | K | 211413 (R) | Glasstrek 457, duální detektor tříštění skla | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
396 | K | 211414 (R) | Piezo sirénka SB-2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
397 | K | 211415 (R) | SB4 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
398 | K | 211416 (R) | Akumulátor TP12400 ALARMGUARD 12V/40Ah, 5let | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
399 | K | 211417 (R) | Montáž vnitřní sirény | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
400 | K | 211418 (R) | Montáž ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
401 | K | 211419 (R) | Montáž koncentrátoru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
402 | K | 211420 (R) | Montáž ŘJ čtečkyx 6.20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
403 | K | 211421 (R) | Montáž snímače karet | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
404 | K | 211422 (R) | Montáž přepěťové ochrany nn rozvodů | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
405 | K | 211423 (R) | Montáž prostorového detektoru/audiodetektoru | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
406 | K | 211424 (R) | Montáž magnetického kontaktu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
407 | K | 211425 (R) | Montáž krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
408 | K | 211426 (R) | Montáž klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
409 | K | 211427 (R) | Montáž akumulátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
410 | K | 211428 (R) | Oživení, nastavení ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
411 | K | 211429 (R) | Programování systému PZS + přenos | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
412 | K | 211430 (R) | Konzultace s policií ČR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
413 | K | 211431 (R) | Technická studie + tabulka událostí - PČR i BVaK | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
414 | K | 211432 (R) | Půdorys v digitální podobě - úprava, vč. vkl. akt. bodů a foto, PČR i BVaK | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
415 | K | 211433 (R) | Měření v systému, předání zakázky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
416 | K | 211434 (R) | Patch kabel FTP, 2x RJ 45, l=10m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
417 | K | 211435 (R) | 8595057616912 Trubka pevná 1525 320N 25 světle šedá 3m | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
418 | K | 211436 (R) | Příchytky a spojky trubky | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
419 | K | 211437 (R) | Silový kabel 3Cx1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
420 | K | 211438 (R) | Kabel FTP | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
421 | K | 211439 (R) | Sdělovací kabel 2x0,6 + 4x0,4 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
422 | K | 211440 (R) | Podružný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
423 | K | 211441 (R) | Jistič 6A/B 1pólový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
424 | K | 211442 (R) | SPACIAL/THALASSA 747/536/300 IP66 /NSY PLM75G/ s mont. plechem NSYMM75 + průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
425 | K | 211443 (R) | Klička se zámkovou vložkou NSY THL1242EPLM | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
426 | K | 211444 (R) | Ochr. kontakt skříně MAS 203 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
427 | K | 211445 (R) | Rozvodnice nástěnná 4M bez dveří (1 řada) IP40 Mini Opale bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
428 | K | 211446 (R) | Plastový rozvaděč Kanlux 03852 DB108W 1X8P/SM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
429 | K | 211447 (R) | Krabice SCAME 686.207 + vývodkyIP68 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
430 | K | 211448 (R) | Soklová zásuvka ZSE-03 In 16 A, Ue 230 V a.c., s ochranným kolíkem, přívod zespo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
431 | K | 211449 (R) | Montáž žlabu do 40x20/trubky n.o. | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
432 | K | 211450 (R) | Montáž malého rozvaděče a zásuvky/ IP krabice | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
433 | K | 211451 (R) | Montáž skříně s přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
434 | K | 211452 (R) | Montáž silového kabelu 3Cx1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
435 | K | 211453 (R) | Montáž sdělovacího kabelu 2x0,6+4x0,4 a 5x2x0,5 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
436 | K | 211454 (R) | Montáž jističe | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
437 | K | 211455 (R) | Výchozí revize systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
438 | K | 211456 (R) | PD prováděcí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
439 | K | 211457 (R) | PD skut. provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
440 | K | 211458 (R) | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
441 | K | 211459 (R) | Demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
| D | M296 | Desinfekce vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
442 | K | 211501 (R) | Montážní konzola, provedení nerez, včetně osazení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
443 | K | 211502 (R) | Zásuvka s vypínačem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
444 | K | 211503 (R) | Napájecí kabel CYKY-J, 3x1.5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
445 | K | 211504 (R) | Montážní konzola, provedení nerez, včetně osazení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
446 | K | 211505 (R) | Zásuvka s vypínačem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
447 | K | 211506 (R) | Napájecí kabel CYKY-J, 3x1.5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
| D | M297 | Optický komunikační segment |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
448 | K | 211601 (R) | Optický box, montážní příslušenství | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
449 | K | 211602 (R) | Optický kabel MM, včetně chráničky | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
450 | K | 211603 (R) | Optický kabel, montážní práce | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
451 | K | 211604 (R) | Ukončení optických vláken, proměření, vystavení protokolu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
452 | K | 211605 (R) | Optický patch cord LLC / LLC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
453 | K | 211606 (R) | Napájecí kabel CYKY-J, 3x1.5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902

## PS03 - Doplnění hygienick...
{e459dcf9-a400-47fe-90d4-13a182959d12}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS03 - Doplnění hygienického zabezpečení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS03 - Doplnění hygienického zabezpečení
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 8 - ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (dodávka a montáž prvků dle D7.1-D7.5, specifikace prvků dle D7.6) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
PS03 - Doplnění hygienického zabezpečení
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 8 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY (dodávka a montáž prvků dle D7.1-D7.5, specifikace prvků dle D7.6) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 BYS.CL1, BYS.CL2 | Dávkovací stanice NaClO 1.1 (BYS.CL1, BYS.CL2) dle D7.6 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78706060
| P |  | Poznámka k položce: Dávkovací stanice NaClO Účel: dávkování chlornanu sodného Médium: chlornan sodný Technické parametry: - materiál: hlava a ventily PVC, těsnění Viton, kuličky keramické; - rozsah nastavení 1:3000, zdvihový objem 0,74 ml., maximální výška za provozu 6 m, včetně připojovací sady; - automatické odvzdušňování i v pohotovostním režimu čerpadla; - funkce pro dávkování vysoce viskózních kapalin; - možnost manuálního nastavení dávky; - vstupy: externí stop, řízení na bázi impulzů, analogové řízení 0/4-20 mA, signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné nádrže; - výstupy: výstupní relé (2 relé), analogový výstup 0/4-20 mA, vstup/výstup pro přídavná relé; - otáčkově regulovaný krokový motor 1x100-240 V, 50/60 Hz, 18 W, IP 65, napájecí kabel 1,5 m; - kabel vstupní pro přenos signálu, 5m, 4-vodičový s konektorem, kontaktní proudový vstup a dálkové zapínání/vypínání; - kabel výstupní pro přenos signálu, 5m, 4-vodičový s konektorem pro dálkový přenos signalizace min. hladiny, frekvence zdvihů a chodu čerpadla; - sací potrubí pevné do nádrže 60 l, s indikací, PE/V/E/C, DN 4, s dvoupolohovým spínačem min. hladiny/prázdná nádrž, konektor kulatý: vnorná délka 500 mm se stávající se z: - síta velikosti oka cca 0,8 mm; - zpětného ventilu; - připojovací sady na PE trubičku; - jazýčkového spínače se dvěma plováky; - 5 m kabelu s PE opláštěním; - konektoru M12. Spínací modus indikátoru min. hladiny a prázdné nádrže je výrobcem nastavený na normálně otevřený, pro nastavení normálně zavřený je třeba plováky převrátit. - Parametry: max. napětí 48V, max. proud 0,5A, max. zatížení 10VA; - nádrž zásobní PE celkem 60 l: D = 460 mm, h = 590 mm, hmotnost 5,5 kg; - záchytná vana z PE celkem 80 l: záchytná vana pod nádrž 60 l, 500 x 545 mm; - ventil multifunkční (např. SMART) do 60 l/h, 10 bar, PVC (např. Viton): multifunkční ventil tlakový přídržný a pojistný k čerpadlům, do 60 l/h a pojistného tlaku 10 bar. Montáž přímo na výtlak čerpadla. Protitlak nastavitelný od 1 do 4 bar, max. tlak systému 16 bar, připojovací sada pro trubičky; - vstřikovací armatura, PVC DN8/DN4, s jazýčkovým ventilem proti vzniku nárůstků, PE trubička DN8/DN4, PN16, přípoj do potrubí závitem G ½“; - hadička PVC 4/6 mm, délka 10 m. | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.2 | Fotometrický analyzátor volného chloru pozice 1.2 dle D7.6 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707921324
| P |  | Poznámka k položce: Fotometrický analyzátor volného chloru Účel: měření koncentrace chloru Médium: pitná voda Technické parametry: - analyzátor procesu chloru používá kolorimetrickou chemii DPD pro měření volného nebo celkového chloru ve vodě každých 2,5 minuty. Metoda analýzy není ovlivněna změnami koncentrace chloru, pH vzorku, teploty, průtoku nebo tlaku; - analyzátor provádí samočinný test a automatické vyprázdnění mezi body analýzy pro kompenzaci barvy vzorku, zákalu a změn intenzity světla v důsledku kolísání napětí nebo stárnutí světelného zdroje; - analyzátor je schopen pracovat bez dozoru po dobu 30 dnů. Měsíční pravidelná údržba analyzátoru může být provedena během 15 minut, včetně výměnných činidel a čištění kolorimetrické buňky. Údržba nevyžaduje speciální nástroje; - analyzátor je předem kalibrován s elektronickou kalibrační křivkou. Zařízení nevyžaduje rekalibraci; - analyzátor obsahuje dva uživatelsky volitelné alarmy pro alarm koncentrace vzorku, varování systému analyzátoru nebo alarmu vypnutí systému analyzátoru. Každý z nich je vybaven relé SPDT s kontakty pro odporovou zátěž 5A při 230 V AC.; - rozsah měření 0 - 5 mg/l volného nebo celkového zbytkového chloru; - přesnost ± 5% nebo ± 0,03 mg / l jako Cl2, podle toho, která hodnota je větší; - mez detekce 0,03 mg / l (ppm); - doba cyklu 2,5 min; - optimální je vstupní tlak 1 až 5 psi (0,07 až 0,34 bar), 1,5 psi (1,03 bar); - polyethylenová trubka let ”OD, rychlospojka; - odtoková hadice ½ ”ID hadice, hadicová tyč; - přívod vzduchu 0,17 m³ / h kvalita vzduchu max. 1,4 bar s ¼ ”OD trubkou, rychlospojka; - požadovaná rychlost průtoku 200 - 500 ml za minutu; - teplota vzorku 5 - 40 ° C; - rozsah provozních teplot 5 - 40 ° C max.; - provozní vlhkost Až 90% při 40 ° C; - tvrdost nesmí přesáhnout 1000 mg / l jako CaCO; - výstupy z rekordéru 0 / 4-20 mA s výstupním rozsahem programovatelným na libovolné části rozsahu 0 až 5 mg / L. Doporučená impedance zátěže 3,6 až 500 ohmů, izolace 130 V od uzemnění; - alarm dva alarmy, které lze zvolit pro alarm koncentrace vzorku, výstrahy systému analyzátoru nebo alarmu systému vypnutí analyzátoru. Každý z nich je vybaven relé SPDT s kontakty dimenzovanými na odporovou zátěž 5 A při 230 V AC. - požadavky na výkon (napětí) 100 - 115/230 V AC; požadavky na výkon (ampéry) 2,5 A; požadavky na výkon (Hz) 50/60 Hz; - displej LCD, 3½ ”číselný odečet měření a šestimístný alfanumerický posuvný textový řádek; - světelný zdroj LED třídy 1 (světelná dioda) se špičkovou vlnovou délkou 520 nm; minimální životnost 50 000 hodin; - konstrukce ABS plast, dvě průhledná polykarbonátová okna, krytí IP62 s těsněnými dveřmi; vodotěsné pouzdro krytí IP62; montáž na stěnu: rozměry (H x Š x H) 454 mm x 314 mm x 179 mm, hmotnost cca 10,49 kg. | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.3 | Dodávka a montáž zhotovení návarků, připojovací potrubí, odpadní potrubí dle specifikace a výpisu dle D7.1-D7.5 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543008231

## SO90 - Vedlejší a ostatní...
{e52429f9-da37-46a4-8d7f-69cff57df858}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO90 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO90 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST,VRN - Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČS Bystrc
Objekt:
SO90 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Brno - Bystrc |  |  | Datum: | 6. 12. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST,VRN | Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900001 | Vybudování zařízení staveniště včetně skládek materiálů a zabezpečení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162967602
2 | K | 900002 | Provoz zařízení staveniště včetně dodávky, montáže a rozebrání provizorních komunikací, včetně montáže, pronájmu a údržby a demontáže dočasného oplocení, včetně zázemí vedení stavby, zázemí pracovníků a podobně | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121593943
| P |  | Poznámka k položce: -Náklady na spotřebovanou energii zařízením staveniště a stavbou -Ochrana stávajících technologií proti poškození, prachu, apod. např. zhotovením ochranného krytu, zaplachtováním apod. -Čištění podlah v místnostech a chodbách vč. soklů v četnosti min. 3* týdně -Čištění ploch oken v četnosti min 1* měsíčně -Úklid v prostoru staveniště a příjezdové cesty -Mobilní WC pro stavbu -Náklady spojené se zabezpečením staveniště dke pokynů a požadavků BOZP (například ochranné pásky) -Provizorní oplocení | [14 empty] | P | 1
3 | K | 900003 | Odstranění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a uvedení do původního stavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767278987
4 | K | 900004 | Předání a převzetí zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3639589
5 | K | 900005 | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620284166
6 | K | 900006 | Geodetické zaměření hranice pozemku areálu čerpací stanice a zaměření skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545228225
7 | K | 900007 | Provedení dezinfcekce veškerých konstrukcí pomocí dzinfekčních prostředků nanášených na jednotlivé konstrukce, včetně násného oplachu a nákladů spojených s vypouštěním odpadní vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854903999
8 | K | 900008 | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně stávajíícho vodovodního řadu za přítomnosti oprávněných osob investora a dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -670365737
9 | K | 900010 | Veškeré projektem předepsané komplexní zkoušky, revize a odběry vzorků a provádění rozborů včetně předání veškeré dokumentace, včetně nákladů na použité chemikálie (certifikace, protokoly a rev. zprávy) prokazující soulad s proj. dokumentací a plat. předpisy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764378460
10 | K | 900011 | Dočasná dopravní opatření včetně značení a provozní vlivy, náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch, výstražné osvětlení apod | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -681460756
11 | K | 900013 | Vypracování provozních řádů, zaškolení obsluhy ovládání prvků technologických částí stavebního díla a náklady spojené se zkušebním provozem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -785995058
12 | K | 900014 | Provedení údržby mechanismu mostového jeřábu (vyčištění, kontrola a mazání) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594764041
13 | K | 900015 | Převzetí a předání díla, kolaudační řízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102183961
14 | K | 900016 | Kompletační, koordinační a inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757952317
15 | K | 900017 | Náklady spojené s oetřováním zeleně (zalévání zeleně a porostů, odplevenéní a sekání zeleně) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006395735
16 | K | 900018 | Návrh a zapracování technických a technologických řešení kolizí se skrytými konstrukcemi které nemohl projektant předpovídat | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154822200
17 | K | 900019 | Uvedení do provozu, kalibrace (v případě analyzátorů) a zaškolení obsluhy všech technologických částí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1649052397
18 | K | 900020 | Zkoušky zhutnění obsypů, zásypů a statické zatěžovací zkoušky komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354260810
19 | K | 900021 | Náklady na zpracování realizační nebo dílenské projektové dokumentace, zpracování výrobních výkresů zámečnických a klempířských výrobků | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455252489
20 | K | 900023 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, průběžné a finální čištění komunikací, zalévání a kosení zeleně | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993325509

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST