## ÚVOD
ROZPOČET STAVBY
Stupeň projektové dokumentace:
Celkový počet listů:

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  | Datum:
| AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU |  | 5/2021
Místo stavby:
Projektant : |  |  | IČO : | 665 42 201
Bc. Jiří Novotný |  |  | DIČ :
Objednatel : |  |  | IČO :
Statutární město Brno |  |  | DIČ :
Zpracovatel : |  |  | IČO :
DIČ :
Zhotovitel : |  |  | IČO :
DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  | 0 |  | Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář |  |  | 0 |  | Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  | 0 |  | Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | 0 |  | Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) |  |  | 0 |  | Kč
Cena bez DPH |  |  | 0 |  | Kč
Základ pro DPH |  | 21% činí : | 0 |  | Kč
DPH |  | 21% činí : | 0 |  | Kč
Základ pro DPH |  | 15% činí : | 0 |  | Kč
DPH |  | 15% činí : | 0 |  | Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  | 0 |  | Kč
Projektant: |  | Zpracovatel:
Datum, razítko, podpis |  | Datum, razítko, podpis
Objednatel: |  | Zhotovitel:
Datum, razítko, podpis |  | Datum, razítko, podpis

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  |  | Datum:
| AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU |  |  | 5/2021
Místo stavby:
Projektant: | Bc. Jiří Novotný
Objednatel: | Statutární město Brno
Zpracovatel:
Zhotovitel:
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)
SO-02 | ELEKTROINSTALACE |  | 0 | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM |  |  | 0 | 0

## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
SO-02 |  |  | ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 2020/II
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU
Projektant: |  | Bc. Jiří Novotný |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  | 0 | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 1 | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 1 | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0.5 | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  | 0.5 | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  | 0.25 | % | 0
I: Projektové práce |  |  |  | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  | 0 | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
Základ pro DPH |  |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:
Při použití této dok. pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné
úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné
realizaci díla a budou plně odpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného
materiálu, nezbytného ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.
Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené
z realizací díla a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace.
Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník
výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.

## REKAPITULACE
Stavba : - AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU |  |  | Cenová úroveň : 2020/II
Objekt : SO-02 - ELEKTROINSTALACE |  |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV:
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0
| HSV CELKEM | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 | Montáže silnoproud | 0 | 0 | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0

## ROZPOČET
Stavba : - AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU | [6 empty] | Cenová úroveň : 2020/II
Objekt : SO-02 - ELEKTROINSTALACE | [6 empty] | Datum zpracování :
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
HSV:
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
1 | O-97404-0 | VYSEKANI RYH VE ZDIVU/DLAZBE BETONOVE | M | 300 | 0 | 0 |  | 0
2 | M-46068 | VYPLNĚNÍ RÝH A OTVORŮ VE STĚNÁCH,PODLAHÁCH DO 3x3 cm | M | 300 |  | 0 | 0 | 0
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M21 | Montáže silnoproud:
3 | H | Záložní zdroj UPFD 403-215-060 včetně dodávky, montáže. Výkon: 21,5 kW/400V, 230V, Vstupní síťové napětí: 400 VAC, 50 Hz, Výstupní napětí: 400V/230 VAC, Výstupní kmitočet: Proměnný (5-400Hz) nominál 50Hz, Fázové provedení: 3f/3f-1f, Interní systém: TRI/IT, Vstup připojovacích kabelů: Horní část; option zespodu, Jmenovité napětí akumulátorů: 576 VDC, Počet větví akumulátorů: 2, Doba zálohy: 60 minut, Počet akumulátorů v jedné větvi: 48. Rozměr a počet skříní (vxšxh) mm: 1 x 1500x600x700, Rozměr a počet externích aku skříní (vxšxh) mm: 1 x 1500x600x700, Hmotnost skříně UPFD: 1x 145 kg, Hmotnost externí akumulátorové skříně: 1x 735 kg, Barva: RAL 7012, Připojení kabeláže: V zadní horní části, Příslušenství: 4,3" LCD TFT dotyková obrazovka + 1x Ethernet, Standardizace: Elektromagnetická kompatibilita (CEE 89/336), Standard EN 50091-2, Bezpečnost (CEE 73/23): Standard EN 50091-1, Prostředí: Provozní teplota UPFD: 5÷35°C (akumulátory do 25°C), Doporučený teplotní rozsah: 12÷25°C, Teplota skladování: 0÷35°C, Relativní vlhkost (bez kondenzace): ≤95%, Nadmořská výška: Max.1000m  Napěťová soustava: 3N+PE, 400V, TN-S  Krytí IP20  Výkon UPFD: výstup pro motorickou zátěž (celkem max.22 kW) výstup pro napájení klapek /230VAC  Vstupní jištění: 3x80A (jištěno uvnitř skříně UPFD)  Vstupní svorky: 1. Napájení UPFD, 2. Total stop, bezpotenciálový kontakt 3. Povel chod z EPS, bezpotenciálový kontakt Výstupní svorky: 1. 1x CHUC 13,5 kW/400V 2. 3x CHUC 2,5 kW/400V 3. 3x požární klapka 100W/400V 4. 4x požární roleta 5. EZS, ZDP UPFD složená ze dvou skříní (1x výkonová jednotka + 1x externí bat.modul), akumulátory 60 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, řídicí jednotka , barevná dotyková obrazovka vč. vizualizačního SW s monitoringem jednotlivých zařízení, denním testovacím režimem, sériovou detekcí chyb, výpisem historií závad, motorová tlumivka, integrovaná distribuce, životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem specialistou, složení na místě, nasunutí do stavebně připravené místnosti (předpokladem je bezbariérová trasa), elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž vedoucí přímo ke koncovým prvkům a přívodní kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška, dokumentace, zaškolení obsluhy | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | H | UPS (U4BC033F00-0-00), 20 kVA / 18 kW + externí bateriový modul (1MBF48-040N4NP), doba zálohování 60 minut při zatížení 15 kW, Vstup: 3x 400V 3F + N, Nominální frekvence: 50/60 Hz, Účiník/THDi: 0,99 / <3%, Výstup: 3x 400V 3F + N, Provozní účinnost - certifikovaná: 95%, propojení UPS-BAT do 1m, životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat. Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem specialistou, složení na místě, nasunutí do stavebně připravené místnosti (předpokladem je bezbariérová trasa), elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž vedoucí přímo ke koncovým prvkům a přívodní kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška, dokumentace, zaškolení obsluhy | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | H | LINCOR A D 4200-840 L12 LDE AB SR, svítidlo typ A | KS | 177 |  | 0 | 0 | 0
6 | H | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF, svítidlo typ B | KS | 383 |  | 0 | 0 | 0
7 | H | QFPRO S LED2900-840 PC WB HF, svítidlo typ B1 | KS | 12 |  | 0 | 0 | 0
8 | H | AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF, svítidlo typ B2 | KS | 80 |  | 0 | 0 | 0
9 | H | CHAL PRO LED2000-840 HFIX RSB W6, svítidlo typ C | KS | 36 |  | 0 | 0 | 0
10 | H | CHAL MSF HOUSING, svítidlo typ C-příslušenství | KS | 36 |  | 0 | 0 | 0
11 | H | LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40, svítidlo typ D1 | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | H | LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40, svítidlo typ D2 | KS | 5 |  | 0 | 0 | 0
13 | H | ONDA2 A LRO D590 LED4000-840 LDE WH, svítidlo typ E | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | H | EDFIT S 45W A/S CL1 L830, svítidlo typ Ex | KS | 34 |  | 0 | 0 | 0
15 | H | AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40, svítidlo typ F | KS | 25 |  | 0 | 0 | 0
16 | H | Puri, vestavné kruhové sv., LED 17w/840, průměr 355 mm, svítidlo typ F2 | KS | 24 |  | 0 | 0 | 0
17 | H | RESCLITE PRO MSC ANT HP ECD WH IP65, svítidlo typ N1 os. | KS | 188 |  | 0 | 0 | 0
18 | H | RESCLITE PRO MSC ESC ECD WH IP65, svítidlo typ N1 cor. | KS | 4 |  | 0 | 0 | 0
19 | H | ECOSIGN 160 P MSC ECD WH IP65, svítidlo typ N2 | KS | 104 |  | 0 | 0 | 0
20 | H | ECOSIGN 160 P MSW BRACKET, příslušenství k N2 | KS | 104 |  | 0 | 0 | 0
21 | H | ECOSIGN 160 SP1-E002-D | KS | 104 |  | 0 | 0 | 0
22 | H | RESCLITE PROtect MSW ANT ECD GY IP65, svítidlo typ N3 | KS | 6 |  | 0 | 0 | 0
23 | H | RESCLITE PRO MRCR ANT HP E1D WH, svítidlo typ N4 | KS | 21 |  | 0 | 0 | 0
24 | H | PURESIGN 150 P MSW E1D WH, svítidlo typ N5 | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
25 | H | PURESIGN 150 MSW/MRW SP1-E002-D SR, příslušenství k N5 | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
26 | H | ONTEC S M2 302 M ST COLD, svítidlo typ N6 | KS | 3 |  | 0 | 0 | 0
27 | H | CPS-ONLITE central eBox MS1700 | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | H | CPS-ONLITE central eBox SUB IP65 | KS | 4 |  | 0 | 0 | 0
29 | H | CPS-ONLITE central eBox SCM | KS | 4 |  | 0 | 0 | 0
30 | H | CPS-ONLITE central eBox OCM-ECD | KS | 15 |  | 0 | 0 | 0
31 | H | CPS-eBox ACCU SET 18 pcs. PB/12 24Ah | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | H | CPS-ONLITE central eBox BPD | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | H | CPS-ONLITE central EPD 2 | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | H | CPS-ONLITE BRI | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | H | CPS-PROset Pen | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | H | Kabel 1-CSKH-V 2x1,5 | M | 200 |  | 0 | 0 | 0
37 | H | Kabel 1-CSKH-V-J 5x2,5 | M | 1420 |  | 0 | 0 | 0
38 | H | Kabel 1-CSKH-V-J 5x4 | M | 6 |  | 0 | 0 | 0
39 | H | Kabel 1-CSKH-V-J 3x10 | M | 25 |  | 0 | 0 | 0
40 | H | Plechová příchytka BSM, včetně montážního hřebu | KS | 1700 |  | 0 | 0 | 0
41 | M-240180011-0 | VRTANI OTVORU VZDUCH DO D 8 S= 5, VCETNE MONTAZE | KS | 1700 | 0 | 0 |  | 0
42 | M-21 | CPS-nastavení, programování, zaškolení obsluhy, licence | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | M-21 | CPS-kompletace ústředny | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 0
44 | H | Dobíjecí elektrostanice 2x22kW | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
45 | H | Integrace dob. stanice do parkovacího systému | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
46 | H | Čtečka čárového kodu 1D/2D | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
47 | H | Čtečka bezkontaktních karet MIFARE/HID | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
48 | H | Příprava pro instalaci externí čtečky bezkontaktních karet | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
49 | H | Rozšíření GPSW Basic o dodatečné zařízení | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
50 | M-21 | Montáž HW, instalace SW, zaškolení obsluhy | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
51 | H | ROZVADĚČ +RH DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
52 | H | ROZVADĚČ +RP0 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
53 | H | ROZVADĚČ +RP1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
54 | H | ROZVADĚČ +RP2 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
55 | H | ROZVADĚČ +RP3 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
56 | H | ROZVADĚČ +RP4 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
57 | H | ROZVADĚČ +RK1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
58 | H | ROZVADĚČ +RK2 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
59 | H | ROZVADĚČ +RK3 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
60 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-O 3x1,5 | M | 230 |  | 0 | 0 | 0
61 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 3x1,5 | M | 850 |  | 0 | 0 | 0
62 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 7x1,5 | M | 220 |  | 0 | 0 | 0
63 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 3x2,5 | M | 5310 |  | 0 | 0 | 0
64 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASEFE-J 5x1,5 | M | 1710 |  | 0 | 0 | 0
65 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 5x2,5 | M | 2420 |  | 0 | 0 | 0
66 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 5x4 | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
67 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASEF-J 5x6 | M | 370 |  | 0 | 0 | 0
68 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 5x10 | M | 1360 |  | 0 | 0 | 0
69 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-X 3x4 | M | 2040 |  | 0 | 0 | 0
70 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-X 3x6 | M | 2560 |  | 0 | 0 | 0
71 | H | KABEL AL JÁDRO PRAFLASAFE AX 5x35 | M | 210 |  | 0 | 0 | 0
72 | H | KABEL AL JÁDRO PRAFLASAFE AX 5x150 | M | 70 |  | 0 | 0 | 0
73 | H | KABEL AL JÁDRO PRAFLASAFE AX 5x185 | M | 215 |  | 0 | 0 | 0
74 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLADUR-J 3x1,5 | M | 200 |  | 0 | 0 | 0
75 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLADUR-J 3x2,5 | M | 950 |  | 0 | 0 | 0
76 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLADUR-O 5x2,5 | M | 180 |  | 0 | 0 | 0
77 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLADUR-J 4x2,5 | M | 330 |  | 0 | 0 | 0
78 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLADUR-J 5x10 | M | 80 |  | 0 | 0 | 0
79 | H | KABEL CU JÁDRO PRAFLADUR-J 5x25 | M | 25 |  | 0 | 0 | 0
80 | H | KABEL CU JÁDRO CYKY-J 3x1,5 | M | 350 |  | 0 | 0 | 0
81 | H | KABEL CU JÁDRO CYKY-J 3x2,5 | M | 320 |  | 0 | 0 | 0
82 | H | KABEL CU JÁDRO CYKY-J 3x4 | M | 215 |  | 0 | 0 | 0
83 | H | KABEL CU JÁDRO CYKY-J 5x1,5 | M | 125 |  | 0 | 0 | 0
84 | H | KABEL CU JÁDRO CYKY-J 5x4 | M | 10 |  | 0 | 0 | 0
85 | H | KABEL CU JÁDRO CYKY-J 5x6 | M | 170 |  | 0 | 0 | 0
86 | H | KABEL CU JÁDRO CYKY-J 5x10 | M | 50 |  | 0 | 0 | 0
87 | H | KABEL CU JÁDRO CYKY-J 1-5x25 | M | 100 |  | 0 | 0 | 0
88 | H | VODIČ CY4 | M | 330 |  | 0 | 0 | 0
89 | H | VODIČ CY6 | M | 60 |  | 0 | 0 | 0
90 | H | SPINAC ZAPUŠTĚNÝ 10A ŘAZENÍ Č.1 KOMPLETNÍ | KS | 28 |  | 0 | 0 | 0
91 | H | SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 10A ŘAZENÍ Č.1 | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
92 | H | SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 10A ŘAZENÍ Č.6 KOMPLETNÍ | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
93 | H | ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ 230V/16A | KS | 66 |  | 0 | 0 | 0
94 | H | ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 230V/16A | KS | 8 |  | 0 | 0 | 0
95 | H | ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 400V/16A | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
96 | H | SPD T3 DO KRABICE 8/20 uS | KS | 3 |  | 0 | 0 | 0
97 | H | PODLAHOVÁ KRABICE+VANA DO BETONU 24M | KS | 20 |  | 0 | 0 | 0
98 | H | ZÁSUVKA 230V/16A, PRO PODLAHOVÁ KRABICE +SPD T3 | KS | 20 |  | 0 | 0 | 0
99 | H | ZÁSUVKA 230V/16A PRO PODLAHOVÁ KRABICE | KS | 140 |  | 0 | 0 | 0
100 | H | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 23MM | M | 350 |  | 0 | 0 | 0
101 | H | KRABICE KU 68 UNIVERZÁLNÍ DO DUTÝCH STĚN | KS | 15 |  | 0 | 0 | 0
102 | H | KRABICE KU 68 ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ | KS | 80 |  | 0 | 0 | 0
103 | H | SVORKA WAGO | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 0
104 | H | SÁDRA ELEKTRIKÁŘSKÁ | KG | 100 |  | 0 | 0 | 0
105 | H | KRABICE NÁSTĚNNÁ MONTÁŽNÍ | KS | 700 |  | 0 | 0 | 0
106 | H | DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI OSOB 230V ON/OFF 360st. | KS | 82 |  | 0 | 0 | 0
107 | H | DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI OSOB 230V ON/OFF 270 st: | KS | 16 |  | 0 | 0 | 0
108 | H | KABELOVÝ ŽLAB PERFOROVANÝ VČETNĚ UP. MATERIÁLU 50x50 | M | 650 |  | 0 | 0 | 0
109 | H | KABELOVÝ ŽLAB PERFOROVANÝ VČETNĚ UP. MATERIÁLU 100x50 | M | 850 |  | 0 | 0 | 0
110 | H | KABELOVÝ ŽLAB PERFOROVANÝ VČETNĚ UP. MATERIÁLU 200x50 | M | 100 |  | 0 | 0 | 0
111 | H | KABELOVÝ ŽLAB PERFOROVANÝ VČETNĚ UP. MATERIÁLU 250x50 | M | 100 |  | 0 | 0 | 0
112 | H | KABELOVÝ ŽLAB PERFOROVANÝ VČETNĚ UP. MATERIÁLU 300x50 | M | 100 |  | 0 | 0 | 0
113 | H | KABELOVÝ ŽLAB PERFOROVANÝ VČETNĚ UP. MATERIÁLU 500x100 | M | 90 |  | 0 | 0 | 0
114 | H | TRUBKA PEVNÁ PVC, BEZHALOGENOVÉ PROVEDENÍ, VČETNĚ KOTEV, SPOJEK, KOLEN 20mm | M | 1120 |  | 0 | 0 | 0
115 | H | TRUBKA PEVNÁ PVC, BEZHALOGENOVÉ PROVEDENÍ, VČETNĚ KOTEV, SPOJEK, KOLEN 16mm |  | 175 |  | 0 | 0 | 0
116 | H | PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ PROSTUPŮ DLE PBŘ | M2 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0
117 | H | POŽÁRNÍ TLAČÍTKO POD SKLEM-TOTAL STOP (CENTRAL STOP) | KS | 4 |  | 0 | 0 | 0
118 | H | PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL K M21 | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 0
119 | M-210800014-0 | VODIC CYY 6 ULOZ V TRUBKACH | M | 60 | 0 | 0 |  | 0
120 | M-210800013-0 | VODIC CYY 4 ULOZ V TRUBKACH | M | 330 | 0 | 0 |  | 0
121 | M-210810005-0 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3x1,5 VOL | M | 1630 | 0 | 0 |  | 0
122 | M-210810006-0 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3x2,5 VOL | M | 6580 | 0 | 0 |  | 0
123 | M-210810016-0 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5x2,5 VOL | M | 4765 | 0 | 0 |  | 0
124 | M-210810047-0 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3x4 VOL | M | 2040 | 0 | 0 |  | 0
125 | M-210810048-0 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3x6 VOL | M | 2560 | 0 | 0 |  | 0
126 | M-210810017-0 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5x4 VOL | M | 15 | 0 | 0 |  | 0
127 | M-210810089-0 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 1kV 5x25 VOL | M | 25 | 0 | 0 |  | 0
128 | M-210810014-0 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5x10 VOL | M | 1440 | 0 | 0 |  | 0
129 | M-210810018-0 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 7x1,5 VOL | M | 220 | 0 | 0 |  | 0
130 | M-210901197-0 | KABEL SIL AYKY 1kV 5x185 VOLNE | M | 285 | 0 | 0 |  | 0
131 | M-210901191-0 | KABEL SIL AYKY 1kV 5x35 VOLNE | M | 210 | 0 | 0 |  | 0
132 | M-210010301-0 | KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJENI | KS | 75 | 0 | 0 |  | 0
133 | M-21 | MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRABIC, VAN A ZÁSUVKOVÝCH BOXŮ | KS | 20 |  | 0 | 0 | 0
134 | M-210010321-0 | KRABICE ODBOC KR 68 VCETNE ZAPOJENI | KS | 750 | 0 | 0 |  | 0
135 | M-210110001-0 | SPINAC NASTENNY JEDNOPOL OBYC | KS | 2 | 0 | 0 |  | 0
136 | M-210110041-0 | SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL | KS | 28 | 0 | 0 |  | 0
137 | M-210110045-0 | SPINAC NÁSTENNY STRIDAVY | KS | 2 | 0 | 0 |  | 0
138 | M-210200004-0 | MONTAZ SVITID DO 60W STROPNI | KS | 1257 | 0 | 0 |  | 0
139 | M-21 | SNÍMAČ POHYBU OSOB VČETNĚ NASTAVENÍ | KS | 98 | 0 | 0 |  | 0
140 | M-210190006-0 | MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 300kg | KS | 10 | 0 | 0 |  | 0
141 | M-210172208-0 | MONTAZ ROZVADECE VESTAVBA | KS | 3 | 0 | 0 |  | 0
142 | M-210010003-0 | TRUBKA OHEBNA POD OM TYP 23mm | M | 350 | 0 | 0 |  | 0
143 | M-210010022-0 | TRUBKA TUHA PVC PEVNE ULOZENA 23mm | M | 1120 | 0 | 0 |  | 0
144 | M-210010021-0 | TRUBKA TUHA PVC PEVNE ULOZENA 16mm | M | 175 | 0 | 0 |  | 0
145 | M-210020302-0 | ZLAB KABEL MARS 50/50mm | M | 650 | 0 | 0 |  | 0
146 | M-210020304-0 | ZLAB KABEL MARS 100/50mm | M | 850 | 0 | 0 |  | 0
147 | M-210020307-0 | ZLAB KABEL MARS 200 až 300/50mm | M | 300 | 0 | 0 |  | 0
148 | M-210020311-0 | ZLAB KABEL MARS 500/100mm | M | 90 | 0 | 0 |  | 0
149 | M-210111002-0 | ZASUVKA DOMOV,VESTAV 2P+Z | KS | 234 | 0 | 0 |  | 0
150 | M-210111003-0 | ZASUVKA DOMOV,VESTAV 3P+Z/N/ | KS | 1 | 0 | 0 |  | 0
151 | M-21 | MONTÁŽ PODLAHOVÁ KRABICE+VANA DO BETONU 24M | KS | 20 | 0 | 0 |  | 0
152 | M-210190151-0 | MONTAZ KRABICE,SKRINE-NEVYB 5kg | KS | 700 | 0 | 0 |  | 0
153 | M-210290741-0 | MONTAZ ELMOTORU 1kW VZDAL 5M | KS | 3 | 0 | 0 |  | 0
154 | M-210290742-0 | MONTAZ ELMOTORU 3kW VZDAL 5M | KS | 3 | 0 | 0 |  | 0
155 | M-210020902-0 | UCPAVKA PROTIPOZAR DVOJITA | M2 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0
156 | M-210100001-0 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5 | KS | 785 | 0 | 0 |  | 0
157 | M-210100002-0 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 6 | KS | 227 | 0 | 0 |  | 0
158 | M-210100003-0 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 16 | KS | 136 | 0 | 0 |  | 0
159 | M-210100004-0 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 25 | KS | 15 | 0 | 0 |  | 0
160 | M-210100005-0 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 35 | KS | 30 | 0 | 0 |  | 0
161 | M-210100010-0 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 150 | KS | 20 | 0 | 0 |  | 0
162 | M-210100011-0 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 185 | KS | 52 | 0 | 0 |  | 0
163 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  | LPS - HROMOSVODNÁ SOUSTAVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | H | Jímací tyč 7500mm Al | KS | 6 |  | 0 | 0 | 0
166 | H | Jímací tyč 1500 mm Al | KS | 26 |  | 0 | 0 | 0
167 | H | Svorka k jímací tyči 1500 mm nerez | KS | 26 |  | 0 | 0 | 0
168 | H | Drát AlMgSi D8 | M | 30 |  | 0 | 0 | 0
169 | H | Uzemňovací bod nerez/FeZn-M12/M10 | KS | 105 |  | 0 | 0 | 0
170 | H | Připojovací svorka pro připojení k uzemňovacímu bodu | KS | 105 |  | 0 | 0 | 0
171 | H | Svorka pro připojení uzem. bodu k drátu ZeZn D10 | KS | 105 |  | 0 | 0 | 0
172 | H | DRÁT FEZN 10MM (0,61 kg/m) | KG | 18016 |  | 0 | 0 | 0
173 | H | Svorka pro připojení křížení drátů a odbočky | KS | 3250 |  | 0 | 0 | 0
174 | H | Svorka pro spojení drátu FeZn D10 s armováním | KS | 8300 |  | 0 | 0 | 0
175 | H | Páska FeZn 40x5mm | M | 295 |  | 0 | 0 | 0
176 | H | Páska FeZn 30x4mm | M | 150 |  | 0 | 0 | 0
177 | H | Svorka pásek/pásek pro 40x5 mm | KS | 70 |  | 0 | 0 | 0
178 | H | Pásek nerez V4A 30x3,5 | M | 80 |  | 0 | 0 | 0
179 | H | Spojka pásek/pásek | KS | 76 |  | 0 | 0 | 0
180 | H | Svorka KS | KS | 38 |  | 0 | 0 | 0
181 | H | Oddělovací jiskřiště TFS 100kA, 4kV, IP65, -20 až +80C | KS | 38 |  | 0 | 0 | 0
182 | H | Svorka nerez 10/10 | KS | 38 |  | 0 | 0 | 0
183 | H | Svorka drát/pásek 40x5 | KS | 38 |  | 0 | 0 | 0
184 | H | Číslo svodu | KS | 38 |  | 0 | 0 | 0
185 | H | Izolační páska Petrolat | KS | 10 |  | 0 | 0 | 0
186 | H | Trubka KG DN 400/2000 | KS | 8 |  | 0 | 0 | 0
187 | H | Víko k trubce DN400 | KS | 38 |  | 0 | 0 | 0
188 | H | Svorkovnice ekvipotenciální | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
189 | M-210220021-0 | VEDENI UZEM FeZn DO 120 MM2 V ZEMI | M | 525 | 0 | 0 |  | 0
190 | M-210220002-0 | VEDENI UZEM FeZn D 10 MM POVRCH | M | 10990 | 0 | 0 |  | 0
191 | M-210192562-0 | SVORKOVNICE OCHRAN | KS | 1 | 0 | 0 |  | 0
192 | M-210220301-0 | SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/ | KS | 12046 | 0 | 0 |  | 0
193 | M-21 | MONTÁŽ UZEMNOVACÍ KRABICE+ZKUŠEBNÍ SVORKA | KS | 38 | 0 | 0 |  | 0
194 | M-21 | MONTAZ UZEMNOVACÍHO BODU | KS | 105 |  | 0 |  | 0
195 | M-210220211-0 | TYC JIMACI,UPEV-STRES HREB 2M ZED | KS | 26 | 0 | 0 |  | 0
196 | M-210220201-0 | TYC JIMACI,UPEV-STRES HREB 6M ZED | KS | 6 | 0 | 0 |  | 0
197 | M-21 | MONTAZ JISKRISTE TFS | KS | 38 | 0 | 0 |  | 0
198 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  | NAVIGAČNÍ SYSTÉM GP PGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | H | Datový server navigačního systému | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
201 | H | Administrace licence pro server, manuální pokladnu | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
202 | H | LCD Monitor | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
203 | H | GPPark – GPComm, Systém vizualizace do 1000čidel | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
204 | H | Záložní zdroj | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
205 | H | SW pro tvorbu reportů a propojení na PS | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
206 | H | Display pro navigační systém (1 segment barva červená + zelená) - šipka nebo křížek vnitřní, případně možnost textu | KS | 17 |  | 0 | 0 | 0
207 | H | Display pro navigační systém (1 segment barva modrá) - znak ivalida | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
208 | H | Display pro navigační systém (1 segment barva modrá) - znak kočárek | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
209 | H | Převodník k display pro navigační systém GP FI - Di LED | KS | 16 |  | 0 | 0 | 0
210 | H | Napájecí zdroj 24V, 4,5A, | KS | 13 |  | 0 | 0 | 0
211 | H | Display pro navigační systém - zobrazování volných míst | KS | 45 |  | 0 | 0 | 0
212 | H | Obal pro Informační display pro navigační systém (3 segmenty) | KS | 7 |  | 0 | 0 | 0
213 | H | Obal pro Informační display pro navigační systém (4 segmenty) | KS | 8 |  | 0 | 0 | 0
214 | H | Obal pro Informační display pro navigační systém (5-tý a další segment, max. 9 segmentů) | KS | 3 |  | 0 | 0 | 0
215 | H | Konsole pro umístění kabelu - pro signalizační světlo a parkovací senzor | KS | 369 |  | 0 | 0 | 0
216 | H | Parkovací senzor bez signalizačního světla | KS | 369 |  | 0 | 0 | 0
217 | H | Řídící jednotka pro navigační systém (max 256 připojených zažízení) | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
218 | H | Signalizační světlo k parkovacímu senzoru LED červená/zelená/modrá bez nosného sloupku | KS | 369 |  | 0 | 0 | 0
219 | H | Box včetně zdroje a komunikačního hubu pro navigační systém 3 větve | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
220 | H | Box včetně zdroje a komunikačního hubu pro navigační systém 6 větví | KS | 4 |  | 0 | 0 | 0
221 | H | Zónová jednotka | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
222 | H | Dvoukanálový detektor | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
223 | H | Indukční smyčka + uložení | KS | 4 |  | 0 | 0 | 0
224 | H | Funkce POWER SAVE | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
225 | H | VAzba na EPS systém | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
226 | H | Dlouhodobě obsazené parkovací místo | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
227 | H | Časové řízení vypínání svitu R/G semaforů nad parkovacím domem | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
228 | H | PRAflaCom F 1x2x0,8 | M | 2960 |  | 0 | 0 | 0
229 | H | UPT cat 6, bezhalogenové provedení | M | 100 |  | 0 | 0 | 0
230 | M-22 | Montáž HW, instalace SW, požadované zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0
231 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | H | Kamera otočná 360 st., 1,85 mm | KS | 21 |  | 0 | 0 | 0
234 | H | PFA 132-E přípojný box | KS | 21 |  | 0 | 0 | 0
235 | H | Kamera Doome, 2,7-12mm | KS | 8 |  | 0 | 0 | 0
236 | H | PFA 138-V2 přípojný box kulatý | KS | 8 |  | 0 | 0 | 0
237 | H | Kamera pevná 2,7-12 mm | KS | 27 |  | 0 | 0 | 0
238 | H | PFA 121-V2 zapojovací box hranatý | KS | 27 |  | 0 | 0 | 0
239 | H | NVR rekordér, 16xHDD, 4K, Rack | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
240 | H | HDD 4TB SATA do NVR | KS | 9 |  | 0 | 0 | 0
241 | H | Venkovní průmyslový switch s 8x PoE, 1GB | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
242 | H | Venkovní průmyslový switch s 16x PoE, 1GB | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
243 | H | Switch server s PoE, 24G/24+2x SFP, M | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
244 | H | UTP cat6 bezhalogenové provedení | M | 3580 |  | 0 | 0 | 0
245 | H | Trubka pevná-instalační, bezhalogen, PPO 16mm, včetně příchytek, kolen, zaústění apod. | M | 125 |  | 0 | 0 | 0
246 | H | Trubka ohebná, instalační 16mm | M | 140 |  | 0 | 0 | 0
247 | M-220731042-0 | NAST KAMERY OTOCNE | KS | 21 | 0 | 0 |  | 0
248 | M-220731022-0 | MONTAZ KAMERY V KRYTU | KS | 8 | 0 | 0 |  | 0
249 | M-220731021-0 | MONTAZ KAMERY BEZ KRYTU | KS | 27 | 0 | 0 |  | 0
250 | M-220731061-0 | ZPROVOZNENI KAMERY VNITRNI | KS | 56 | 0 | 0 |  | 0
251 | M-220280511-0 | KABEL UTP 4x2x0,5 DO ZLABU | M | 3580 | 0 | 0 |  | 0
252 | M-210010121-0 | TRUBKA PE VOLNE ULOZENA 16,5mm | M | 125 | 0 | 0 |  | 0
253 | M-210010002-0 | TRUBKA OHEBNA POD OM TYP 2316 16mm | M | 140 | 0 | 0 |  | 0
254 | M-220700121-0 | MONTAZ KONEKTORU RJ45, cat 6 | KS | 112 | 0 | 0 |  | 0
255 | M-220300601-0 | UKONCENI KAB 4x2x0,5 | KS | 18 | 0 | 0 |  | 0
256 | M-220730361-0 | MONTAZ ROZBOC NA STENU | KS | 4 | 0 | 0 |  | 0
257 | M-22 | MONTAZ, OZIVENÍ, NASTAVENÍ NVR REKORDER | KS | 1 | 0 | 0 |  | 0
258 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
259 |  | SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
260 | H | Datový rozvaděč 45U, 19", 800x800mm, včetně montáže | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
261 | H | Datový rozvaděč 15U, 19", 600x600mm, včetně montáže | KS | 3 |  | 0 | 0 | 0
262 | H | Vent. jednotka 2x ventilátor stropní s termostatem | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
263 | H | Polička pevná 19", 350mm, do 45kg | KS | 2 |  | 0 | 0 | 0
264 | H | Termostat-rozsah 0-60 ST. Celsia | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
265 | H | Montážní sada M6 | KS | 20 |  | 0 | 0 | 0
266 | H | Napájecí panel 9x ZÁS. 230V + SPD T3 | KS | 5 |  | 0 | 0 | 0
267 | H | Vyvazovací panel 19" | KS | 8 |  | 0 | 0 | 0
268 | H | Patch panel 24 port, Cat6 | KS | 5 |  | 0 | 0 | 0
269 | H | Datová zásuvka jednonásobná, podlahový box | KS | 80 |  | 0 | 0 | 0
270 | H | Datová zás. dvojitá zapuštěná,Cat6, 2xRJ 45 kompletní | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
271 | H | Krabice KU68 uuniverzální | KS | 11 |  | 0 | 0 | 0
272 | H | UTP cat6 bezhalogenové provedení | M | 2500 |  | 0 | 0 | 0
273 | H | LSOH 12vl. SM9/125, 3,8mm bezhalogenové provedení | M | 320 |  | 0 | 0 | 0
274 | H | Optická vana s výsuvnou policí uz. klapkami 1U | KS | 3 |  | 0 | 0 | 0
275 | H | Optická vana s výsuvnou policí uz. klapkami 2U |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
276 | H | Čelo optické vany 1U pro 12SC | KS | 3 |  | 0 | 0 | 0
277 |  | Čelo optické vany 2U pro 48SC | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
278 | H | Adaptér LC SM OS duplex SX AD-LC-PC-OS-D | KS | 72 |  | 0 | 0 | 0
279 | H | Pigtail 50/125 LCupc MM OM2 1,5m balení 12ks-barvy | KS | 6 |  | 0 | 0 | 0
280 | H | Plechový žlab 100/50, FeZn včetně spojovacího, kotvícího a upevňovacího materiálu | M | 70 |  | 0 | 0 | 0
281 | M-220320281-0 | MONTAZ ZASUVKY A KONTROLA VEDENI +SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA | KS | 102 | 0 | 0 |  | 0
282 | M-210020304-0 | ZLAB KABEL MARS 125/50mm | M | 70 | 0 | 0 |  | 0
283 | M-210010301-0 | KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJENI | KS | 11 | 0 | 0 |  | 0
284 | M-22 | ZAPOJENÍ PATCH PANEL CAT6 24 PORT | KS | 5 |  | 0 | 0 | 0
285 | M-220280511-0 | KABEL UTP 4x2x0,5 DO ZLABU | M | 2820 | 0 | 0 |  | 0
286 | M-22 | SVAROVANI OPTICKYCH VLAKEN VE SPOJCE SM/MM | KS | 72 |  | 0 |  | 0
287 | M-22 | ZAKONCENI VLAKNA PIGTAILEM | KS | 72 | 0 | 0 |  | 0
288 | M-22 | MERENI OPTICKÉHO VLAKNA, VCETNE VYPRACOVANI PROTOKOLU | KS | 72 | 0 | 0 |  | 0
289 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
290 | H | Sada pro nouzovou signalizaci WC invalida | KS | 5 |  | 0 | 0 | 0
291 | H | Krabice KU68 do SDK univerzální | KS | 16 |  | 0 | 0 | 0
292 | H | Kabel JYTY-O 5x1 | M | 80 |  | 0 | 0 | 0
293 | H | Trubka ohebná Monoflex 16mm | M | 50 |  | 0 | 0 | 0
294 | M-22 | MONTÁŽ KOMPLETNÍ SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI INVALIDA WC | KS | 5 |  | 0 | 0 | 0
295 | M-211800702-0 | KABEL JYTY-CU FOLIE VOL UL 4x1MM | M | 80 |  | 0 |  | 0
296 | M-210010301-0 | KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJENI | KS | 50 | 0 | 0 |  | 0
297 | H | Zvonkové tablo 2 tlačítka+přístupový systém RFID 125kHz, Stříška | KS | 4 |  | 0 | 0 | 0
298 | H | Zvonkové tablo 4 tlačítka+přístupový systém RFID 125kHz, Stříška | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
299 | H | Límec proti dešti nízký | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
300 | H | Zápustná montážní krabice | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
301 | H | Elektrický zámek DORCAS, úzký 16mm, 8-12V AC/DC | KS | 5 |  | 0 | 0 | 0
302 | H | Identifikační čip RFID, 125kHz, bezkontaktní-přívešek | KS | 75 |  | 0 | 0 | 0
303 | H | Domovní telefon, systém DUO+ | KS | 3 |  | 0 | 0 | 0
304 | H | Spínaný síťový zdroj NMHDR 60-15, 15V/4A DC | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0
305 | H | Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 | M | 80 |  | 0 | 0 | 0
306 | H | Trubka ohebná Monoflex 16mm | M | 50 |  | 0 | 0 | 0
307 | M-210010002-0 | TRUBKA OHEBNA POD OM TYP 2316 16mm | M | 50 | 0 | 0 |  | 0
308 | M-210860201-0 | KABEL SPEC 1x2x0,8 VOLNE | M | 80 | 0 | 0 |  | 0
309 | M-22 | MONTAZ KOMPLET, OZIVENÍ, ZPROVOZNENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0
310 | H | Kabelový žlab plechový, perforovaný FeZn 50/50, vč. spojek a kotev | M | 660 |  | 0 | 0 | 0
311 | H | Kabelový žlab plechový, perforovaný FeZn 100/50, vč. spojek a kotev | M | 250 |  | 0 | 0 | 0
312 | M-210020302-0 | ZLAB KABEL MARS 62/50mm | M | 660 | 0 | 0 |  | 0
313 | M-210020304-0 | ZLAB KABEL MARS 125/50mm | M | 250 | 0 | 0 |  | 0
314 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
315 | HZS | FOTODOKUMENTACE UZEMNĚNÍ, POKLÁDKA KABELÁŽE | HOD | 17 |  | 0 | 0 | 0
316 | HZS | PŘÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI | HOD | 34 |  | 0 | 0 | 0
317 | HZS | UČAST NA KD INVESTORA | HOD | 90 |  | 0 | 0 | 0
318 | HZS | VÝCHOZÍ REVIZE LPS | HOD | 45 |  | 0 | 0 | 0
319 | HZS | VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO | HOD | 70 |  | 0 | 0 | 0
320 | HZS | PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 30 |  | 0 | 0 | 0
321 | HZS | DOPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE | HOD | 25 |  | 0 | 0 | 0
322 | HZS | ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE PRO ÚDRŽBU DLE ČSN EN 13460 | HOD | 12 |  | 0 | 0 | 0
323 | HZS | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY | HOD | 30 |  | 0 | 0 | 0
| M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  |  | 0