## Kotelna
HW | UŽIV. |  |  |  |  | ROZSAH |  | SW
REF | ADRESA |  | POPIS | POL.Č. | JEDNOTKA | MIN. | MAX. | REF |  | POZNÁMKA
[6 empty] | OFF | ON
AI |  | ANALOGOVÉ VSTUPY
AI1 |  | Teplota venkovní |  | TT10 | °C | -20 | +60
AI2 |  | Teplota prostoru kotelny |  | TT11 | °C | -20 | +60
AI3 |  | Teplota společná před anuloidem |  | TT01 | °C | 0 | +100
AI4 |  | Teplota společná za anuloidem |  | TT02 | °C | 0 | +100
AI5 |  | Teplota větev 1 - ÚT - BYTY |  | TT03 | °C | 0 | +100
AI6 |  | Teplota větev 2 - ÚT - NEBYTY (CUKRÁRNA) |  | TT04 | °C | 0 | +100
AI7 |  | Teplota TV v zásovníku TUV |  | TT05 | °C | 0 | +100
AI8 |  | Rezerva
DI |  | DIGITÁLNÍ VSTUPY
DI1 |  | Sumární porucha kotlů |  | K1,2 |  | Alarm | Norm.
DI2 |  | Přehřátí prostoru kotelny |  | TS10 |  | Alarm | Norm.
DI3 |  | Zaplavení plynové kotelny |  | LS01 |  | Alarm | Norm.
DI4 |  | Chod čerpadla ÚT větev 1 |  | M01 |  | Alarm | Norm.
DI5 |  | Chod čerpadla ÚT větev 2 |  | M02 |  | Alarm | Norm.
DI6 |  | Chod čerpadla TV nabíjecí |  | M03 |  | Alarm | Norm.
DI7 |  | Chod čerpadla TV cirkulační |  | M04 |  | Alarm | Norm.
DI8 |  | Chod ventilátoru |  | M10 |  | Alarm | Norm.
AO |  | ANALOGOVÉ VÝSTUPY
AO1 |  | Požadovaná tepota kotlové kaskády |  | K1,2 | % | 0 | 100
AO2 |  | Regulační ventil ÚT větve 1 |  | VMY01 | % | 0 | 100
AO3 |  | Regulační ventil ÚT větve 2 |  | VMY02 | % | 0 | 100
AO4 |  | Rezerva
DO |  | DIGITÁLNÍ VÝSTUPY
DO1 |  | Start/stop čerpadla ÚT větev 1 |  | M01 |  | OFF | ON
DO2 |  | Start/stop čerpadla ÚT větev 2 |  | M02 |  | OFF | ON
DO3 |  | Start/stop čerpadla TV nabíjecí |  | M03 |  | OFF | ON
DO4 |  | Start/stop čerpadla TV cirkulační |  | M04 |  | OFF | ON
DO5 |  | Start/stop ventilátor |  | M10 |  | OFF | ON
DO6 |  | Start/stop kotlová kaskáda |  | K1,2 |  | OFF | ON
DO7 |  | Dopouštění |  | VMX01 |  | OFF | ON
DO8 |  | Rezerva
[5 empty] | TG | Plynová kotelna |  |  | PROJEKT | Josefská 4
[5 empty] | ZAŘ.Č. | Josefská 4, Brno |  |  | ZAK.Č. | 2021/3113
|  |  | SOUPIS DATOVÝCH BODŮ |  | NÁZEV ZAŘ. | Plynová kotelna |  |  | PROJEKTANT | Ing.Marek Šablatúra
[5 empty] | HW |  |  |  | DATUM | 8/2021
[5 empty] | SW |  |  |  | LIST / LISTŮ | 1/2
HW | UŽIV. |  |  |  |  | ROZSAH |  | SW
REF | ADRESA |  | POPIS | POL.Č. | JEDNOTKA | MIN. | MAX. | REF |  | POZNÁMKA
[6 empty] | OFF | ON
UI |  | UNIVERZÁLNÍ VSTUPY
DI1 |  | Výskyt plynu koncentrace I. stupeň |  | QS01 |  | Alarm | Norm.
DI2 |  | Výskyt plynu koncentrace II. stupeň |  | QS02 |  | Alarm | Norm.
DI3 |  | Přehřátí výstup z kotlů |  | TS01 |  | Alarm | Norm.
DI4 |  | Přehřátí TV za zásobníkem TUV |  | TS02 |  | Alarm | Norm.
DI5 |  | Minimální tlak v systému |  | PS01 |  | Alarm | Norm.
DI6 |  | Kvitace poruchy |  | ST01 |  | Norm. | Kvit.
DI7 |  | Tlak v systému |  | PT01 | kPa | 0 | 80
DI8 |  | Sumární porucha kotlů |  | K1,2 | % | 0 | 100
DO |  | DIGITÁLNÍ VÝSTUPY
DO1 |  | Rezerva
DO2 |  | Rezerva
DO3 |  | Signalizace poruchy |  | HL01 |  | OFF | ON
DO4 |  | Rezerva
DO5 |  | Rezerva
DO6 |  | Rezerva
DO7 |  | Rezerva
DO8 |  | Rezerva
[5 empty] | TG | Plynová kotelna |  |  | PROJEKT | Josefská 4
[5 empty] | ZAŘ.Č. | Josefská 4, Brno |  |  | ZAK.Č. | 2021/3113
|  |  | SOUPIS DATOVÝCH BODŮ |  | NÁZEV ZAŘ. | Plynová kotelna |  |  | PROJEKTANT | Ing.Marek Šablatúra
[5 empty] | HW |  |  |  | DATUM | 8/2021
[5 empty] | SW |  |  |  | LIST / LISTŮ | 2/2