## Kotelna
SOUPIS DATOVÝCH BODŮ ROZVADĚČ DT1 KOTELNA |  |  |  | TG | Plynová kotelna ZUŠ Veveří 133 |  |  |  | PROJEKT | PK ZUŠ Veveří 133
|  |  |  | ZAŘ.Č. |  |  |  |  | ZAK.Č. | 2022-3035
|  |  |  | NÁZEV ZAŘ. | Oprava systému MaR kotelny |  |  |  | PROJEKTANT | Jakub Horňák
|  |  |  | HW | Amit |  |  |  | DATUM | 04/2022
|  |  |  | SW | Amit |  |  |  | LIST/ LISTŮ | 1/1
HW | UŽIV. | POPIS |  |  |  | ROZSAH |  | SW
REF | ADRESA |  |  | POL.Č. | JEDNOTKA | MIN. | MAX. | REF |  | POZNÁMKA
[6 empty] | OFF | ON | typ Karty
I/O |  | PK
AI1 |  | TEPLOTA | VENKOVNÍ | TT10 | °C | -20 | +80 | AI
AI2 |  | TEPLOTA | ZA KOTLEM 1 | TT01 | °C | 0 | +120
AI3 |  | TEPLOTA | ZA KOTLEM 2 | TT02 | °C | 0 | +120
AI4 |  | TEPLOTA | ZA ANULOIDEM | TT03 | °C | 0 | +120
AI5 |  | TEPLOTA | VĚTEV ÚT | TT04 | °C | 0 | +120
AI6 |  | TEPLOTA | ZPÁTEČKA KE KOTLI | TT05 | °C | 0 | +120
AI7 |  | TLAK | V SYSTÉMU | PS01 | kPa | 0 | 8
AI8 |  | REZERVA
AI9 |  | REZERVA
AI10 |  | REZERVA
DI1 |  | PŘEHŘÁTÍ | PROSTORU | TS10 |  | Alarm | Norm. | DI
DI2 |  | PŘEHŘÁTÍ | ZA KOTLY SPOLEČNÁ | TS01 |  | Alarm | Norm.
DI3 |  | KVITACE | PORUCHY | SB01 |  | Norm. | KVIT.
DI4 |  | PLYN | I. STUPEŇ | QS01 |  | Alarm | Norm.
DI5 |  | PLYN | I. STUPEŇ | QS02 |  | Alarm | Norm.
DI6 |  | PLYN | CO2 | QS03 |  | Alarm | Norm.
DI7 |  | PORUCHA | KOTLOVÉ KASKÁDY | K01 |  | Alarm | Norm.
DI8 |  | ZAPLAVENÍ | PROSTORU | LS01 |  | Alarm | Norm.
DI9 |  | VÝPADEK | EL. ENERGIE |  |  | Alarm | Norm.
DI10 |  | PORUCHA | ČERPADLO OKRUH ÚT | M01 |  | Alarm | Norm.
DI11 |  | TLAK | MINIMÁLNÍ V SYSTÉMU | PT1 |  | Alarm | Norm.
DI12 |  | REZERVA
DI13 |  | REZERVA
DI14 |  | REZERVA
DI15 |  | REZERVA
AO1 |  | REGULACE | VÝKONU KOTLOVÉ KASKÁDY | K01 | % | 0 | 100 | AO
AO2 |  | REG. VENTIL | ÚT | VMY01 | % | 0 | 100
AO3 |  | REZERVA
AO4 |  | REZERVA
DO1 |  | SIGNALIZACE | PORUCHY | HL01 |  | OFF | ON | DO
DO2 |  | START/STOP | KOTLOVÉ KASKÁDY | K01 |  | OFF | ON
DO3 |  | START/STOP | ČERPADLO ÚT | M01 |  | OFF | ON
DO4 |  | DOPOUŠTĚNÍ | DO SYSTÉMU | VMX01 |  | OFF | ON
DO5 |  | START/STOP | BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU | BAP |  | OFF | ON
DO6 |  | REZERVA
DO7 |  | REZERVA
DO8 |  | REZERVA
M-Bus | Po sběrnici M-Bus dojde k vyčítání hodnot spotřeby vody a tepla, pokud budou osazeny M-Busovým komunikačním modulem.