## VV_rev1
Akademická náměstí včetně parkovacího domu BRNO | [5 empty] | 0
Elektrická požární signalizace, nouzový zvukový systém
Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
Popis | Množství | Jednotka | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Ústředna EPS - 2 kruhové linky, karta OPPO, síťová karta, čelní ovládací panel | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Akumulátor 12V/24Ah | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Převodník EPS/RS485 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací panel EPS - čelní ovládací panel, síťová karta | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Akumulátor 12V/12Ah | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OPPO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
KTPO včetně vložky zámku HZS JMK | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ZDP - kompletní dodávka | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Síťový zdroj 24VDC/5A, 17 Ah EN 54-4/A2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Akumulátor 12 V DC / 17 Ah | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Opticko-kouřový hlásič | 46 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Patice pro hlásiče | 46 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Držák popisného štítku hlásiče | 46 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítkový hlásič | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítkový hlásič venkovní min. IP55 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Teplotní detekční kabel, 68°C (1 Role = 100m) | 2980 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vstupně-výstupní prvek 4/2 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Výstupní prvek 12relé | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zakončovací člen vstupu | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zakončovací člen výstupu | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Skříň pro V/V prvky na povrch | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Maják IP65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Siréna IP65 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel 1x2x0,8, B2ca,S1,d1 | 1280 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel 2x2x0,8, B2ca,S1,d1 | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel 1x2x0,8, PH 15-R, B2ca,S1,d1 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel 2x2x0,8, PH 15-R, B2ca,S1,d1 | 2430 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel 4x2x0,8, PH 15-R, B2ca,S1,d1 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel 2x1,5, PH 15-R, B2ca,S1,d1 | 700 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka kovová ohnidolná včetně šroubu | 15008 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací krabice | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytky detekčního kabelu | 8940 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Drátěný žlab PO 100/50 včetně kotvení - stropní montáž | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Drátěný žlab 50/50 včetně kotvení - stropní montáž | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Stojna pro stoupačkovou montáž včetně kotvení | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka sonap pro stoupačkovou montáž | 600 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ohebná do betonu 20mm | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice požárně odolná | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel Tcepkpfle 1x4x0,8 | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka zemní 40mm | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Přechodová skříň včetně bleskojistek, přepěťové ochrany, svorkovnic | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady EPS | [5 empty] | 0
Popis | Množství | Jednotka | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Drobný instalační materiál, VRN | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Konfigurace/programování | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Revize, funkční zkoušky | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Zaškolení uživatele | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Projekční práce, dokumentace skutečného provedení | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávky o velikosti do 0,01m2 | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Plošiny/lešení | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Nouzový zvukový systém | [5 empty] | 0
Popis | Množství | Jednotka | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Evakuační rozhlasová ústředna podporující 6 zón a individuální regulací hlasitosti pro každou zónu. Ústředna je vybavena 2 porty pro externí mikrofony a 2 vstupy na hudbu na pozadí. Na předním panelu je umístěn ruční evakuační mikrofon. K dispozici je konfigurační software umožňující nastavení přes TCP/IP. Součástí zařízení je LCD displej. Ústředna splňuje normu EN 54-16 a nabízí možnost rozšíření až na 60 zón. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Rozšiřující jednotka pro ústředny nouzového zvukového systému s výkonem 240 W. Modul zpřístupní dalších 6 zón s individuální regulací hlasitosti a 1 port pro externí mikrofonní stanici. K dispozici je pernamentní monitorování 100 V linek. K dispozici je konfigurační software umožňující nastavení přes TCP/IP. Ústředna splňuje normu EN 54-16, nabízí možnost instalace do 19" racku a rozšíření o záložní zdroj. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Rozšiřující jednotka pro ústředny nouzového zvukového systému s výkonem 360 W. Modul zpřístupní dalších 6 zón s individuální regulací hlasitosti a 1 port pro externí mikrofonní stanici. K dispozici je pernamentní monitorování 100 V linek. K dispozici je konfigurační software umožňující nastavení přes TCP/IP. Ústředna splňuje normu EN 54-16, nabízí možnost instalace do 19" racku a rozšíření o záložní zdroj. | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Záložní zesilovač pro řídící ústředny a rozšiřující jednotky s automatickou zálohou v případě výpadku. EN norma nařizuje minimálně jeden zesilovač na systém. Ústředna splňuje normu EN 54-16 a nabízí možnost instalace do 19" racku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Modul pro záložní zesilovače sloužící k propojení s řídící jednotkou nebo rozšiřující jednotkou. Napájení je realizované ze zesilovače. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Mikrofonní stanice s 10 programovatelnými tlačítky. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Záložní napájecí zdroj s 6 výstupy 24 V DC a maximálním odběrem 25 A. Výrobce doporučuje jeden záložní zdroj maximálně na 3 řídící ústředny. Zařízení umožňuje dobíjet dva 12 V bezúdržbové akumulátory | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
EN54-4 certifikovaný systémový napájecí zdroj | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Rám pro vestavbu napájecích zdrojů | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
bateriový kit s oky 8 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Bezúdržbový akumulátor o kapacitě 100 Ah při 12V | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Datový rozvaděč 27U 600x600 vč. Ventilační jednotky, police | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Bílý zvukový projektor s výkonem 6 W. Frekvenční rozsah 130 Hz - 13 kHz a citlivost 96 dB. Projektor má plastovou konstrukci a šroubovací keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Exteriérová montáž na omítku. | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Bílý obousměrný zvukový projektor s výkonem 20 W. Frekvenční rozsah 120 Hz - 20 kHz a citlivost 91 dB. Projektor má hliníkovou konstrukci a šroubovací keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Exteriérová montáž na omítku | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Bílý vnitřní skříňový reproduktor s výkonem 6 W, frekvenčním rozsahem 150 Hz - 18 kHz a citlivostí 94 dB. Reproduktor má dřevěnou skříň, kovovou mřížku a šroubovací keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Montáž na omítku. | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
modul dohledu funkčnosti linky | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel 1x2x0,8, B2ca,S1,d1 | 1560 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel 2x2,5, PH 15-R, B2ca,S1,d1 | 4460 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka kovová ohnidolná včetně šroubu | 16856 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka skupinová kovová ohnidolná včetně šroubu-střední | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice požárně odolná | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady NZS | [5 empty] | 0
Popis | Množství | Jednotka | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Drobný instalační materiál, VRN | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Konfigurace/programování | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Revize, funkční zkoušky | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Zaškolení uživatele | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Projekční práce, dokumentace skutečného provedení | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávky o velikosti do 0,01m2 | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Plošiny/lešení | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy,seznamu pozice,všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Všechna el.zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Veškeré uváděné zařízení jsou referenční.