## Lüftung
Akce | Parkovací dům Veveří - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
Položka | Specifikace | Parametry | Množství | MJ | Dodávka MJ | Suma dodávka
Zařízení číslo 1 Větrání kanceláří
1.1 | VZT jednotka - venkovní provedení s komorami uspořádanými vedle sebe. Přívodní část: pružná manžeta, koncový díl - vč. uzavírací klapky servopohon s havarijní funkcí 230V - 1x4Nm, filtr s tř. filtrace F7, tlumič hluku, deskový rekuperátor (účinnost min.79,4%) s obtokem (servopohon 230V - 1x4Nm), ventilátor s EC motorem 0 - 10V DC, přímý chladič vč. eliminátoru kapek, elektroohřívač, tlumič hluku, koncový díl, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, koncový díl, filtr s tř. filtrace M5, tlumič hluku, ventilátor s EC motorem 0 - 10V DC, tlumič hluku, klapková komora 230V - 1x4Nm s ochranným nádstavc em včetně příslušenství. | P=5400m3h-1, Pext=400Pa O=5400m3h-1 Pext=400Pa Qtel= 9,0 kW, Qch= 30,0 kW | 1 | ks |  | 0
| Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 1 | ks |  | 0
| Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL, návaznosti při oživování |  | 1 | ks |  | 0
Montážní rám VZT jednotky, ocelová konstrukce
| Rýhovaná guma pro uložení jednotky |  | 1 | ks |  | 0
1.2 | Venkovní kondenzační jednotka R410A, 9,52/19,05 mm | Qch/t= 20,0/23,0 kW (R410a) | 2 | ks |  | 0
| AHU kit pro CAC jednotky Qchl=2,6 - 25,0kW, krytí IP54 |  | 2 | ks |  | 0
| kabelový ovladač dotykový |  | 1 | ks |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 9,52 mm | 20 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 19,05 mm | 20 | m |  | 0
| Propojení venkovní a vzt jednotky - komunikační kabeláž v součinnosti s MaR |  | 2 | ks |  | 0
| Propojení ovladače komunikační kabeláží |  | 1 | ks |  | 0
| Kotvení a uložení svazků Cu potrubí včetně rámečků a žlabů |  | 1 | ks |  | 0
| Doplnění chladiva R410a včetně obalového materiálu a ekologické likvidace 2,3kg |  | 1 | ks |  | 0
| Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení |  | 2 | ks |  | 0
| Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 2 | ks |  | 0
1.3 | Požární klapka EI90 - se servopohonem BF 230-TN (230V) | 600x250 | 6 | ks |  | 0
| Vyztužovací rám pro osazení klapky |  | 6 | ks |  | 0
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 6 | ks |  | 0
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 6 | ks |  | 0
| Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL a EPS, návaznosti při výchozí revizi a montáži |  | 6 | ks |  | 0
1.4 | neobsazeno
1.5 | Vyústka odvodní komfortní jednořadá, regulace R1 | 625x225 | 9 | ks |  | 0
1.6 | Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 160 | 6 | ks |  | 0
1.7 | Vyúsť s výřivým výtokem vzduchu vč. regulační klapky | 200-660 m3h-1 | 12 | ks |  | 0
1.8-18
1.19 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN160-250 | 76 | bm |  | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 160 | 5 | bm |  | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 200 | 12 | bm |  | 0
1.20 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do stany 1000 |  | 564 | m2 |  | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20,5 mm | 10 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 40 mm | 152 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 60 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 100mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ a oplechování | 100 mm | 225 | m2 |  | 0
| Požární těsnění prostupů větší jak 400 cm2 |  | 8 | ks |  | 0
2. Klimatizace
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRF 2-trubková 2-ventilátorová R 410A, 19,05/34,92 | Qch/t= 72,8/81,9 kW (R410a) | 1 | ks |  | 0
2.2-3 | neobsazeno
2.4 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná VRF 600x600 WindFree™ | Qch/t= 3,6/4,0kW (R410a) | 3 | ks |  | 0
2.5 | neobsazeno
2.6 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná VRF 600x600 WindFree™ | Qch/t= 5,6/6,3kW (R410a) | 12 | ks |  | 0
| Kabelový ovladač dotykový |  | 15 | ks |  | 0
| adapter pro externí kontakt ZAP/VYP, porucha/chod, okenní/kartový kontakt |  | 15 | ks |  | 0
| dekorační panel WindFree™ 620x620mm |  | 15 | ks |  | 0
| refnet 2-trubka 0kW až 15,0kW |  | 3 | ks |  | 0
| refnet 2-trubka 15,0kW až 40,0kW |  | 9 | ks |  | 0
| refnet 2-trubka 45,0kW až 70,3kW |  | 1 | ks |  | 0
| refnet 2-trubka 70,3kW až 98,4kW |  | 1 | ks |  | 0
2.7-9 | neobsazeno
2.10 | Měděnné potrubí včetně izolace | 6,35 mm | 37 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 9,52 mm | 82 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 12,7 mm | 37 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 15,88 mm | 27 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 19,05 mm | 82 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 22,2 mm | 5 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 25,4 mm | 0 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 28,58 mm | 4 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 31,8 mm | 0 | m |  | 0
| Měděnné potrubí včetně izolace | 34,92 mm | 28 | m |  | 0
| Dodávka a propojení venkovní a vnitřních jednotek - komunikační kabeláž |  | 1 | ks |  | 0
| Dodávka a propojení ovladače komunikační kabeláží vč. kabelu a úchytného materiálu |  | 15 | ks |  | 0
| Vrtání otvorů pro vedení potrubí a komunikační kabeláže pr. 100 mm | DN 100 | 5 | ks |  | 0
| Kotvení a uložení svazků Cu potrubí včetně rámečků a žlabů |  | 1 | ks |  | 0
| Doplnění chladiva R410a včetně obalového materiálu a ekologické likvidace |  | 1 | ks |  | 0
| Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladících zařízení |  | 1 | ks |  | 0
| Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 1 | ks |  | 0
| Kabeláž pro napojení okenního kontaktu vedeno nad podhledem okenní kontakt je nárokován po dodavateli oken/prosklené fasád. Dodávka, montáž a uvedení do provozu vypínání vnitřních jednotek (součást dodávky vzt) při otevření oken s čidly (součást okna) - komunikační kabeláž JYTY 2x1 |  | 330 | m |  | 0
Zařízení číslo 3 Větrání garáže
3.1 | VZT jednotka - venkovní provedení. Odvodní část: pružná manžeta, koncový díl, tlumič hluku, ventilátor s 2 x AC motorem a frekvenčním měničem, tlumič hluku, klapková komora 230V - 1x4Nm s ochranným nádstavc em včetně příslušenství. | 32000m3h-1, Pext.=400Pa | 2 | ks |  | 0
| Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 2 | ks |  | 0
| Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL, návaznosti při oživování |  | 2 | ks |  | 0
3.2 | Požární klapka EIS90 - se servopohonem BF 230-TN (230V) nutno konzultovat s EL,EPS, MaR | 250x200 | 3 | ks |  | 0
| Vyztužovací rám | 250x200 | 3 | ks |  | 0
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 3 | ks |  | 0
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 3 | ks |  | 0
| Koordinace před započetím prací s navazujícími profesemi EL, EPS a MaR v návaznosti při výchozí revizi a montáž |  | 3 | ks |  | 0
3.3 | Požární klapka EIS90 - se servopohonem BF 230-TN (230V) nutno konzultovat s EL,EPS, MaR | 400x200 | 2 | ks |  | 0
| Vyztužovací rám | 400x200 | 2 | ks |  | 0
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 2 | ks |  | 0
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 2 | ks |  | 0
| Koordinace před započetím prací s navazujícími profesemi EL, EPS a MaR v návaznosti při výchozí revizi a montáž |  | 2 | ks |  | 0
3.4 | Požární klapka EIS90 - se servopohonem BF 230-TN (230V) nutno konzultovat s EL,EPS, MaR | 500x400 | 2 | ks |  | 0
| Vyztužovací rám | 500x400 | 2 | ks |  | 0
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 2 | ks |  | 0
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 2 | ks |  | 0
| Koordinace před započetím prací s navazujícími profesemi EL, EPS a MaR v návaznosti při výchozí revizi a montáž |  | 2 | ks |  | 0
3.5 | Požární klapka EIS90 - se servopohonem BF 230-TN (230V) nutno konzultovat s EL,EPS, MaR | 1000x200 | 5 | ks |  | 0
| Vyztužovací rám | 1000x200 | 5 | ks |  | 0
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 5 | ks |  | 0
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 5 | ks |  | 0
| Koordinace před započetím prací s navazujícími profesemi EL, EPS a MaR v návaznosti při výchozí revizi a montáž |  | 5 | ks |  | 0
3.6 | Požární klapka EIS90 - se servopohonem BF 230-TN (230V) nutno konzultovat s EL,EPS, MaR atyp. | 1000x225 | 8 | ks |  | 0
| Vyztužovací rám | 1000x225 | 8 | ks |  | 0
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 8 | ks |  | 0
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 8 | ks |  | 0
| Koordinace před započetím prací s navazujícími profesemi EL, EPS a MaR v návaznosti při výchozí revizi a montáž |  | 8 | ks |  | 0
3.7 | Požární klapka EIS90 - se servopohonem BF 230-TN (230V) nutno konzultovat s EL,EPS, MaR | 800x200 | 1 | ks |  | 0
| Vyztužovací rám | 800x200 | 1 | ks |  | 0
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 1 | ks |  | 0
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 1 | ks |  | 0
| Koordinace před započetím prací s navazujícími profesemi EL, EPS a MaR v návaznosti při výchozí revizi a montáž |  | 1 | ks |  | 0
3.8 | neobsazeno
3.9 | Vyústka odvodní komfortní jednořadá, regulace R1 | 425x125 | 88 | ks |  | 0
3.10 | Vyústka odvodní komfortní jednořadá, regulace R1 | 425x225 | 64 | ks |  | 0
3.11 | Vyústka odvodní komfortní jednořadá, regulace R1 | 625x225 | 2 | ks |  | 0
3.12-13 | neobsazeno
3.14 | Regulační klapka - čtyřhranná - vícelistá ruční | 1000x500 | 4 | ks |  | 0
3.15 | Regulační klapka - čtyřhranná - vícelistá ruční, atyp. | 750x1000 | 4 | ks |  | 0
3.16-19 | neobsazeno
3.20 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do strany 1000 |  | 2630 | m2 |  | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20,5 mm | 20 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 378 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 100mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 100 mm | 242 | m2 |  | 0
| Požární těsnění prostupů větší jak 400 cm2 |  | 38 | sada |  | 0
4. Větrání CHÚC
4.1 | VZT jednotka - venkovní provedení. Přívodní část: Koncový nádstavec s ochrannou mřížkou, klapková komora 230V - 1x4Nm, ventilátor s AC motorem a frekvenčním měničem, varijní funkcí, koncový díl, tlumící vložka a příslušenství. | Přívod=6200m3h-1, Pext.p=500Pa | 1 | ks |  | 0
4.2 | VZT jednotka - venkovní provedení. Přívodní část: Koncový nádstavec s ochrannou mřížkou, klapková komora 230V - 1x4Nm, ventilátor s AC motorem a frekvenčním měničem, varijní funkcí, koncový díl, tlumící vložka a příslušenství. | Přívod=7000m3h-1, Pext.p=500Pa | 1 | ks |  | 0
4.3 | VZT jednotka - venkovní provedení. Přívodní část: Koncový nádstavec s ochrannou mřížkou, klapková komora 230V - 1x4Nm, ventilátor s AC motorem a frekvenčním měničem, varijní funkcí, koncový díl, tlumící vložka a příslušenství. | Přívod=6000m3h-1, Pext.p=600Pa | 1 | ks |  | 0
4.2-5 | neobsazeno
4.6 | Vyústka přívodní | 425x325 | 17 | ks |  | 0
4.7 | Vyústka přívodní | 625x325 | 3 | ks |  | 0
4.7-12 | neobsazeno
4.13 | Regulační klapka - čtyřhranná - hliníková - vícelistá, ruční | 500x500 | 3 | ks |  | 0
| Krycí mřížka | 500x500 | 3 | ks |  | 0
| Servopohon otočný s havarijní funkcí součást klapky | 230V, 6Nm, on/off | 3 | ks |  | 0
| Izolovaný výfukový oblouk 150° vč. pletiva | 500x500 | 3 | ks |  | 0
| Izolovaný sokl čtyřhranný vč. okapničky, základové desky a připojovací příruby. Sklon střechy nutno změřit přímo na stavbě (2,5%) | 500x500 | 3 | ks |  | 0
4.14 | neobsazeno
4.15 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do stany 1000 |  | 343 | m2 |  | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20,5 mm | 10 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 168 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 100mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ a oplechování | 100 mm | 63 | m2 |  | 0
| Požární těsnění prostupů větší jak 400 cm2 |  | 23 | ks |  | 0
Zařízení číslo 6 Větrání šatny
6.1 | VZT jednotka kompaktní - vnitřní s protiproudým rekuperátorem nástěnné provedení vč. příslušenství. Přívodní část: sací komora - koncová část - filtr s tř. filtrace G4, rekuperátor (účinnost min.80%), ventilátor s EC technologií, koncová část. Odvodní část: koncová část, filtr s tř. filtrace G4, rekuperátor, ventilátor s EC technologií, koncová část. Prvky regulace - ovládací část s regulátorem pro instalaci mimo jednotku, a veškéré řídící prvky. | Vp=200m3h-1, Pext.p=300Pa Vo=200m3h-1 Pext.o=300Pa | 1 | ks |  | 0
| Kabeláž MaR, propojení a zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 1 | ks |  | 0
| Koordinace prací s navazujícími profesemi |  | 1 | ks |  | 0
6.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | DN160 | 2 | ks |  | 0
6.3 | Protidešťová žaluzie plastová do kruhového potrubí | DN 250 | 1 | ks |  | 0
6.4-9 | neobsazeno
6.10 | Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN160 | 4 | ks |  | 0
6.11 | Talířový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN160 | 4 | ks |  | 0
6.12-14 | neobsazeno
6.15 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40% tvarovek | DN160-250 | 63 | bm |  | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN160 | 10 | bm |  | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20,5 mm | 1 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 32 | m2 |  | 0
| Požární těsnění prostupů |  | 1 | ks |  | 0
7.Větrání technických místností
7.1 | Požární uzávěr - lamelová požární klapka elektricky ovládaná, servopohon 230V AC ) nutno konzultovat s EL,EPS, MaR | 250x300 | 3 | ks |  | 0
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 3 | ks |  | 0
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 3 | ks |  | 0
| Koordinace před započetím prací s navazujícími profesemi EL, EPS a MaR v návaznosti při výchozí revizi a montáž |  | 3 | ks |  | 0
7.2 | neobsazeno
7.3 | Radiální ventilátor | DN 100, 130/75m3hod-1/0Pa | 3 | ks |  | 0
7.4 | Radiální ventilátor | DN 100, 230/160/90m3hod-1/0Pa | 1 | ks |  | 0
7.5 | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí | 560m3hod-1/0Pa | 0 | ks |  | 0
| Servisní vypínač |  | 0 | ks |  | 0
| Pružná manžeta | DN 160 | 0 | ks |  | 0
| Spona | DN 160 | 0 | ks |  | 0
| Ochranná mřížka | DN 160 | 0 | ks |  | 0
7.6 | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí | 1040m3hod-1/0Pa | 1 | ks |  | 0
| Doběhový spínač |  | 1 | ks |  | 0
| Servisní vypínač |  | 1 | ks |  | 0
| Pružná manžeta | DN 200 | 2 | ks |  | 0
| Spona | DN 200 | 2 | ks |  | 0
7.6A | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí | 1040m3hod-1/0Pa | 1 | ks |  | 0
| Teplotní čidlo prostorové |  | 1 | ks |  | 0
| Servisní vypínač |  | 1 | ks |  | 0
| Pružná manžeta | DN 200 | 2 | ks |  | 0
| Spona | DN 200 | 2 | ks |  | 0
| Ochranná mřížka | DN 200 | 1 | ks |  | 0
7.7 | Kulisový tlumič hluku - bez | 100x 245x1000.0 | 0 | ks |  | 0
| Kulisový tlumič hluku - náběh | 100x 245x1000.1 | 0 | ks |  | 0
| Kulisový tlumič hluku - výběh | 100x 245x1000.2 | 0 | ks |  | 0
| Kulisový tlumič hluku - náběh i výběh | 100x 245x1000.3 | 2 | ks |  | 0
7.8 | Protidešťová žaluzie | 400x250 | 1 | ks |  | 0
7.9 | Protidešťová žaluzie plastová do kruhového potrubí | DN 250 | 5 | ks |  | 0
7.10 | Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 160 | 8 | ks |  | 0
7.11 | Protidešťová žaluzie plastová do kruhového potrubí | DN 160 | 1 | ks |  | 0
7.12 | Ochranná mřížka | DN 200 | 5 | ks |  | 0
7.13 | neobsazeno
7.14 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do strany 1000 |  | 10 | m2 |  | 0
7.15 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN100-250 | 132 | bm |  | 0
| Ohebná Al hadice izolovaná | DN160 | 10 | bm |  | 0
| Ohebná Al hadice izolovaná | DN200 | 4 | bm |  | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20,5 mm | 8 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 64 | m2 |  | 0
| Požární těsnění prostupů |  | 14 | ks |  | 0
8. Klimatizace technických místností
8.1 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT, 6,35/12,70 mm | Qch/t= 5,0/5,5 kW (R32) | 2 | ks |  | 0
8.2 | Vnitřní nástěnná jednotka WindFree™ | Qch/t= 5,0/5,5 kW (R32) | 2 | ks |  | 0
| Kabelový ovladač dotykový |  | 2 | ks |  | 0
| Měděnné potrubí kapalina včetně izolace a komunikační kabeláže | 9,52/12,70 mm | 60 | m |  | 0
| Vrtání otvorů pro vedení potrubí a komunikační kabeláže pr. 100 mm | DN 100 | 8 | ks |  | 0
| Dodávka a propojení venkovní a vnitřní jednotek - komunikační kabeláž |  | 2 | ks |  | 0
| Dodávka a propojení ovladače komunikační kabeláží vč. kabelu a úchytného materiálu |  | 2 | ks |  | 0
| Kotvení a uložení svazků Cu potrubí včetně rámečků a žlabů |  | 2 | ks |  | 0
| Doplnění chladiva R32 včetně obalového materiálu a ekologické likvidace |  | 2 | ks |  | 0
| Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení |  | 2 | ks |  | 0
| Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 2 | ks |  | 0
Zařízení číslo 9 Větrání trafo
9.1 | VZT jednotka - venkovní provedení. Odvodní část: pružná manžeta, koncový díl, ventilátor s EC motorem 0 - 10V DC, koncový díl, klapka 230V - 1x4Nm, koncový díl, tlumící vložka včetně příslušenství. | 2500m3h-1, Pext.=200Pa | 2 | ks |  | 0
bude před nákupem jednotek a komponentů vzt konzultováno s dodavatelem trafo a upraveno v případě požadavku dodatkem k této pd
| Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 2 | ks |  | 0
| Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL, návaznosti při oživování |  | 2 | ks |  | 0
9.2 | Kulisový tlumič hluku - bez | 100x 310x1000.0 | 0 | ks |  | 0
| Kulisový tlumič hluku - náběh | 100x 310x1000.1 | 0 | ks |  | 0
| Kulisový tlumič hluku - výběh | 100x 310x1000.2 | 0 | ks |  | 0
| Kulisový tlumič hluku - náběh i výběh | 100x 310x1000.3 | 8 | ks |  | 0
9.3 | Protidešťová žaluzie | 800x500 | 2 | ks |  | 0
9.4-9 | neobsazeno
9.10 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - III, tl. (1+4), s těsností A - E - 20% tvarovek, do strany 1000 |  | 24 | m2 |  | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20,5 mm | 1 | m2 |  | 0
| Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 20 | m2 |  | 0
| Požární těsnění prostupů větší jak 400 cm2 |  | 2 | ks |  | 0
0
Ostatní náklady
| Náklady na dopravu |  | 1 | sada |  | 0
| Vnitrostaveništní doprava |  | 1 | sada |  | 0
| Demomtáž krytí napojných míst na stávající vzduchotechniku |  | 0 | sada |  | 0
| Montáž |  | 1 | sada |  | 0
| Úprava na stávajích vzduchotechnických rozvodech |  | 0 | sada |  | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál |  | 1 | sada |  | 0
| Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy |  | 1 | sada |  | 0
| Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN |  | 1 | sada |  | 0
Možné vícenáklady
Nepředvídatelné práce a činnosti vyplývající z průběhu provádění prací budou vyčísleny, doloženy a uplatněny u investora jako vícepráce
| Zařízení staveniště |  | 0 | sada | 0 | 0
| Stavební přípomoce |  | 1 | kpl |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu |  | 1 | kpl |  | 0
| Koordinace prací s navazujícími profesemi |  | 1 | kpl |  | 0
| Montážní mechanismy, plošiny, lešení |  | 1 | kpl |  | 0
| Měření hluku od VZT zařízení |  | 1 | kpl |  | 0
| Výrobní dokumentace |  | 1 | kpl |  | 0
| Předávací dokumentace |  | 1 | kpl |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu |  | 0 | sada | 0 | 0
Stavební prostupy dle potřeby, prostupy budou zadány stavbě v prováděcím projektu a stavba provede jejich provedení
| CELKEM (Kč) |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA
- stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami a stropy, vyjma vrtaných prostupů do DN200mm a pro prostupy Cu potrubí chladiva
- stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění
- stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, hydroizolace bude vytažena na sokl
- stavba zajistí dodávku a osazení revizních otvorů a dvířek
- stavba zajistí dodávku dveřních mřížek nebo podřezání dveří bez prahu
- stavba zajistí rámy pod vzduchotechnické a chladící jednotky dle statického výpočtu
- stavba zajistí ztužidla v rovině střechy pro prostupy střechou a pod zařízení na střeše dle statického výpočtu