| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 16×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,PS | Datum | 06/2020 | Zakázkové číslo | 1516219-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, ÚTĚCHOVSKÁ - REKONSTRUKCE VODOVODU |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | B |  | 0 |

B.1	Popis území stavby	5

B.1.1	CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ	5

B.1.2	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem	5

B.1.3	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

B.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	5

B.1.5	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

B.1.6	VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ	5

B.1.7	OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	6

B.1.8	POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ	6

B.1.9	VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ	6

B.1.10	POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	6

B.1.11	POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	6

B.1.12	ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY	6

B.1.13	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE	6

B.1.14	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ	7

B.1.15	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO	7

B.1.16	STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	7

B.2	Celkový popis stavby	8

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	8

B.2.1.1	NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY	8

B.2.1.2	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY	8

B.2.1.3	TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA	8

B.2.1.4	IMFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	8

B.2.1.5	INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ	8

B.2.1.6	OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	8

B.2.1.7	NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY	8

B.2.1.8	ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY	9

B.2.1.9	ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY	9

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	9

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	9

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	9

B.2.6	ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB	9

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	12

B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	12

B.2.9	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA	13

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY	13

B.2.11	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	13

B.3	Přepojení na technickou infrastrukturu	13

B.3.1	NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	13

B.3.2	PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY	13

B.4	Dopravní řešení	14

B.4.1	NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU	14

B.4.2	NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU	14

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	14

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	14

B.6.1	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	14

B.6.2	VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU	15

B.6.3	VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000	16

B.6.4	NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA	16

B.6.5	NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	16

B.7	Ochrana obyvatelstva	16

B.8	Zásady organizace výstavby	16

# Popis území stavby

## CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Stavba je situována ve městě Brně v MČ Brno - sever, na ulici Útěchovská v úseku od ul. Dohnalova po ul. Na Kovárně. Stavba se nachází v zastavěném území.

Na ulici se nachází obytná část tvořena oboustrannou zástavbou řadových nebo samostatně stojících rodinných domů. Komunikace je dvoupruhová.

V ulici se nachází stávající vodovodní řad z roku 1987 až 2001. Stávající vodovod profilů DN 200, 100 a 80 z LT  je uložen v komunikaci na straně sudých čísel.

Trasa rekonstruovaného vodovodu je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v komunikaci. Stavba respektuje zástavbu města a v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 380,80 – 378,60 m. n. m.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Návrh rekonstrukce vodovodních řadů je v souladu s Územním plánem města Brna. Trasy jsou navrženy ve stávající zástavbě.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu záměru BVK a.s. (číslo stavby 132879, 1/2018) a je s ním v souladu.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města.

## Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nejsou vydána.

## Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů a organizací k této dokumentaci jsou součástí dokladové části této dokumentace 
a požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

## VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

V rámci stavby se prováděl inženýrsko – geologický průzkum.

V rámci IGP bylo provedeno 5 vrtaných sond a 4 odvrty pro zjištění konstrukce stávající komunikace. Mocnost skladby vozovky se pohybuje od 0,35 - 0,8 m. Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je následující:

| třída těžitelnosti | % |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| 3 | 61 |
| 4 | 32 |
| 5 | 4 |

Hladina podzemní vody nebyla zastižena v žádném z vrtů.

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, lze tedy předpokládá, že při provádění stavební činnosti pod povrchem terénu může dojít k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

## OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Na území dotčeném plánovanou stavbou není podle právních předpisů vyhlášeno žádné chráněné území.

## POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Rekonstruovaný vodovod neprochází záplavovým ani poddolovaným územím.

## VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Navržená rekonstrukce nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Vodovod se nachází pod úrovní terénu.

Realizací stavby v dané lokalitě se zlepší stavebně technický stav předmětné sítě.

## POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Během stavby dojde k zásahu do stávajících vodovodů, tudíž budou prováděny bourací práce. Stávající vodovody v trasách nově navrhovaných řadů budou fyzicky odstraněny – vykopání ze země, odvoz a uložení na skládku.

Stávající vodovody ležící mimo trasy nově navrhovaných potrubí budou ponechány v zemi a vyplněny cementovo-popílkovou směsí.

V rámci rekonstrukce vodovodních přípojek bude stávající potrubí vybouráno a to v místě uložení nového potrubí. Přípojky mimo trasy navrhovaných rekonstrukcí budou zafoukány cementovo-popílkovou směsí.

Navrhovaný vodovodní řad je situován ve zpevněných plochách. Výjimku tvoří části vodovodních přípojek procházející částečně nezpevněnými zelenými plochami. V lokalitě se nenachází veřejná zeleň. V rámci projektu nedojde ke kácení stávajících stromů.

Stávající vozovky jsou s krytem živičným, chodníky jsou dlážděné. Při akci budou odstraněny v rozsahu výkopových prací.

## POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Stavbou nedojde k novým záborům pozemků ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

## ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Napojení na komunikace, příjezdy

Přístup pro zajištění provozu a údržby vodovodních řadů a armatur bude z veřejných komunikací. Nároky na dopravní systém se nezvyšují.

Přeložky inženýrských sítí

V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu se nepředpokládají žádné přeložky jiných inženýrských sítí.

## VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Termín výstavby bude závislý na výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2021.

Tato akce úzce souvisí s rekonstrukcí kanalizace v předmětné lokalitě (investor Statutární město Brno) a následnou rekonstrukcí komunikace (investor Statutární město Brno).

Při provádění vodovodu v komunikacích a v jejich blízkosti dojde k určitému omezení dopravy. Vlastní dopravní řešení během stavby je součástí této PD – viz. přílohu F.3.

Před započetím stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby zajistil vytýčení veškerých podzemních sítí a při vlastní stavbě byly respektovány veškeré požadavky správců jednotlivých zařízení.

V místech, kde se při výstavbě zjistí, že jsou stávající sítě uloženy oproti předpokladu tak, že by nebylo možné položit vodovod, bude nutné vyhodnocení takové situace přímo na stavbě za přítomnosti projektanta 
a případné provedení přeložky.

Ve zpevněných plochách bude po uložení potrubí provedena rekonstrukce celého uličního profilu (vozovka, odstavné pruhy, chodníky, zelené plochy) - není součástí této akce. Poklopy vodovodních armatur budou výškově osazeny do nové nivelety komunikace.

Dle informací známých v době zpracovávání této projektové dokumentace jsou ve fázi projektu níže uvedené stavby, které byly s touto stavbou koordinovány:

- Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace (investor Statutární město Brno)

- Soběšice, Útěchovská, Na kovárně, DSNN (investor E.ON Distribuce, a.s.)

- Oprava vedení VO (investor Technické sítě Brno, a.s.)

- Souvislá údržba komunikace ul. Loučná (investor Brněnské komunikace a.s.)

- Obnova komunikace včetně odvodnění ul. Útěchovská (investor Brněnské komunikace a.s.)

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

Viz příloha H.3 této projektové dokumentace.

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO

Viz příloha H.7 této projektové dokumentace.

## STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Stavbou dojde k zásahu do ochranných pásem následujících stávajících zařízení a vedení:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající plynovod NTL,STL			- RWE GasNet, a.s.

- nadzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení NN				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- podzemní vedení NN				- CETIN, a.s.

- podzemní sdělovací vedení			- CETIN, a.s.

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- nadzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu.

### ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Účelem stavby je rekonstrukce vodovodního potrubí v ulici Útěchovská v úseku od ul. Dohnalova po ul. Na Kovárně z let 1987 až 2001.

Všechny vodovodní přípojky budou rekonstruovány po vodoměr, pouze přípojky nové budou na nový řad pouze  přepojeny.

### TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalou.

### IMFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou aplikovány.

### INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k této dokumentaci jsou v přiložené Dokladové části a všechny požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

### OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

### NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

Vodovodní potrubí TLT	Celkem [m]

DN 200	celkem 398 m

DN 100	celkem 47 m

DN 80	celkem 3 m

Vodovodní přípojky

PE 100 - d 32 x 3,0 mm		celkem 338 m

PE 100 - d 40 x 3,7 mm		celkem 95,5 m

PE 100 - d 50 x 4,6 mm		celkem 19 m

### ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Celková potřeba vody

Vlastní rekonstruovaný vodovod slouží pro veřejné zásobování pitnou vodou. Rekonstrukcí vodovodu se stávající potřeba vody nezmění.

Celková potřeba elektrické energie

V rámci této stavby nejsou navrženy žádné elektrospotřebiče.

Odhad produkce splaškových vod

Řešené objekty neprodukují žádné splaškové odpadní vody.

Odpady

Objekty jako takové odpady neprodukují.

### ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Termín výstavby bude záviset výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2021.

Vodovod je trubní systém zajišťující dodávku upravené pitné vody z místa produkce do místa spotřeby. Stávající rozvodné řady v ulici jsou z roku 1987 až 2001. Špatný technický stav má negativní vliv na kvalitu vody zejména z důvodu možného druhotného oživení vody z inkrustů na stěnách potrubí a vysoké hydraulické drsnosti vnitřních stěn potrubí.

## CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Vodovodní potrubí je uloženo pod terénem bez vlivu na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby tato dokumentace neřeší dispoziční a provizorní řešení a neobsahuje žádnou technologii výroby.

## BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Rekonstrukce vlastní vozovky a přilehlých chodníků je součástí jiné akce (investor Statutární město Brno).

## BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při provozu vodovodu je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. V provozním řádu vodovodu musí být uvedeny příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je třeba zdůraznit ochranu před fyzickým zraněním. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpečí infekce.

Pro provoz vodovodu platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- Zákon č. 55/1975 Sb., Zákoník práce

- Směrnice č. 46 Sb. Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí sv. 39/l978

- Vyhl. SUBP č. 59/l982 Sb. na základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce na hygienických zařízeních

- Zákon č. 65/61 Sb. č. 20/66 Sb.

- Vyhl. MZd č. 207/58

- Hygienické předpisy sv. č. 39/78, 51/81

- nařízení vlády 101/2005 Sb.

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v ulici Útěchovská v úseku od ul. Dohnalova po ul. Na Kovárně.

Rekonstrukcí dojde k nahrazení stávajícího vodovodu novým potrubím. Uložením nového potrubí dojde ke kvalitnímu zabezpečení ulice pitnou vodou.

Předmětem této dokumentace jsou i vodovodní přípojky do přilehlých nemovitostí.

SO 330 STAVEBNÍ ČÁST – VODOVODNÍ ŘADY

Potrubí v ulici Útěchovská mezi ulicemi Na Kovárně a Dohnalovou je navrhováno z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou v profilech DN 200 s tloušťkou stěny minimálně 4,8 mm a DN 100 s tloušťkou stěny minimálně 4,7 mm.

Propoj do ulice Dohnalova bude z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou DN 200 s tloušťkou stěny minimálně 4,8 mm, do ulic Loučná, Výzkumní a Na Kovárně bude z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou DN 100 s tloušťkou stěny minimálně 4,7 mm.

| Název řadu | TVÁRNÁ LITINA |  |  | Délka celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 200 | DN 100 | DN 80 |  |
| Vodovodní řad Útěchovská | 391 | 17 |  | 408 |
| Propoj Dohnalova | 7 |  |  | 7 |
| Propoj Loučná |  | 8 |  | 8 |
| Propoj Výzkumní |  | 9 |  | 9 |
| Propoj Na Kovárně |  | 13 |  | 13 |
| Napojení NH |  |  | 3 | 3 |
| Délka celkem [m] | 398 | 47 | 3 | 448 |

Potrubí z tvárné litiny bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro tento materiál do rýhy šířky 1,1 m a to na vyrovnané dno výkopu bez kamenů. V případě výkopu ve skalnatých a kamenitých horninách a zeminách se potrubí bude ukládat do zhutnělého lůžka tl. 100 mm ze štěrkopísku. Stěny výkopů budou zajištěny příložným pažením (resp. pažícími boxy).

Po uložení bude realizován hutněný obsyp z přesáté zeminy po povrch potrubí a pak bude zasypáno náhradním zásypovým materiálem. Před provedením zásypu bude ve výšce 40 cm nad potrubím uložena trasovací páska s nápisem „ Pozor vodovod“ signalizující při případných pozdějších výkopových pracech existenci vodovodního potrubí. K pozdějšímu vyhledání bude k potrubí před provedením obsypu připevněn identifikační vodič 2x4Cu, jehož volné konce budou vyvedeny do poklopů armatur a hydrantů.

Nad potrubím, ve vzdálenosti max. 50 m od sebe, u odboček a v lomových bodech bude max. 10 cm nad potrubím osazeno identifikační zařízení typu „marker“.

K odvzdušnění a odkalení potrubí budou na trase rozmístěny podzemní hydranty, jejich umístění viz C.3.1-C.3.2 Koordinační situační výkres.

V místech napojení propojů na boční ulice budou osazeny sekční ovládané zemní teleskopickou soupravou, chráněnou šoupátkovým poklopem. Okolí poklopu bude bez zvláštních úprav. Jejich rozmístění viz C.3.1-C.3.2 Koordinační situační výkres.

Umístění hydrantů a sekčních uzávěrů budou signalizovat orientační tabulky osazené na nejbližším pevném podkladu.

NÁHRADNÍ ZÁSOBENÍ

Výstavba vodovodního potrubí  je navržena v blízkosti stávajícího vodovodu, proto je v celé délce navrženo náhradní zásobení po obou stranách ulice. Zajištěno bude vodovodním potrubím PE 100 RC 160 x 9,5 mm v délce 410 m, na které budou po dobu výstavby přepojeny stávající vodovodní přípojky z pravé strany v celém úseku rekonstruované části ulice. Na levé straně ulice budou všechny stávající přípojky po dobu výstavby přepojeny na potrubí PE 100 RC 90 x 5,4 mm v délce 420 m.

Odstávky vodovodních řadů budou prováděny pro:

- propojení stávajících vodovodů na náhradní zásobení

- propojení nových vodovodních řadů na stávající řady a odpojení starých vodovodních řadů, které budou odstaveny z provozu

- výměny obslužných armatur a objektů na stávajícím potrubí

Odstávky řadů a objektů budou prováděny v době minimálních odběrů.

Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek.

Všechny odstávky vodovodu zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 15 pracovních dnů předem) dohodne s provozovatelem. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu. Maximální možná výluka pro provádění odstávek je 18 hodin.

Při výstavbě musí být zajištěná dodávka pitné vody pro stávající odběratele:

- Stávajícím vodovodem

- Náhradním zásobením – provizorní vodovodní řad

- Novým vodovodem přepojeným na stávající vodovod a přípojky

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH OBJEKTŮ

Rušené vodovodní potrubí bude v místě propojů a otevřeného výkopu vytěženo a odvezeno na skládku. Potrubí mimo otevřeného výkopu bude zalito cementopopílkovou směsí a konce zrušených vodovodů (včetně každého přerušení a odbočky) budou zaslepeny popř. zabetonovány.

| Název řadu | TVÁRNÁ LITINA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 200 | DN 100 | DN 80 |
| Vodovodní řad Útěchovská | 391 | 17 |  |
| Propoj Dohnalova | 6,5 |  |  |
| Propoj Loučná |  | 7 |  |
| Propoj Výzkumní |  | 8,5 |  |
| Propoj Na Kovárně |  | 12,5 |  |
| Napojení NH |  |  | 2 |
| Délka celkem [m] | 397,5 | 45 | 2 |

Stávající hydranty, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek příp. sloupků. Jedná se o :

Podzemní hydrant DN 80 – 7 ks

Nadzemní hydrant DN 80 – 1 ks

Šoupátko DN 100 – 5 ks

Šoupátko DN 200 – 5 ks

Na požádání obvodního technika BVK a.s. budou stávající armatury vráceny.

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude odvezeno k likvidaci. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 19 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 19 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 19 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 19 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

Poznámka:

Při zemních pracích na domovních přípojkách dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. Podmínky jednotlivých správců budou dodrženy. V zájmu investora je provést zkoušky vodotěsnosti jednotlivých přípojek.

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

SO 340	STAVEBNÍ ČÁST - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Výměna přípojek doprovází výměnu vodovodního řadu v ulici. Vyměňovat se bude přípojka po uzávěr před vodoměrem. Trasa domovních přípojek bude sledovat trasu přípojek stávajících, protože napojení na domovní instalace (vodoměrné soupravy) bude stejné.

Podélný profil by měl být dodržen vzestupný od rekonstruovaného řadu k domu (vodoměrné šachtě).

Materiálem potrubí bude u přípojky 32 x 3,0 mm, 40 x 3,7 mm a 50 x 4,6 mm HDPE 100. Napojení přípojky na řad je navrženo odbočkou z vodovodního řadu, na kterou bude napojeno šoupátko pro domovní přípojky. Uzávěr pro domovní přípojku bude ovládán teleskopickou zemní soupravou chráněnou poklopem. Umístění uzávěru bude signalizovat orientační tabulka osazená v blízkosti, na pevném podkladě. Napojení na vodoměrnou sestavu bude řešeno spojkou pro plastová potrubí. Bude též osazen nový uzávěr před vodoměrem. Podrobně viz přílohu D.2.6.3.

Potrubí z polyetylénu bude ukládáno na pískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude sahat 300 mm nad vrchol potrubí. Další zásyp může být z hutněného původního materiálu hutněného na hodnotu 90% PS. Výjimku tvoří část přípojky uložená ve vozovce, která musí být zasypána dle zásady uvedené u vodovodního potrubí tj. na 95 % PS cizím materiálem.

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude odvezeno k likvidaci. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vodovodní řady budou realizovány v otevřeném výkopu. Navrhují se výkopy se svislými stěnami pažené prioritně příložným pažením.

Zemina vytěžená z rýh bude odvezena na recyklační linku Dufonev. Odvozová vzdálenost je 19 km.

Zhotovitel před započetím prací zpracuje přesný technologický postup provádění a organizace dopravy a manipulace s materiálem na staveništi pro jednotlivé výše uvedené technologie.

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vodovod je možné charakterizovat jako stavbu bez požárního rizika. Jedná se o potrubí z nehořlavého materiálu uložené v zemi, navíc prakticky všude v kontaktu s pitnou vodou.

K odběru požární vody pro ul. Útěchovská je určen nadzemní hydrant DN 80 umístěn v nezpevněné ploše v této ulici před domem č.o.60. Stávající požární nadzemní hydrant, který je osazen na potrubí DN 200, bude v rámci stavby nahrazen novým (rovněž DN 80). Jeho poloha bude posunuta před dům č.p. 64. Důvodem je, že v místě stávajícího nadzemního hydrantu je navrženo parkovací stání (změna dispozičního řešení komunikace není součástí této akce). Dle pravidelné údržby a měření provozovatele (BVK a.s.) je možný odběr ze stávajícího nadzemního hydrantu 28 l/s při tlaku 0,43 MPa, což splňuje normový požadavek dle ČSN 73 0873. Parametry navrženého hydrantu proti stávajícímu se nezmění.

V rámci projektu je navrženo celkem 12 podzemních hydrantů ve funkci kalosvodů a vzdušníků.

Jelikož se jedná o rekonstrukci vodovodu bez zásahu do prostorového řešení komunikace, stávající šířkové a dopravní uspořádání řešených místních komunikací se realizací stavby nijak nezmění.

Bezprostředně po výstavbě nového vodovodu bude provedena oprava uličního prostoru v rámci jiné akce.

Potřeby požární ochrany po dokončení stavby budou respektovány. Během stavby bude dodavatel udržovat staveniště sjízdné pro pohotovostní vozidla hasičů a bude udržovat přístupné požární hydranty. Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí budou použity ochranné požární prostředky (hasící přístroje, voda) - je věcí budoucího dodavatele stavby.

## ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Pro stavbu během užívání není potřeba využití energií, proto dokumentace neřeší hospodaření s energiemi.

## HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci této stavby a používané při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Řešení navrženého vodovodního řadu odpovídá v současné době platným bezpečnostním a hygienickým předpisům a normám.

## ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vodovodní řady jsou stavby podzemní, bez nutnosti ochrany proti pronikání radonu.

Ochrana před bludnými proudy

Výskyt bludných proudů se nepředpokládá.

Ochrana před technickou seizmicitou

V zájmové oblasti se nepředpokládá výskyt technické seizmicity.

Ochrana před hlukem

Ochrana vodovodu před hlukem není zapotřebí.

Protipovodňová opatření

Pro podzemní vodovodní řad se nenavrhují protipovodňová opatření.

Ostatní účinky – vliv poddolování

Zájmová oblast se nenachází v poddolovaném území.

# Přepojení na technickou infrastrukturu

## NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Navržená stavba nemá požadavky na napojovací místa.

## PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY

Navržená stavba neřeší připojovací rozměry a kapacity.

# Dopravní řešení

## NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Stávající komunikace jsou součástí dopravní infrastruktury, jsou používány k zajištění dopravní obsluhy objektů. Z tohoto hlediska se nic nezmění, i nadále budou součástí místních komunikací a dopravního systému města.

Při realizaci vzhledem k umístění stavby je zřejmé, že stavba bude mít dopad na dopravní infrastrukturu. Dopravní situace bude ovlivněna při výstavbě v daném konkrétním úseku ulice částečnou uzavírkou. Vlastní dopravní řešení pro období výstavby viz příloha F.3, kde jsou navrženy objízdné trasy v okolních ulicích, včetně dopravního značení.

## NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

Systém dopravy se stavbou rekonstrukce vodovodu oproti stávajícímu stavu nemění. Rekonstrukce komunikace po stavbě je předmětem jiné akce (investor SMB).

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navrhovaný vodovodní řad je situován ve zpevněných plochách. Většina vodovodních přípojek rovněž přechází přes zpevněné plochy, pouze v několika případech prochází přes nezpevněné zelené pásy.

Nezpevněné plochy po výkopech přípojek se uvedou do původního stavu.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné.

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí

- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci

- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby

- zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla

- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti

- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době

- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou

- výkopová zemina bude pravidelně odvážena

ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ

Navrhovaná stavba neprodukuje při svém provozu žádné emise do ovzduší a není zdrojem znečišťování ovzduší.

Pouze období provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečisťující látky) a emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).

Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný.

Z hlediska komunikace nutný předpoklad k tomuto problému je, že veškerá vozidla pohybující se po komunikacích vyhovují emisním požadavkům.

ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU

Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 22,00 hod..

Opatření dodavatele stavby z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat k minimalizaci - je to sledování úrovně a doby expozice hluku, kontrola hlukových emisí strojů, uvážlivé používaní technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných prostředků – kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, kteří nepřetržitě používají ochranné prostředky proti hluku.

ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ

Při realizaci stavby budou produkovány běžné odpady související se stavební činností. Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č.93/2016 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi:

| Číslo odpadu | Název odpadu | Množství [t] | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 7 | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 02 03 | Plasty | 1 | odvoz do zařízení ke sběru těchto odpadů |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 130 | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 04 07 | Směsné kovy | 21 | odvoz do zařízení ke sběru a výkupu těchto odpadů |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 1 386 | řízená skládka, recyklace |

Při demolici a následné manipulaci s těmito materiály musí být mimo jiné dodrženy požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví, zákona č.185/2001 Sb. (úplné znění 106/2005 Sb.) a vyhlášky č.93/2016 Sb.

Zhotovitel stavby zajistí v rámci přípravy stavby skládku, na kterou bude možné uvedené materiály uložit. V souladu s ustanovením zákona o odpadech v platném znění platí povinnost zhotovitele díla doložit doklady o uložení veškerých vzniklých odpadů a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických a právnických osob.

Vznikající odpady, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní, zhotovitel použije k dalšímu zpracování, či recyklaci (např. využití zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo, asfalt k recyklaci, beton a suť pro drcení, apod.).

## VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných významných krajinných prvků.

Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v plném rozsahu.

Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se nepředpokládá. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Tato možnost je však naprosto minimální už s ohledem na charakter navržené stavby.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných obalech a kontejnerech

- bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky

- v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa

- stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností

Stavba je navrhována pro možnost bezproblémové obsluhy zástavby jako nezbytná nutnost a nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Postup v těchto situacích je uveden v provozním řádu kanalizace.

## VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000

Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000.

## NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA

U stavby nebyla prováděná EIA.

## NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Výstavbou vodovodu dojde ke styku se stávajícími vedeními – viz kap. B.1.16.

# Ochrana obyvatelstva

Výstavbou navržených IS nedojde ke zhoršení hygienických podmínek ve městě oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod.

# Zásady organizace výstavby

Podrobně zpracované viz příloha F. Zásady organizace výstavby.