## Položky
Stavba: |  | Tréninková hala pro míčové sporty Vodová
Objekt: |  | Vytápění
Zařízení | P.Č. | Popis | Parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena montáž | Cena dodávka celkem | Cena montáž celkem | Cena celkem bez DPH EUR=27kč
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Tréninková hala pro míčové sporty Vodová | [7 empty] | 0 | 0 | 0
001 - ZAŘIZENÍ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
E-600 | 001 | Elektrické topné těleso - montáž na stěnu, včetně zabudovaného termostatu, automnomní regulace. | Příkon 0,6kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
E-300 | 001 | Elektrické topné těleso - montáž na stěnu, včetně zabudovaného termostatu, automnomní regulace. | Příkon 0,3kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
V1 | 001 | Deskový výměník - kompaktní výměníková stanice - protiproudý, mezi primárem a sekundárem, dle dokumentace. Komplet pro výměníkové stanice. Min. PN25. Včetně montáže dodávky horkovodní přípojky. | Přenesený výkon 94kW tlaková ztráta na primáru 6,4 kPa, na sekundáru 20,1 kPa | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RS | 001 | Rozdělovač sběrač - kombinovaný, svařenec dle schématu, PN10. Včetně 2x návarku na teploměr a manometr, včetně izolace. Včetně návarků pro vypouštěcí kohouty. Včetně podpěr a kotvení. |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
EN | 001 | Expanzní nádoba - tlaková, uzavřená, nevyměnitelná membrána, zalisovaná, pro vytápění, PN10, připojení R1. | 100 l | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TV1 | 001 | Zásobníhový ohřívač - pro ohřev teplá vody a akumulaci. S topným hadem pro napejení topné vody. 1x topná smyčka, včetně návarků pro čidla MaR. Včetně izolace. | 500 l | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D1 | 001 | Odplyňovací automat - automatické podtlakové odplynění s integrovaným doplňováním pro soustavu s membránovou tlakovou expanzní nádobou. | do 0,55 m3/h, 230V | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
100 - CIRKULAČNÍ ČERPADLA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Č.1 | 001 | Čerpadlo větve VZT - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, PN10. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku. Proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. | Průtok 3,67m3/h Výtlak 9,5m Příkon 0,19kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Č.2 | 001 | Čerpadlo větve PDL a OT - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, PN10. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku. Proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. | Průtok 1,15m3/h Výtlak 10,0m Příkon 0,37kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Č.3 | 001 | Čerpadlo větve teplé vody - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, PN10. včetně zabudovaného FM. Konstatní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. | Průtok 1,32m3/h Výtlak 6,0m Příkon 0,05kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Č.AHU.01 | 001 | Čerpadlo uzlu AHU.01 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, PN10. včetně zabudovaného FM. Konstatní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. | Průtok 3,10m3/h Výtlak 4,0m Příkon 0,09kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Č.AHU.02 | 001 | Čerpadlo uzlu AHU.02 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, PN10. včetně zabudovaného FM. Konstatní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. | Průtok 0,58m3/h Výtlak 4,0m Příkon 0,13kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
200 - ARMATURY | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 201 | Uzavírací klapka - Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, PN10, tmax. 110°C, tmin -10°C | DN50 | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 202 | Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C | DN40 | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 203 | Uzavírací klapka - Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, PN25, tmax. 110°C, tmin -10°C | DN35 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 204 | Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C | DN25 | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 205 | Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C | DN20 | kus | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 206 | Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C | DN40 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 207 | Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C | DN25 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 208 | Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C | DN20 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 209 | Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C | DN40 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 210 | Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C | DN25 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 211 | Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C | DN20 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 212 | Omezovač tlaku - min. PN10, omezení na 4bar. | DN20 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 213 | Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s těsněním PTFE, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. | DN32 kvs - 14,2 m3/h | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 214 | Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s těsněním PTFE, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. | DN20 kvs - 5,39 m3/h | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 215 | Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s těsněním PTFE, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. | DN15 kvs - 2,56 m3/h | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 216 | Regulační ventil - s havarijní vunkcí a regulátorem diferenčního tlaku, přírubový, pro konstantní ovládání, těleso z bronzu kuželka a vnítřní díly z mosazi, těsnění z EPDM. Rozsah nastavení 25 - 60 kPa | DN25 kvs - 3,6 m3/h | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 216 | Dvoucestný regulační ventil - Závitový, tlakově nezávislý a vyvažovací, tělo z mosazi. Min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. | DN25 kvs - 10,0 m3/h | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 217 | Dvoucestný regulační ventil - Závitový, tlakově nezávislý a vyvažovací, tělo z mosazi. Min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. | DN15 kvs - 1,6 m3/h | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 218 | Servopohon pro regulační ventil, 0-10V, napájení 24V |  | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 219 | Trojcestný regulační ventil - Závitový, tělo z mosazi. Min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. | DN15 kvs - 1,6 m3/h | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 220 | Servopohon pro regulační ventil, 0-10V, napájení 24V |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 221 | Automatický odvzdušňovací ventil - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, včetně nádobky. | DN10 | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 222 | Ruční odvzdušňovací ventil - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, včetně nádobky, na straně horkovodu. | DN10 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 223 | Vypouštěcí kulový uzávěr - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 90°C, tmin -10°C | DN15 | kus | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 224 | Teploměr | 0-100 °C | kus | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 225 | Tlakoměr | 0-10 bar | kus | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 226 | Pojistný ventil - PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. | 3,5 bar | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 227 | Uzavírací armatura - pro expanzní nádobu, včetně jištění proti neoprávněnému uzavření. |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 228 | Hadice - flexi ohebná nerezová, pro připojení výměníku VZT jednotek. |  | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
300 - POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 301 | Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová nad DN40. | DN50 | bm | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 302 | Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. | DN40 | bm | 169 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 303 | Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová na horkovodu. | DN32 | bm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 304 | Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. | DN32 | bm | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 305 | Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. | DN25 | bm | 112 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 306 | Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. | DN20 | bm | 295 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 307 | Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. | DN15 | bm | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 321 | Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. | DN50, tl. 40mm | bm | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 322 | Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. | DN40, tl. 30mm | bm | 169 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 323 | Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. | DN32, tl. 50mm | bm | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 324 | Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. | DN25, tl. 40mm | bm | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 325 | Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. | DN20, tl. 40mm | bm | 241 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 326 | Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. | DN15, tl. 40mm | bm | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 327 | Izolace - izolační pouzdro, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami. | DN25, tl. 20mm | bm | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 328 | Izolace - izolační pouzdro, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami. | DN20, tl. 20mm | bm | 54 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 329 | Izolace - izolační pouzdro, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami. | DN15, tl. 20mm | bm | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 351 | Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta (standardně červeno-hnědá) | DN50 | bm | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 352 | Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta (standardně červeno-hnědá) | DN40 | bm | 169 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 353 | Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta (standardně červeno-hnědá) | DN32 | bm | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 354 | Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta (standardně červeno-hnědá) | DN25 | bm | 112 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 355 | Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta (standardně červeno-hnědá) | DN20 | bm | 295 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 356 | Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle požadavku klienta (standardně červeno-hnědá) | DN15 | bm | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 357 | Dodatečný nátěr - oplechování potrubí, černá nátěr nebo dle architekta | DN40 | bm | 143 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 358 | Dodatečný nátěr - oplechování potrubí, černá nátěr nebo dle architekta | DN25 | bm | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 359 | Dodatečný nátěr - oplechování potrubí, černá nátěr nebo dle architekta | DN20 | bm | 192 |  |  | 0 | 0 | 0
400 - OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 401 | Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. | Typ VK33-900/800 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 402 | Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9005 (černá) nebo dle architekta, svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. | Typ VK33-600/1400 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 403 | Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9005 (černá) nebo dle architekta, svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. | Typ VK20-500/500 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 404 | Podlahový konvektor - Univerzální otopný konvektor, z ocelového plechu, s roštem z oceli a Al/Cu výměníkem, včetně odvzdušňovacího ventilu, kvalita povrchu dle DIN 55 900. Integrováná vložka ventilu. Součástí dodávky tělesa podložení konvektoru ve stavební jámě, rozpěrky. | Typ 3000/150/260 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 405 | Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, hladké desky, hygienické provedení, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9005 (černá) nebo dle architekta. Integrovaná vložka ventilu, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. | Typ VK20 800/600 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 406 | Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, hladké desky, hygienické provedení, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9005 (černá) nebo dle architekta. Integrovaná vložka ventilu, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. | Typ VK20 700/600 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 407 | Připojovací šroubení - H armatura pro připojení tělesa zespodu, s přednastavením, s uzavíráním a vypuštěním, z poniklované mosazi, PN10, tmax. 120°, včetně krytky. | přímé | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 408 | Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení, rozsah regulace 7-28°C, pro veřejný prostor (zabezpečení proti manipulaci). |  | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 409 | Připojovací šroubení - pro podlahový konvektor, s přednastavením, s uzavíráním a vypuštěním, z poniklované mosazi, PN10, tmax. 120°. | přímé | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 410 | Termostatický ventil - pro podlahový konvektor, s přednastavením, s uzavíráním, z bronzu, PN10, tmax. 120°C. | přímý | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 411 | Termoelektrický pohon - ovládání termostatického ventilu od MaR. | 24V | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
500 - SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, PODRUŽNÉ ROZDĚLOVAČE | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 501 | Systémová deska 30-2 (svinuté role), systém suchý zip |  | m2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Potrubí z vrstveného plastového materiálu PE-Xa, dimenze 16x2,0, PN06. |  | bm | 1950 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Dilatační pásy. |  | bm | 330 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Chránička na potrubí do 20 mm. |  | kus | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem, 1 HK. |  | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem, 4 HK. |  | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem, 6 HK. |  | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Sada pro roždělovače, uchycení, včetně kulového ventilu s těsněním. |  | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Svěrné šroubení pro rozvody PE-Xa 16x2,0 a vodící oblouky. |  | kus | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Skříň rozdělovače, 850x760x110mm, pod omítku | Rozdělovač R1 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Skříň rozdělovače, 700x760x110mm, pod omítku | Rozdělovače R2 a R3 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 502 | Termopohon 230V pro plastové rozdělovače |  | kus | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY | [9 empty] | 0
|  | Náklady na dopravu |  | kus | 1 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Vnitrostaveništní doprava |  | kus | 1 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Zařízení a úklid staveniště |  | kus | 1 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Montážní mechanismy, plošiny, lešení |  | kus | 1 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Montáž dodávek na straně horkovodu |  | kus | 1 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Proplach potrubí a podlahového vytápění |  | bm | 2601 |  |  |  | 0 | 0
|  | Proplach otopných těles |  | kus | 8 |  |  |  | 0 | 0
|  | Napuštění a odvzdušnění soustavy |  | hod | 8 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | montážní a těsnící materiál |  | kg | 130 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Stavební přípomoce a koordinace profesí, kontrola před montáží |  | hod | 8 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Předávací dokumentace |  | kus | 1 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Projekt skutečného provedení |  | kus | 1 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Schéma do pevného zarámování |  | kus | 1 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Barevné štítky, polepy |  | kus | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky (provádí stavba) | do DN65 | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Topná zkouška dle ČSN 06 0310 |  | hod | 72 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Dilatační zkouška |  | hod | 48 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška |  | hod | 24 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Revize a kontrola všech zařízení |  | kus | 1 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | BOZP školení |  | hod | 8 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Zaregulování systému |  | hod | 8 | -- |  | -- | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 8 | -- |  | -- | 0 | 0