| B Souhrnna technicka zprava |  |
| --- | --- |
| BRNO, OKRUŽNÍ II |  |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | Datum: 03/2019 |

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

| B Souhrnná technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  |  |  | Datum: 03/2019 |
| Podnázev: |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	11

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	11

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	15

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	15

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	16

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	16

B.2.6	Základní technický popis staveb	20

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	35

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	35

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	36

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	36

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	37

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	37

B.4	Dopravní řešení	38

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	39

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	39

B.7	Ochrana obyvatelstva	43

B.8	Zásady organizace výstavby	43

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	56

## Popis území stavby

Předmětem předkládané projektové dokumentace je rekonstrukce stávající kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodu, vodovodních přípojek, zapravení vozovky v šířce jednoho jízdního pruhu a výměna uličních vpustí v ulici Okružní, v městské části Brno-Lesná.  Jedná se o úsek v části ulice Okružní. Stavba se nachází v katastrálním území Lesná [610887].

##### Charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba se nachází v zastavěném území města Brna, v katastrálním území Lesná. Území Lesná je brněnská městská čtvrť s katastrálním územím o rozloze 258,2 ha, jež je od 24. listopadu 1990 součástí brněnské městské části Brno-sever. Přestože většinu čtvrti tvoří panelové sídliště, nacházejí se zde také rodinné domy. Zdejší sídliště bylo vybudováno v průběhu 60. a 70. let 
20. století. Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území.

Stávající kanalizace byla vybudovaná v roce 1925. Stávající jednotná stoka DN 400 v ulici Okružní je v současné době v kapacitně i stavebně nevyhovujícím technickém stavu – prorůstání kořenů, kategorie 3,4. Trasa je nevhodně vedena v zeleném pásu pod stromy a bude nově přemístěna do stávající komunikace v části ulice Okružní.

Stávající litinový vodovod byl vybudován v roce 1962 v profilu DN 200 – DN 250 a po letech provozování bude provedena jeho rekonstrukce. Vodovod je napojen na stávající řad OC DN 300 z roku 1962 na křižovatce ulic Okružní-Seifertova-Dusíkova. Součástí vodovodního řadu jsou přípojky provedené z různých materiálů a profilů, které jsou ukončeny vodoměrem ve vodoměrné šachtě na veřejném či soukromém pozemku. Rekonstrukce vodovodu je navrhovaná v ulici Okružní (v úseku od ulice Ibsenova až za koncovou kanalizační šachtu Š20620 za domem Okružní 35) a je zakončena napojením na stávající řady.

V ulici Okružní jsou uloženy i jiné podzemní inženýrské sítě. Po obou stranách v celé délce ulice se nachází průběžný chodník. Vyskytuje se tam i vzrostlá zeleň. V zatravněných pásech mezi komunikací a chodníkem se vyskytují keře, drobná zeleň i vzrostlé stromy.

Komunikace v ul. Okružní zůstane napojena na stávající dopravní infrastrukturu shodným způsobem jako v současnosti. Jedná se o důležitou komunikaci, která sloužící pro osobní 
i nákladní dopravu a MHD. Tato komunikace je hlavní komunikací pro sídliště Lesná. Zajišťuje příjezdy k obytným domům, které jsou umístěny na vedlejších účelových komunikacích. Komunikace je lemována zatravněným pruhem se vzrostlými dřevinami a obytnou zástavbou.

Pozemky dotčené rekonstrukcí kanalizace a vodovodu jsou v majetku státu ČR a Statutárního města Brna.

##### Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem, nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem.

Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím.

##### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby

Podle platného Územního plánu města Brna je dotčená lokalita využívána jako plocha bydlení, plocha obchodu a služeb, stávající využití zůstane zachováno.

Územní plán města Brna, včetně všech jeho změn a dokladů o jeho pořizování, je v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uložen k nahlédnutí na Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno.

Rekonstruovaná kanalizace a vodovod budou nadále součástí veřejné kanalizační a vodovodní sítě města Brna. Odpadní vody z ul. Okružní budou odváděny na stávající ČOV Modřice. Realizací záměru dojde ke zlepšení životního prostředí v dotčené lokalitě - bude eliminováno riziko průsaku odpadních vod do půdního prostředí vlivem stavebně nevyhovujícího stavu stoky.

Rekonstrukce vodovodu omezí případné ztráty pitné vody v síti a zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou v této části obce.

##### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

O rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území nebylo žádáno.

##### Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v dokumentaci

Požadavky závazných stanovisek dotčených organizací a orgánů, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace, byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou podmínky zohledněny je součástí přílohy „E.1 Zpráva o zapracování závazných stanovisek“.

##### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Geodetické zaměření

Zaměření dotčené lokality bylo provedeno v rámci zpracování předložené PD společností GEO 75 s.r.o., 02/2015. Do zaměření byly mj. zahrnuty viditelné povrchové znaky inženýrských sítí v dané lokalitě a výšky dna potrubí v kanalizačních šachtách. Geodetické zaměření bylo provedeno ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv) a souřadnicovém systému S-JTSK. Kóty poklopů a kóty dna šachet byly převzaty z GISu provozovatele a ověřeny dle geodetického zaměření zpracovatelem PD. V případě zjištění rozdílů větších než 5 cm byly použity kóty ověřené zpracovatelem PD.

Průběhy inženýrských sítí

Podklady o všech inženýrských sítích (známých v době zpracování PD) byly zjištěny u všech jejich správců a jsou zakresleny v předložené dokumentaci. Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační. Zhotovitel před zahájením prací zajistí vytyčení polohy sítí jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. V předmětném území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě těchto organizací:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	vodovodní řady vč. přípojek, kanalizace 
vč. přípojek

- SÚS JmK, obl. Brno	uliční vpusti a jejich přípojky do kanalizace

- E.ON distribuce, a.s.	kabely NN a VN

- GasNet, s.r.o.	plynovody NTL, STL

- Technické sítě Brno, a.s.	kabely a sloupy VO

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.	optické a metalické sdělovací kabely

- SMART Comp, a.s.	optické a metalické sdělovací kabely

- UPC Česká republika, a.s.	kabely VVKS

- Faster	optické a metalické sdělovací kabely

- Teplárny Brno, a.s.	tepelné sítě

- ČEPRO, a.s.	čerpací stanice

- PODA	telekomunikační kabely

Průzkum vodovodních a kanalizačních přípojek

V rámci průzkumu v terénu byla ve spolupráci s majiteli dotčených nemovitostí zjišťována poloha a stav stávajících domovních přípojek kanalizace a vodovodu. Zpracovatel PD obdržel od investora kamerový monitoring kanalizace. Vzhledem k povaze podkladů je zakreslená poloha stávajících přípojek pouze orientační. Navržené trasy kanalizačních a vodovodních přípojek zohledňují polohu stávajících přípojek a dalších podzemních inženýrských sítí. Skutečná poloha rekonstruovaných přípojek bude přizpůsobena aktuálnímu stavu při realizaci stavby.

Inženýrskogeologický průzkum

V trase rekonstrukce kanalizace a vodovodu bylo vyhloubeno 8 odvrtů konstrukčními vrstvami komunikace (OK-1, OK-2, OK-3, OK-4, OK-5, OK-6, OK-7 a OK-8) a 9 průzkumných inženýrskogeologických vrtů (OJ-1, OJ-2, OJ-3, OJ-4, OJ-5, OJ-6, OJ-7, OJ-8 a OJ-9). Sondy byly v průběhu hloubení zdokumentovány geologem dodavatele a byly odebrány poloporušené vzorky zemin. Podzemní voda nebyla nalezena. Poté byly sondy zlikvidovány zpětným hutněným záhozem a povrch vozovky zapraven dle požadavků Brněnských komunikací a.s. Terénní průzkumné práce byly realizovány v dubnu 2015.

Geologické poměry lokality

Předkvartérní podloží je budováno skalními horninami brněnského masivu (brunovistulika). Jedná se o různou měrou zvětralé, rozpukané, střednězrnné až hrubozrnné biotitické granodiority proterozoického stáří. Tyto mohou být místy překryty neogenními marinními sedimenty karpatské předhlubně. Jsou to vysoce plastické vápnité jíly, méně pak i písky. Výskyt neogénních sedimentů však nebyl průzkumem ověřen.

V rámci kvartérního souvrství jsou zastoupeny zejména sedimenty deluviální, eolickodeluviální (eolické) a samozřejmě také antropogenní zeminy.

Deluviální sedimenty jsou geneticky odvozeny od sprašových hlín, eluvií granodioritu a případně i neogénních jílů. Vznikaly patrně jejich přeměnou za působení svahových a splachových procesů. Bývají prachovité, středně až vysoce plastické, proměnlivé písčité s častým obsahem úlomků kaneme zrnitostní frakce drobný až hrubý štěrk. Jejich konzistence je zpravidla tuhá, místy až pevná.

Eolickodeluviální (eolické) sedimenty reprezentují sprašové hlíny, jejichž sedimentace probíhala transportní činností větru v dobách ledových (glaciálech), kdy vládlo chladné aridní klima. Jsou středně vápnité a zpravidla slabě až středně jemnozrnně písčité, tuhé konzistence. Často obsahují vápnité konkrece (tzv. cicváry) o průměrné velikosti do 3 cm.

Antropogenní sedimenty jsou významnou vrstvou, která je souvisle vyvinuta na celé ploše zájmové lokality. Jedná se jednak o zpevnění povrchu komunikace (konstrukční vrstvy vozovky) – asfalt včetně kamenitého podsypu s mocností 0,4 až 1,1 m.

Druhým typem jsou navážky v podobě prachovitých jílů písčitých s úlomky kamene a cihel zrnitostní frakce drobný až hrubý štěrk (ojediněle frakce kámen), tuhé konzistence.

Podzemní voda nebyla nalezena.

Úložné poměry v trase rekonstrukce kanalizace

Hloubka výkopu pro uložení kanalizačního potrubí bude mezi 3,03 až 5,53 m pod povrchem stávajícího terénu. Při vedení v nové trase (většina projektované rekonstrukce) budou výkopové práce probíhat, pomineme-li konstrukční vrstvy vozovky (0,3 až 1,1 m), v celé své hloubce 
v zásypovém materiálu původních výkopů. Lze předpokládat, že k zásypu bylo využito vytěžených zemin, tj. zejména sprašových hlín a povodňových jílů, zpravidla s příměsí písku, úlomků a valounů kamene či stavebních materiálů různých zrnitostních frakcí, geotechnických tříd F6-Y, F4-Y či F2-Y, 3., ojediněle až 4. třídy těžitelnosti. V menší míře mohlo být k zásypu původního výkopu využito písčitého štěrku třídy G3, popř. G4 či písku s valouny S3. Podzemní voda se dle provedeného inženýrskogeologického průzkumu (04/2015) nevyskytuje.

Pro odvodnění stavební rýhy bude využito trubního drénu ve dně rýhy společně se štěrkovým podsypem pod potrubím, jež nahradí plošný drén. Tato opatření budou zaústěna do sběrných jímek situovaných do zahloubených míst kanalizačních šachet, odkud bude dešťová voda čerpána.

Úložné poměry v trase vodovodu

Oprava vodovodu nebude kopírovat stávající trasu a bude mít maximální hloubkou výkopu do cca 2,6 m pod úrovní terénu. Výkopové práce budou tedy probíhat, po překonání konstrukčních vrstev vozovky s mocností od 0,3 do 1,1 m, zejména v antropogenních navážkách charakteru jílů písčitých s proměnlivým obsahem úlomků kamene a cihel - F6-Y, F4-Y či F2-Y, 3., zcela ojediněle až 4. třídy těžitelnosti. Mocnost těchto navážek se pohybuje mezi 0,4 až 1,5 m. Při rozšíření výkopu budou též zastiženy i zeminy v přirozeném uložení – sprašové hlíny F6, slabě až středně písčité a povodňové jíly F6, proměnlivě písčité s úlomky a valouny kamene. Tyto zeminy spadají do 3. třídy těžitelnosti. Podzemní voda nebude zastižena.

Technické zajištění výkopů

Vzhledem k charakteru lokality – zpevněná komunikace a s předpokladem zachování manipulačního pruhu pro projíždění stavebních mechanismů, úložným poměrům – výskyt nehomogenních antropogenních navážek ve výkopišti a souběhy, popř. křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nezbytné stavební rýhy hloubit pod ochranou účinného pažení – např. lze doporučit zátažné, popř. příložné pažení, dle místních podmínek. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce. Je nežádoucí zatěžovat okraje výkopů vytěženými zeminami.

Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 72 1002) mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Obdobně i středně plastické povodňové jíly a sprašové hlíny, náležející dle téže normy VII. až IX. skupině zemin, jsou z důvodu namrzavosti a rozbřídavosti při nasycení vodou a dlouhodobé konsolidaci jako podloží budoucí komunikace nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými – štěrkem (proměnlivě zahliněným), suťovou zeminou apod. Za vhodnou zásypovou zeminu lze naopak považovat písčité štěrky a písky, případně je možné použít betonový recyklát.

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací je provedeno dle zvyklosti odborným odhadem v souladu s ČSN 733050. Dle tohoto předpisu lze vyčlenit zeminy lepivé, kdy je číslo plasticity Ip větší než 10 a zároveň je její přirozená vlhkost wn větší než mez plasticity wp. Podle těchto kritérií spadá drtivá většina jemnozrnných soudržných zemin v přirozeném uložení (a zpravidla i antropogenně přetvořených) mezi zeminy lepivé. Tato norma však pozbyla platnost 1. 4. 2010 a byla nahrazena normou ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa. V tomto novém předpise se vyčleňují pouze tři třídy těžitelnosti I., II. a III. Většina zemin pak spadá do třídy I, včetně všech jemnozrnných soudržných zemin. Na lepivost není brán ohled a ani zde není zmiňována.

Vycházíme ze skutečnosti, že zemní práce budou z podstatné části prováděny v trasách stávajících inženýrských sítí, k jejichž zásypu bylo pravděpodobně využito materiálu z původních výkopů (popř. jiných antropogenních navážek, viz výše). Při odchýlení (rozšíření) od původní trasy budou zastiženy i zeminy v přirozeném stavu – povodňové jíly, sprašové hlíny, méně pak písky a štěrky. V následujících tabulkách č. 1 a č. 2 uvádíme třídy těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení z celkového objemu výkopu.

Dle ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa spadají prakticky všechny zeminy na zájmové lokalitě ul. Okružní zastižené výkopovými pracemi do I. třídy těžitelnosti.

Tab. 1 Zatřídění zemin dle těžitelnosti – trasa kanalizace (ČSN 733050)

| třída | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 3. | 99 | 80 % navážka – prach. jíl, písčitý s úlomky stavebnin ̽ 15 % sprašová hlína, povodňový jíl ̽ 5 % písek štěrkovitý, štěrk písčitý |
| 4. | 1 | 100 % kamenitá (ojediněle až balvanitá) navážka |

*) přiznání příplatku za lepivost v objemu 55 %.

Tab. 2 Zatřídění zemin dle těžitelnosti pro trasu vodovodu (ČSN 733050)

| třída | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 3. | 98 | 90 % navážka – prachovitý jíl s úlomky stavebnin ̽ 10 % sprašová hlína, povodňový jíl ̽ |
| 4. | 2 | 100 % kamenitá (ojediněle až balvanitá) navážka |

*) přiznání příplatku za lepivost v objemu 55 %.

Inventarizace zeleně

Hlavním výstupem inventarizace dřevin je hodnocení dřevin, které je zpracováno v tabulkové 
a výkresové části. Jednotlivé dřeviny jsou označeny evidenčním (pořadovým) číslem, které odpovídá číslování v tabulkové části.

Celkem bylo inventarizováno 47 dřevin – 44 listnatých stromů a 2 stromy jehličnaté. Průměrná sadovnická hodnota všech posuzovaných dřevin je 3,75 což vypovídá o tom, že se jedná spíše 
o dřeviny poškozené, v počátečním stadiu nemoci, stromy přestárlé a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci. Podrobné hodnocení jednotlivých dřevin je zpracováno v příloze K – Inventarizace zeleně: Tabulková část - Tabulka: Inventarizace dřevin 
a finanční ocenění.

##### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba není navrhována v chráněném území. Předmětné území není zahrnuto mezi území s ochranou podle jiných právních předpisů, např. podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Trasa stoky a vodovodu kříží ochranná pásma těchto podzemních inženýrských sítí:

- kabely nízkého a vysokého napětí (E.ON, TSB);

- tepelné sítě (Teplárny Brno);

- nízkotlakého a středotlakého plynovodu (GasNet);

- sdělovacích vedení (CETIN, SMART Comp, UPC, Faster).

Stavba respektuje podmínky normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Práce v ochranných pásmech jiných vedení musí být prováděny s maximální opatrností a podle požadavků správců těchto vedení. Zhotovitel před zahájením prací zajistí vytyčení polohy sítí jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami.

##### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

##### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní stavby a na okolní pozemky po jejím dokončení se nepředpokládá.

Při provádění stavby bude zhotovitel dodržovat postupy prací a ochranu okolí stavby tak, aby byly eliminovány negativní vlivy provádění stavby na okolí, blíže viz kapitola „B.8 Zásady organizace výstavby“.

Odtokové poměry v území nebudou stavbou ovlivněny. Stavba slouží k odvádění veškerých (splaškových i dešťových) odpadních vod z dotčené lokality a zásobování nemovitostí pitnou vodou.

##### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby dojde k vybourání stávajících šachet na kanalizaci a armatur na vodovodu, a k zalití stávajícího kanalizačního a vodovodního potrubí cementopopílkovou směsí, dále dojde k vybourání povrchů vozovky v šířce jednoho jízdního pruhu.

Při realizaci posuzovaného záměru dojde ke kácení 1 ks dřevin rostoucích mimo les. V rámci projektové dokumentace byl zpracován dendrologický průzkum, jehož předmětem bylo prověření stavu a zhodnocení dřevin. Uvažuje se s kácením 1 ks dřevin (průměr 26 cm).

##### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby se neuvažuje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa ani se stavba nenachází v ochranném pásmu lesa (50 m).

Výstavbou nedojde k dotčení zemědělského a lesního pozemku (zemědělský a lesní půdní fond).

##### Územně technické podmínky

V rámci projektu se jedná o rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu.

Nově navržený úsek kanalizace bude napojen na stávající kanalizační šachtu Š1361387 v části ulice Okružní, která odvádí veškeré odpadní vody na ČOV Modřice a zakončen bude šachtou Š20620, která bude nově přemístěna do stávající komunikace. Rekonstrukcí kanalizace nedojde ke změně koncepce odvádění odpadních vod v předmětném území.

Nově navržený úsek vodovodu bude napojen na stávající vodovod v části ulice Okružní od ulice Ibsenova až za dům Okružní 35. Rekonstrukcí vodovodu nedojde ke změně koncepce zásobování území pitnou vodou.

Obnovená část komunikace bude napojena na stávající komunikaci v ulici Okružní. Organizace dopravy na této komunikace zůstává nezměněna.

S jiným napojením na technickou infrastrukturu se neuvažuje.

##### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby

Stavba bude probíhat po úsecích. Předpokládá se, že v každém prováděném úseku nejprve proběhne umístění protlačených chrániček pro kanalizační přípojky, hlavní řady vodovodů 
a vodovodní přípojky, následně bude provedena rekonstrukce kanalizace včetně kanalizačních přípojek, a poté bude provedena rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek. Oprava komunikace bude provedena celoplošně v šířce jednoho jízdního pruhu vozovky, včetně obnovy dešťových vpustí a jejich přípojek po všech opravách a rekonstrukcích podzemních inženýr. sítí.

Podmiňující investice

Žádné podmiňující investice nejsou známy.

Vyvolané investice

Žádné vyvolané investice nejsou známy.

Související investice

Související investice nejsou nyní známy. Případné související investice a vzájemná koordinace budou do projektové dokumentace zapracovány po získání vyjádření jednotlivých správců sítí a dotčených orgánů.

##### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Všechny pozemky se nachází v k. ú. Lesná [610887]. Podrobný výpis dotčených pozemků včetně jednotlivých záborů je uveden v příloze „H.3.1 Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí – celkové zábory“.

##### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Všechny pozemky se nachází v k. ú. Lesná [610887]. Podrobný výpis dotčených pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo včetně jednotlivých záborů je uveden v příloze „H.3.3 Souhrnná  tabulka vlastníků dotčených nemovitostí – ochranná pásma“.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

##### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu. Jde tedy o změnu dokončené stavby. Situování rekonstruované kanalizace a vodovodu v dotčených ulicích není dáno situováním stávající kanalizace a vodovodu, ale navazuje na úseky stávající kanalizace a vodovodu.

Bude provedena rekonstrukce stávající kanalizace v úseku od úrovně Mateřské školy Ibsenova po dům č. 35 v ulici Okružní, protože stávající kanalizace v ulici Okružní je v současné době v kapacitně i stavebně nevyhovujícím stavu (prorůstání kořenů) a její trasa je nevhodně vedena v zeleném pásu pod stromy. Kanalizace bude přemístěna do stávající komunikace. Stávající trasa kanalizace bude zrušena (zalitím cementopopílkovou směsí). Stávající kanalizační přípojky v ulici pod veřejným prostranstvím budou zrekonstruovány. Dešťové vpusti budou přepojeny, případně budou zrekonstruovány jejich přípojky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti s případným posunem kanalizace.

Bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodní řadu DN 200 – DN 250 z roku 1962 v úseku od ulice Ibsenova až za koncovou kanalizační šachtu č. 20620 za domem Okružní 35. Vodovod bude přeložen do stávající vozovky, na opačnou stranu, cca 1,5 m od obrubníku. Stávající trasa vodovodu bude zrušena (zalitím cementopopílkovou směsí). Součástí rekonstrukce bude také výměna všech vodovodních přípojek.

##### Účel užívání stavby

V rámci stavby je navržena rekonstrukce kanalizace včetně přípojek a vodovodu včetně přípojek. Navržená kanalizace má za úkol nahradit stávající úsek kanalizace, který se nachází v kapacitně i technicky nevyhovujícím stavu. Účelem kanalizace je odvádět z území veškeré odpadní (splaškové i dešťové) vody na stávající ČOV Modřice. Navržená rekonstrukce vodovodu má za úkol nahradit stávající vodovod. Účelem vodovodu je zásobovat obyvatelstvo pitnou vodu.

Stavba je navržena v souladu s požadavky objednatele.

##### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

##### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

O žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebylo žádáno.

Jedná se o stavbu kanalizace a vodovodu, která svým charakterem a účelem nevyžadují žádná zvláštní opatření týkající se přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

##### Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v dokumentaci

Požadavky závazných stanovisek dotčených organizací a orgánů, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou podmínky zohledněny je součástí přílohy „E.1 Zpráva o zapracování závazných stanovisek“.

##### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)“ vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

##### Navrhované parametry stavby

Požadované profily potrubí a rozsah zapravení povrchu byly zadány objednatelem projektové dokumentace a specifikovány v Záměrech akce a ve smlouvě o dílo.

Rekonstrukce jednotné kanalizace je navržena tak, aby odpovídala hydrotechnickým výpočtům Generelu odvodnění města Brna a podmínkám provozovatele kanalizační sítě.

Rekonstrukce vodovodu je navržena v souladu se zadávací dokumentací a s podmínkami provozovatele vodovodní sítě. Profil rekonstruovaného vodovodu byl zadán provozovatelem 
– Brněnské vodárny a kanalizace a. s.

SO 01 Kanalizace

| šachtový úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Š1361387 – Š3614556 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 400 | 656,67 |
| Š3614556 – Š20620 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 300 | 129,40 |
| Š20615 (záliv do ul. Haškova) | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 400 | 7,50 |

SO 01 Kanalizace – rušení

| šachtový úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] | způsob rušení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Š20620 – Š1361387 | betonové kruhové trouby | DN 400 | 778,70 | zalití |
| Š20615 | betonové kruhové trouby | DN 400 | 7,50 | vybourání |
| Š20615 – Š20616 | betonové kruhové trouby | DN 400 | 1,00 | vybourání |
| Š1361387 | betonové kruhové trouby | DN 600 | 1,00 | vybourání |

SO 02 Kanalizační přípojky

Rekonstrukce/přepojení přípojek k UV

- Obetonované kameninové potrubí DN 150		2 ks

- Protláčecí kameninová trouba DN 150		1 ks

Rekonstrukce/přepojení kanalizačních přípojek

- Obetonované kameninové potrubí DN 200		6 ks

SO 03 Vodovod

| řad | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 210,95 |
| V1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 239,55 |
| V1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 5,2 mm | DN 250 | 299,03 |
| V1.1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 14,62 |
| V1.2 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 80 | 1,40 |
| V1.3 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 18,00 |
| V1.4 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou v, min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 14,35 |
| V1.4 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 13,24 |
| V1.4.1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 17,00 |
| V1.5 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 5,50 |
| V1.6 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 16,43 |

SO 03 Vodovod – rušení

| úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] | způsob rušení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OC | DN 200 | 474,07 | zalití |
| 2 | LI | DN 150 | 39,70 | zalití |
| 3 | LI | DN 200 | 34,60 | zalití |
| 4 | LI | DN 250 | 276,78 | zalití |

SO 04 Vodovodní přípojky

Rekonstrukce v původní trase:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	1 ks

- potrubí PE100 SDR11 d40*3,7 mm	1 ks

- potrubí PE100 SDR11 d63*5,8 mm	1 ks

- potrubí PE100 SDR11 d90*8,2 mm	1 ks

- potrubí PE100 SDR11 d160*14,6 mm	1 ks

Nově umisťované přípojky:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	1 ks

- potrubí PE100 SDR11 d90*8,2 mm	1 ks

SO 05.1 Komunikace

zapravení vozovky	4 355 m2

zapravení chodníků a vjezdů		434 m2

zapravení zeleně	145 m2

SO 05.2 Odvodnění vozovky

nové uliční vpusti		15 ks

výšková úprava rámu vpusti	1 ks

přípojky vpustí KT DN 150		61,76 m

##### Základní bilance stavby

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Navržené objekty vodovodu a kanalizace nespotřebovávají při svém provozu žádná média ani hmoty.

Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou se v rámci stavby nemění. V průběhu realizace stavby i po jejím dokončení bude s dešťovou vodou z vozovek nakládáno tak, jako dosud, tj. odvádění prostřednictvím uličních vpustí do stávající jednotné kanalizace.

Celkové produkované množství a druhy odpadů

Navržené objekty vodovodu a kanalizace neprodukují při svém provozu žádné odpady. V průběhu realizace stavby lze předpokládat vznik některých odpadů – viz kapitola B.8 – Zásady organizace výstavby bod h.

Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku odpadů (vzdálenost do 10 km).

Zhotovitel stavby bude s veškerými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy.

Celkové produkované množství a druhy emisí

Navržené objekty vodovodu a kanalizace neprodukují při svém provozu žádné emise.

##### Základní předpoklady výstavby

Termín zahájení stavby je závislý na získání stavebního (vodoprávního) povolení a dále na vysoutěžení zhotovitele stavby. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2020. Délka trvání stavby se předpokládá cca 11 měsíců.

Stavba není členěna na etapy.

##### Orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu se odhadují na 47 mil. Kč bez DPH.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

##### Urbanismus

Trasa kanalizace je navržena v komunikaci a jsou v souladu s Územním plánem. Trasy vodovodů jsou navrženy převážně v komunikacích a jsou v souladu s Územním plánem.

##### Architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu technické infrastruktury, architektonika je nerelevantní.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

##### Celkové stavební a dispoziční řešení

Dispoziční řešení stavby odpovídá požadavku investora. Navrhovaná trasa kanalizace je nově navržena v komunikaci. Stávající trasa kanalizace bude zrušena a zafoukána. Navrhovaná trasa vodovodu je nově navržena převážně v komunikaci. Stávající trasa vodovodu bude zrušena 
a zafoukána. Trasa byla situačně i výškově navržena s ohledem na místa napojení a rovněž s ohledem na stávající inženýrské sítě.

##### Provozní řešení

Výsledkem provozování stavby nejsou žádné výrobky. Stavba je nevýrobní.

##### Technologie výroby

Žádné technologie výroby nebudou při provozu investice užívány. Jedná se o stavbu sloužící pouze k dopravě médií.

### Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o kanalizaci a vodovod, který svým charakterem a účelem nevyžadují žádná zvláštní opatření týkající se přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Navržené úpravy neřeší komunikace pro pěší. V rámci zapravení budou obnoveny výkopy dotčené signální a varovné pásy z reliefní dlažby dle „Vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“.

### Bezpečnost při užívání stavby

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována.

Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti.

Po jejím dokončení musí být provozována a spravována obsluhou, která má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění.

Provozovatel musí mít vypracovány a schváleny vnitřní dokumenty (postupy) BOZP, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci i všechny jiné osoby provozující investici. Pro stavbu, po jejím dokončení, před započetím užívání a uvedení do zkušebního a později trvalého provozu, platí stávající „Provozní řád“, a stávající kanalizační řád, ve kterém musí být zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP.

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Jedná se především o:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Aktuální seznam právních předpisů z oblasti BOZP, platných v současné době, je uveden např. na webových stránkách MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Protože se jedná o liniovou stavbu (podzemní trubní vedení), nemá stavba po svém dokončení charakter pracoviště.

Provozovatel technické infrastruktury musí v rámci údržby a oprav díla dodržovat požadavky BOZP týkající se provozovatelů/zaměstnavatelů:

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená provozovateli (zaměstnavateli) příslušnými právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Povinnost provozovatele (zaměstnavatele) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hradit každý provozovatel (zaměstnavatel) v daném objektu pro své zaměstnance.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření provozovatele (zaměstnavatele), která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

V projektu byla prevenci rizik věnována adekvátní pozornost, která se promítla do vlastního projektového řešení. Přesto, vzhledem k charakteru provozu, nebylo možné všechna rizika zcela vyloučit.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a zařadit všechny provozované činnosti do jedné ze 4 kategorií. Na základě nejen tohoto zjištění, ale i rozhodnutím příslušné hygienické stanice provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce, dosud klasifikovaných jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť, úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů.

Nebude-li možné rizika odstranit, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření budou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností provozovatele (zaměstnavatele) na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních povede zaměstnavatel dokumentaci.

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik bude provozovatel (zaměstnavatel) vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí

- omezování vzniku rizik,

- odstraňování rizik u zdroje jejich původu (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,

- nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,

- plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,

- přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

- informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,

- zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,

- sdělit zaměstnancům, které zařízení je poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,

- zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a  ochraně zdraví při práci podle zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

- zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,

- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje v souladu s platnými předpisy a podmínkami, ve kterých je práce vykonávána, a kontrolovat jejich používání.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP

V projektu stavby bylo navrženo takové řešení, aby stavba jako celek (nebo její jednotlivé části) nemohla ohrožovat zdraví a životy lidí a zvířat, ani ohrožovat životní prostředí.

Zvolené konstrukční řešení je takové, aby stavba jako celek (i její jednotlivé části) odolávala působení prostředí:

- půdní vlhkosti

- podzemní vody,

- atmosférickým vlivům,

- chemickým vlivům,

- vlivům záření,

- otřesům.

Stavba byla z hlediska BOZP navržena tak, aby nedocházelo k úrazu

- uklouznutím,

- pádem,

- nárazem,

- popálením,

- zásahem elektrickým proudem,

- výbuchem,

- pohybujícím se vozidlem v blízkosti stavby.

Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá.

Příklady dalších možných rizik

Zvláštní pozornost je třeba věnovat:

- z důvodu nebezpečí nahromadění plynů a par (např. CO2, H2S, HCN, O3) – šachtám a komorám pod úrovní okolní podlahy nebo terénu,

- nádržím s otevřenou hladinou, kde hrozí nebezpečí utonutí,

- zabránění pádu z výšky a pádu do hloubky (prostupy, lávky, stupadle, přístupy, galerie, schodiště apod.),

- ochraně před úrazem elektrickým proudem (silová elektrozařízení),

- možnosti infekce z odpadních vod a kalů (bakterie a viry v odpadních vodách),

- prostředí s nebezpečím výbuchu - uzavřené prostory nad hladinou surové odpadní vody nebo kalů, riziko nahromadění bioplynu (metanu) a par těkavých organických látek,

- manipulaci s uzávěry (vysoké tlaky v potrubí),

- výpadkům v dodávce elektrického proudu, výpadku osvětlení apod.

### Základní technický popis staveb

##### Stavební řešení

Na ulici Okružní v městské části Brno-Lesná bude provedena rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, včetně výměny kanalizačních a vodovodních přípojek. Vozovka bude v rámci akce nově zapravena v šířce jednoho jízdního pruhu. Chodníky budou obnoveny do původního stavu. Současně s rekonstrukcí kanalizace budou přepojeny příp. nově provedeny příslušné dešťové vpusti včetně jejich přípojek.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 Kanalizace

SO 02 Kanalizační přípojky

SO 03 Vodovod

SO 04 Vodovodní přípojky

SO 05 Komunikace

##### Konstrukční a materiálové řešení

SO 01 KANALIZACE

V rámci projektu je navržena rekonstrukce stávající kanalizace DN 400 v ulici Okružní – v úseku od úrovně Mateřské školy Ibsenova cca po dům Okružní 35. Stávající kanalizace je v současné době v kapacitně i stavebně nevyhovujícím stavu, kdy dochází k prorůstání kořenů a trasa kanalizace je nevhodně vedena v zelené pásu pod stromy. Vzhledem k prostorovému uspořádání stávajících inženýrských sítí a s ohledem na možnost realizace bude nově kanalizace přemístěna do stávající komunikace. Rekonstrukce kanalizace je navržena s ohledem na hloubku uložení stok, na hydraulické poměry v kanalizaci a na požadované napojení rekonstruovaných přípojek a navržených uličních vpustí. Stávající trasa kanalizace se zruší.

Nově navrhovaná kanalizace bude na svém konci napojena na stávající kanalizační šachtu Š1361387 a na svém začátku bude ukončena šachtou Š20620, která je nově umístěna v komunikaci. V místech napojení nově navržené kanalizace na stávající kanalizaci budou provedeny ručně kopané sondy pro upřesnění skutečné hloubky napojovaného potrubí. Rovněž pro všechny napojované kanalizační přípojky budou provedeny kopané sondy. Všechny nesrovnalosti mezi hodnotami uvedenými v PD a skutečností je nutné ihned oznámit investorovi a projektantovi. Je navrženo potrubí DN 300 a DN 400 z obetonovaných kameninových trub s integrovaným vnitřním těsněním, spojovacím systémem C a s vyšší vrcholovou únosností. Hrdlové spoje budou uvnitř trouby po celém obvodu dotěsněny (např. tmelem Kanafug). Při napojování stávajících stok do šachty budou použity bobtnavé těsnící pásky nebo injektážní hadičky.

Rozsah délek a profilů rekonstruované kanalizace

| šachtový úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Š1361387 – Š3614556 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 400 | 656,67 |
| Š3614556 – Š20620 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 300 | 129,40 |
| Š20615 (záliv do ul. Haškova) | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 400 | 7,50 |

Potrubí bude ukládáno v otevřené pažené rýze pažením příložným. Výkop bude prováděn převážně strojně, mimo úseky kde bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi a v místech kde to předepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících sítí. Na dně rýhy bude provedeno hutněné ŠTP lože tloušťky 100 mm a betonová podkladní deska z betonu C12/15 X0 tloušťky 100 mm. Potrubí bude ukládáno na podkladní pražce (pokud to požaduje konkrétní výrobce trub). Na výšku 150 mm nad vrcholem potrubí bude provedeno obetonování potrubí betonem C12/15 X0. Na výšku 300 mm nad vrcholem obetonování potrubí bude proveden hutněný obsyp betonovým recyklátem. Nad obsypem bude proveden zásyp rýhy hutněným betonovým recyklátem. Obsyp potrubí, provádění zásypů a hutnění jednotlivých vrstev bude probíhat (při postupném vytahování pažení) tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení. Výkop bude zajištěn tak, aby do něj nedocházelo ke splavení povrchových vod. Srážková voda bude po dobu realizace stavby odváděna stávajícími uličními vpustmi.

Rýha bude zasypána hutněným betonovým recyklátem zhutňovaným po vrstvách tloušťky max. 30 cm, a to až do úrovně stávající nivelety vozovky. Vzhledem k tomu, že vytěžený materiál není vhodný pro zpětný zásyp (viz Inženýrskogeologický průzkum) bude zásyp výkopu proveden náhradním materiálem (stavební recyklát). Použití a typ zásypového materiálu musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s. Krytí kanalizačního potrubí bude min. 
180 cm. Míra zhutnění bude:

- 1 m pod úroveň pláně na 95 % PS

- 0,5 m pod úroveň pláně na 98 % PS (cca 1 m pod terénem)

- po úroveň stávajícího terénu na 100 % PS

Zkoušky vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti budou prováděny podle platné ČSN EN 1610 (75 6114) - po dokončených úsecích mezi šachtami. Po provedení obsypu nebo obetonování potrubí bude provozovatelem kanalizace provedena vizuální kontrola uložení trub. Stávající splaškové přípojky a přípojky navržených UV budou do odboček rekonstruované stoky zaústěny provizorně, pro vykonání zkoušky vodotěsnosti budou odpojeny. Po dobu provádění zkoušky budou odbočky zaslepeny originální záslepkou výrobcem odboček.

Odbočky pro kanalizační přípojky a přípojky UV

V rámci SO 01 budou na navržené stoce vysazeny kameninové odbočné tvarovky 90° se zvýšenou pevností. V úvahu přichází odbočky DN 300/150, DN 300/200, DN 400/150, DN 400/200. Odbočky budou vysazeny jak pro přípojky z SO 02, tak i přípojky z SO 05.

Kanalizační šachty

Navržené kanalizační šachty budou vystrojeny v souladu s Městskými standardy pro kanalizační zařízení. Při návrhu šachet byly respektovány požadavky provozovatele kanalizace. Kanalizační šachty budou realizovány jako šachty prefabrikované, kromě šachet Š20615 
a Š3614556, které budou realizované jako šachty s monolitickým betonovým dnem a s výstupním komínem z prefabrikovaných skruží. Navrhnutý světlý rozměr šachet pro kanalizační stoky 
DN 400 a DN 300 je 1000 mm.

Spadišťová šachta

Navržená spadišťová šachta Š20621 na stokové síti bude vystrojena v souladu s Městskými standardy pro kanalizační zařízení.

Čerpání vod

Čerpání odpadní vody se předpokládá pouze při realizaci kanalizační stoky, při stavbě šachet mohou být odpadní vody převáděny přes vybudovanou šachtu vloženým plastovým potrubím 
DN 300 zazděným v přítokovém a odtokovém profilu. Plastové potrubí musí být umístěno co nejníže u dna stoky. Zazdění v přítoku a odtoku smí být provedeno pouze částečné, aby v případě dešťů zůstala možnost přepadu dešťových vod.

Podle provedeného geologického průzkumu se podzemní voda nevyskytuje.

Rušení kanalizace

Rušené úseky kanalizace v rámci výkopů pro rekonstruovanou stoku budou vybourány. Úseky kanalizace mimo výkopy budou zality cementopopílkovou směsí. Stávající šachty v rušeném úseku budou vybourány min. 1,5 m pod úroveň terénu. Vybouraný materiál ze stok a šachet bude odvezen na skládku do (do 10 km). Poklopy a rámy z rušených šachet budou na vyžádání obvodového technika vráceny BVK a.s. a vtokové mříže z rušených UV budou na vyžádání odevzdány BKOM a.s.

Rozsah délek a profilů rušené kanalizace

| šachtový úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] | způsob rušení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Š20620 – Š1361387 | betonové kruhové trouby | DN 400 | 778,70 | zalití |
| Š20615 | betonové kruhové trouby | DN 400 | 7,50 | vybourání |
| Š20615 – Š20616 | betonové kruhové trouby | DN 400 | 1,00 | vybourání |
| Š1361387 | betonové kruhové trouby | DN 600 | 1,00 | vybourání |

SO 02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

V rámci tohoto SO je navrženo celkem 6 rekonstruovaných kanalizačních přípojek DN 200 
a 3 přípojky od uličních vpustí DN 150. Profily kanalizačních přípojek je nutné ověřit přímo na stavbě. Polohu přípojek je nutné na stavbě ověřit kopanými sondami. Stávající kanalizační přípojky budou buď přepojeny na nové kanalizační přípojky, nebo budou rekonstruované v celé délce. Minimální spád navržených přípojek je 2 % pro profil 
DN 150 a 1 % pro profil DN 200.

Trasa přípojek je ve většině případů navržená v trase stávající přípojky nebo je mírně upravena, tak aby byla kolmá na osu kanalizace. Napojení do kanalizace (včetně přípojek z UV) je v případě zaústění do kameninových obetonových trub DN 300 a DN 400 navrhováno jako kolmé, přes kameninové odbočné tvarovky. Odbočné tvarovky jsou součástí SO 01.

Situační poloha přípojek byla stanovena na základě výsledků kamerového monitoringu stávající stoky, průzkumu přípojek v jednotlivých nemovitostech a informací majitelů dotčených nemovitostí. Dokumentace od stávajících přípojek až na výjimky neexistuje. Skutečnou polohu všech kanalizačních přípojek je proto nutno zjistit až při stavbě. V případě zjištění jiné polohy stávajících přípojek musí být místo odbočky na stoce stanoveno nově s ohledem na polohu ostatních inženýrských sítí. Pokud dojde k velké změně směru v místě napojení na soukromou část přípojky, je možné u hranice soukromého pozemku osadit skrytou šachtičku. Tyto případy budou řešeny individuálně a jejich řešení musí být odsouhlaseno provozovatelem kanalizace.

Niveleta přípojky je dána kótou napojení na rekonstruovanou kanalizaci a kótou stávající ponechané kanalizační přípojky (případně UV).

Přípojky budou rekonstruovány postupně proti jejich spádu. Kanalizační potrubí bude ukládáno do otevřené pažené rýhy. Výkop bude prováděn převážně strojně, vyjma úseků kde bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi a v místech kde to předepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí.

Přípojky budou provedeny z obetonovaného kameninového potrubí DN 150, nebo DN 200, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností. Dno stavební rýhy bude upraveno podkladním betonem C 12/15 X0. Kameninové trouby budou obetonovány betonem C 12/15 X0 až na výšku 80 mm nad vrchol trouby. Zásyp potrubí se provede recyklátem hutněným po vrstvách. Obnova komunikace je předmětem SO 05.1 Vozovky. Překopy v chodníku budou zpětně zapraveny stávající dlažbou s předpokladem výměny 10 % původní betonové, případně kamenné dlažby.

Napojení domovních kanalizačních přípojek a odboček pro UV se provede:

- na kameninovou stoku DN 300 – DN 400 prostřednictvím odbočné tvarovky,

- na stávající domovní přípojku bude rekonstruovaná část napojena prostřednictvím opravné manžety, např. Flex-Seal.

V případě prostorové kolize stávajících kanalizačních, vodovodních a plynovodních přípojek bude přednostně zachována trasa a výškové uspořádání kanalizační přípojky. V případě polohové kolize s jinými přípojkami bude výkop kanalizační přípojky prováděn ručně a ostatní stávající přípojky budou ve výkopu polohově stabilizovány a zajištěny proti případnému promrzání 
a poškození nebo budou provizorně přeloženy na dobu stavby. Jednotlivé vodovodní přípojky budou v případě nutnosti přerušeny a pro dotčené nemovitosti bude na dobu nezbytně nutnou zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou – cisterny 2 ks.

Vzhledem k stabilizované zástavbě v ulici nebyly navrženy rezervní odbočky pro případné budoucí napojení. V případě eventuálního výskytu stávajících společných přípojek bude provedeno rozdělení na samostatné přípojky pro každou nemovitost. Po realizaci přípojek bude proveden jejich monitoring kamerou.

Celkově se jedná o 6 ks kanalizačních přípojek a 3 ks přípojek UV.

Rekonstrukce/přepojení 6 ks kanalizačních přípojek (č. 1 – č. 6):

- obetonované kameninové potrubí DN 200	celk. délka 22,48 m

Rozsah délek a profilů rekonstruovaných kanalizačních přípojek:

| přípojka | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 2,57 |
| č. 2 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 2,54 |
| č. 3 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 6,21 |
| č. 4 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 6,58 |
| č. 5 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 2,17 |
| č. 6 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 2,41 |
| Celkem |  |  | 22,48 |

Rekonstrukce 3 ks přípojek uličních vpustí (ozn. UV31, UV32, UV33):

- obetonované kameninové potrubí DN 150	délky 18,02 m

- protláčecí kameninová trouba DN 150	délky 8,00 m

- celkem	délka 26, 02 m

V rámci projektu bude kanalizační přípojka k UV31 (vzhledem k nově navrhované trase pod nově vybudovaným chodníkem) realizována protlakem (viz situační výkresy). Rozměry startovací jámy jsou 3,7x3,2 m a rozměry koncové jámy jsou 2,0x2,0 m.

Rozsah délek a profilů rekonstruovaných přípojek uličních vpustí:

| přípojka | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| UV31 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 150 | 5,52 |
|  | protláčecí kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, glazované nebo neglazované | DN 150 | 8,00 |
| UV32 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 150 | 6,20 |
| UV33 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 150 | 6,30 |
| Celkem |  |  | 26,02 |

Rušení kanalizačních přípojek:

- vybourání - kameninové potrubí DN 150	délky 3,70 m

- zalití - kameninové potrubí DN 150	délky 10,30 m

- vybourání - kameninové potrubí DN 200	délky 20,00 m

- zalití - kameninové potrubí DN 200	délky 10,10 m

SO 03 VODOVOD

V rámci projektu je navržena rekonstrukce stávajícího vodovodu DN 200 – DN 250 z roku 1962 v ulici Okružní – v úseku od ulice Ibsenova za koncovou kanalizační šachtu č. 20620 za domem Okružní 35. Vodovod bude přeložen do vozovky, na opačnou stranu, cca 1,5 m od obrubníku, s ohledem na stávající inženýrské sítě umístěné v chodníku a v komunikaci. Stávající trasa vodovodu se zruší.

Nově navrhovaný vodovod bude na svých koncích napojen na stávající vodovod. V místech napojení nového vodovodu na stávající vodovod budou provedeny ručně kopané sondy pro upřesnění skutečné hloubky napojovaného potrubí. Všechny nesrovnalosti mezi hodnotami uvedenými v PD a skutečností je nutné ihned oznámit investorovi 
a projektantovi. Je navrženo potrubí DN 80, DN 150, DN 200 a DN 250 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm). Tvárná litina je v první části úseku navržena s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminovým povlakem o plošné hmotnosti 400g/m2 a v druhé části úseku je navržena s vnitřní cementovou vystýlkou a s těžkou protikorozní ochranou (žárové zinkování 200 g/m2 a podélně extrudovaná vrstva polyetylenu, tl. min. 1,8 – 2,5 mm), neboť se v její blízkosti nachází plánovaná tramvajová dráha. Vodovod je z velké části v souběhu s navrhovanou kanalizací (osová vzdálenost cca 1,0 m). Pouze ve dvou případech je trasa vodovodu odkloněna kvůli vedení parovodu (viz situační výkresy a kladečské schéma).

V rámci projektu je vzhledem k směrovému vedení vodovodu přes komunikaci a přes chodníky uvažováno s realizací vodovodu protlakem ve sklolaminátové chráničce s vystřeďovacími prvky (viz výkres protlaku). Rozměry startovací jámy jsou 3,7x3,2 m a rozměry koncové jámy jsou 2,0x2,0 m. U hlavních vodovodních řadů se jedná celkem o 6 úseků (viz situační výkresy a kladečské schéma):

- řad „V1“ tvárná litina DN 250	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 550 mm	11,0 m

- řad „V1.1“ tvárná litina DN 150	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 427 mm	10,0 m

- řad „V1.3“ tvárná litina DN 200	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 501 mm	15,5 m

- řad „V1.4“ tvárná litina DN 150	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 427 mm	8,5 m

- řad „V1.6“ tvárná litina DN 150	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 427 mm	14,0 m

Nově navržený vodovodní řad V.1.4.1 bude křížit stávající teplovodní rozvod v bezkanálovém uložení. Teplovod je uložen v horní části stávajícího železobetonového kanálu. Zbylá část kanálu je zasypána štěrkopískem. Pro nově navržený vodovodní řad uložený pod teplovodním potrubím teplovodu ubourá (se souhlasem společnosti TB) část stěny stávajícího železobetonového kanálu (v šířce nutné pro instalaci vodovodu). Následně bude kolem stávajícího teplovodu obnoveno pískové lože tl. 150 mm pod i nad potrubím (písek fr. 0-8 mm). Zásyp, obsyp pískem a hutnění bude prováděno ručně.

Potrubí bude ukládáno v otevřené pažené rýze s příložným pažením na hutněné pískové lože frakce 0-8 mm tloušťky 150 mm. Výkop bude prováděn převážně strojně, mimo úseky kde bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi a v místech kde to předepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících sítí. Do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí bude proveden obsyp pískem frakce 0-8 mm. V úrovni 400 mm nad vrcholem potrubí bude položena výstražná folie modré barvy s nápisem „POZOR VODOVOD“. Nad obsypem potrubí bude proveden hutněný zásyp rýhy betonovým recyklátem. Obsyp potrubí, provádění zásypů a hutnění jednotlivých vrstev bude probíhat (při postupném vytahování pažení) tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

Potrubí bude opatřeno identifikačním vodičem Cu 2x 4 mm2, vyvedeným do poklopů armatur a hydrantů. Pro budoucí identifikaci budou na potrubí osazeny identifikační markery u odboček, u lomových bodů a v přímé trase ve vzdálenosti max. 30 m od sebe.

Na vodovodním potrubí bude osazeno 8 podzemních hydrantů DN 80 a 1 nadzemní hydrant 
DN 80. Hydranty budou sloužit jednak pro odvzdušnění a odkalení potrubí při uvádění potrubí do provozu tak pro požární účely po dokončení stavby. Všechny poklopy armatur budou označeny plastovými orientačními tabulkami. Všechny poklopy hydrantů, šoupátek, uzávěrů přípojek mimo komunikace budou obedlážděny dvěma řadami kostek a obetonovány. Na směrových 
a výškových lomech, odbočkách a pod hydranty budou zřízeny opěrné bloky z prostého betonu C20/25 XC2.

Pro hrdlové spoje bude použit automaticky násuvný zámkový spoj (gumový těsnící kroužek ze dvou druhů EPDM, který má zároveň i funkci zámkovou; stabilizační patka s kruhovou dotěsňovací hlavou, do kroužku budou zasazeny ocelové zakusovací segmenty). Spojovací materiál u přírubových spojů bude z nekorodujících materiálů v celém rozsahu vodovodních řadů – šrouby nerez, matky mosaz.

Rýha bude zasypána hutněným betonovým recyklátem zhutňovaným po vrstvách tloušťky max. 30 cm, a to až do úrovně stávající nivelety vozovky. Použití a typ zásypového materiálu musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s. Krytí vodovodního potrubí bude min. 150 cm. Míra zhutnění bude:

- 1 m pod úroveň pláně na 95 % PS

- 0,5 m pod úroveň pláně na 98 % PS (cca 1 m pod terénem)

- po úroveň stávajícího terénu na 100 % PS

Do doby osazení poklopů a ventilů hydrantů a šoupátek (v koordinaci s obnovou povrchu 
a vozovek – SO 05.1 Komunikace) budou ovládací trny uzávěrů chráněny před poškozením.

Stávající podzemní inženýrské sítě zasažené výkopem pro vodovod budou během stavby zajištěna. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky vodovodních řadů vyvěšeny. Před uvedením do provozu a napojením přípojek bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce dle příslušné ČSN.

Rozsah délek a profilů rekonstruovaného vodovodu

| řad | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 210,95 |
| V1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 239,55 |
| V1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 5,2 mm | DN 250 | 299,03 |
| V1.1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 14,62 |
| V1.2 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 80 | 1,40 |
| V1.3 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 18,00 |
| V1.4 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou v, min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 14,35 |
| V1.4 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 13,24 |
| V1.4.1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 17,00 |
| V1.5 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 5,50 |
| V1.6 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 16,43 |

Rušení vodovodu

Stávající vodovodní řady, které budou při stavbě odhaleny, budou demontovány. Části vodovodu mimo výkop budou zaplněny cementopopílkovou směsí. Hydranty na stávajících vodovodních řadech budou demontovány vč. poklopů, orientačních tabulek a sloupků. Stávající rušené armatury na stávajících vodovodních řadech budou na vyžádání obvodového technika vráceny BVK a.s. Orientační tabulky a sloupky budou opětovně instalovány po dokončení opravy vodovodních řadů.

Rozsah délek a profilů rušeného vodovodu

| úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] | způsob rušení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OC | DN 200 | 474,07 | zalití |
| 2 | LI | DN 150 | 39,70 | zalití |
| 3 | LI | DN 200 | 34,60 | zalití |
| 4 | LI | DN 250 | 276,78 | zalití |

Zapravení povrchů

V rámci SO bude provedeno zapravení povrchů po výkopu, které bezprostředně nenavazují na SO 05 Komunikace.

Zapravení ploch bude provedeno v následujících skladbách:

Živičná vozovka MK silnější konstrukce na ul. Okružní

| - Směs s CRmB (Gumoasfalt) modif. ACO 11+, CRmB | TL. 40 mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,3 kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. ACL 16+ | TL. 60 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 22+ | TL. 100 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltrační postřik-kationaktivní emulze 0,5kg/m2 PI-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Štěrk částečně prolitý cementovou maltou ŠCM | TL. 200 mm | ČSN 73 61 27-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 ŠDA,GE | TL. 200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 600 mm |  |

Dlážděné chodníky

| - Betonová dlažba stávajícího typu DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA,GE | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Chodníky  z asfaltobetonu

| - Asfaltový beton ACO 8 CH | TL. 40 mm | ČSN EN 13108-1 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik kationakt. Emulze 0,3kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton podkladní ACP 16+ | TL. 80 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltračn ípostřik kationaktivní emulze 0,5kg/m2 PI-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.270mm |  |

Nezpevněné dotčené plochy budou ohumusovány v tl. 100 mm a zatravněny.

SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Stávající vodovodní přípojky z HD-PE se v rámci stavby pouze přepojí, neboť se vzhledem k jejich materiálu a tím i stáří předpokládá, že jsou ve vyhovujícím technickém stavu. U stávajících přípojek z jiných trubních materiálů (včetně LPE) bude potrubí přípojek vyměněno za nové potrubí z materiálu HD-PE PE100 SDR11, neboť se předpokládá neznámý technický stav, který se může vlivem prováděných výkopových prací v jejich okolí výrazně a rychle zhoršit až do stavu havárie. Proto bude u těchto přípojek vyměněno stávající potrubí za potrubí z materiálu HD-PE. Profil přípojky bude stejný jako stávající, minimálně d = 32 mm. V rámci projektu se uvažuje s rekonstrukcí 7 přípojek. Skutečnou polohu všech vodovodních přípojek je nutno zjistit až při stavbě kopanými sondami.

Přípojky d < d90 budou napojeny na hlavní řad pomocí trubních tvarovek (MMA-kus nebo T-kus), dále pak přírubové šoupátko DN 80 se zemní teleskopickou soupravou a zaslepovací přírubou. V zaslepovací přírubě bude provedena navrtávka s příslušným G“ závitem dle profilu potrubí a přechodka oc./PE.

Přípojky d ≥ d90 budou napojeny na hlavní řad pomocí trubních tvarovek (MMA-kus nebo T-kus), dále pak šoupátko se zemní teleskopickou soupravou, lemový nákružek s točivou přírubou a elektrospojka.

Vyměňované přípojky budou ukončeny hlavním domovním uzávěrem s redukcí a napojeny na stávající rozvod (vodoměrná sestava). V obvodovém zdivu objektů bude provedeno zafixování prostupové ocelové chráničky a zatěsnění volného prostoru polyuretanovou pěnou.

Vodovodní přípojky d < 90 budou provedeny protlakem v chráničce PE100 SDR11 a vodovodní přípojky d > 90 budou provedeny protlakem ve sklolaminátové chráničce s vystřeďovacími prvky (viz výkres protlaku). Rozměry startovací jámy jsou 3,7x3,2 m a rozměry koncové jámy jsou 2,0x2,0 m.

Pro ukládání potrubí a zásypy výkopu platí stejné zásady jako pro hlavní řady. Krytí vodovodních potrubí je navrženo min. 150 cm.

Před uvedením do provozu a napojením přípojek bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce dle příslušné ČSN.

Celkově se jedná o 7 ks vyměňovaných přípojek:

Rekonstrukce v původní trase:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	1 ks, délky 26,06 m

  - chránička PE100 SDR11 d75x6,8 mm	24,0 m

- potrubí PE100 SDR11 d40*3,7 mm	1 ks, délky 26,10 m

  - chránička PE100 SDR11 d90x8,2 mm	18,0 m

- potrubí PE100 SDR11 d63*5,8 mm	1 ks, délky 17,10 m

  - chránička PE100 SDR11 d160x14,6 mm	11,0 m

- potrubí PE100 SDR11 d90*8,2 mm	1 ks, délky 48,06 m

  - chránička SKLOLAMINÁT de272x24,0 mm	14,5 m

- potrubí PE100 SDR11 d160*14,6 mm	1 ks, délky 19,89 m

  - chránička SKLOLAMINÁT de324x28,0 mm	16,5 m

Nově umisťované přípojky:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	1 ks, délky 15,97 m

  - chránička PE100 SDR11 d75x6,8 mm	8,0 m

- potrubí PE100 SDR11 d90*8,2 mm	1 ks, délky 16,25 m

  - chránička SKLOLAMINÁT de272x24,0 mm	8,0 m

SO 05 KOMUNIKACE

Stavební objekt SO 05 Komunikace je rozdělen na 2 části, a to část SO 05.1 Komunikace, kde je řešena výměna konstrukce vozovky včetně obnovy chodníků do původního stavu a část SO 05.2 Odvodnění vozovky, kde je řešeno osazení uličních vpustí včetně jejich přípojek.

SO 05.1 Komunikace

Vymezení objektu

Předmětem SO 05.1 – „Komunikace“ jsou komunikační úpravy, navržené za účelem zapravení ploch po provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

Vozovka nad navrženou kanalizační a vodovodní rýhou bude zapravena v plné konstrukci.  Vozovka mimo rýhu bude po předchozím odfrézování zapravena v obrusné a ložné vrstvě, místně bude provedena i živičná podkladní vrstva. Způsob zapravení je patrný z výkresů situace a příčných řezů.

V souladu s předchozím stupněm dokumentace DÚR bude zachován stávající systém dopravy. Realizací navržených úprav nedojde k zásadní změně plošného rozsahu, ke změně vnějšího ohraničení ani ke změně umístění komunikačních ploch na stávajících pozemcích. Z funkční náplně ploch pro dopravu je zřejmé, že jsou tyto plochy pro dopravní infrastrukturu již vyhrazeny.

V rámci SO 05.1 bude kompletně celoplošně zapravena pravá polovina vozovky nad vodovodem a kanalizací v délce cca 800m. Hranicí úpravy je osa stávající vozovky místní komunikace II. třídy na ulici Okružní, pravou hranici tvoří stávající silniční obruba, která až na  lokální úpravy nebude bourána. Chodníky, vyjma zapravení nad rýhami, nejsou předmětem této dokumentace. Součástí objektu je i zapravení vozovky nápojných ulic Ibsenova, Loosova, Haškova, Brechtova a zapravení vozovky v napojení ČSPHM v rozsahu, vyznačeném v situačních výkresech.

Navržené stavební řešení obsahuje:

- vybourání stávající komunikace – vozovky (vyjma bourání, provedené v rámci objektů kanalizace a vodovodu)

- frézování stávající vozovky ve vyznačeném rozsahu

- provedení nové konstrukce živičné vozovky nad rýhou a provedení obnovy živičných vrstev po frézování staré vozovky

- zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku dle TP115

- lokální vybourání stávajících silničních obrub a jejich zpětné osazení

- obnovu vodorovného dopravního značení

- ohumusování v tl.10cm a zatravnění v místech zapravení po výkopech

- zapravení chodníků z dlažby a litého asfaltu v rozsahu bourání po přípojkách kanalizace a vodovodu.

Předmětem stavby není vypracování nového návrhu trvalého dopravního značení, jako podkladu pro stanovení DZ. Svislé dopravní značení bude zachováno stávající, vodorovné dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.

Směrové řešení

Vedení hlavní trasy zůstává stávající. Teoretická pomocná výpočtová osa je proložena osou stávající komunikace a k jejímu staničení jsou vztaženy navržené komunikační úpravy, včetně odvodnění.

Trasa se skládá z těchto entit:

- přímá dl.2,27m

- prostý kruhový oblouk R1=600m, dl.28,59m

- přímá dl.48,17m

- čistý přechodnicový oblouk L1=85m, L2=201m

- přímá dl.474,66m

Napojení místních komunikací v křižovatkách je patrné z výkresu situace. Poloha zastávek MHD zůstává stávající. Pravostranná obruba bude zachována ve stávající poloze.

Výškové řešení

Sklonové poměry jsou popsány v informativní příloze – „Podélném profilu v ose stávající vozovky“.  Uvedené výšky nivelety na ose představují stávající terén a byly vygenerovány z prostorového modelu, vytvořeného z doměření geodetického zaměření. Maximální stávající sklon nivelety na ose je 6,2%, minimální stávající podélný sklon je 1,8%. V celém řešeném úseku stoupá niveleta od začátku úseku po jeho konec.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajících obrubách, šířkové uspořádání bude zachováno stávající. Základní šířka vozovky mezi obrubami je 10m. Zapravuje se pouze pravá polovina vozovky. Zastávky MHD budou vyznačeny ve stávající poloze vodorovným dopravním značením v š. 3,00. Délky nástupních hran budou zachovány stávající.

Příčné sklony vycházejí ze stávajícího stavu. Jsou popsány v jednotlivých profilech a jsou to sklony stávající.

Navržené konstrukce a materiály

Vozovka bude olemována stávající kamennou ležatou obrubou š. 0,25 m. V prostoru odbočovacího pruhu u čerpací stanice MHD je obruba betonová. Veškeré obruby budou zachovány, ve výkaze výměr bude vymezena rezerva 10 % pro výměnu narušených obrub.

Konstrukce č. 1 – živičná vozovka MK silnější konstrukce na ul. Okružní

| - Směs s CRmB (Gumoasfalt) modif. ACO 11+, CRmB | TL. 40 mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,3 kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. ACL 16+ | TL. 60 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 22+ | TL. 100 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltrační postřik-kationaktivní emulze 0,5kg/m2 PI-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Štěrk částečně prolitý cementovou maltou ŠCM | TL. 200 mm | ČSN 73 61 27-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 ŠDA,GE | TL. 200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 600 mm |  |

Konstrukce vozovky č. 2 – živičná vozovka MK slabší konstrukce v nápojných ulicích

| - Směs s CRmB (Gumoasfalt) modif. ACO 11+, CRmB | TL. 40mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik kationaktivní emulze 0,3 kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 16+ | Tl. 60mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltrační postřik kationaktivní emulze 0,5kg/m2 PI-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Štěrk částečně prolitý cementovou maltou ŠCM | TL. 200mm | ČSN 73 61 27-1 |
| - Štěrkodrťfr.0-63mm ŠDA,GE | TL. 200mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.500mm |  |

Napojení živičných vrstev se provede zazubeně, přesah živičných vrstev min.0,25m. Styčná spára ve vozovce bude strojně proříznuta a opatřena modifikovanou zálivkou dle TP115. Zapravení v plné konstrukci č.1 a č.2  se provede nad rýhou kanalizace a vodovodu a okolo nově zřizovaných uličních vpustí. Mezi rýhou a osou komunikace se provede zapravení zazubením živičných vrstev až po osu vozovky. Vozovka na zastávkách MHD bude shodné konstrukce jako vozovka č.1.

Zapravení ploch mimo vozovku bude provedeno v následujících skladbách:

Dlážděné chodníky

| - Betonová dlažba stávajícího typu DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA,GE | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Chodníky  z LA

| - Litý asfalt MA8 V | TL. 30 mm | ČSN EN 13108-6 |
| --- | --- | --- |
| - Směs stmelená cementem SC, C8/10 | TL.150 mm | ČSN EN 14227-1 ČSN 73 61 24-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.330mm |  |

Chodníky  z asfaltobetonu

| - Asfaltový beton ACO 8 CH | TL. 40 mm | ČSN EN 13108-1 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik kationakt. Emulze 0,3kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton podkladní ACP 16+ | TL. 80 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltračn ípostřik kationaktivní emulze 0,5kg/m2 PI-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.270mm |  |

Nezpevněné dotčené plochy budou ohumusovány v tl.100mm a zatravněny.

Doprava v klidu

Bude zachován stávající stav.

Bezpečnostní zařízení

Nové bezpečnostní zařízení není navrhováno.

Dopravní značení

Systém dopravy bude zachován. Předmětem stavby není vypracování nového návrhu trvalého dopravního značení, jako podkladu pro stanovení DZ. Svislé dopravní značení bude zachováno stávající, vodorovné dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.

Zemní práce a další úpravy

Převažující část prací představuje bourání a frézování stávajících ploch nad rámec bourání. V rámci provádění hutněných zásypů rýh pro kanalizaci a vodovod je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh.  Modul deformace na pláni musí být min. 45 MPa, na zastávkách MHD min. 65 MPa.

Zemní práce budou prováděny po vytyčení inženýrských sítí a jejich ověření ručně kopanými sondami. Vlastní výkopové práce ve vozovce začnou odtěžením její stávající konstrukce. Pro určení tloušťky stávající konstrukce vozovky byly provedeny odvrty.

Požadavky na rovinatost a dodržení podélného a příčného sklonu vyplývají z TKP a ZTKP. Dokončení a přejímka zemní pláně vč. potřebných zkoušek je možná až po realizaci všech výkopových prací v rámci souvisejících objektů.

Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni. Pro dosažení požadované míry zhutnění doporučujeme provést na vymezené ploše hutnící pokus, na jehož základě bude stanoven postup při hutnění (počet pojezdů, vibrace…).

Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné TKP staveb pozemních komunikací. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány.

Kvalitativní požadavky na používané materiály a podmínky pro provádění se řídí příslušnými aktuálně platnými TP.

Vybourané suti a nevhodná zemina  –  odvoz na řízenou skládku dle ZOV.

Během celé doby výstavby bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů po dobu výstavby umístěna dočasná skládka materiálu.

Dále viz příloha D.5.1.1.

Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržené úpravy neřeší komunikace pro pěší. V rámci zapravení budou obnoveny výkopy dotčené signální a varovné pásy z reliefní dlažby dle „Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“.

SO 05.2 Odvodnění vozovky

Objekt je vymezen rozsahem rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Okružní s přesahy do sousedních ulic ve vyznačeném rozsahu. Předmětem SO 05.2 je navržení nových uličních pravostranných vpustí včetně přípojek, napojených do rekonstruované kanalizace a přepojení přípojek stávajících vpustí na levé straně komunikace.

Navržené stavební řešení obsahuje:

- Vybourání 13 stávajících vpustí, 12 vpustí v poloze nově navržených vpustí, 1 vpust mimo nově navržené vpusti.  Z toho 12 vpustí bude kompletně vybouráno, 1 vpust bude  odbourána na výšku 1,5m a zbývající část se zalije cementopopílkovou směsí.

- Zalití části přípojek rušených vpustí cementopopílkovou (přípojky mimo rýhu nové přípojky).

- Vybourání části stávajících přípojek rušených vpustí (přípojky v rýze nových přípojek).

- Zřízení nových pravostranných typových uličních vpustí UV2 až UV16–15 ks.

- Zřízení přípojek 15ks nových vpustí UV2 až UV16 z obetonované kameniny DN150.

- Přepojení 9 ks stávajících levostranných vpustí UV3a, UV9a až UV16a přípojkami z obetonované kameniny DN150.

- Výšková úprava stávající vpusti UV1.

Technický popis řešení:

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny.  Dešťová voda z komunikace (živičné vozovky) a přilehlých ploch bude svedena podél obrubníků do  uličních vpustí s plastovou mříží pro zatížení D400 – mříž M 508D. Přípojky jsou navrženy z obetonované kameniny DN150. Obetonování betonem C12/15-XO v min. tl. 150 mm. Napojení přípojek do kanalizace se provede do odboček, vysazených v rámci kanalizační stoky. U vpustí se na přípojce provede zápachová uzávěra kombinací kolen 90°a 60°(místo 1x60° se použijí 2x30°, kolena 60°se běžně nevyrábějí).  Spodní část vpustí se obetonuje prostým betonem C16/20-XO. Kombinace prstenců vpustí (a tím spády přípojek) budou přizpůsobeny potřebě křížení se sítěmi v ulici. Vpusti musí mít předepsané kaliště a na přípojce bude provedena zápachová uzávěra. Veškeré provedené přípojky budou obetonovány prostým betonem C 12/15-XO.

Napojení přípojek UV se provede:

- Na kameninovou stoku DN 300, nebo DN 400 prostřednictvím odbočné tvarovky (tvarovka je dodávkou SO 01).

- U přepojovaných vpustí na stávající ponechanou přípojku UV bude rekonstruovaná část napojena prostřednictvím opravné manžety, např. Flex-Seal.

Zemní práce a další úpravy

Zemní práce budou prováděny po vytyčení inženýrských sítí a jejich ověření ručně kopanými sondami. Vlastní výkopové práce ve vozovce začnou odtěžením její stávající konstrukce.  Bourání vozovky nad rámec kanalizace a vodovodu je zahrnuto ve výkaze výměr SO 05.1.

Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné TKP staveb pozemních komunikací. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány.

Kvalitativní požadavky na používané materiály a podmínky pro provádění se řídí příslušnými aktuálně platnými TP.

Vybourané suti a nevhodná zemina  –  odvoz na řízenou skládku dle ZOV.

Během celé doby výstavby bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů po dobu výstavby umístěna dočasná skládka materiálu.

##### Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita navržených vodovodních řadů je zajištěna návrhem materiálu řadů (viz předchozí kapitola), návrhem jejich prostorového uspořádání a návrhem způsobu uložení v zemi (viz vzorový příčný řez).

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

##### Technické řešení

Základem technického řešení je návrh nových tras pro kanalizaci a vodovod, s ohledem na stávající inženýrské sítě, zeleň a další stávající objekty. Jedná se o rekonstrukci kanalizace 
a vodovodu. Část týkající se kanalizace má za úkol nahradit stávající kanalizaci, která je v kapacitně i stavebně nevyhovujícím stavu. Nově navržená kanalizace má za úkol stejně jako stávající, odvádět z území veškeré odpadní (splaškové a dešťové) vody. Část týkající se vodovodu má za úkol nahradit stávající vodovod, který je v nevyhovujícím stavu. Nově navržený vodovod má za úkol stejně jako stávající, zásobovat pitnou vodu obyvatelstvo v rekonstruovaných a přilehlých ulicích. Dispoziční řešení stavby odpovídá požadavku investora. Navrhovaná trasa kanalizace je nově navržena v komunikaci. Stávající trasa kanalizace bude zrušena a zafoukána. Navrhovaná trasa vodovodu je nově navržena převážně v komunikaci. Stávající trasa vodovodu bude zrušena a zafoukána. Trasa byla situačně i výškově navržena s ohledem na místa napojení a rovněž s ohledem na stávající inženýrské sítě.

##### Výčet technických a technologických zařízení

Žádná technologická zařízení nejsou navrhována.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

##### Rozdělení stavby do požárních úseků

Charakter investice neumožňuje, ani nevytváří důvody pro návrh a realizaci požárních úseků.

##### Stanovení požárního rizika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

##### Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Objekt kanalizace tvoří podzemní objekty, navržené převážně z kameninových a betonových materiálů, jehož prostřednictvím jsou odváděny odpadní vody z nemovitostí. Objekt je tedy bez požárního rizika.

Objekt vodovodu tvoří podzemní objekty, navržené převážně z litiny, jehož prostřednictvím je dopravována pitná voda. Objekt je tedy bez požárního rizika.

Vzhledem k charakteru stavby a použitých materiálu není nutno stanovovat.

##### Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Požární zásah ke kanalizační síti a vodovodní síti se nepředpokládá.

Stávající únikové cesty pro případnou evakuaci zůstávají bez změn a jsou dostatečné.

##### Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavba neohrožuje sousední požární úseky svým požárně nebezpečným prostorem a rovněž není umístěna v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Objekt kanalizace ani objekt vodovodu nevykazuje charakter požárně nebezpečného prostoru.

##### Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Nejbližší zdroje požární vody jsou zajištěny ze stávajících hydrantů v okolí.

Stávající požární hydrant DN 80 (ve staničení úpravy vozovky cca km 0,205) na rušeném vodovodní řadu bude zrušen. Místo něj bude zřízen nadzemní hydrant H2 DN 80, umístěný na protější straně vozovky. Počet hydrantů využitelných pro potřeby požární bezpečnosti zůstane stávající.

Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

##### Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích.

##### Zhodnocení technologických a technických zařízení stavby z hlediska požární bezpečnosti

Investice neobsahuje žádná technická, ani technologická zařízení. Jedná se čistě o vodovodní řady a kanalizační stoky.

Navržená stavba neklade zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních konstrukcí, nebo na snížení hořlavosti stavebních hmot.

##### Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Navržená investice nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, ani požárně bezpečnostními zařízeními.

##### Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Navržená stavba nevyžaduje rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba není výrobním objektem a pro její provoz nejsou vyžadovány žádné zdroje energie (jedná se o vodovod a gravitační kanalizaci). Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné nároky na tepelné izolace.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba není určena k trvalému ani přechodnému pobytu osob. Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou apod.

Zdraví osob není stavbou ani provozem kanalizace ovlivněno. Zaměstnanci zhotovitele stavby a provozovatele kanalizace jsou povinni dodržovat platné zásady BOZP a řídit se pokyny zaměstnavatele a platným Provozním řádem a Kanalizačním řádem.

Problematika vlivu stavby na okolí je řešena v kapitole B 6. Popis vlivů stavby na ŽP.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

##### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o kanalizaci a vodovod - radonová ochrana není relevantní.

##### Ochrana před bludnými proudy

U kanalizace se vzhledem k použitému materiálu s vlivem bludných proudů nepočítá.

Stavba je koordinována s plánovanou stavbou tramvajové dráhy (nyní ve fázi záměru). V úseku ohroženým bludnými proudy, tj. cca od vodovodní přípojky č.3 dále (přibližně v úseku od km 0,211 nově navrženého potrubí), je navrženo potrubí z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou a s těžkou protikorozní ochranou (žárové zinkování 200 g/m2 a podélně extrudovaná vrstva polyetylenu, tl. min. 1,8 – 2,5 mm).

##### Ochrana před technickou seizmicitou

Technická seizmicita představuje dynamické jevy vyvolané člověkem, stroji, dopravními prostředky atd. Ochrana navrženého vodovodu a kanalizace před technickou seizmicitou je zajištěna dodržením minimálního krytí potrubí předepsaného normou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a způsobem uložení potrubí dle předpisu výrobce.

##### Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadována její ochrana před hlukem.

##### Protipovodňová opatření

Stavba se nachází mimo záplavové území.

##### Ochrana před ostatními účinky

Další účinky nejsou řešeny. Nejedná se o poddolovanou oblast. V dané oblasti nejsou registrovány sesuvy půdy (zastavěné území obce).

Výskyt metanu není řešen. Vzhledem k tomu, že u vodovodu se jedná o potrubí pod stálým tlakem.  V případě kanalizačního potrubí, je toto potrubí odvětrávané a metan je lehčí než vzduch.

## Připojení na technickou infrastrukturu

##### Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu,

Navržená kanalizace bude na svém začátku napojena na stávající kanalizační šachtu Š1361387 a na konci bude ukončena šachtou Š20620 (nově posunuta do vozovky). Kanalizační přípojky 
a přípojky uličních vpustí budou napojeny do kanalizace.

Nově navržené vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovodní řady a nově vyměněné přípojky budou dopojeny na domovní rozvody nemovitostí.

Jiné napojení na technickou infrastrukturu se neuvažuje.

##### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Navržené profily jsou dány požadavkem objednatele. Připojovací rozměry jsou vždy dle použitého průměru potrubí.

SO 01 Kanalizace

kamenina DN 400	664,20 m

kamenina DN 300	129,40 m

celkem	786,07 m

rušení bet. DN 400	786,20 m

SO 02 Kanalizační přípojky

kamenina DN 150	26,02 m

kamenina DN 200	22,48 m

rušení kamenina DN 150	14,00 m

rušení kamenina DN 200	30,10 m

SO 03 Vodovod

litina DN 80	1,40 m

litina DN 150	66,79 m

litina DN 200	482,77 m

litina DN 250	299,03 m

rušení vodovodu	825,15 m

SO 04 Vodovodní přípojky

PE100 SDR11 d32*3,0 mm	42,03 m

PE100 SDR11 d40*3,7 mm	26,10 m

PE100 SDR11 d63*5,8 mm	17,10 m

PE100 SDR11 d90*8,2 mm	64,31 m

PE100 SDR11 d160*14,6 mm	19,89 m

## Dopravní řešení

##### Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Komunikace v ulici Okružní je místní obslužnou komunikací. Stávající svislé i vodorovné dopravní značení v ulici bude zachováno.

Po dobu provádění stavby se nelze vyhnout omezení provozu v realizovaném úseku stavby. Dopravní značení po dobu stavby bude provedeno podle projektu dopravního značení, který je uveden v příloze „F.3 Přechodné dopravní značení“. Během stavby dojde i k omezení pohybu chodců. Při stavbě musí být umožněn přístup ke stávajícím objektům nacházejícím se v těsné blízkosti staveniště, a to pomocí provizorních chodníků a přemostění stavebních rýh. Stavební rýhy v chodníku budou přemostěny pochůznými lávkami se zábradlím a vodící linií. V noci budou výkopy označeny světelným výstražným zařízením. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný provoz pro pěší.

V rámci stavby budou upraveny obruby u nástupů na místa pro přecházení v oblasti křižovatek 
a poblíž sjezdů na účelové komunikace.

Zhotovitel po dobu stavby zajistí po dohodě s majiteli přístup na sousední pozemky, např. pomocí přejezdových plechů v místě stávajících vjezdů na pozemky, apod.

Systém dopravy bude zachován. Dopravní značení bude po realizaci stavby obnoveno do stávajícího stavu.

Jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“. Dle §2, bodu 1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“.

##### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště je po místní obslužné komunikaci. Způsob napojení na stávající dopravní infrastrukturu se stavbou nemění, v ulici i v okolní lokalitě zůstává zachována současná organizace dopravy.

##### Doprava v klidu

Parkovací plochy nejsou nově navrhovány.

##### Pěší a cyklistické stezky

V místě stavby se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

##### Terénní úpravy

Ve volném terénu bude v šířce manipulačního pruhu stavby sejmuta humózní vrstva v tloušťce 100 mm, která bude navrácena zpět. Provede se osetí travním semenem s předepsaným 6x sečením trávy, tj. údržba zeleně po dobu 12 až 18 měsíců po dokončení stavby (dle vegetačního období a po dohodě se správcem zeleně).

##### Použité vegetační prvky

Realizací posuzovaného záměru dojde ke kácení 1 ks dřevin rostoucích mimo les. V rámci dokumentace pro územní řízení byl zpracován dendrologický průzkum, jehož předmětem bylo prověření stavu a zhodnocení dřevin. Předpokládá se kácení 1 ks dřevin (průměr 26 cm).

##### Biotechnická opatření

Nejsou navrhovaná.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

##### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.

Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby zpracován zhotovitelem stavby.

Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště a učinit nezbytná opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastního provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být dále stanoveno - jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně hlučných, s nižšími emisemi).

Možné negativní účinky provozu dokončené stavby je třeba eliminovat (minimalizovat) už ve fázi koncipování technického návrhu, jednak vlastním návrhem (lokalizace, dispozice objektů vůči zástavbě a okolí, provozní systém apod.) a dále v něm zahrnutými technickými a organizačními opatřeními.

Obecně je zásadní zajišťování provozu a provádění údržby všech zařízení v souladu s jejich schváleným provozním a manipulačním řádem.

Vliv stavby na ovzduší a klima

Samotné objekty vodovodu a kanalizace nemají vliv na ovzduší a klima.

Při provádění stavby lze očekávat negativní ovlivnění životního prostředí, především prachem a hlukem. S tím může souviset dočasné narušení faktoru pohody obyvatelstva.

Zhotovitel stavby bude dodržovat následující minimalizační opatření:

- směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu,

- maximalizace kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení komunikací,

- udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.

Vliv stavby na hlukovou situaci

Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku. Zvýšenou hlukovou zátěž lze předpokládat dočasně ve fázi realizace stavby.

Zhotovitel stavby bude při realizaci stavby dodržovat následující minimalizační opatření:

- udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu,

- důsledná údržba technologického zařízení stavby, vybavení objektů dostupnými ochrannými prvky,

- omezení provozu objektů s vysokými hlukovými emisemi na vymezenou dobu (zejména významné v době od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu),

- v odůvodněných případech zajišťování kontrolních měření akustických hladin.

Vliv stavby na povrchové a podzemní vody

K zásadnímu ovlivnění odtokových poměrů, jakosti vody, kvality podzemní vody ani hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území v důsledku stavby nedojde.

Díky výměně stávajícího nevyhovujícího kanalizačního potrubí za nové vodotěsné potrubí bude po realizaci stavby zabráněno kontaminaci prostředí průsakem odpadních vod ze stoky.

V průběhu stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních vod. Pro minimalizaci případných škod je zapotřebí na ochranu životního prostředí provést následující opatření:

- všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem u ploch pro stání vozidel a balený vapex a zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanismech se doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje,

- pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby;

- v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu (zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům).

Odpady

Samotné navržené objekty nebudou při svém provozu produkovat žádné odpady.

Odpady budou vznikat pouze při přípravě a při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich odstraňování zajistí dodavatel stavby, nebo investor podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky 93/2016 Sb., kterou je stanoven katalog odpadů a Vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady.

Pro výstavbu nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich zneškodňování. Odpady znečištěné škodlivými látkami budou označené jako nebezpečné a bude s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou předány oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, to je do zařízení, které je k tomu určeno. Zařízení, které je oprávněno odstraňovat odpady, musí být oprávněno na základě souhlasu příslušného krajského úřadu podle §14 odst. 1 zákona o odpadech.

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob“) k nakládání s odpady lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů.

Ohlášení produkce a nakládání s odpady za kalendářní rok je třeba provést v integrovaném systému ohlašovacích povinností www.ispop.cz.

Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady).

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku odpadů (do 10 km).

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci odpadů vzniklých při stavbě a způsobu jejich likvidace (doklad o uložení na skládkách), vč. skutečné vzdálenosti skládek

Vliv stavby na půdu a horninové prostředí

Výstavbou nedojde k dotčení zemědělského pozemku (zemědělský půdní fond).

O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však předmětem důsledné kontroly a dodržování obecných zásad.

Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené materiály nejen z hlediska jednotlivých horninových typů, ale i z hlediska obsahu možných kontaminantů a rozhodovat o následném nakládání s těmito zeminami (odvoz k dalšímu využití nebo na skládku odpadu nebo úprava zemin na místě pro možnost jejich překvalifikování do nižší kategorie odpadu (např. nebezpečný  ostatní, nebo ostatní  k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven).

##### Vliv na přírodu a krajinu  – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vliv na krajinu

Navržená stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V místech ani v bezprostřední blízkosti plánované investice se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani území, kde by se vyskytovali chráněné živočišné druhy apod.

Stavba nenaruší ani neovlivní žádné ekologické funkce ani vazby v krajině.

Stromy poblíž trasy kanalizace a jejích přípojek budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m. Ochranné deštění bude provedeno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromů bude chráněná před poškozením stavebními mechanismy.

Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutné ošetřit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy v blízkosti kořenů budou prováděny ručně.

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanismy.

##### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

K přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) realizací stavby nedojde.

V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy.

V zájmovém území stavby není zaregistrován žádný významný krajinný prvek. Nenacházejí se zde ani významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní toky a údolní niva (rybníky, lesy, rašeliniště, jezera).

##### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Nevztahuje se.

##### V případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, nebo integrované povolení, bylo–li vydáno

Nevztahuje se.

##### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)“ vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

## Ochrana obyvatelstva

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v případě ohrožení využívat místní systém ochrany obyvatelstva.

## Zásady organizace výstavby

##### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při výstavbě se nepředpokládá potřeba ani spotřeba rozhodujících médií, přísun vhodného zásypového materiálu bude zajišťovat zhotovitel stavby svým dodavatelem. Potřeby materiálů jsou zřejmé z výpisů materiálů.

##### Odvodnění staveniště

Návrh doplňujícího odvodnění staveniště se nepředpokládá. Povrchová voda ze staveniště a zařízení staveniště, bude odváděna po terénu do stávajících funkčních uličních vpustí. Při stavbě musí být zabráněno nátoku dešťových povrchových vod do výkopu.

##### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je propojeno se stávající dopravní infrastrukturou. S napojením na jinou technickou infrastrukturu se neuvažuje. Příjezd na staveniště bude probíhat po místních komunikacích.

Pro zařízení staveniště a skládku materiálu nebude dočasná přípojka vody zřizována. Pokud bude zhotovitelem stavby požadována, její projednání a realizaci zajistí zhotovitel stavby.

Pro pracovníky zhotovitele stavby budou v režii zhotovitele stavby instalovány chemické WC.

Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen požádat ve smyslu zákona 458/200 Sb. 
O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Povrchová voda ze staveniště a zařízení staveniště, bude odváděna po terénu do stávajících funkčních uličních vpustí. Při stavbě musí být zabráněno nátoku dešťových povrchových vod do výkopu.

##### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Pro přístup do okolních nemovitostí budou v rámci stavby umístěny přechody rýh. Pro vjezd do slepých ulic budou provedena přemostění (ocelové přejezdové plechy). Dle předběžného návrhu postupu prací a přechodného dopravního značení se jedná o:

- přemostění pro pěší šířky min. 1,2 m	5 ks

- těžké přemostění 2x š 3,0 m	3 ks

- zabezpečení prostoru pro výstup z BUS při zastávce MHD „Loosova“	1 kpl

Při výstavbě bude nutno omezit prašnost na nejnižší možnou míru. Je třeba předpokládat se zvýšením hlučnosti při výstavbě, hlavně při rozebírání povrchů místních komunikací a při hutnění zásypu rýhy.

##### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště

Při realizaci stavby je nutno řešit dostatečné pažení výkopů s rozepřením, zásyp rýhy provádět ve vrstvách s předepsaným hutněním.

Je bezpodmínečně nutné během prací i při přerušení prací výkopy zakrýt nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, zajistit zábradlím. V případě nutného pojezdu mechanismů přes výkop se výkop zakrývá tlustými ocelovými pláty a podobně. Za vhodnou zábranu upozorňující na existenci výkopu se považuje zemina v sypkém stavu navršená do výšky minimálně 0,9 m nebo jiná vhodná překážka vysoká minimálně 0,6 m (například mobilní železobetonová svodidla). Nemělo by chybět bezpečnostní značení upozorňující na riziko možného pádu do hloubky, které se upevní ve výšce horní tyče zábradlí. Dále lze použít zábradlí, u kterého nemusejí být splněny požadavky na pevnost ani na výplň prostoru pod horní tyčí.

Před pádem do výkopu může chodce spolehlivě ochránit například zábradlí ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, které je vysoké minimálně 1,1 m.

Pokud výkop tvoří bariéru na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být vždy zajištěn zábradlím podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. To znamená, že prostor mezi horní tyčí 
a zarážkou u podlahy se jistí tak, aby nedošlo k propadnutí osob. Zarážka u podlahy slouží současně jako vodítko pro slepeckou hůl.

Na veřejně přístupných komunikacích a na veřejném prostranství musí být zřízen přechod pro pěší minimální šířky 1,5 m přes výkop pokaždé, bez ohledu na jeho hloubku. U výkopů hlubokých maximálně 1,5 m musí být instalováno alespoň dočasné jednotyčové zábradlí. U výkopů hlubších než 1,5 m se musí instalovat oboustranné dvoutyčové zábradlí s podlahovou zarážkou. Na veřejně přístupných komunikacích a na veřejném prostranství musí být zřízen přejezd, který kapacitně odpovídá danému provozu. Musí být dostatečně bezpečný a únosný.

Prováděním výkopů nesmíme ohrozit stabilitu přilehlých budov. Nesoudržné materiály a části stavebních konstrukcí, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, je potřebné zajistit proti uvolnění nebo je zcela odstranit. Pažení stěn výkopu se navrhuje a provádí tak, aby spolehlivě zachytilo boční tlaky a vyloučilo ohrožení stability budov v sousedství výkopu. Zemina se mechanicky zhutňuje pomocí pěchů, válců a jiných zhutňovacích mechanismů opět tak, aby se neohrozila stabilita sousedních staveb.

Jednotlivé objekty jsou navrženy z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s platnými normami a předpisy.

Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat tyto předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny pracovníky.

Zejména se jedná při realizaci stavby o vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 207/1991 Sb.

Asanace

Asanace nejsou v rámci stavby navrhovány.

Demolice

V rámci projektu je navrženo vybourání povrchu vozovek, demontáž armatur a hydrantů na rušeném vodovodu, vybourání stávajícího betonového kanalizačního potrubí DN 400 v délce 8,5 m, DN 600 v délce 1,0 m, vybourání 3,7 m přípojek KT DN 150, vybourání 20,0 m přípojek KT DN 200 a vybourání 1 ks kanalizační šachty a 22 ks betonových kanalizačních šachet do úrovně 1,5 m pod terénem.

Kácení dřevin

Realizací posuzovaného záměru dojde ke kácení 1 ks dřevin (průměr 26 cm) rostoucích mimo les. V rámci dokumentace pro územní řízení byl zpracován dendrologický průzkum, jehož předmětem bylo prověření stavu a zhodnocení dřevin.

##### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Trvalý zábor pro staveniště představuje zábor pro zařízení staveniště v ploše 560 m2 naproti ulice Loosova při křižovatce s ulicí Okružní, na pozemku parcele č. 205/10 v majetku Statutárního města Brna.

Dočasný zábor pro staveniště bude proměnlivý dle postupu výstavby, vzhledem k tomu, že stavba bude realizována po úsecích. Maximální zábor staveniště je vyznačen v situačním výkrese.

##### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

##### V průběhu výstavby musí být zajištěno bezbariérové užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

##### Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

##### Při nedodržení průchozího prostoru min. 1,5 m včetně bezpečnostních odstupů nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

##### Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Navržené objekty vodovodu a kanalizace neprodukují při svém provozu žádné odpady. V průběhu realizace stavby lze předpokládat vznik následujících odpadů:

| Druh | Kód | Kategorie | Max. množství produkovaných odpadů (t)* | Likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obaly - papírový | 150101 | O | 0,5 t | 3 |
| - plastový | 150102 | O | 0,5 t | 1 |
| - směsné | 150106 | O | 0,5 t | 4 |
| Beton | 170101 | O | 100 t | 1 |
| Keramika | 170103 | O | 0,5 t | 1 |
| Dřevo | 170201 | O | 2,5 t | 3 |
| Plasty | 170203 | O | 0,25 t | 1 |
| Živičná suť | 170302 | O | 1 500 t | 1 |
| Litinové potrubí | 170407 | O | 1,5 t | 1 |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 170504 | O | 18 600 t | 2 |
| Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky | 170903 | N | 0,5 t | 1 |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 170904 | O | 3,0 t | 2 |

* pouze pro potřeby orgánu odpadového hospodářství, neslouží pro rozpočet stavby

Legenda likvidace odpadů:

- Budou předány do zařízení k materiálovému využívání odpadů – např. k využívání odpadů formou recyklace (např. sklo, kovy, plasty, asfaltobeton, stavební suti – beton, cihly, keramika apod.)

- Budou předány do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (např. zeminy).

- Budou předány do zařízení k energetickému využívání  odpadů (spalitelné odpady – např. dřevo, plasty).

- Budou předány případně do zařízení  k odstraňování odpadů - skládka (např. zbytky izolací, zemina, nerecyklovatelné stavební suti).

Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku odpadů (vzdálenost do 10 km).

Zhotovitel stavby bude s veškerými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy.

##### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací

Předpokládaná kubatura zeminy z výkopů vodovodu, vodovodních přípojek a kanalizace je cca 7 000 m3. Předpokládána kubatura vybouraných živičných vrstev vozovky je cca 800 m3. Předpokládaná kubatura odstraněných podkladních vrstev vozovky je cca 3 400 m3.

Deponie zemin (trvalé, dočasné)

S deponií zemin v místě stavby se neuvažuje. Vybourané živičné materiály z komunikací a vytěžená kubatura zeminy budou odváženy do zařízení k materiálovému využití (recyklaci), odvozová vzdálenost se předpokládá do 10 km.

##### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Je třeba, aby dodavatel stavby dbal na maximálně možnou míru ochrany životního prostředí při výstavbě, zejména omezením prašnosti a znečištění okolních povrchů, významná je rovněž co nejkratší lhůta výstavby.

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.

Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby zpracován.

Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště a učinit nezbytná opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastního provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně hlučných, s nižšími emisemi).

Zásady řešení odpadového hospodářství z výstavby

V rámci žádosti o povolení stavby je třeba:

- předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstraňování,

- jednat o možnostech využití přebytku výkopku s městskými úřady, případně soukromými subjekty,

- vytvořit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a demoličními pracemi.

Další odpady vzniknou v souvislosti s nezbytným kácením a mýcením dřevin.

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému uložení, případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo).

##### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Jedná se především o:

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.

Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních montážních, stavebně montážních, bouracích a udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen „staveniště“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno (§ 3 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.)

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů.

Zhotovitel musí:

a)	dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy,

b)	dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na staveništi,

c)	zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob,

d)	zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí,

e)	zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků,

f)	nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních personálu zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více podle uvážení zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak zavolá v případě nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a všem známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček.

Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě smlouvy bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých daných podmínek, povinnost písemně určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel povinen „koordinátorovi“ předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu k určenému koordinátorovi a potřebné součinnosti.

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních a obdobných nařízení a norem.

Požadavky BOZP na zajištění staveniště

Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět následujícím požadavkům:

1.	Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

a)	staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené,

b)	u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou,

c)	nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, např.

-	řízením provozu nebo

-	ostrahou,

d)	zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná podobná místa.

2.	Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

3.	Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo jejich bezpečný pohyb.

4.	Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami.

5.	Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky.

6.	Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

7.	Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

8.	Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě.

Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi

Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám:

1.	Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny.

2.	Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky.

3.	Další požadavky

a)	dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby,

b)	hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.

4.	nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým vedením, musí být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění.

Požadavky BOZP na zemní práce

Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být:

1.	Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost;

2.	Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu;

3.	Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek jejich směrové a hloubkové uložení;

4.	Určeno:

a)	rozmístění stavebních výkopů a jam,

b)	způsoby těžení zeminy,

c)	zajištění stěn výkopů proti sesutí,

d)	zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací,

e)	stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště

vždy v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které náleží zhotoviteli.

Požadavky BOZP na venkovní pracoviště

Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné především:

1.	Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve výšce nebo v hloubce.

2.	Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo jeho části.

3.	Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování.

4.	Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem

a)	nepříznivých povětrnostních podmínek,

b)	nevyhovujícího stavu technických zařízení,

c)	předem nepředvídatelných okolností.

5.	V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích.

Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí:

1.	Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi.

2.	Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro stavbu.

3.	Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.

4.	Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby mohly být zajištěny:

a)	stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození,

b)	zvolený způsob ukládání a odběru sypkých hmot, které budou na staveništi používány (mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty skladovány max. do výše 2m; pokud jsou skladovány v pytlích, pak max. do výše 1,5 m a jsou-li skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m),

c)	skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a zabezpečení proti rozvalení,

d)	zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich,

e)	zamezení sklopení tabulového skla skladovaného v rámech ve vertikální poloze,

f)	skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a způsobem, který určil jejich výrobce,

g)	trubky, kulatina apod. proti rozvalení,

h)	mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, pokud výrobce nestanovil jinak.

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení

Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit obecné podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o:

1.	únosnosti půdy,

2.	sklonu svahů a výkopů,

3.	uložení podzemních či nadzemních vedení,

4.	způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi,

5.	způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení výkopovými pracemi,

6.	výšce stavěného objektu.

Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede a detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí:

1.	místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem,

2.	místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, vrátků apod., s cílem zajistit jejich stabilitu,

3.	komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel,

4.	rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění hlavního vypínače elektrického proudu,

5.	a další obdobné relevantní údaje.

Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen:

1.	seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními podmínkami,

2.	zajistit stabilitu používaných stavebních strojů,

3.	zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor kolem těchto strojů a zařízení,

4.	předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při

a)	jejichž činnosti vznikají vibrace působící škody na blízkých stavbách, podzemním vedení, výkopech apod.,

b)	pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo svahem,

c)	použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich provozu,

d)	před zahájením prací skrejprů, aby při jejich pohybu nedošlo k poškození požárních hydrantů, uzávěrů vody, plynu nebo kanalizačních poklopů, apod.,

e)	používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo nadměrné namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod.,

f)	používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích.

Požadavky BOZP na lešení a obdobná zařízení

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.

Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability.

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody nebo výtahy).

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,

e) přípustná zatížení,

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem.

Požadavky BOZP na shazování předmětů a materiálu

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu,

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

Požadavky BOZP na práce ve výškách

- Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění

a)	na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b)	na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

- Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.

- Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně, na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).

- Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

- Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

- Ochranu proti pádu není nutné provádět

a)	na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj”),

b)	podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

c)	pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.

- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě představitele zhotovitele.

- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

a)	bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

b)	čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),

c)	dohlednost v místě práce menší než 30 m,

d)	teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

- Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

- Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m, a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

- Vstupním, periodickým a mimořádným preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobovat zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 m na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaměstnanci mladší 21 let a starší 50 let v intervalu 1x za rok.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb.

Zásady poskytování OOPP:

- Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro vykonávání činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

- Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k povaze práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností.

- Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání.

Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP

Zaměstnanci jsou povinni:

- používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit,

- provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP,

- odkládat OOPP na místech k tomu určených,

- žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů)

- Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které

- doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,

- týkají se jimi vykonávané práce,

- vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána,

- a je povinen

- soustavně je vyžadovat a

- kontrolovat jejich dodržování.

- Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále

- při změně

- pracovního zařazení,

- druhu práce,

- při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

- v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Zhotovitel určí

- obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- způsob ověřování znalostí zaměstnanců,

- vedení dokumentace o provedeném školení.

- Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

- Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a demontáži lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše.

## Celkové vodohospodářské řešení

V rámci projektu je navržena rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu DN 200 – DN 250 v úseku délky 849,86 m. Je navrženo potrubí DN 80 – DN 200 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm) s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem o plošné hmotnosti 400 g/m2 a potrubí DN 150 – 250 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm) s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou z důvodu výskytu stavby v blízkosti plánované tramvajové dráhy. Provede se také výměna potrubí stávajících vodovodních přípojek za potrubí HD-PE PE100 SDR11 minimálního profilu d32x3,0 mm. Stávající přípojky z materiálu HD-PE budou pouze přepojeny na nový vodovodní řad. V rámci projektu je navržené zalití cementopopílkovou směsí stávajícího vodovodního řadu OC DN 200 v délce 474,07 m, LI 
DN 150 v délce 39,70 m, LI DN 200 v délce 34,60 m a LI DN 250 v délce 276,78 m včetně armatur.

Dále je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace.  Kanalizace bude nově přemístěna do stávající komunikace. Rekonstrukce bude probíhat mezi šachtami Š1361387 po šachtu Š20620, kde délka rekonstruované kanalizace je 778,70 m. V úseku mezi šachtami Š1361387 
a Š3614556, délky 656,70 m, jsou navržené obetonované kameninové trouby DN 400 s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností. Kanalizace bude nově přemístěna do stávající komunikace. V úseku mezi šachtami Š3614556 a Š20620, délky 129,40 m, jsou navržené obetonované kameninové trouby DN 400 s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností. V úseku mezi Š20615 a Š20614 (záliv do ul. Haškovy), délky 7,50 m, jsou navrženy obetonované kameninové trouby DN 400 s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností. Stávající přípojky budou přepojeny do nově navržené kanalizace. V rámci projektu je navržené zalití cementopopílkovou směsí stávajícího betonového kanalizačního potrubí v délce 786,20 m včetně vybourání šachet a vybourání stávajícího betonového kanalizačního potrubí v délce 9,5 m.

Veškeré navržené profily potrubí jsou dány požadavkem objednatele.

Vozovka bude i nadále odvodněna prostřednictvím uličních vpustí. Je navržena výměna 15 ks stávajících uličních vpustí včetně jejich přípojek, výšková úprava 1 ks uličních vpustí bez její přípojky a rekonstrukce 3 ks pouze přípojek uličních vpustí. Potrubí přípojek UV bude vyměněno za nové obetonované kameninové trouby DN 150 s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností.

Vozovka bude v rámci projektu zapravena celoplošně v šířce jednoho jízdního pruhu. Chodníky budou obnoveny do původního stavu.

Brno, březen 2019	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.

Ing. Zuzana Műnsterová