| SO 01 KANALIZACE |  |
| --- | --- |
| BRNO, OKRUŽNÍ II |  |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | Datum: 03/2019 |

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

| D.1.1 technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  |  |  | Datum: 03/2019 |
| Podnázev: SO 01 KANALIZACE |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

1.	ÚVOD	4

2.	PODKLADY	4

3.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	4

4.	NÁVRH	4

4.1	Kanalizace	4

4.1.1	Spoje	4

4.1.2	Výškové řešení	5

4.1.3	Potrubí	5

4.1.4	Kanalizační šachty	5

4.1.4.1	Spadišťová šachta	5

4.1.5	Odbočky pro kanalizační přípojky a přípojky UV	5

4.1.6	Zkoušky vodotěsnosti	6

4.1.7	Rušené potrubí	6

4.1.8	Přeložky	6

5.	ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA	7

5.1	Závěry IG průzkumu	7

5.2	Čerpání vod	7

5.3	Inženýrské sítě	7

5.4	Výkopy pro potrubí	7

5.5	Dno stavební rýhy	7

5.6	Zásyp výkopu a obnova vozovky	8

5.7	Manipulace s vytěženým materiálem	8

6.	POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ	8

7.	ZÁVĚR	8

## ÚVOD

V rámci projektu je komplexně řešen přívod vody do nemovitostí včetně odvádění všech odpadních (splaškových i dešťových) vod a dále je řešeno odvádění dešťových vod z komunikace. Navržena je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu a kanalizačních stok včetně šachet a přípojek pro vodovod i kanalizaci.

Kanalizační potrubí bude vzhledem k prostorovému uspořádání stávajících inženýrských sítí 
a s ohledem na možnost realizace nově přemístěno do stávající komunikace. Stávající trasa kanalizace se zruší. Vodovodní potrubí bude nově přemístěno do vozovky, na opačnou stranu, cca 1,5 m od obrubníku, s ohledem na stávající inženýrské sítě umístěné v chodníku 
a v komunikaci. Stávající trasa vodovodu se zruší. Vodovod je z velké části v souběhu s navrhovanou kanalizací (osová vzdálenost cca 1,0 m).

Po rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně přípojek proběhne zapravení povrchů komunikace v šířce jednoho jízdního pruhu.

## PODKLADY

Výčet podkladů je uveden v příloze A – Průvodní zpráva.

## POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Stávající kanalizace byla vybudovaná v roce 1925. Stávající jednotná stoka DN 400 v ulici Okružní je v současné době v kapacitně i stavebně nevyhovujícím technickém stavu – prorůstání kořenů, kategorie 3, 4. Trasa je nevhodně vedena v zeleném pásu pod stromy.

## NÁVRH

### Kanalizace

V rámci projektu je navržena rekonstrukce stávající kanalizace DN 400 v ulici Okružní – v úseku od úrovně Mateřské školy Ibsenova cca po dům Okružní 35. Stávající kanalizace je v současné době v kapacitně i stavebně nevyhovujícím stavu, kdy dochází k prorůstání kořenů a trasa kanalizace je nevhodně vedena v zelené pásu pod stromy. Vzhledem k prostorovému uspořádání stávajících inženýrských sítí a s ohledem na možnost realizace bude nově kanalizace přemístěna do stávající komunikace. Rekonstrukce kanalizace je navržena s ohledem na hloubku uložení stok, na hydraulické poměry v kanalizaci a na požadované napojení rekonstruovaných přípojek 
a navržených uličních vpustí. Stávající trasa kanalizace se zruší. Nově navrhovaná kanalizace bude na svém konci napojena na stávající kanalizační šachtu Š1361387 a na svém začátku bude ukončena šachtou Š20620, která je nově umístěna v komunikaci.

### Spoje

Hrdlové spoje budou uvnitř trouby po celém obvodu dotěsněny (např. tmelem Kanafug). Při napojování stávajících stok do šachty budou použity bobtnavé těsnící pásky nebo injektážní hadičky.

### Výškové řešení

Hloubka uložení navrženého kanalizačního potrubí vychází z hloubky uložení stávající kanalizace v místech napojení, z hloubky uložení stávajících přípojek a z požadavku na minimální spád. Niveleta navrženého potrubí se pohybuje v rozmezí 3,03 – 5,53 m pod terénem.

Spád navržené trasy je dán polohou stávající kanalizace v místech napojení.

### Potrubí

Je navrženo potrubí DN 300 a DN 400 z obetonovaných kameninových trub s integrovaným vnitřním těsněním, spojovacím systémem C a s vyšší vrcholovou únosností.

Rozsah délek a profilů rekonstruované kanalizace

| šachtový úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Š1361387 – Š3614556 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 400 | 656,67 |
| Š3614556 – Š20620 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 300 | 129,40 |
| Š20615 (záliv do ul. Haškova) | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 400 | 7,50 |

### Kanalizační šachty

Navržené kanalizační šachty budou vystrojeny v souladu s Městskými standardy pro kanalizační zařízení. Při návrhu šachet byly respektovány požadavky provozovatele kanalizace. Kanalizační šachty budou realizovány jako šachty prefabrikované, kromě šachet Š20615 
a Š3614556, které budou realizované jako šachty s monolitickým betonovým dnem a s výstupním komínem z prefabrikovaných skruží. Navrhnutý světlý rozměr šachet pro kanalizační stoky 
DN 400 a DN 300 je 1000 mm.

### Spadišťová šachta

Navržená spadišťová šachta Š20621 na stokové síti bude vystrojena v souladu s Městskými standardy pro kanalizační zařízení.

### Odbočky pro kanalizační přípojky a přípojky UV

V rámci SO 01 budou na navržené stoce vysazeny kameninové odbočné tvarovky 90° se zvýšenou pevností pro vpusti, přepojované vpusti a kanalizační přípojky. Pro levostranné uliční vpusti bude odbočka vysazena do boku, pro pravostranné uliční vpusti bude natočená šikmo nahoru pod úhlem 45°. V úvahu přichází odbočky DN 300/150, DN 300/200, DN 400/150, DN 400/200. Odbočky budou vysazeny jak pro přípojky z SO 02, tak i přípojky z SO 05.

Tvarovky stok pro kanalizační přípojky a uliční vpusti

| tvarovka | materiál | profil | počet [ks] |
| --- | --- | --- | --- |
| odbočka | kamenina s vyšší vrcholovou únosností | DN 300/150 | 5 |
| odbočka | kamenina s vyšší vrcholovou únosností | DN 300/200 | 1 |
| odbočka | kamenina s vyšší vrcholovou únosností | DN 400/150 | 18 |
| odbočka | kamenina s vyšší vrcholovou únosností | DN 400/200 | 5 |
| koleno 45° | kamenina s vyšší vrcholovou únosností | DN 150 | 15 |
| koleno 45° | kamenina s vyšší vrcholovou únosností | DN 200 | 5 |

### Zkoušky vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti budou prováděny podle platné ČSN EN 1610 (75 6114) - po dokončených úsecích mezi šachtami. Po provedení obsypu nebo obetonování potrubí bude provozovatelem kanalizace provedena vizuální kontrola uložení trub. Stávající splaškové přípojky a přípojky navržených UV budou do odboček rekonstruované stoky zaústěny provizorně, pro vykonání zkoušky vodotěsnosti budou odpojeny. Po dobu provádění zkoušky budou odbočky zaslepeny originální záslepkou výrobcem odboček.

### Rušené potrubí

Rušené úseky kanalizace v rámci výkopů pro rekonstruovanou stoku budou vybourány. Úseky kanalizace mimo výkopy budou zality cementopopílkovou směsí. Stávající šachty v rušeném úseku budou vybourány min. 1,5 m pod úroveň terénu. Vybouraný materiál ze stok a šachet bude odvezen na skládku do (do 10 km). Poklopy a rámy z rušených šachet budou na vyžádání obvodového technika vráceny BVK a.s. a vtokové mříže z rušených UV budou na vyžádání odevzdány BKOM a.s.

Rozsah délek a profilů rušené kanalizace

| šachtový úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] | způsob rušení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Š20620 – Š1361387 | betonové kruhové trouby | DN 400 | 778,70 | zalití |
| Š20615 | betonové kruhové trouby | DN 400 | 7,50 | vybourání |
| Š20615 – Š20616 | betonové kruhové trouby | DN 400 | 1,00 | vybourání |
| Š1361387 | betonové kruhové trouby | DN 600 | 1,00 | vybourání |

### Přeložky

Přeložky se v rámci projektu neuvažují.

## ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA

### Závěry IG průzkumu

Inženýrsko-geologický průzkum je uveden v příloze I – Inženýrsko-geologický průzkum.

### Čerpání vod

Čerpání odpadní vody se předpokládá pouze při realizaci kanalizační stoky, při stavbě šachet mohou být odpadní vody převáděny přes vybudovanou šachtu vloženým plastovým potrubím 
DN 300 zazděným v přítokovém a odtokovém profilu. Plastové potrubí musí být umístěno co nejníže u dna stoky. Zazdění v přítoku a odtoku smí být provedeno pouze částečné, aby v případě dešťů zůstala možnost přepadu dešťových vod.

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se podzemní voda nevyskytuje.

### Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace (2018) známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélných profilech. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat 
i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro kanalizaci a vodovod a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky kanalizace a vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení, které se nacházejí v blízkosti výkopů, je nutné staticky zajistit!

### Výkopy pro potrubí

Před zahájením výkopových prací bude v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky s mocností od 0,3 do 1,1 m. Vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Výkopy budou paženy příložným pažením. V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu.

Výkopy pro kanalizaci budou prováděny strojně jen v místech, kde nebude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, stromy a v místech, kde ruční výkop nepředepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy proti spádu navrhované stoky.

### Dno stavební rýhy

Na dně rýhy bude provedeno hutněné ŠTP lože tloušťky 100 mm a betonová podkladní deska z betonu C12/15 X0 tloušťky 100 mm. Potrubí bude ukládáno na podkladní pražce (pokud to požaduje konkrétní výrobce trub). Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

### Zásyp výkopu a obnova vozovky

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce kanalizace se rozkládá pouze v místních komunikacích, 
a v závislosti na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu a požadavcích výrobce trub, bude pro obsyp potrubí použit betonový recyklát. Tloušťka vrstvy bude dosahovat 0,30 m nad vrch potrubí.

Zpětný zásyp rýhy až po pláň bude proveden hutněným betonovým recyklátem. Dále bude výkop provizorně dosypán až po asfaltový svršek okolní komunikace. Před konečnými komunikačními úpravami bude potřebná vrchní provizorní část zásypu odebrána a komunikace bude provedena dle samostatného objektu SO 05 „Komunikace“, který je součástí projektové dokumentace. Finální zapravení povrchu vozovky bude provedeno v šířce jednoho jízdního pruhu. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s.

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky.

Při provádění výkopů, zásypů a provádění zkoušek musí být respektovány kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase a veškerý výkopek bude odvezen na skládku do vzdálenosti 10 km. Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení – tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

Zapravení ploch mimo „SO 05 – Komunikace“ bude v nezpevněných plochách provedeno ohumusování tloušťky 100 mm a zatravnění travní směsí.

### Manipulace s vytěženým materiálem

Veškerá vytěžená zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (vzdálenost do 10 km). Materiál z vybourané kanalizace, kanalizačních šachet a kanalizačních přípojek bude rovněž odvezen na skládku. Poklopy z rušených šachet a vtokové mříže z nahrazovaných UV budou na vyžádání odevzdány provozovateli kanalizace.

## POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Realizace bude prováděna plně v souladu s Metodikou magistrátu města Brna – Městskými standardy pro kanalizační síť, v platném znění.

Předmětné SO je nutno realizovat v úzké koordinaci s ostatními stavebními objekty.

## ZÁVĚR

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta 
a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem.

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5 m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků vodovodu, které se dotčených nemovitostí týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, 
s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

Brno, březen 2019	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.

Ing. Zuzana Műnsterová