| SO 02 KANALIZAční přípojky |  |
| --- | --- |
| BRNO, OKRUŽNÍ II |  |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | Datum: 03/2019 |

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

| D.2.1 technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  |  |  | Datum: 03/2019 |
| Podnázev: SO 02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

1.	ÚVOD	4

2.	PODKLADY	4

3.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	4

4.	NÁVRH	4

4.1	Kanalizační přípojky	4

4.1.1	Spoje	4

4.1.2	Výškové řešení	5

4.1.3	Potrubí	5

4.1.4	Zkoušky vodotěsnosti	6

4.1.5	Rušené potrubí	6

4.2	Uliční vpusti	6

4.3	Přeložky	6

5.	ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA	6

5.1	Závěry IG průzkumu	6

5.2	Čerpání vod	7

5.3	Inženýrské sítě	7

5.4	Výkopy pro potrubí	7

5.5	Dno stavební rýhy	7

5.6	Zásyp výkopu a obnova vozovky	7

5.7	Manipulace s vytěženým materiálem	8

6.	POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ	8

7.	ZÁVĚR	8

## ÚVOD

V rámci projektu je komplexně řešen přívod vody do nemovitostí včetně odvádění všech odpadních (splaškových i dešťových) vod a dále je řešeno odvádění dešťových vod z komunikace. Navržena je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu a kanalizačních stok včetně šachet a přípojek pro vodovod i kanalizaci.

Kanalizační potrubí bude vzhledem k prostorovému uspořádání stávajících inženýrských sítí 
a s ohledem na možnost realizace nově přemístěna do stávající komunikace. Stávající trasa kanalizace se zruší. Vodovodní potrubí bude nově přemístěno do vozovky, na opačnou stranu, cca 1,5 m od obrubníku, s ohledem na stávající inženýrské sítě umístěné v chodníku 
a v komunikaci. Stávající trasa vodovodu se zruší. Vodovod je z velké části v souběhu s navrhovanou kanalizací (osová vzdálenost cca 1,0 m).

Po rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně přípojek proběhne zapravení povrchů komunikace v šířce jednoho jízdního pruhu.

## PODKLADY

Výčet podkladů je uveden v příloze A – Průvodní zpráva.

## POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Stávající kanalizace byla vybudovaná v roce 1925. Stávající jednotná stoka DN 400 v ulici Okružní je v současné době v kapacitně i stavebně nevyhovujícím technickém stavu – prorůstání kořenů, kategorie 3,4. Trasa je nevhodně vedena v zeleném pásu pod stromy.

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a rovněž v souvislosti se změnou jeho polohy, je rovněž navržena rekonstrukce stávajících kanalizačních přípojek a přípojek k UV. Bylo snahou ponechat navržené přípojky v původní trase. V některých případech, však toto nebylo z důvodů dodržení prostorové normy a rovněž z důvodu změny polohy stoky a následného prodloužení přípojky možné. V těchto místech byly navrženy kanalizační přípojky a přípojky k UV v nové trase s ohledem na prostorovou normu a okolní sítě. Jejich poloha je patrná ze situačních výkresů.

## NÁVRH

### Kanalizační přípojky

Je navrženo celkem 6 rekonstruovaných kanalizačních přípojek DN 200 a 3 přípojky od uličních vpustí DN 150. Stávající kanalizační přípojky budou buď přepojeny na nové kanalizační přípojky, nebo budou rekonstruované v celé délce. Minimální spád navržených přípojek je 2 % pro profil 
DN 150 a 1 % pro profil DN 200. Trasa přípojek je ve většině případů navržená v trase stávající přípojky nebo je mírně upravena, tak aby byla kolmá na osu kanalizace.

### Spoje

Napojení domovních kanalizačních přípojek a odboček pro UV se provede:

- na kameninovou stoku DN 300 – DN 400 prostřednictvím odbočné tvarovky,

- na stávající domovní přípojku bude rekonstruovaná část napojena prostřednictvím opravné manžety, např. Flex-Seal.

### Výškové řešení

Niveleta přípojky je dána kótou napojení na rekonstruovanou kanalizaci a kótou stávající ponechané kanalizační přípojky (případně UV). Přípojky budou rekonstruovány postupně proti jejich spádu.

### Potrubí

Přípojky budou provedeny z obetonovaného kameninového potrubí DN 150, nebo DN 200, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností. Kameninové trouby budou obetonovány betonem C 12/15 X0 až na výšku 80 mm nad vrchol trouby.

Celkově se jedná o 6 ks kanalizačních přípojek a 3 ks přípojek UV.

Rekonstrukce/přepojení 6 ks kanalizačních přípojek (č. 1 – č. 6):

- obetonované kameninové potrubí DN 200	celk. délka 22,48 m

Rozsah délek a profilů rekonstruovaných kanalizačních přípojek:

| přípojka | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 2,57 |
| č. 2 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 2,54 |
| č. 3 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 6,21 |
| č. 4 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 6,58 |
| č. 5 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 2,17 |
| č. 6 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 200 | 2,41 |
| Celkem |  |  | 22,48 |

Rekonstrukce 3 ks přípojek uličních vpustí (ozn. UV31, UV32, UV33):

- obetonované kameninové potrubí DN 150	délky 18,02 m

- protláčecí kameninová trouba DN 150	délky 8,00 m

- celkem	délka 26, 02 m

V rámci projektu bude kanalizační přípojka k UV31 (vzhledem k nově navrhované trase pod nově vybudovaným chodníkem) realizována protlakem (viz situační výkresy). Rozměry startovací jámy jsou 3,7x3,2 m a rozměry koncové jámy jsou 2,0x2,0 m.

Rozsah délek a profilů rekonstruovaných přípojek uličních vpustí:

| přípojka | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| UV31 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 150 | 5,52 |
|  | protláčecí kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, glazované nebo neglazované | DN 150 | 8,0 |
| UV32 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 150 | 6,20 |
| UV33 | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém F, s normální vrcholovou únosností | DN 150 | 6,30 |
| Celkem |  |  | 26,02 |

### Zkoušky vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti budou prováděny podle platné ČSN EN 1610 (75 6114) - po dokončených úsecích mezi šachtami.

### Rušené potrubí

Vzhledem k přemístění trasy kanalizace dojde k úpravě tras kanalizačních přípojek a přípojek k UV, tak aby byla dodržena prostorová norma a aby byly přípojky napojeny kolmo na nově navrženou kanalizaci. Stávající potrubí kanalizačních přípojek a přípojek k UV bude vybouráno, demontováno a odvezeno na skládku.

Rušení kanalizačních přípojek:

- vybourání - kameninové potrubí DN 150	délky 3,70 m

- zalití - kameninové potrubí DN 150	délky 10,30 m

- vybourání - kameninové potrubí DN 200	délky 20,00 m

- zalití - kameninové potrubí DN 200	délky 10,10 m

### Uliční vpusti

Uliční vpusti jsou kompletně (mimo přípojky UV 31 až UV 33), od mříže až po zaústění do stoky, součástí SO 05 „Komunikace“.

### Přeložky

Přeložky se v rámci projektu neuvažují.

## ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA

### Závěry IG průzkumu

Inženýrsko-geologický průzkum je uveden v příloze I – Inženýrsko-geologický průzkum.

### Čerpání vod

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se podzemní voda nevyskytuje.

### Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace (2018) známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélných profilech. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat 
i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro kanalizaci a vodovod a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky kanalizace a vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení, které se nacházejí v blízkosti výkopů, je nutné staticky zajistit!

### Výkopy pro potrubí

Před zahájením výkopových prací bude v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky s mocností od 0,3 do 1,1 m. Vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Výkopy budou paženy příložným pažením. V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu.

Výkopy přípojek budou prováděny strojně jen v místech, kde nebude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, stromy a v místech, kde ruční výkop nepředepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy proti spádu navrhované stoky.

### Dno stavební rýhy

Na dně rýhy bude provedeno hutněné ŠTP lože tloušťky 100 mm a betonová podkladní deska z betonu C12/15 X0 tloušťky 100 mm. Potrubí bude ukládáno na podkladní pražce (pokud to požaduje konkrétní výrobce trub). Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

### Zásyp výkopu a obnova vozovky

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce přípojek, mimo část řešenou protlakem, se rozkládá v místních komunikacích, zelených pruzích i chodnících, a v závislosti na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu a požadavcích výrobce trub, bude pro obsyp potrubí použit betonový recyklát. Tloušťka vrstvy bude dosahovat 0,30 m nad vrch potrubí.

Zpětný zásyp rýhy až po pláň bude proveden betonovým recyklátem. Dále bude výkop provizorně dosypán až po asfaltový svršek okolní komunikace. Před konečnými komunikačními úpravami bude potřebná vrchní provizorní část zásypu odebrána a komunikace bude provedena dle samostatného objektu SO 05 „Komunikace“, který je součástí projektové dokumentace. Finální zapravení povrchu vozovky bude provedeno v šířce jednoho jízdního pruhu. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s.

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky.

Při provádění výkopů, zásypů a provádění zkoušek musí být respektovány kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase a veškerý výkopek bude odvezen na skládku do vzdálenosti 10 km.  Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení – tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

Zapravení ploch mimo „SO 05 – Komunikace“ bude provedeno v následujících skladbách:

Dlážděné chodníky

| - Dlažba dle stávajícího typu DL. I | tl. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | tl. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA,GE | tl. 100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | tl. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 350 mm |  |

V nezpevněných plochách bude provedeno ohumusování tloušťky 100 mm a zatravnění travní směsí.

### Manipulace s vytěženým materiálem

Veškerá vytěžená zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (vzdálenost do 10 km).

## POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Realizace bude prováděna plně v souladu s Metodikou magistrátu města Brna – Městskými standardy pro kanalizační síť, v platném znění.

Předmětné SO je nutno realizovat v úzké koordinaci s ostatními stavebními objekty.

## ZÁVĚR

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta 
a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem.

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5 m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků vodovodu, které se dotčených nemovitostí týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, 
s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

Brno, březen 2019	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.

Ing. Zuzana Műnsterová