| SO 03 VODOVOD |  |
| --- | --- |
| BRNO, OKRUŽNÍ II |  |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | Datum: 03/2019 |

D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

| D.3.1 Souhrnná technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  |  |  | Datum: 03/2019 |
| Podnázev: SO 03 VODOVOD |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

1.	ÚVOD	4

2.	PODKLADY	4

3.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	4

4.	NÁVRH	4

4.1	Vodovod	4

4.1.1	Spoje	6

4.1.2	Hloubka uložení	6

4.1.3	Armatury	6

4.1.3.1	Hydranty	6

4.1.3.2	Šoupátka	6

4.1.4	Náhradní zásobování	6

4.1.5	Přípojky	7

4.1.6	Přeložky	7

4.2	Požadavky na vybavení	7

4.3	Zrušení starých vodovodních řadů	7

4.4	Zkoušky	7

4.4.1	Tlakové zkoušky	8

4.4.2	Zkouška nezávadnosti vody	8

4.4.3	Kontrola ovladatelnosti armatur	8

4.4.4	Kontroly a práce před zásypem rýh	8

5.	ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA	8

5.1	Závěry IG průzkumu	8

5.2	Čerpání vod	8

5.3	Inženýrské sítě	9

5.4	Výkopy pro potrubí	9

5.5	Dno stavební rýhy	9

5.6	Zásyp výkopu a obnova vozovky	9

5.7	Manipulace s vytěženým materiálem	11

6.	POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ	11

7.	ZÁVĚR	12

## ÚVOD

V rámci projektu je komplexně řešen přívod vody do nemovitostí včetně odvádění všech odpadních (splaškových i dešťových) vod a dále je řešeno odvádění dešťových vod z komunikace. Navržena je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu a kanalizačních stok včetně šachet a přípojek pro vodovod i kanalizaci.

Kanalizační potrubí bude vzhledem k prostorovému uspořádání stávajících inženýrských sítí 
a s ohledem na možnost realizace nově přemístěna do stávající komunikace. Stávající trasa kanalizace se zruší. Vodovodní potrubí bude nově přemístěno do vozovky, na opačnou stranu, cca 1,5 m od obrubníku, s ohledem na stávající inženýrské sítě umístěné v chodníku 
a v komunikaci. Stávající trasa vodovodu se zruší. Vodovod je z velké části v souběhu s navrhovanou kanalizací (osová vzdálenost cca 1,0 m).

Po rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně přípojek proběhne zapravení povrchů komunikace v šířce jednoho jízdního pruhu.

## PODKLADY

Výčet podkladů je uveden v příloze A – Průvodní zpráva.

## POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Stávající litinový vodovod byl vybudován v roce 1962 v profilu DN 200 – DN 250. Stávající vodovodní potrubí je v ulici Okružní vedeno střídavě v zeleném pásu a chodníku (litý asfalt, zámková dlažba apod.). Vodovod je napojen na stávající řad OC DN 300 z roku 1962 na křižovatce ulic Okružní-Seifertova-Dusíkova. Součástí vodovodního řadu jsou přípojky provedené z různých materiálů a profilů, které jsou ukončeny vodoměrem ve vodoměrné šachtě na veřejném či soukromém pozemku.

## NÁVRH

### Vodovod

V rámci projektu je navržena rekonstrukce stávajícího vodovodu DN 200 – DN 250 z roku 1962 v ulici Okružní – v úseku od ulice Ibsenova za koncovou kanalizační šachtu č. 20620 za domem Okružní 35. Vodovod bude přeložen do vozovky, na opačnou stranu, cca 1,5 m od obrubníku, s ohledem na stávající inženýrské sítě umístěné v chodníku a v komunikaci. Stávající trasa vodovodu se zruší.

Nově navrhovaný vodovod bude na svých koncích napojen na stávající vodovod. Je navrženo potrubí DN 80, DN 150, DN 200 a DN 250 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm). Tvárná litina je v první části úseku navržena s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminovým povlakem o plošné hmotnosti 400g/m2 a v druhé části úseku je navržena s vnitřní cementovou vystýlkou a s těžkou protikorozní ochranou (žárové zinkování 200 g/m2 a podélně extrudovaná vrstva polyetylenu, tloušťka min. 1,8 – 2,5 mm), neboť se v její blízkosti nachází plánovaná tramvajová dráha. Vodovod je z velké části v souběhu s navrhovanou kanalizací (osová vzdálenost cca 1,0 m). Pouze ve dvou případech je trasa vodovodu odkloněna kvůli vedení parovodu (viz situační výkresy a kladečské schéma).

Nově navržený vodovodní řad V.1.4.1 bude křížit stávající teplovodní rozvod v bezkanálovém uložení. Teplovod je uložen v horní části stávajícího železobetonového kanálu. Zbylá část kanálu je zasypána štěrkopískem. Pro nově navržený vodovodní řad uložený pod teplovodním potrubím teplovodu ubourá (se souhlasem společnosti TB) část stěny stávajícího železobetonového kanálu (v šířce nutné pro instalaci vodovodu). Následně bude kolem stávajícího teplovodu obnoveno pískové lože tl. 150 mm pod i nad potrubím (písek fr. 0-8 mm). Zásyp, obsyp pískem a hutnění bude prováděno ručně.

V rámci projektu je vzhledem k směrovému vedení vodovodu přes komunikaci a přes chodníky uvažováno s realizací vodovodu protlakem ve sklolaminátové chráničce s vystřeďovacími prvky (viz výkres protlaku). Rozměry startovací jámy jsou 3,7x3,2 m a rozměry koncové jámy jsou 2,0x2,0 m. U hlavních vodovodních řadů se jedná celkem o 6 úseků (viz situační výkresy 
a kladečské schéma):

- řad „V1“ tvárná litina DN 250	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 550 mm	11,0 m

- řad „V1.1“ tvárná litina DN 150	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 427 mm	10,0 m

- řad „V1.3“ tvárná litina DN 200	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 501 mm	15,5 m

- řad „V1.4“ tvárná litina DN 150	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 427 mm	8,5 m

- řad „V1.6“ tvárná litina DN 150	1 ks

  - sklolaminátová chránička de 427 mm	14,0 m

Na vodovodním potrubí bude osazeno 8 podzemních hydrantů DN 80 a 1 nadzemní hydrant 
DN 80. Hydranty budou sloužit jednak pro odvzdušnění a odkalení potrubí při uvádění potrubí do provozu tak pro požární účely po dokončení stavby.

Rozsah délek a profilů rekonstruovaného vodovodu

| řad | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 210,95 |
| V1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 239,55 |
| V1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 5,2 mm | DN 250 | 299,03 |
| V1.1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 14,62 |
| V1.2 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 80 | 1,40 |
| V1.3 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 18,00 |
| V1.4 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou v, min. tloušťka stěny litiny 4,8 mm | DN 200 | 14,35 |
| V1.4 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 13,24 |
| V1.4.1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 17,00 |
| V1.5 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 5,50 |
| V1.6 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a těžkou protikorozní ochranou (Zn 200 g/m2 + vrstva PE), min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm | DN 150 | 16,43 |

### Spoje

Pro hrdlové spoje bude použit automaticky násuvný zámkový spoj (gumový těsnící kroužek ze dvou druhů EPDM, který má zároveň i funkci zámkovou; stabilizační patka s kruhovou dotěsňovací hlavou, do kroužku budou zasazeny ocelové zakusovací segmenty). Spojovací materiál u přírubových spojů bude z nekorodujících materiálů v celém rozsahu vodovodních řadů – šrouby nerez, matky mosaz.

Všechny použité materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou mít atest na pitnou vodu.

### Hloubka uložení

Hloubka uložení navržených vodovodních řadů vychází z  normy prostorové uspořádání sítí technického vybavení a je volena s ohledem na okolní stávající sítě a míst napojení na stávající řady. Niveleta navrženého potrubí se nachází v rozmezí hloubek cca 1,86 m – 2,55 m a koresponduje s místy napojení a křížení se stávajícími sítěmi.

### Armatury

Na trase jsou navrženy uzavírací šoupátka, kalníky a vzdušníky dle požadavku investora, jejichž poloha vyplývá z potřeby odkalení a odvzdušení jednotlivých řadů a z technických požadavků na manipulaci s řady. Budou použité TLT tvarovky a armatury, svou antikorozní ochranou odpovídající materiálu řadů.

### Hydranty

Hydranty musí splňovat normu DIN 3221. Navržen je 1 nadzemní hydrant DN 80 a 8 podzemních hydrantů DN 80 – DN 250. Při výběru je nutno přihlédnout k typům používaným ve vodovodní síti. Hydranty budou vyvedeny do litinového hydrantového poklopu osazeného na podkladní desce.

### Šoupátka

Šoupátka v zemi jsou navržena jako vodárenská šoupátka v dlouhém provedení (F5) z tvárné litiny, s měkce těsnícím klínem, PN 10 dle DIN 3352, s teleskopickou zemní zákopovou soupravou ukončenou v litinovém šoupátkovém poklopu. Zemní teleskopická souprava musí být stejného výrobce, jako šoupě.

### Náhradní zásobování

Vzhledem k tomu, že nově navržená trasa vodovodu nevede ve stávající trase vodovodu, není nutné po celou dobu výstavby zřídit náhradní zásobování vodou. Zhotovitel a provozovatel vodovodu po dohodě zajistí náhradní zásobování cisternami s pitnou vodou v případě potřeby – při přepojování řadů a přípojek, apod.

### Přípojky

V řešeném území budou rovněž zrekonstruovány vodovodní přípojky a to v původních profilech v délkách od napojení na vodovodní řad po vodoměr. V případech, kdy je stávající řad řešen sdruženou přípojkou pro více nemovitostí, je v návrhu počítáno se samostatnou přípojkou pro každou nemovitost.

V případě prostorové kolize stávajících kanalizačních, vodovodních a plynovodních přípojek bude přednostně zachována trasa a výškové uspořádání kanalizační přípojky. V případě polohové kolize s jinými přípojkami bude výkop kanalizační přípojky prováděn ručně a ostatní stávající přípojky budou ve výkopu polohově stabilizovány a zajištěny proti případnému promrzání 
a poškození nebo budou provizorně přeloženy na dobu stavby. Jednotlivé vodovodní přípojky budou v případě nutnosti přerušeny a pro dotčené nemovitosti bude na dobu nezbytně nutnou zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou – cisterny 2 ks.

### Přeložky

Není počítáno s žádnými přeložkami.

### Požadavky na vybavení

Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná modrá fólie s nápisem “POZOR VODOVOD”.

Potrubí bude opatřeno identifikačním vodičem Cu 2x 4 mm2, vyvedeným do poklopů armatur a hydrantů. Pro budoucí identifikaci budou na potrubí osazeny identifikační markery u odboček, u lomových bodů a v přímé trase ve vzdálenosti max. 30 m od sebe.

### Zrušení starých vodovodních řadů

Stávající vodovodní řady, které budou při stavbě odhaleny, budou demontovány. Části vodovodu mimo výkop budou zaplněny cementopopílkovou směsí. Hydranty na stávajících vodovodních řadech budou demontovány vč. poklopů, orientačních tabulek a sloupků. Stávající rušené armatury na stávajících vodovodních řadech budou na vyžádání obvodového technika vráceny BVK a.s. Orientační tabulky a sloupky budou opětovně instalovány po dokončení opravy vodovodních řadů.

Rozsah délek a profilů rušeného vodovodu

| úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] | způsob rušení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OC | DN 200 | 474,07 | zalití |
| 2 | LI | DN 150 | 39,70 | zalití |
| 3 | LI | DN 200 | 34,60 | zalití |
| 4 | LI | DN 250 | 276,78 | zalití |

### Zkoušky

Bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního 
a závlahového potrubí. Tlaková zkouška bude provedena na provozní tlak odvozený od maximální hladiny místního vodojemu (určí provozovatel). K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

### Tlakové zkoušky

Na řadech se provedou tlakové zkoušky dle ČSN EN 805. Vzhledem k členitosti terénu na trase řadu se provede min. 3 úsekové tlakové zkoušky na tlak 1,0 MPa a 1 celková tlaková zkouška na provozní tlak odvozený od maximální hladiny místního vodojemu (určí provozovatel). Jednotlivé spoje na potrubí mohou být zasypány teprve až po provedení tlakové zkoušky (dle pokynů provozovatele). K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

### Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhlášky 376/2001 Sb. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři 
BVK a.s. Zkoušené vzorky musí vyhovět Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb., platnost vyjádření je 5 dnů od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach 
a nový rozbor.

### Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrola ovladatelnosti armatur bude prováděna při předání a převzetí staveniště a před závěrečnou technickou prohlídkou nového vodovodu. Kontrolu provádí výhradně pověření pracovníci správy vodovodní sítě BVK a.s.

Kontrolou se prověřuje:

- funkčnost armatury;

- vzájemné osazení víka poklopu a hydrantu, nebo vřetena šoupátka;

- usazení poklopu;

- osazení orientačních tabulek (včetně číselných údajů).

### Kontroly a práce před zásypem rýh

Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

- kontrola neporušenosti signalizačního vodiče vodovodního potrubí;

- geodetické polohové a výškové zaměření v rozsahu dle směrnic budoucího provozovatele;

- k zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovující tlakové zkoušce.

Správci inženýrských sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet.

## ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA

### Závěry IG průzkumu

Inženýrsko-geologický průzkum je uveden v příloze I – Inženýrsko-geologický průzkum.

### Čerpání vod

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se podzemní voda nevyskytuje.

### Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace (2018) známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélných profilech. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat 
i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro kanalizaci a vodovod a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky kanalizace a vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení, které se nacházejí v blízkosti výkopů, je nutné staticky zajistit!

### Výkopy pro potrubí

Před zahájením výkopových prací bude v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky s mocností od 0,3 do 1,1 m. Vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Výkopy budou paženy příložným pažením. V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu.

Výkopy přípojek budou prováděny strojně jen v místech, kde nebude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, stromy a v místech, kde ruční výkop nepředepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy ve směru staničení.

### Dno stavební rýhy

Na srovnaném dně stavební rýhy bude provedeno pískové lože tloušťky 150 mm, na které již lze klást potrubí. Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

### Zásyp výkopu a obnova vozovky

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce vodovodu, mimo části řešené protlakem, se rozkládá v místních komunikacích, zelených pruzích i chodnících, v závislosti na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu a požadavcích výrobce trub, bude pro obsyp potrubí použit pískový obsyp hutněný po vrstvách maximální tloušťky 0,15 m. Tloušťka vrstvy bude dosahovat 0,30 m nad vrch potrubí. Hutnění obsypu bude proveden dle technického předpisu výrobce pokládaného potrubí.

Zpětný zásyp rýhy až po pláň bude proveden betonovým recyklátem nebo štěrkodrtí frakce 
0–63 mm (hutnění na 95 % PS). Dále bude výkop provizorně dosypán až po asfaltový svršek okolní komunikace. Před konečnými komunikačními úpravami bude potřebná vrchní provizorní část zásypu odebrána a komunikace bude provedena dle samostatného objektu SO 05 „Komunikace“, který je součástí projektové dokumentace. Finální zapravení povrchu vozovky bude provedeno v šířce jednoho jízdního pruhu. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s.

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky.

Při provádění výkopů, zásypů a provádění zkoušek musí být respektovány kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase a veškerý výkopek bude odvezena na skládku do vzdálenosti 10 km.  Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení – tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

Zapravení ploch mimo „SO 05 – Komunikace“ bude provedeno v následujících skladbách:

Asfaltová komunikace

| - Směs s CRmB (Gumoasfalt) modif. ACO 11+, CRmB | tl. 40 mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,3 kg/m2 PS-EK | tl. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. ACL 16+ | tl. 60 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-EK | tl. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 22+ | tl. 100 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltrační postřik-kationaktivní emulze 0,5 kg/m2 PI-E | tl. - | ČSN 73 61 29 |
| - Štěrk částečně prolitý cementovou maltou ŠCM | tl. 200 mm | ČSN 73 61 27-1 |
| - Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDA,GE | tl. 200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 600 mm |  |

Dlážděné chodníky

| - Dlažba dle stávajícího typu DL. I | tl. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | tl. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA,GE | tl. 100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | tl. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 350 mm |  |

Asfaltové chodníky

| - ACO CH8, CRmB | tl. 40 mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. ACL 16+ | tl. 80 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | tl. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 270 mm |  |

V nezpevněných plochách bude provedeno ohumusování tloušťky 100 mm a zatravnění travní směsí.

### Manipulace s vytěženým materiálem

Veškerá vytěžená zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (vzdálenost do 10 km).

## POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Realizace bude prováděna plně v souladu s Metodikou magistrátu města Brna – Městskými standardy pro vodovodní síť, v platném znění.

Předmětné SO je nutno realizovat v úzké koordinaci s ostatními stavebními objekty.

Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po obdržení kladného vyjádření laboratoře BVK, a.s. k jakosti vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť.

Je rovněž možné vysadit nejprve odbočku se šoupátkem a teprve potom pokračovat s pokládkou vodovodního řadu. Podmínkou však je, aby šoupátko odbočky bylo trvale uzavřeno. Odběr vody z tohoto vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby tlakových zkoušek či proplachů bude možný pouze za účasti obvodového technika správy vodovodní sítě BVK, a.s. a odebrané množství bude stavebníkovi fakturováno podle platných cen vodného popř. i stočného. Neoprávněný odběr vody bude považován za její odcizení. Propojení nového vodovodního řadu bez potvrzení o nezávadnosti vody bude kvalifikováno jako ohrožení jakosti vody ve vodovodním systému a při naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení! Vysazování odboček a zhotovování propojení vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na zásobování vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení dodávek vody jsou vůči svým zákazníkům odpovědny BVK, a.s., mohou zásahy do stávající vodovodní sítě, vyžadující odstávku vody, vykonávat odborné firmy pověřené provozovatelem vodovodní sítě - BVK, a.s. Jiným subjektům nebude zasahování do stávající vodovodní sítě povoleno.

Bude-li přerušena dodávka vody do napojených nemovitostí, oznámí přerušení dodávky vody zhotovitel na základě údajů od BVK, a.s. odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 9. Stavebník zajistí prostřednictvím úseku správy vodovodní sítě BVK, a.s. náhradní zásobování postižených odběratelů za úhradu. Obnovení dodávky vody musí být provedeno v oznámeném termínu.

## ZÁVĚR

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta 
a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem.

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5 m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků vodovodu, které se dotčených nemovitostí týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, 
s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

Brno, březen 2019	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.

Ing. Zuzana Műnsterová