| SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  |
| --- | --- |
| BRNO, OKRUŽNÍ II |  |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | Datum: 03/2019 |

D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

| D.4.1 technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  |  |  | Datum: 03/2019 |
| Podnázev: SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

1.	ÚVOD	4

2.	PODKLADY	4

3.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	4

4.	NÁVRH	4

4.1	Vodovodní přípojky	4

4.1.1	Spoje	5

4.1.2	Hloubka uložení	5

4.2	Náhradní zásobování	6

4.3	Požadavky na vybavení	6

4.4	Zrušení starých přípojek	6

4.5	Tlakové zkoušky	6

5.	ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA	6

5.1	Závěry IG průzkumu	6

5.2	Čerpání vod	6

5.3	Inženýrské sítě	6

5.4	Výkopy pro potrubí	7

5.5	Dno stavební rýhy	7

5.6	Zásyp výkopu a obnova vozovky	7

5.7	Manipulace s vytěženým materiálem	8

6.	POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ	8

7.	ZÁVĚR	8

## ÚVOD

V rámci projektu je komplexně řešen přívod vody do nemovitostí včetně odvádění všech odpadních (splaškových i dešťových) vod a dále je řešeno odvádění dešťových vod z komunikace. Navržena je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu a kanalizačních stok včetně šachet a přípojek pro vodovod i kanalizaci.

Kanalizační potrubí bude vzhledem k prostorovému uspořádání stávajících inženýrských sítí 
a s ohledem na možnost realizace nově přemístěna do stávající komunikace. Stávající trasa kanalizace se zruší. Vodovodní potrubí bude nově přemístěno do vozovky, na opačnou stranu, cca 1,5 m od obrubníku, s ohledem na stávající inženýrské sítě umístěné v chodníku 
a v komunikaci. Stávající trasa vodovodu se zruší. Vodovod je z velké části v souběhu s navrhovanou kanalizací (osová vzdálenost cca 1,0 m).

Po rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně přípojek proběhne zapravení povrchů komunikace v šířce jednoho jízdního pruhu.

## PODKLADY

Výčet podkladů je uveden v příloze A – Průvodní zpráva.

## POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Stávající litinový vodovod byl vybudován v roce 1962 v profilu DN 200 – DN 250. Stávající vodovodní potrubí je v ulici Okružní vedeno střídavě v zeleném pásu a chodníku (litý asfalt, zámková dlažba apod.). Vodovod je napojen na stávající řad OC DN 300 z roku 1962 na křižovatce ulic Okružní-Seifertova-Dusíkova. Součástí vodovodního řadu jsou přípojky provedené z různých materiálů a profilů, které jsou ukončeny vodoměrem ve vodoměrné šachtě na veřejném či soukromém pozemku.

V souvislosti s rekonstrukcí vodovodního řadu a rovněž v souvislosti se změnou jeho polohy, je rovněž navržena rekonstrukce stávajících vodovodních přípojek. Bylo snahou ponechat navržené přípojky v původní trase. V některých případech, však toto nebylo z důvodů dodržení prostorové normy a rovněž z důvodu změny polohy řadu a následného prodloužení přípojky možné. V těchto místech byly navrženy vodovodní přípojky v nové trase s ohledem na prostorovou normu a okolní sítě. Jejich poloha je patrná ze situačních výkresů.

## NÁVRH

### Vodovodní přípojky

Stávající vodovodní přípojky z HD-PE se v rámci stavby pouze přepojí, neboť se vzhledem k jejich materiálu a tím i stáří předpokládá, že jsou ve vyhovujícím technickém stavu. U stávajících přípojek z jiných trubních materiálů (včetně LPE) bude potrubí přípojek vyměněno za nové potrubí z materiálu HD-PE PE100 SDR11, neboť se předpokládá neznámý technický stav, který se může vlivem prováděných výkopových prací v jejich okolí výrazně a rychle zhoršit až do stavu havárie. Proto bude u těchto přípojek vyměněno stávající potrubí za potrubí z materiálu HD-PE. Profil přípojky bude stejný jako stávající, minimálně d = 32 mm. V rámci projektu se uvažuje s rekonstrukcí 7 přípojek.

Přípojky d < d90 budou napojeny na hlavní řad pomocí trubních tvarovek (MMA-kus nebo T-kus), dále pak přírubové šoupátko DN 80 se zemní teleskopickou soupravou a zaslepovací přírubou. V zaslepovací přírubě bude provedena navrtávka s příslušným G“ závitem dle profilu potrubí 
a přechodka oc./PE.

Přípojky d ≥ d90 budou napojeny na hlavní řad pomocí trubních tvarovek (MMA-kus nebo T-kus), dále pak šoupátko se zemní teleskopickou soupravou, lemový nákružek s točivou přírubou 
a elektrospojka.

Vyměňované přípojky budou ukončeny hlavním domovním uzávěrem s redukcí a napojeny na stávající rozvod (vodoměrná sestava). V obvodovém zdivu objektů bude provedeno zafixování prostupové ocelové chráničky a zatěsnění volného prostoru polyuretanovou pěnou.

Vodovodní přípojky d < 90 budou provedeny protlakem v chráničce PE100 SDR11 a vodovodní přípojky d > 90 budou provedeny protlakem ve sklolaminátové chráničce s vystřeďovacími prvky (viz výkres protlaku). Rozměry startovací jámy jsou 3,7x3,2 m a rozměry koncové jámy jsou 2,0x2,0 m.

Celkově se jedná o 7 ks vyměňovaných přípojek:

Rekonstrukce v původní trase:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	1 ks, délky 26,06 m

  - chránička PE100 SDR11 d75x6,8 mm	24,0 m

- potrubí PE100 SDR11 d40*3,7 mm	1 ks, délky 26,10 m

  - chránička PE100 SDR11 d90x8,2 mm	18,0 m

- potrubí PE100 SDR11 d63*5,8 mm	1 ks, délky 17,10 m

  - chránička PE100 SDR11 d160x14,6 mm	11,0 m

- potrubí PE100 SDR11 d90*8,2 mm	1 ks, délky 48,06 m

  - chránička SKLOLAMINÁT de272x24,0 mm	14,5 m

- potrubí PE100 SDR11 d160*14,6 mm	1 ks, délky 19,89 m

  - chránička SKLOLAMINÁT de324x28,0 mm	16,5 m

Nově umisťované přípojky:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	1 ks, délky 15,97 m

  - chránička PE100 SDR11 d75x6,8 mm	8,0 m

- potrubí PE100 SDR11 d90*8,2 mm	1 ks, délky 16,25 m

  - chránička SKLOLAMINÁT de272x24,0 mm	8,0 m

### Spoje

Pro hrdlové spoje bude použit automaticky násuvný zámkový spoj (gumový těsnící kroužek ze dvou druhů EPDM, který má zároveň i funkci zámkovou; stabilizační patka s kruhovou dotěsňovací hlavou, do kroužku budou zasazeny ocelové zakusovací segmenty). Spojovací materiál u přírubových spojů bude z nekorodujících materiálů v celém rozsahu vodovodních řadů – šrouby nerez, matky mosaz.

Všechny použité materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou mít atest na pitnou vodu.

### Hloubka uložení

Hloubka uložení navržených vodovodních přípojek vychází z  normy prostorové uspořádání sítí technického vybavení a je volena s ohledem na okolní stávající sítě, místo napojení na řad 
a místo napojení na stávající domovní rozvod.

### Náhradní zásobování

Vzhledem k tomu, že nově navržená trasa vodovodu nevede ve stávající trase vodovodu, není nutné po celou dobu výstavby zřídit náhradní zásobování vodou. Zhotovitel a provozovatel vodovodu po dohodě zajistí náhradní zásobování cisternami s pitnou vodou v případě potřeby – při přepojování řadů a přípojek, apod.

V případě prostorové kolize stávajících kanalizačních, vodovodních a plynovodních přípojek bude přednostně zachována trasa a výškové uspořádání kanalizační přípojky. V případě polohové kolize s jinými přípojkami bude výkop kanalizační přípojky prováděn ručně a ostatní stávající přípojky budou ve výkopu polohově stabilizovány a zajištěny proti případnému promrzání 
a poškození nebo budou provizorně přeloženy na dobu stavby. Jednotlivé vodovodní přípojky budou v případě nutnosti přerušeny a pro dotčené nemovitosti bude na dobu nezbytně nutnou zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou – cisterny 2 ks.

### Požadavky na vybavení

Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná modrá fólie s nápisem “POZOR VODOVOD”.

### Zrušení starých přípojek

Nové potrubí bude položeno ve stávající trase a staré potrubí bude v rámci výkopu odstraňováno.

### Tlakové zkoušky

Bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 805. Tlaková zkouška bude provedena na provozní tlak odvozený od maximální hladiny místního vodojemu (určí provozovatel). K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

## ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA

### Závěry IG průzkumu

Inženýrsko-geologický průzkum je uveden v příloze I – Inženýrsko-geologický průzkum.

### Čerpání vod

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se podzemní voda nevyskytuje.

### Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace (2018) známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélných profilech. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat 
i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro kanalizaci a vodovod a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky kanalizace a vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení, které se nacházejí v blízkosti výkopů, je nutné staticky zajistit!

### Výkopy pro potrubí

Před zahájením výkopových prací bude v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky s mocností od 0,3 do 1,1 m. Vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Výkopy budou paženy příložným pažením. V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu.

Výkopy přípojek budou prováděny strojně jen v místech, kde nebude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, stromy a v místech, kde ruční výkop nepředepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy ve směru staničení.

### Dno stavební rýhy

Na srovnaném dně stavební rýhy bude provedeno pískové lože tloušťky 150 mm, na které již lze klást potrubí. Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

### Zásyp výkopu a obnova vozovky

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce přípojek, mimo části řešené protlakem, se rozkládá v místních komunikacích, zelených pruzích i chodnících, v závislosti na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu a požadavcích výrobce trub, bude pro obsyp potrubí použit pískový obsyp hutněný po vrstvách maximální tloušťky 0,15 m. Tloušťka vrstvy bude dosahovat 0,30 m nad vrch potrubí. Hutnění obsypu bude proveden dle technického předpisu výrobce pokládaného potrubí.

Zpětný zásyp rýhy až po pláň bude proveden betonovým recyklátem nebo štěrkodrtí frakce 
0–63 mm (hutnění na 95 % PS). Dále bude výkop provizorně dosypán až po asfaltový svršek okolní komunikace. Před konečnými komunikačními úpravami bude potřebná vrchní provizorní část zásypu odebrána a komunikace bude provedena dle samostatného objektu SO 05 „Komunikace“, který je součástí projektové dokumentace. Finální zapravení povrchu vozovky bude provedeno v šířce jednoho jízdního pruhu. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s.

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky.

Při provádění výkopů, zásypů a provádění zkoušek musí být respektovány kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase a veškerý výkopek bude odvezena na skládku do vzdálenosti 10 km.  Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení – tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

Zapravení ploch mimo „SO 05 – Komunikace“ bude provedeno v následujících skladbách:

Dlážděné chodníky

| - Dlažba dle stávajícího typu DL. I | tl. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | tl. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA,GE | tl. 100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | tl. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 350 mm |  |

Asfaltové chodníky

| - ACO CH8, CRmB | tl. 40 mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. ACL 16+ | tl. 80 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA,GE | tl. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 270 mm |  |

V nezpevněných plochách bude provedeno ohumusování tloušťky 100 mm a zatravnění travní směsí.

### Manipulace s vytěženým materiálem

Veškerá vytěžená zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (vzdálenost do 10 km).

## POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Realizace bude prováděna plně v souladu s Metodikou magistrátu města Brna – Městskými standardy pro vodovodní síť, v platném znění.

Předmětné SO je nutno realizovat v úzké koordinaci s ostatními stavebními objekty.

Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po obdržení kladného vyjádření laboratoře BVK, a.s. k jakosti vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť.

## ZÁVĚR

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta 
a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem.

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5 m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků vodovodu, které se dotčených nemovitostí týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, 
s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

Brno, březen 2019	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.

Ing. Zuzana Műnsterová