#### T01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	Technická zpráva

1.1    Všeobecně

Předmětem projektu jsou silnoproudé rozvody a MaR pro plynovou kotelnu v objektu bytového domu na ulici Josefská 4, Brno.

Pro systém MaR je navržena digitální řídící technika (DDC) s volně programovatelnými regulátory.

1.2	Popis technologického zařízení

Zdrojem tepla pro ÚT a TV jsou dva nástěnné plynové kondenzační kotle o celkovém tepelném výkonu 45,74 kW.

Kotle budou navrženy jako plynový spotřebič typu B podle ČSN EN 1775.

Sestava technologického zařízení viz. výkres  Technologické schéma.

Kotelna bude provozována automaticky s tzv. občasnou obsluhou.

Okruh topné vody

Topná voda z kotlů je přivedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid) do společného rozdělovače/sběrače a pak do jednotlivých okruhů ÚT a k přípravě TV. Okruh je vybaven uzavíracími armaturami a expanzními nádobou o objemu 1x 400l.

Topný systém bude doplňován automaticky přes teplovodní doplňovací soustavu s elektromagnetickým (solenoidovým) ventilem studenou vodou (SV) upravenou automatickým změkčovacím filtrem. Množství upravené vody bude měřeno vodoměrem.

Okruhy ÚT

Ze společného rozdělovače/sběrače je vyvedena dvojice větví ÚT osazená trojcestnou směšovací armaturou se servopohonem, oběhovým čerpadlem a snímačem teploty na každé větvi.

Okruh TV

Třetí větev vyvedená z rozdělovače/sběrače je neregulovaná a je osazena nabíjecím čerpadlem. Větev slouží k ohřevu teplé vody v zásobníku TUV o objemu 145l. Okruh je vybaven uzavíracími armaturami, přívodem studené vody s vodoměrem, expanzní nádobou 8l a cirkulací TV pomocí cirkulačního čerpadla.

1.3    Napájení rozváděče MaR DT01

Pro rekonstruovaný zdroj tepla bude ponecháno stávající odběrné místo se stávajícím jističem. Přívod ze silového rozvaděče k novému rozvaděči MaR DT01 v kotelně bude natažený nový.

1.4    Silnoproudé rozvody

Veškeré silnoproudé el. zařízení kotelny (kotle, oběhové čerpadla ÚT, regulační  ventily, automatický změkčovač vody a hlavní uzávěr plynu do kotelny HUP) budou napájena z rozvaděče MaR DT01, který je součástí dodávky MaR.

1.5	Umělé osvětlení a zásuvky

Umělé zářivkové osvětlení bude ponecháno stávající. A bude napájeno z nového rozvaděče MaR DT01.

1.6	Měření a regulace

Pro regulaci kotelny bude sloužit řídící systém v rozv. MaR. Kotle bude řídit automatika kotlů (kaskádní řadič)-dodavatel kotlů Dodávkou MaR jsou regulační směšovací ventily s el. servopohonem v okruhu ÚT, čidla hlídání teploty prostoru a zaplavení prostoru, čidla teploty a tlaku v systému, čidla úniku plynu a rozvaděč MaR DT01. Komunikace na vzdálený dispečink není předmětem tohoto projektu.

Popis okruhů MaR

TIC Teplota

Regulace teploty TTV z kotlů do topného systému bude zajišťovat kotlová automatika dle požadavku z regulace. Kotlová kaskádová automatika bude posílat signál o souhrnné poruše na kotlích a kotlových okruzích do nadřazeného řídícího systému v rozvaděči MaR.

PIC Tlak

Je navržena automatická regulace tlaku v topném systému TTV prostřednictvím automatické teplovodní doplňovací soupravy (TDS) se solenoidovým ventilem. Při poklesu tlaku v systému dojde k otevření ventilu a systém je doplněn studenou vodou upravenou v automatickém změkčovacím filtru. Solenoidový ventil je součástí dodávky TDS.

UZA  Zabezpečovací zařízení

Systém MaR (nadřazený regulátor) vyhodnocuje následující poruchové stavy:

- výpadek el.napětí

- minimální tlak v systému 	pod 80kPa

- maximální tlak v systému 	nad 0,3MPa

- přehřátí TTV 	nad 95°C

Při výskytu některé z uvedených poruch a) až d) dojde k odstavení zdroje tepla z provozu, tj. k vypnutí všech kotlů. Po pominutí těchto poruchových stavů může být zařízení uvedeno automaticky opět do provozu. Teprve po opakování poruchy a následném odstavení zdroje je nutný zásah obsluhy.

- přehřátí TV 	nad 65°C

Při výskytu této poruchy dojde k odstavení nabíjecího čerpadla TV a zůstane v chodu pouze cirkulační čerpadlo TV, tak aby se teplá voda cirkulací přes okruh TV vychladila.

- zaplavení

- přehřátí prostoru nad 40°C

- havárie vyrovnávacího a doplňovacího zařízení vody do systému

(překročení časového limitu doplňování vody)

Při výskytu některé z uvedených poruch e) až h) dojde k odstavení zdroje tepla z provozu, tj. k vypnutí všech kotlů. Po pominutí těchto poruchových stavů nesmí být zařízení uvedeno opět do provozu automaticky, ale teprve po zásahu obsluhy. Obsluha potvrdí zásah tlačítkem „kvitace poruchy“ na rozvaděči DT01, kterým se softwarově odblokuje uvedení zařízení do provozu.

Všechny poruchové stavy a) až h) jsou vyhodnocovány softwarově regulátorem.

- tlačítka nouzového vypnutí

Tato porucha je zařazena do hardwarového řetězce pro vypnutí přívodu el.energie do všech kotlů. Její výskyt znamená vždy nutnost zásahu obsluhy (tlačítka nouzového vypnutí jsou s aretací).

- výskyt plynu

Porucha „výskyt plynu - I. stupeň“ ( 10% DMV ) je zařazena do softwarového řetězce pro signalizaci poruchy obsluze kotelny.

Porucha „výskyt plynu - II. stupeň“ ( 20% DMV ) je zařazena do hardwarového řetězce pro uzavření hlavního uzávěru plynu  kotelny  BAP.

Porucha „výskyt plynu - II. stupeň“ znamená nutnost zásahu obsluhy – ústředna detektorů plynu má paměťovou funkci, kterou lze odstranit pouze tlačítkem STOP RELAY a ústřednu uvést do základního provozního stavu tlačítkem RESET.

U vstupu do kotelny bude instalováno bezpečnostní tlačítko „CENTRAL STOP“ pro odstavení zdroje tepla z chodu.

1.7    Technické údaje

Napěťové soustavy

3 NPE  stř. 50 Hz, 400 V / TN-S 	tj. třífázová střídavá se samostatně

vedenými vodiči N  a  PE

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 	čl. 411.2	příloha A,	čl. A.1	izolace

čl. A.2	kryty

- ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	čl. 411.3.1		ochranné uzemnění a

ochranné pospojování

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	čl. 411.3.2		automatické odpojení

v případě poruchy

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	čl. 415.2			doplňující ochranné                                                      						pospojováním

Vnější vlivy

Podle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je prostor kotelny z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem prostorem normálním.

Podle ČSN 07 0703 jsou zařízení kotelny těsná bez ochranných prostorů, el. zařízení musí být v souladu s ČSN EN 60079-10-1, ČSN EN 60079-14 ed.3.

Ochrana proti přepětí

silových vedení	- 	ochrana typu T2 (C) je navržena v silnoproudé části nového rozváděče  MaR DT01,

-	ochrana typu T3 (D) je navržena v části MaR rozváděče DT01

datových vedení	-  	hrubá ochrana mezi zónou 0 a 1 není navržena

jemná ochrana není navržena

Vyrovnání potenciálů

Pro základní vyrovnání potenciálů bude provedena hlavní ekvipotenciální přípojnice EP v blízkosti rozváděče DT01. Pospojování bude provedeno vodičem CY 6 mm2 a budou využity náhodné vodiče tvořené soustavou kabelových žlabů Mars, které jsou pro tento účel vodivě propojeny v souladu s normou ČSN 33 2000-5-54 ed.2 (připojení ochranného vodiče PE, kovového potrubí vstupujícího do kotelny, ocelových konstrukcí a potrubí kotelny, kovových plášťů a stínění kabelů, svodičů přepětí).

1.8    Provedení rozvodů

Silnoproudé rozvody pro kotelnu a rozvody MaR

Spojovací vedení je navrženo silovými kabely CYKY, CMSM, kabely pro automatizaci JYTY, sdělovacími kabely J-Y(ST)Y uloženými volně v pozinkovaných kabelových žlabech, kabelových lištách, pevných a ohebných trubkách PVC. Jednotlivé kusy kabelových žlabů budou vodivě propojeny a spojeny s ochranným vodičem.

Případné prostupy kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností EI30 až EI120 podle ČSN EN 13501-2 (odpovídající požární odolnosti požárně dělící konstrukce)

Před provedením ucpávek musí být nadměrně velké otvory prostupů nejdříve dozděny

(zajistí stavební část).

1.9    Požadavky na ostatní profese

Profese topení:

Zajistí montáž jímek do určených návarků a montáž regulačních ventilů. Dále zajistí správné hydraulické zaregulování otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl správě fungovat.

Profese stavba:

Zajistí opravení otvorů a zapravení prostupů kabelových tras přes jednotlivé příčky a podlahy objektu. Zapravení svislách tras vedených pod omítkou.

1.10   Povinnosti provozovatele

Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 343100 a zkouškami z vyhl. č. 50/1978 Sb.

Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN 343108.

S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.