| B SouhrnnÁ technickÁ zprÁva |  |
| --- | --- |
| BRNO, TUŘANKA II |  |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | Datum: 06/2019 |

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

| B Souhrnná technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Tuřanka II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  |  |  | Datum: 06/2019 |
| Podnázev: |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	11

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	12

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	15

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	15

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	16

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	16

B.2.6	Základní charakteristika objektů	20

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	31

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	32

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	33

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	33

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	33

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	34

B.4	Dopravní řešení	34

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	36

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	37

B.7	Ochrana obyvatelstva	44

B.8	Zásady organizace výstavby	44

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	57

## Popis území stavby

Předmětem předkládané projektové dokumentace je rekonstrukce stávající kanalizace, vodovodu, vodovodních přípojek, celoplošné zapravení vozovek a chodníků a výměna uličních vpustí v ulici Tuřanka, v městské části Brno-Slatina. Jedná se o úsek mezi křižovatkami s ulicí Řípská a s ulicí Ráj. Stavba se nachází v katastrálním území Slatina [612286].

Projekt navazuje na akci „Brno, Tuřanka I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která řeší rekonstrukci kanalizace, vodovodu a celoplošnou obnovu vozovky.

##### Charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba se nachází v zastavěném území města Brna, v katastrálním území Slatina. Území je zastavěné převážně řadovou zástavbou rodinných domů. Uliční profil je převážně následující: vozovka je lemována z obou stran travnatými pásy, na obou stranách ulice následují chodníky z betonové dlažby, dále předzahrádky rodinných domů a dále samotná zástavba. Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území.

Stávající kanalizace i vodovod jsou uloženy v komunikaci, ve středu jízdního pruhu. Stávající jednotná kanalizace byla budována v letech 1938, 1978 a 2004. Dva řešené úseky kanalizace jsou v současnosti v havarijním stavu. Stávající litinový vodovodní řad DN 100 byl vybudován v roce 1930 a nachází se tedy na konci své teoretické životnosti.

##### Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem, nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem.

Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím.

##### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby

Podle platného Územního plánu města Brna je dotčená lokalita využívána jako plocha bydlení a část jako smíšená plocha obchodu a služeb, stávající využití zůstane zachováno.

Územní plán města Brna, včetně všech jeho změn a dokladů o jeho pořizování, je v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uložen k nahlédnutí na Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno.

Rekonstruovaná kanalizace a vodovod budou nadále součástí veřejné kanalizační a vodovodní sítě města Brna. Odpadní vody z ul. Tuřanka budou odváděny na stávající ČOV Modřice. Realizací záměru dojde ke zlepšení životního prostředí v dotčené lokalitě - bude eliminováno riziko průsaku odpadních vod do půdního prostředí vlivem stavebně nevyhovujícího stavu stoky.

Rekonstrukce vodovodu omezí případné ztráty pitné vody v síti a zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou v této části obce.

##### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

O rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území nebylo žádáno.

##### Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v dokumentaci

Požadavky závazných stanovisek dotčených organizací a orgánů, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace, byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou podmínky zohledněny je součástí přílohy „E.1 Zpráva o zapracování závazných stanovisek“.

##### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Geodetické zaměření

Zaměření dotčené lokality bylo provedeno v rámci zpracování předložené PD společností GEO 75 s.r.o., v září 2018. Do zaměření byly mj. zahrnuty viditelné povrchové znaky inženýrských sítí v dané lokalitě a výšky dna potrubí v kanalizačních šachtách. Geodetické zaměření bylo provedeno ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv) a souřadnicovém systému S-JTSK. Kóty poklopů a kóty dna šachet byly převzaty z GISu provozovatele a ověřeny dle geodetického zaměření zpracovatelem PD. V případě zjištění rozdílů větších než 5 cm byly použity kóty ověřené zpracovatelem PD.

Průběhy inženýrských sítí

Podklady o všech inženýrských sítích (známých v době zpracování PD) byly zjištěny u všech jejich správců a jsou zakresleny v předložené dokumentaci. Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační. Zhotovitel před zahájením prací zajistí vytyčení polohy sítí jejich správci. V předmětném území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě těchto organizací:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	vodovodní řady vč. přípojek, kanalizace vč. přípojek

- SÚS JmK, obl. Brno	uliční vpusti a jejich přípojky do kanalizace

- Brněnské komunikace a.s.	indukční smyčky

- EON distribuce a.s.	kabely NN a VN

- GasNet, s.r.o.	plynovody NTL, STL

- Technické sítě Brno, a.s.	kabely a sloupy VO

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	optické a metalické sdělovací kabely

- SMART Comp a.s.	optické a metalické sdělovací kabely

- Dial Telecom	optické a metalické sdělovací kabely

- UPC Česká republika a.s.	kabely VVKS

- Faster	optické a metalické sdělovací kabely

- Dopravní podnik města Brna, a.s.	trakční vedení a sloupy, napájecí a zpětné kabely

Průzkum vodovodních a kanalizačních přípojek

V rámci průzkumu v terénu byla ve spolupráci s majiteli dotčených nemovitostí zjišťována poloha a stav stávajících domovních vodovodních přípojek. Kanalizační přípojky na řešeném úseku kanalizace nejsou známy. Vzhledem k povaze podkladů je zakreslená poloha stávajících přípojek pouze orientační. Navržené trasy vodovodních přípojek zohledňují polohu stávajících přípojek a dalších podzemních inž. sítí. Skutečná poloha rekonstruovaných přípojek bude přizpůsobena aktuálnímu stavu při realizaci stavby.

Inženýrskogeologický průzkum

Dle požadavku investora byl proveden inženýrskogeologický průzkum. IG průzkum byl proveden firmou GEODRILL s.r.o. V trase rekonstrukce kanalizace a vodovodu byly realizovány 3 vrtané geologické sondy a 3 odvrty konstrukce vozovky. Výsledkem IGP je vyhodnocení vhodnosti a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky včetně případného návrhu úprav pláně pro zajištění normových parametrů obnovované vozovky, určení HPV a agresivity. Průzkumné práce byly realizovány v únoru 2019.

Závěr

K ověření základové půdy a skladby stávající vozovky bylo v trase projektované rekonstrukce kanalizace a vodovodu realizováno 6 vrtaných sond do hloubky od 1,0 m do 3,7 m, v celkové metráži 13,4 m. Ve všech aktuálně realizovaných sondách (V1 až V3 a S1 až S3) byla od povrchu do hloubky 0,30 m až 0,45 m zastižena technická vrstva konstrukce vozovky, která se skládá 
z krytu vozovky a podkladní vrstvy. Kryt vozovky tvoří beton stmelený asfaltovým pojivem 
o mocnosti 0,15 m až 0,25 m. Podkladní vrstvu, která je nestmelená, případně slabě stmelená, tvoří písčitý štěrk s úlomky hornin, případně s kusy stmelenými cementem, o mocnosti 0,05 m až 0,20 m.

Aktivní zóna pod konstrukcí vozovky, respektive svrchní část zemního tělesa vozovky, je tvořena štěrkopískovou navážkou o mocnosti 0,25 m až 0,30 m. Tato zemina byla na základě laboratorní zkoušky dle normy ČSN 73 6133 klasifikována jako písek s jemnozrnnou příměsí třídy S3. Pod štěrkopískovou navážkou byla ve většině sond zastižena písčito-hlinitá navážka o mocnosti 
0,10 m až 0,40 m, která patrně sloužila k vyrovnání nivelety. Na základě makroskopického popisu dle normy ČSN 73 6133 odpovídá zeminám tříd F3 a F5, tuhé až pevné konzistence.

Níže byly zastiženy tmavě hnědé terestrické sedimenty ve formě fosilní půdy, které byly na základě laboratorní zkoušky dle normy ČSN 73 6133 klasifikovány jako jíl s vysokou plasticitou třídy F8, tuhé konzistence. Pod fosilní půdou byly zastiženy eolické sprašové sedimenty, které byly na základě laboratorních zkoušek dle normy ČSN 73 6133 klasifikovány jako jíl se střední plasticitou třídy F6, tuhé konzistence.

V sondách S1 a S3 byly pod sprašemi až po báze obou sond zastiženy fluviální sedimenty. Na základě laboratorních zkoušek dle normy ČSN 73 6133 byly klasifikovány jako písek jílovitý třídy S5, pevné konzistence. Naproti tomu v sondě S2 byly pod sprašemi až po její bázi zastiženy neogenní marinní sedimenty. Tyto sedimenty dle makroskopického popisu dle normy 
ČSN 73 6133 odpovídaly zemině třídy F8 pevné konzistence.

Z provedených sond byly odebrány vzorky zemin k laboratorním zkouškám. Výsledky laboratorních rozborů jsou uvedeny v příloze „I – Inženýrskogeologický průzkum“.

Z inženýrsko-geologického hlediska bylo na základě obdobných litologických a geomechanických vlastností vyčleněno šest geotechnických typů zemin, včetně několika podtypů:

- Konstrukce vozovky – kryt vozovky		GT 1a

- Konstrukce vozovky – podkladní vrstva		GT 1b

- Aktivní zóna zemního tělesa			GT 2a

- Vyrovnávací navážka				GT 2b

- Terestrické jílovité sedimenty			GT 3

- Eolické jílovité sedimenty			GT 4

- Fluviální písčito-jílovité sedimenty		GT 5

- Marinní jílovité sedimenty			GT 6

Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh 
a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba v I. třídě je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). Pro středně ulehlé navážkové zeminy GT 2a třídy S3 se hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pohybuje, pro hloubku založení 1,0 m, dle šířky základu v rozmezí 146 kPa až 
260 kPa. Pro terestrické zeminy GT 3 třídy F8 je hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt, pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m, 80 kPa pro tuhou konzistenci. Pro eolické zeminy GT 4 třídy F6 je hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt, pro šířku základu ≤ 3 m 
a hloubku založení 0,8 až 1,5 m, 100 kPa pro tuhou konzistenci. Pro fluviální zeminy GT 5 třídy S5 pevné konzistence se hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pohybuje, pro hloubku založení 1,0 m, dle šířky základu v rozmezí 125 kPa až 225 kPa. Pro neogenní marinní zeminy GT 6 třídy F8 je hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt, pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m, 160 kPa pro pevnou konzistenci.

Terestrická zemina třídy F8, zastižená ve všech sondách, vykazovala na základě makroskopického popisu zvýšený obsah organické složky. Ve vzorku této zeminy byl laboratorně stanoven obsah organických látek 4,3 %. Na zemině třídy F6 a terestrické zemině třídy F8 byla zkouškou Proctor-standard zjištěna hodnota maximální objemové hmotnosti v rozmezí 
1,72 Mg.m-3 až 1,83 Mg.m-3 a hodnota optimální vlhkosti zeminy od 14,0 % do 17,0 %. Zkouškou CBRsat byly stanoveny hodnoty 3,5 % až 5,0 %. Na lokalitě byly zastižené zeminy klasifikovány dle normy ČSN 73 6133 z hlediska vhodnosti zemin pro pozemní komunikace.

Z hlediska vhodnosti zemin do násypu jsou dle ČSN 73 6133 zastižené zeminy třídy S3 definovány jako vhodné, zeminy tříd S5 a F6 definovány jako podmínečně vhodné a zeminy třídy F8 jsou definovány jako nevhodné. Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží vozovky jsou dle ČSN 73 6133 zastižené zeminy tříd S3 a S5 definovány jako podmínečně vhodné, zeminy tříd F6 a F8 jsou definovány jako nevhodné.

Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti zeminy tříd S5, F6 a F8 hodnoceny jako vysoce namrzavé a zeminy třídy S3 jsou hodnoceny jako namrzavé. Podle řádů hodnot filtračních součinitelů kf [m·s-1], zjištěných odečtem z křivky zrnitosti, spadají dle odstupňované nomenklatury propustnosti hornin zastižené zeminy třídy S3 do třídy propustnosti III, která definuje prostředí dosti silně propustné; zastižené zeminy třídy S5 do třídy propustnosti IV, která definuje prostředí mírně propustné; zastižené zeminy třídy F6 a terestrické zeminy třídy F8 do třídy propustnosti VIII, která definuje prostředí nepatrně propustné.

V rámci geologických profilů, ověřených do hloubky od 1,0 m do 3,7 m, lze z hydrogeologického hlediska konstatovat následující závěry. Podzemní voda nebyla zastižena žádnou z aktuálně realizovaných sond. Nicméně v některých archivních sondách v blízkém okolí byla podzemní voda zastižena v hloubce od 2,0 m do 3,2 m, některé i hluboké sondy byly suché.

Z hlediska oběhu vody je pro svrchní konstrukční vrstvu vozovky, tvořenou asfaltovým betonem, typický povrchový odtok. Propustnost podkladní štěrkové vrstvy je závislá na stupni stmelení cementovým pojivem. Písčité navážky aktivní zóny zemního tělesa budou umožňovat gravitační pohyb infiltrované vody do nižších vrstev a málo mocné a nesouvisle rozšířené hlinité „vyrovnávací“ navážky budou zpomalovat gravitační pohyb vody do podloží. Terestrické jílovité sedimenty ve formě fosilní půdy se budou chovat jako hydrogeologický izolátor a budou spíše nadržovat infiltrovanou vodu. Eolické jílovité sedimenty budou plnit roli hydrogeologického průlinově propustného poloizolátoru, který umožňuje gravitační pohyb vody do nižších poloh. Neogenní marinní jílovité sedimenty budou plnit roli hydrogeologického izolátoru.

Doporučení pro výstavbu

IG průzkum byl proveden za účelem zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Za účelem ověření základové půdy a skladby stávající vozovky v trase projektované rekonstrukce kanalizace a vodovodu bylo realizováno 6 vrtaných sond do hloubky od 1,0 m do 3,7 m. Pro předmětnou rekonstrukci úseku kanalizace a vodovodu v délce cca 262 m byly provedeny sondy v pořadí dle staničení V1, S1, V2, S2, V3, S3.

V předpokládané úrovni aktivní zóny, pod úrovní konstrukčních vrstev vozovky byly postupně zastiženy zeminy tříd S3, F8 a F6, hlouběji (mimo aktivní zónu) pak zeminy třídy S5 a opět třídy F8, ovšem jiné geneze. S výjimkou sond V1 a S1 se mezi zeminami tříd S3 a F8 ještě nacházela málo mocná vrstva (0,1–0,4 m) zemin tříd F3 nebo F5, jako „vyrovnávací“ navážka.

Hladina podzemní vody nebyla zastižena žádnou aktuálně realizovanou sondou. V některých archivních sondách v blízkém okolí byla podzemní voda zjištěna v hloubce 2,0 m až 3,2 m, ovšem některé i hluboké archivní sondy byly suché. Nicméně tato data pocházejí převážně z období 1968–1980, nejmladší jsou z roku 2001. Hodnota stupně konzistence (Ic) jemnozrnných zemin třídy F8 je 0,75 a u zemin třídy F6 se pohybuje v rozmezí 0,85–0,98. Vodní režim lze považovat za pendulární (nepříznivý) až difuzní (příznivý).

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek na zastižených zeminách a z porovnání s normou ČSN 73 6133 vyplývá, že zeminy třídy S3 jsou vhodné k přímému použití bez úpravy do násypu a podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy do aktivní zóny, zeminy třídy F6 jsou podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy do násypu a nevhodné k přímému použití bez úpravy do aktivní zóny a zeminy třídy F8 jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypu i aktivní zóny.

Zkouškou CBRsat byly na zeminách třídy F8 ze sondy S2 zjištěny hodnoty 4,5 %, resp. 4,0 %, maximální objemová hmotnost zjištěná zkouškou Proctor-standard (PS) činila 1,72 Mg.m-3 při vlhkosti 16 %. Zkouškou CBRsat byly na zeminách třídy F6 ze sond S1 a S3 zjištěny hodnoty 
3,5 % a 5,0 %, maximální objemová hmotnost zjištěná zkouškou Proctor-standard (PS) činila 
1,76 Mg.m-3 při vlhkosti 16 % (S1) a 1,83 Mg.m-3 při vlhkosti 14 % (S3).

Doporučení: Vzhledem k zastiženým zeminám a k výsledku CBRsat pod 15 %, bude nutné zeminu tříd F8 a F6 upravovat přidáním pojiva CaO v množství cca 3 %. Tloušťku úpravy doporučujeme volit mezi 400 až 500 mm, nebo provést výměnu zeminy, za zeminu vhodnou 
k použití do aktivní zóny, v obdobné mocnosti. Při výměně zeminy nutno dbát na kriteria filtrace, nestejnozrnosti a propustnosti; je vhodné i počítat s možností použití geosyntetik.

V průběhu vrtných prací geologického průzkumu nebyla vizuálně ani senzoricky zjištěna kontaminace zemin.

Inventarizace zeleně

Hlavním výstupem inventarizace dřevin je hodnocení dřevin, které je zpracováno v tabulkové a výkresové části. Jednotlivé dřeviny jsou označeny evidenčním (pořadovým) číslem, které odpovídá číslování v tabulkové části.

Celkem bylo inventarizováno 18 dřevin – 11 listnatých stromů a 7 stromů jehličnatých. Průměrná sadovnická hodnota všech posuzovaných dřevin je 3,75 což vypovídá o tom, že se jedná spíše o dřeviny poškozené, v počátečním stadiu nemoci, stromy přestárlé a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci. Podrobné hodnocení jednotlivých dřevin je zpracováno v příloze K. v tabulkové části - Tabulka: Inventarizace dřevin a finanční ocenění.

##### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba není navrhována v chráněném území. Předmětné území není zahrnuto mezi území s ochranou podle jiných právních předpisů, např. podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Trasa stoky a vodovodu kříží ochranná pásma těchto podzemních inženýrských sítí:

- kabely nízkého a vysokého napětí (EON, TSB, DPmB);

- nízkotlakého a středotlakého plynovodu (RWE);

- sdělovacích vedení (CETIN, SMART Comp, Dial Telecom, UPC, Faster).

Stavba respektuje podmínky normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Práce v ochranných pásmech jiných vedení musí být prováděny s maximální opatrností a podle požadavků správců těchto vedení. Zhotovitel před zahájením prací zajistí vytyčení polohy sítí jejich správci.

##### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

##### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní stavby a na okolní pozemky po jejím dokončení se nepředpokládá.

Při provádění stavby bude zhotovitel dodržovat postupy prací a ochranu okolí stavby tak, aby byly eliminovány negativní vlivy provádění stavby na okolí, blíže viz kapitola B.8 Zásady organizace výstavby.

Odtokové poměry v území nebudou stavbou ovlivněny. Stavba slouží k odvádění veškerých (splaškových i dešťových) odpadních vod z dotčené lokality a zásobování nemovitostí pitnou vodou.

##### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby dojde k vybourání stávajícího potrubí a šachet na kanalizaci, vytrhání stávajícího litinového vodovodního potrubí, potrubí vodovodních přípojek a vybourání povrchů vozovek a chodníků.

Při realizací posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V rámci dokumentace pro územní řízení byl zpracován dendrologický průzkum, jehož předmětem bylo prověření stavu a zhodnocení dřevin.

Neuvažuje se s kácením dřevin.

##### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby se neuvažuje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa ani se stavba nenachází v ochranném pásmu lesa (50 m).

Výstavbou dojde k dotčení malé části zemědělského pozemku (zemědělský půdní fond). Fakticky však k novému zásahu do zemědělského půdního fondu nedojde, neboť na předmětných pozemcích se již v současnosti nachází stávající chodník z betonové dlažby. V rámci stavby bude provedeno celoplošné zapravení stávajících chodníků.

| Parc. č. | k.ú. | Vlastník | Druh pozemku | Výměra [m2] | BPEJ | Trvalý zábor (chodník + zeleň) [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005/1 | Slatina | Brno Eastgate II. s.r.o. | orná půda | 137 | 20100 | 45,2 |
| 2005/2 | Slatina | Statutární město Brno | orná půda | 134 | 20100 | 43,5 |
| 2005/3 | Slatina | Brno Eastgate II. s.r.o. | orná půda | 190 | 20100 | 58,2 |
| 2002/5 | Slatina | Brno Eastgate II. s.r.o. | orná půda | nemá | nemá | 9,0 |
| 2002/20 | Slatina | Brno Eastgate II. s.r.o. | orná půda | 64 | 20100 | 52,8 |
| 1970/2 | Slatina | SJM Klímek Lubomír RNDr. A Klímková Iva PaedDr. a SJM Kocourek Vojtěch Ph.D. a Kocourková Jana | zahrada | 435 | 20100 | 0,3 |
| 1970/14 | Slatina | SJM Bílek Vladimír a Bílková Dagmar | orná půda | 50 | 20100 | 0,4 |
| 1998/2 | Slatina | SYMAX s.r.o | zahrada | 86 | 20100 | 3,2 |

##### Územně technické podmínky

V rámci projektu se jedná o rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu. Nově navržený úsek vodovodu bude na svých koncích napojen na stávající vodovodní řady. Rekonstrukcí vodovodu nedojde ke změně koncepce zásobování území pitnou vodou. Nově navržený úsek kanalizace bude na svých koncích napojen na stávající stoky. Rekonstrukcí kanalizace nedojde ke změně koncepce odvádění odpadních vod v předmětném území.

S novým napojením na dopravní infrastrukturu se neuvažuje. Stávající sjezdy budou zachovány. Organizace dopravy na této komunikaci zůstane nezměněna.

S jiným napojením na technickou infrastrukturu se neuvažuje.

##### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby

Stavba bude probíhat po úsecích. Předpokládá se, že v každém prováděném úseku nejprve proběhne rekonstrukce kanalizace, následně bude prováděna rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek. Oprava komunikací bude provedena celoplošně, včetně obnovy dešťových vpustí a jejich přípojek po všech opravách a rekonstrukcích podzemních inženýrských sítí.

Projekt navazuje na akci „Brno, Tuřanka I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která rovněž řeší rekonstrukci kanalizace, vodovodu a celoplošnou obnovu vozovky. Akce nejsou vzájemně časově podmíněné.

Podmiňující investice

Žádné podmiňující investice nejsou známy.

Vyvolané investice

Žádné vyvolané investice nejsou známy.

Související investice

Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu výkopových prací MMB OI:

- Reko MS Brno – Tuřanka, ulice Tuřanka (Ráj – Přemyslovo náměstí), investor GasNet s.r.o.

- Souvislá údržba vozovky, ulice Řípská (D1 – Tuřanka), investor BKOM a.s.

- Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina, ulice Tuřanka (Matlachova – Křehlíkova), investor SMART Comp

- Rekonstrukce VO, ulice Křehlíkova, ulice Tuřanka (Křehlíkova – p.č. 1947/2), investor TSB, a.s. V dostatečném předstihu před realizací volat vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku TSB, a.s na telefon 545 424 072 / 737 217 030 – Ing. Vraná

Další související investice nejsou nyní známy.

##### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Všechny pozemky se nachází v k.ú. Slatina [612286]. Podrobný výpis dotčených pozemků včetně jednotlivých záborů je uveden v příloze „H.3.1 Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí, celkové zábory“.

##### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Všechny pozemky se nachází v k.u. Slatina [612286]. Podrobný výpis dotčených pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo včetně jednotlivých záborů je uveden v příloze „H.3.3 Souhrnná  tabulka vlastníků dotčených nemovitostí – ochranná pásma“.

## Celkový popis stavby

Předmětem žádosti o stavební povolení je:

| Stavební objekt | Náplň | Rozsah |
| --- | --- | --- |
| SO 100 Komunikace | nové zapravení vozovek a chodníků, úprava zastávky MHD, úprava přechodu | - zapravení vozovky cca 2 970 m2 - zapravení chodníků a vjezdů cca 1 250 m2 |
| SO 310 Kanalizace | rekonstrukce dvou úseků kanalizace, nové potrubí beton DN 600/900 a kamenina DN 600 | - beton DN 600/900 dl. 35,09 m - kamenina DN 600 dl. 8,75 m |
| SO 330 Vodovod | rekonstrukce vodovodu, nové potrubí LT DN 100 | - LT DN 100 dl. 262,11 m |
| SO 910 Přeložka sdělovacích kabelů | vynucená přeložka stávajícího kabelu | - kabelová trasa v délce 56,8 m |

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

##### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu. Jde tedy o změnu dokončené stavby.

##### Účel užívání stavby

V rámci stavby je navržena rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Navržené kanalizační řady mají za úkol nahradit stávající úseky, které se nachází v nevyhovujícím stavu. Účelem kanalizace je odvádět z území odpadní vody.

Navržená rekonstrukce vodovodu má za úkol nahradit stávající vodovod, který je na hranici své teoretické životnosti. Účelem vodovodu je zásobovat obyvatelstvo pitnou vodu.

Stavba je navržena v souladu s požadavky objednatele.

##### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

##### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

O žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebylo žádáno.

Jedná se o stavbu kanalizace a vodovodu, která svým charakterem a účelem nevyžadují žádná zvláštní opatření týkající se přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

##### Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v dokumentaci

Požadavky závazných stanovisek dotčených organizací a orgánů, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace, byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou podmínky zohledněny je součástí přílohy „E.1 Zpráva o zapracování závazných stanovisek“.

##### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)“ vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

##### Navrhované parametry stavby

Požadované profily potrubí a rozsah zapravení povrchu byly zadány objednatelem projektové dokumentace a specifikovány v Záměrech akce a ve smlouvě o dílo.

SO 100 Komunikace

živičná vozovka plné konstrukce 		2542 m2

betonová vozovka na zastávkách		128 m2

obnova živičného krytu v napojení		254 m2

vjezdy dlážděné		398 m2

chodníky dlážděné		818 m2

zatravněné plochy		490 m2

kačírek		5 m2

dlážděné plochy pod přístřešky MHD		22 m2

zpomalovací práh	40 m2

vpusti		18 ks

přípojky vpustí KT DN 150		100,3 m

SO 310 Kanalizace

| šachtový úsek | materiál potrubí | profil | délka [m] | návrhový průtok Qdim* [l/s] | kapacitní průtok Qkap [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 871862 -871852 | betonové vejčité trouby s čedičovým žlábkem a s integrovaným pryžovým těsnícím profilem, použitý beton - standardně beton C40/50 XA1 XF4 | DN 600/900 | 35,09 | 576 | 832 |
| 871855 – 871855a | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností | DN 600 | 8,75 | 514 | 583 |

* návrhový průtok Qdim převzatý ze Záměru akce

SO 330 Vodovod

potrubí DN 100 z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm	262,11 m

SO 340 Vodovodní přípojky

pouze přepojení HDPE d32 na nový řad	9 ks

pouze přepojení LPE d32 na nový řad	1 ks

rekonstrukce v původní trase:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	12 ks, celk. dl. 195,9 m

- potrubí PE100 SDR11 d50*4,6 mm	1 ks, celk. dl. 9,4 m

nová přípojka, nebo rekonstrukce v upravené trase:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	1 ks, celk. dl. 12,44 m

- potrubí PE100 SDR11 d50*4,6 mm	1 ks, celk. dl. 15,44 m

zapravení ploch zeleně	85 m2

zapravení dlážděných chodníků	98 m2

SO 910 Přeložka sdělovacích kabelů

nová kabelová trasa	56,8 m

##### Základní bilance stavby

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Navržené objekty vodovodu a kanalizace nespotřebovávají při svém provozu žádná média ani hmoty.

Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou se v rámci stavby nemění. V průběhu realizace stavby i po jejím dokončení bude s dešťovou vodou z vozovek nakládáno tak, jako dosud, tj. odvádění prostřednictvím uličních vpustí do stávající jednotné kanalizace.

Celkové produkované množství a druhy odpadů

Navržené objekty vodovodu a kanalizace neprodukují při svém provozu žádné odpady. V průběhu realizace stavby lze předpokládat vznik některých odpadů – viz kapitola B.8 – Zásady organizace výstavby bod h.

Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku odpadů (vzdálenost do 10 km).

Zhotovitel stavby bude s veškerými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy.

Celkové produkované množství a druhy emisí

Navržené objekty vodovodu a kanalizace neprodukují při svém provozu žádné emise.

##### Základní předpoklady výstavby

Termín zahájení stavby je závislý na získání stavebního (vodoprávního) povolení a dále na vysoutěžení zhotovitele stavby. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2020. Délka trvání stavby se předpokládá cca 10 měsíců.

Stavba není členěna na etapy.

##### Orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu se odhadují na 22,5 mil. Kč bez DPH.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

##### Urbanismus

Trasy kanalizace jsou navrženy v komunikaci a jsou v souladu s Územním plánem. Trasa vodovodu je navržena v komunikaci a je v souladu s Územním plánem.

##### Architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu technické infrastruktury, architektonika je nerelevantní.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

##### Celkové stavební a dispoziční řešení

Dispoziční řešení stavby odpovídá požadavku investora. Navrhované trasy kanalizace jsou navrženy v trase stávající kanalizace. Navrhovaná trasa vodovodu je navržena v trase stávajícího vodovodu. Trasa byla situačně i výškově navržena s ohledem na místa napojení a rovněž s ohledem na stávající inženýrské sítě.

##### Provozní řešení

Výsledkem provozování stavby nejsou žádné výrobky. Stavba je nevýrobní.

##### Technologie výroby

Žádné technologie výroby nebudou při provozu investice užívány. Jedná se o stavbu sloužící pouze k dopravě médií.

### Bezbariérové užívání stavby

V rámci stavebních objektů řady 300 se jedná o objekty kanalizace a vodovodu, které svým charakterem a účelem nevyžadují žádná zvláštní opatření týkající se přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V rámci stavebních objektů řady 100 (komunikace, chodníky, …) jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Dle §2, odstavce 1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“. V rámci SO řady 100 jsou navrženy úpravy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace:

- v místě pro přecházení a na přechodech jsou sníženy obrubníky na výšku max. 20 mm,

- podélné sklony chodníků v ulici nepřekročí hodnotu 8,33 % (max.2-3%),

- navazující podélný sklon ramp nepřekračuje hodnotu 12,5 %,

- hmatná dlažba (signální a varovné pásy) je navržena v souladu s uvedenou vyhláškou,

- šířka varovného pásu z reliefní dlažby je 0,40 m, šířka signálního pásu je 0,80 m,

- je zachován volný průchozí prostor š. min. 1,5 m od vodící linie, 0,80 m od hrany signálního pásu a 0,80m od osy umělé vodící linie,

- šířka chodníků a sklony vyhovují vyhlášce č.398/2009 Sb.,

- podél obrub, jejichž výška je menší než 8 cm, je proveden varovný pás z reliefní červené dlažby,

- v ose přechodu u ul. Řipská bude proveden vodící pás přechodu,

- jsou doplněny umělé vodící linie z podélně drážkované dlažby š.0,40 m, které navazují na stávající umělé a přirozené vodící linie a doplňují je tam, kde je vzdálenost navazujících linií větší než 800 mm, v místě ukončení signálního pásu nahrazují přirozenou vodící linii.

### Bezpečnost při užívání stavby

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována.

Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti.

Po jejím dokončení musí být provozována a spravována obsluhou, která má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění.

Provozovatel musí mít vypracovány a schváleny vnitřní dokumenty (postupy) BOZP, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci i všechny jiné osoby provozující investici. Pro stavbu, po jejím dokončení, před započetím užívání a uvedení do zkušebního a později trvalého provozu, platí stávající „Provozní řád“, a stávající kanalizační řád, ve kterém musí být zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP.

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Jedná se především o:

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Aktuální seznam právních předpisů z oblasti BOZP, platných v současné době, je uveden např. na webových stránkách MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Protože se jedná o liniovou stavbu (podzemní trubní vedení), nemá stavba po svém dokončení charakter pracoviště.

Provozovatel technické infrastruktury musí v rámci údržby a oprav díla dodržovat požadavky BOZP týkající se provozovatelů/zaměstnavatelů:

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená provozovateli (zaměstnavateli) příslušnými právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Povinnost provozovatele (zaměstnavatele) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hradit každý provozovatel (zaměstnavatel) v daném objektu pro své zaměstnance.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření provozovatele (zaměstnavatele), která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

V projektu byla prevenci rizik věnována adekvátní pozornost, která se promítla do vlastního projektového řešení. Přesto, vzhledem k charakteru provozu, nebylo možné všechna rizika zcela vyloučit.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a zařadit všechny provozované činnosti do jedné ze 4 kategorií. Na základě nejen tohoto zjištění, ale i rozhodnutím příslušné hygienické stanice provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce, dosud klasifikovaných jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť, úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů.

Nebude-li možné rizika odstranit, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření budou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností provozovatele (zaměstnavatele) na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních povede zaměstnavatel dokumentaci.

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik bude provozovatel (zaměstnavatel) vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí

- omezování vzniku rizik,

- odstraňování rizik u zdroje jejich původu (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,

- nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,

- plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,

- přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

- informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,

- zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,

- sdělit zaměstnancům, které zařízení je poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,

- zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a  ochraně zdraví při práci podle zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

- zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,

- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje v souladu s platnými předpisy a podmínkami, ve kterých je práce vykonávána, a kontrolovat jejich používání.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP

V projektu stavby bylo navrženo takové řešení, aby stavba jako celek (nebo její jednotlivé části) nemohla ohrožovat zdraví a životy lidí a zvířat, ani ohrožovat životní prostředí.

Zvolené konstrukční řešení je takové, aby stavba jako celek (i její jednotlivé části) odolávala působení prostředí:

- půdní vlhkosti

- podzemní vody,

- atmosférickým vlivům,

- chemickým vlivům,

- vlivům záření,

- otřesům.

Stavba byla z hlediska BOZP navržena tak, aby nedocházelo k úrazu

- uklouznutím,

- pádem,

- nárazem,

- popálením,

- zásahem elektrickým proudem,

- výbuchem,

- pohybujícím se vozidlem v blízkosti stavby.

Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá.

Příklady dalších možných rizik

Zvláštní pozornost je třeba věnovat:

- z důvodu nebezpečí nahromadění plynů a par (např. CO2, H2S, HCN, O3) – šachtám a komorám pod úrovní okolní podlahy nebo terénu,

- nádržím s otevřenou hladinou, kde hrozí nebezpečí utonutí,

- zabránění pádu z výšky a pádu do hloubky (prostupy, lávky, stupadle, přístupy, galerie, schodiště apod.),

- ochraně před úrazem elektrickým proudem (silová elektrozařízení),

- možnosti infekce z odpadních vod a kalů (bakterie a viry v odpadních vodách),

- prostředí s nebezpečím výbuchu - uzavřené prostory nad hladinou surové odpadní vody nebo kalů, riziko nahromadění bioplynu (metanu) a par těkavých organických látek,

- manipulaci s uzávěry (vysoké tlaky v potrubí),

- výpadkům v dodávce elektrického proudu, výpadku osvětlení apod.

### Základní charakteristika objektů

##### Stavební řešení

Na ulici Tuřanka v MČ Brno-Slatina bude v úseku Řípská-Ráj provedena rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, včetně výměny vodovodních přípojek. Vozovka i chodníky budou v rámci akce nově celoplošně zapraveny. Současně s rekonstrukcí kanalizace budou nově provedeny příslušné dešťové vpusti včetně jejich přípojek.

Projekt navazuje na akci „Brno, Tuřanka I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která řeší rekonstrukci kanalizace, vodovodu a celoplošnou obnovu vozovky.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 100 Komunikace

SO 101 Vozovka

SO 102 Chodníky a vjezdy

SO 103 Odvodnění

SO 104 Plocha pod zastávkovými přístřešky

SO 310 Kanalizace

SO 330 Vodovod

SO 340 Vodovodní přípojky

SO 910 Přeložka sdělovacích kabelů

##### Konstrukční a materiálové řešení

SO 100 Komunikace

SO 101 Vozovka

Vymezení objektu

Součástí akce, řešící rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Tuřanka, jsou i komunikační úpravy. Rozsah komunikačních úprav je předurčen rozsahem rekonstrukce kanalizace a vodovodu mezi ulicemi Ráj a ulicí Řipskou. Rekonstrukce navazuje na související akci „Brno, Tuřanka I - rekonstrukce vodovodu kanalizace“. Předmětem komunikačních úprav je rekonstrukce stávající vozovky silnice III/15283 včetně zastávek MHD, odvodnění vozovky a celoplošná rekonstrukce chodníků a vjezdů po provedení sítí.

Zájmové území se nachází v intravilánu. Komunikace plní sběrnou a částečně obslužnou funkci.

Navržené stavební řešení obsahuje:

- frézování vozovky v napojení na stávající stav a obnovu krytu,

- vybourání stávající vozovky silnice nad rámec bourání v rámci vodovodu a kanalizace,

- vybourání silničních obrub a přídlažeb,

- zemní práce (odkopávky pro spodní stavbu silnic a výměnu podloží a zemní práce spojené s odvodněním pláně),

- výškovou úpravu stávajících armatur a šachet, situovaných ve vozovce,

- provedení nové živičné konstrukce vozovky,

- provedení tuhé vyztužené cementobetonové vozovky na zastávkách,

- zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku dle TP115,

- osazení betonových silničních obrub do lože z betonu,

- osazení obrub HK – nástupištní hrana na zastávkách MHD,

- provedení trativodů z perforovaných trativodek PVC DN110 včetně napojení do kameninových odboček, vysazených na přípojkách uličních vpustí,

- obnovu dopravního značení,

- obnovu dvou indukčních smyček v řadících pruzích křižovatky s ul. Řipská.

Směrové řešení

Navržená trasa má teoretickou výpočtovou délku 312,37m. Trasa je složena z přímých úseků a prostých kruhových oblouků o poloměrech R=3000m, R=400m a R=6000m. Vedení trasy je patrné z výkresu situace.  Teoretický výpočtový začátek úseku má staničení KM 0,000 00, konec úseku má staničení KM 0,312 37. S ohledem na polohu stávajících sítí, trakčních stožárů a stožárů VO kopíruje směrové vedení stávající stav. V rámci rekonstrukce zastávek v zálivech jsou upraveny poloměry vyřazovacích a zařazovacích úseků v souladu s ČSN 73 6425-1 a na přechodu pro chodce je navržen ochranný dělící ostrůvek šířky 2,50m.

Výškové řešení

Výškové řešení vychází ze stávajících terénních poměrů a respektuje vazby na okolní upravené terény, vjezdy a navazující komunikace. Výškové vedení nivelety je navrženo tak, aby bylo možno na sousedních chodnících dodržet příčné sklony v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.. Minimální podélný sklon hlavní trasy je 0,50%, maximální podélný sklon má hodnotu 1,12%. Trasa plynule stoupá od ulice Řipská po ulici Ráj.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Živičná vozovka má (vyjma prostoru křižovatky s ul. Řipskou a v prostoru u zastávek MHD) základní šířku 9,00m mezi obrubami.

V prostoru křižovatky Řipská je šířkové uspořádání následující:

| Dva průběžné jízdní pruhy | 2 x 3,50m |
| --- | --- |
| Přídavný pruh pro levé odbočení | 3,50m |
| Vodící a odvodňovací proužek | 2 x 0,25m |
| Celkem: | 11,00m |

Délka nástupních hran zastávek je 18m, šířka zastávkového pruhu je 3,00m.

Základní příčný sklon živičné vozovky je střechovitý a nepřesáhne hodnotu 3%.

Navržené konstrukce a materiály

Vozovka bude olemována jednovrstvými betonovými stojatými obrubníky ABO 2-15 (100/25/15cm), osazenými do betonového lože s boční betonovou opěrou. V místě chodníkových přejezdů před sjezdy a nájezdy a na přechodech se provede plynulé zapuštění obruby pomocí přechodových a nájezdových typových obrub . Náběh obruby bude proveden na délku 1m, osazení snížených obrub v místě přechodů se provede bezbarierově … max.2cm výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem. Mezi vjezdy u č.p.47 a 45 bude náběh obruby proveden atypicky na délku 0,50m. Výškové údaje pro osazení obrub jsou podrobně ve výkresech popsány. Základní výška osazení stojaté obruby nad přilehlou vozovku mimo vjezdy a přechody je +0,12m.

U zastávek MHD jsou navrženy typové betonové bezbarierové obruby HK, nadvýšené o +16cm (výška nástupní hrany nad vozovkou). Nástupní hrana bude olemována trojřádkem dlažby 20/10/6 hladké červené.

Ochranné ostrůvky u přechodu  budou olemovány kamennou obrubou š.0,25m nadvýšenou o 15cm nad vozovku a budou na nich instalovány (dle požadavku SP PČR DI BM a BO KŘP JmK) obrubníkové odrazky dle TP217. Konstrukce zádlažby ostrůvku je stejná jako u SO 102.

V úseku staničení cca km 0,060 00 po km 0,145 00 bude levostranná silniční obruba doplněna podél zatravněných ploch další zvýšenou silniční obrubou (osadí se dvě obruby za sebou) tak, aby bylo zamezeno vjíždění vozidel na zatravněnou plochu mimo vozovku.

Konstrukce živičné vozovky silnice

| - Směs s CRmB (Gumoasfalt) modif. ACO 11+, CRmB | TL. 40 mm | ČSN EN 13108-1 a TP 148 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik modifikovaný 0,2 kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. ACL 16+ | TL. 60 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 22 + | TL. 100 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Infiltrační postřik-kationaktivní emulze 0,5kg/m2 PI-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL. 200 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 ŠDA,GE | TL. 200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 600 mm |  |

Konstrukce vozovky na zastávkách

| - Cementobet. deska CB I s mikrovlákny s polypropylenu (drátkobeton) Vyztužena KARI sítí oko 150/150, drát 8mm | TL. 220 mm | ČSN 73 6123-1 |
| --- | --- | --- |
| - Infiltrační vrstva – nepropustná folie dvouvrstvá | Tl. - |  |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL. 180 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63mm ŠDA,GE | Min.TL.200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 600 mm |  |

Konstrukce zádlažby ochranných ostrůvků

| - Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Napojení živičných vrstev na starou vozovku se provede zazubeně, přesah   živičných vrstev min.0,3m. Styčná spára ve vozovce bude strojně proříznuta a opatřena modifikovanou zálivkou dle TP115. Spojovací postřik na frézovanou starou vozovku se pod obrusnou nebo ložní vrstvou provede v množství 0,5kg/m2.

Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry.

Doprava v klidu

Parkovací plochy nejsou nově navrhovány.

Bezpečnostní zařízení

Není navrhováno.

Dopravní značení

Návrh dopravního značení je uveden v příloze D.5.1.8. Systém dopravy bude prakticky zachován. Při úpravě stávajícího přechodu u zastávek MHD budou odstraněny vodící kolejnice a vodící desky KLEMMFIX a na ochranných ostrůvcích budou nově osazeny dopravní značky C 4a. Do nové polohy se přemístí stávající označníky zastávek. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení, nejprve barvou, následně strukturovaným plastem. V ose přechodu, u křižovatky s ulicí Řipská, se provede vodící pás přechodu. Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s realizačními podmínkami správce komunikace, uvedenými v dokladové části projektu. Dopravní značení bude realizováno dle samostatné dokumentace pro stanovení DZ, schválené PČR DI KŘP JmK a OD MMB.

V rámci souvisejícího objektu SO 102 budou demontovány a zpětně osazeny stávající dopravní značky, situované v rekonstruovaných chodnících.

Na kamenných obrubách ochranných ostrůvků přechodu se osadí obrubníkové odrazky dle TP217 (požadavek PČR DI KŘP JmK).

Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“. Dle §2, bodu 1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“. V rámci stavby jsou v rámci SO 101 a SO 102 navrženy úpravy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace:

- v místě pro přecházení jsou sníženy obrubníky na výšku max. 20mm,

- podélné sklony chodníků v ulici nepřekročí hodnotu 8,33% (max.2-3%),

- navazující podélný sklon ramp nepřekračuje hodnotu 12,5%,

- hmatná dlažba (signální a varovné pásy) je navržena v souladu s uvedenou vyhláškou,

- šířka varovného pásu z reliefní červené dlažby je 0,40m, šířka signálního pásu je 0,80m,

- je zachován volný průchozí prostor š.min.1,5m od vodící linie, 0,80m od hrany signálního pásu a 0,80m od osy umělé vodící linie,

- šířka chodníků a sklony vyhovují vyhlášce č.398/2009 Sb.,

- podél obrub, jejichž výška je menší než 8cm, je proveden varovný pás z reliefní červené dlažby,

- v ose přechodu u ul. Řipská bude proveden vodící pás přechodu,

- jsou doplněny umělé vodící linie z podélně drážkované dlažby š.0,40m, které navazují na stávající umělé a přirozené vodící linie a doplňují je tam, kde je vzdálenost navazujících linií větší než 800 mm, v místě ukončení signálního pásu nahrazují přirozenou vodící linii.

SO 102 Chodníky a vjezdy

Vymezení objektu

Objekt SO 102 řeší obnovu dlážděných chodníků a vjezdů, ploch, které jsou ve správě společnosti BKOM a.s.. Celoplošná obnova chodníků je navržena v rozsahu obnovy vozovky nad rekonstruovaným vodovodem a kanalizací.

Navržené stavební řešení obsahuje:

- celoplošnou rekonstrukci chodníků a vjezdů po vybourání stávajících,

- úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb (provedení umělých vodících linií, varovných a signálních pásů),

- osazení chodníkových obrub 100/25/10cm do betonu (větší část stávajících obrub na straně u zástavby tvoří přirozenou vodící linii a bude ponechána),

- osazení obruby z kamenných kostek – jednořádek do betonu na straně chodníku blíže k vozovce ( nad stávajícími kabely sdělovacího vedení ),

- nutné terénní úpravy přilehlých nezpevněných ploch včetně ohumusování v tl. 10cm a zatravnění,

- zpomalovací práh v místě bezbariového chodníkového přejezdu (sjezd na soukromé parkoviště ve staničení km 0,090 00),

- zapravení spáry podél zástavby, soklů a podezdívek oplocení,

- odstranění keřovitého porostu před č.p.41 a 41a,

- demontáž a zpětné osazení svislých dopravních značek v chodnících,

- demontáž kovového plůtku před č.p.43 a 43a,

- doplnění chybějících chrániček v místě chodníkových přejezdů.

Směrové, výškové poměry, příčné sklony

Jsou podrobně popsány v SO 101.

▪	Směrové řešení

Je patrné z výkresové dokumentace. Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky PČR, specializovaného pracoviště DI BM a BO KŘP JmK :

- stávající zpevněná plocha z betonové dlažby a vjezdová úprava z kamenných kostek před č.p.52 bude zrušena, bude zachován pouze průběžný chodník,

- stávající sdružené sousední vjezdy k nemovitostem budou přerušeny úpravou se zvýšenou obrubou tak, aby šířka zapuštěné nájezdové obruby nebyla větší než 6m ( požadavek dle ČSN 73 61010)….jedná se o úpravu chodníkových přejezdů před č.p.44 a 44a, č.p.46 a 46a, č.p.45 a 47.

Veškeré chodníky jsou řešeny bezbariérově.

▪	Šířkové uspořádání

S ohledem na skutečnost, že chodníky jsou v poměrně dobrém stavu (byly  provedeny v nedávné době a dle sdělení BKOMU a.s. jsou do 30.9.2021 v ochranné lhůtě) je v rámci možností zachováno stávající šířkové uspořádání. To umožní v převažující části trasy zachovat zvýšenou chodníkovou obrubu na straně u zástavby, která současně tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé. Chodníkové obruby, lemující chodníky na straně blíže k vozovce, jsou v kolizi se stávajícími kabelovými trasami. Na samostatném jednání bylo se zástupcem společnosti CETIN a správcem komunikace dohodnuto, že v rámci rekonstrukce chodníků se tyto obruby nahradí jednořádkem kamenných kostek, osazených do betonu.

▪	Příčné sklony

Příčný sklon chodníků je navržen ve směru od zástavby do vozovky a nepřekročí hodnotu 2%. Podélný sklon je předurčen podélným sklonem přilehlé vozovky a upravenými terény u zástavby a vyhovuje vyhlášce č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

Navržené konstrukce a materiály:

Od nezpevněných ploch budou chodníky odděleny záhonovou betonovou stojatou obrubou 100/10/25cm, osazenou do betonového lože s boční betonovou opěrou. V úseku nad stávajícími kabely CETIN bude chodníková obruba blíže k vozovce provedena z jednořádku kamenných kostek do betonového lože. V rámci rozsahu objektu budou provedeny drobné terénní úpravy, ohumusování v tl.10cm a zatravnění.

Konstrukce – dlážděné chodníky

| - Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Výška osazení obrub je popsána ve výkresech. Od samostatných vjezdů budou chodníky odděleny proužkem červené dlažby 20/10/6. Úpravy pro nevidomé a slabozraké se provedou z červené reliefní dlažby 20/10/6 v chodnících, 20/10/8 ve vjezdech. Ve výkaze výměr je počítáno s 50% zpětným využitím stávající dlažby 20/20/6.

Konstrukce vjezdů do nemovitostí

| - Betonová dlažba 20/10/8cm DL. I Šedá přírodní, 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.150 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.420mm |  |

Odvodnění lože pod dlažbou ploch vjezdů zajistí odvodňovací žebro, vyplněné drceným kamenivem fr.8-16mm.

Konstrukce chodníkového přejezdu na zpomalovacím prahu

| - Betonová dlažba tvaru „I“ červená DL.I | TL. 80 mm | ČSN 73 6131-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.180mm až TL.280mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL. 200 mm | ČSN 73 6126-1 |
| C E L K E M : | Min.TL.500mm Max..Tl.600mm |  |

Bezpečnostní zařízení

Není nově navrhováno.

Doprava v klidu

Nové plochy pro parkování nejsou v rámci SO 102 navrhovány. Jsou navrženy úpravy přejezdů chodníků, zpřístupňující stávající plochy, využívané pro parkování před nemovitostmi nebo stávajícími sjezdy.

Na základě požadavku PČR, specializovanéhoho pracoviště DI BM a BO KŘP JmK byla stávající zpevněná plocha z betonové dlažby a vjezdová úprava z kamenných kostek před č.p.52 zrušena, je zachován pouze průběžný chodník

Dopravní značení

Systém dopravy bude prakticky zachován. V rámci objektu SO 102 budou demontovány a zpětně osazeny svislé dopravní značky, situované v chodnících.

Úpravy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“. Dle §2, bodu1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“.

V rámci stavby jsou navrženy úpravy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace:

- v místě pro přecházení a na přechodech jsou sníženy obrubníky na výšku max. 20mm

- navazující podélný sklon ramp nepřekračuje hodnotu 12,5%

- hmatná dlažba (signální a varovné pásy) je navržena v souladu s uvedenou vyhláškou

- šířka varovného pásu z reliefní dlažby je 0,40m, šířka signálního pásu je 0,80m

- je zachován volný průchozí prostor š.min.1,5m od vodící linie, 0,80m od hrany signálního pásu a 0,80m od osy umělé vodící linie

- šířka chodníků a sklony vyhovují vyhlášce č.398/2009 Sb.

- podél obrub, jejichž výška je menší než 8cm, je proveden varovný pás z reliefní červené dlažby

- jsou doplněny umělé vodící linie z podélně drážkované dlažby š.0,40m, které navazují na stávající umělé a přirozené vodící linie a doplňují je tam, kde je vzdálenost navazujících linií větší než 800 mm, v místě ukončení signálního pásu nahrazují přirozenou vodící linii

SO 103 Odvodnění

Předmětem SO 103 je navržení nových uličních vpustí včetně přípojek, napojených do kanalizace. Stávající uliční vpusti a jejich přípojky budou v rozsahu rekonstrukce komunikací zrušeny.

Navržené stavební řešení SO 103 obsahuje:

- vybourání stávajících vpustí 18 ks

- vybourání stávajících přípojek 100m

- zřízení 18 ks nových typových uličních vpustí, z toho 16ks v místě stávajících, 2 ks mimo stávající vpusti

- zřízení přípojek nových vpustí z obetonované kameniny DN150 dl.100,30m

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny.

Dešťová voda z komunikací a přilehlých ploch bude svedena podél obrubníků do  uličních vpustí s plastovou mříží pro zatížení D400 – mříž M 508D. Přípojky jsou navrženy z obetonované kameniny DN150. Obetonování betonem C12/15-XO v min. tl. 150mm.  U vpustí se na přípojce provede zápachová uzávěra kombinací kolen (místo 1x60° se použijí 2x30°, kolena 60°se běžně nevyrábějí).  Spodní část vpustí se obetonuje prostým betonem C16/20-XO. Kombinace prstenců vpustí (a tím spády přípojek) budou přizpůsobeny potřebě křížení se sítěmi v ulici. Vpusti musí mít předepsané kaliště a na přípojce bude provedena zápachová uzávěra. Drenáže DN110 z perforovaného PVC, odvodňující pláň, jsou napojeny do přípojek uličních vpustí. Napojení trativodu na přípojku vpusti se provede do odbočky, vysazené v přípojce vpustí za zápachovou uzávěrou. Veškeré provedené přípojky budou obetonovány prostým betonem C 12/15-XO.

Trasy stávajících přípojek vpustí, v místě navržených vpustí UV1, UV2, UV5 a UV6, jsou neověřené. Je vyznačen předpokládaný průběh těchto přípojek.  Nové přípojky navržených vpustí budou napojeny v místě napojení přípojek vpustí bouraných, dle skutečného průběhu přípojek, ověřeného při provádění na stavbě.

Napojení přípojek od UV3 a UV4 se provede pomocí jádrového vývrtu s utěsněním, do nově navržené betonové stoky profilu 600/900.

Přípojky ostatních navržených vpustí, vyjma vpusti UV18, budou napojeny do stávající stoky z betonových trub DN600 a DN400. Napojení je navrženo do místa napojení přípojek původních vpustí.

Napojení přípojky vpusti UV18 bude provedeno tak, že do stoky bude vyvrtán otvor a 300 mm dlouhý kus kameninové trouby s hrdlem do ní bude přes gumové těsnění nasunut. Otvory ve stoce budou vyvrtány vrtačkou s jádrovým vrtákem, který odpovídá způsobu napojení.  Původní otvor na stoce po staré vybourané přípojce bude zaslepen.

SO 104 Plocha pod zastávkovými přístřešky

Objekt SO 104 zahrnuje chodníkové plochy v místě stávajícího a nově uvažovaného zastávkového přístřešku. Plochy nebudou ve správě společnosti BKOM a.s.

Dodání a montáž nového přístřešku MHD před č.p.43 a 43a není předmětem tohoto objektu.

Konstrukce dlážděných ploch je shodná se skladbou chodníků – viz SO 102. Výška osazení obrub je popsána ve výkresech. Pro provádění platí zásady, uvedené v technické zprávě SO 102.

Úpravy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“. Dle §2, bodu1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“.

Bezbarierové úpravy jsou popsány ve zprávách souvisejících SO 101 a SO 102.

SO 310 Kanalizace

V rámci projektu bude ve stávající trase provedena rekonstrukce dvou stávajících úseků jednotné kanalizace.

Úsek kanalizace DN 600 mezi šachtami č. 871862 a č. 871852, délky 35,09 m, byl vybudován v roce 1938, dle Záměru akce je tento úsek v havarijním technickém stavu. Je navržena výměna stávajícího betonového potrubí DN 600 za nové betonové vejčité trouby DN 600/900 s čedičovým žlábkem a s integrovaným pryžovým těsnícím profilem, použitý beton - standardně beton C40/50 XA1 XF4. Potrubí bude ukládáno v otevřené pažené rýze š. 1,9 m (včetně pažení). Na dně rýhy bude provedeno hutněné ŠTP lože tl. 100 mm a podkladní betonová deska C12/15 X0 
tl. 100 mm, na kterou se budou ukládat betonové trouby. Provede se zalití potrubí do 2/3 jeho výšky betonem C16/20. Do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí se provede hutněný obsyp potrubí štěrkopískem fr. 0-32. Nad obsypem bude proveden zásyp rýhy hutněným betonovým recyklátem. Šachty č. 871862 a č. 871852 budou vybudovány nově, jako monolitické betonové šachty, viz přílohy PD D.1.6.1 a D.1.6.2.

Úsek zálivu kanalizace DN 400 do ulice Křehlíkova mezi šachtami č. 871855 a č. 871874 je dle Záměru akce ve špatném stavebním stavu a nevyhovuje kapacitně. Je navržena výměna stávajícího betonového potrubí DN 400 za nové obetonované kameninové trouby DN 600, délky 8,75 m, s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností. Potrubí bude ukládáno v otevřené pažené rýze š. 1,83 m (včetně pažení). Na dně rýhy bude provedeno hutněné ŠTP lože tl. 100 mm a betonová podkladní deska z betonu C12/15 X0 tl. 100 mm. Potrubí bude ukládáno na podkladní pražce (pokud to požaduje konkrétní výrobce trub). Na výšku 150 mm nad vrcholem potrubí bude provedeno obetonování potrubí betonem C12/15 X0. Na výšku 300 mm nad vrcholem obetonování potrubí bude proveden hutněný obsyp betonovým recyklátem. Nad obsypem bude proveden zásyp rýhy hutněným betonovým recyklátem. Šachta č. 871855 bude vybudována nově, jako monolitická betonová šachta, nově bude umístěna šachta č. 871855a, rovněž monolitické betonové konstrukce, viz přílohy PD D.1.6.3 a D.1.6.4.

Na obou koncích obou rekonstruovaných úseků jsou navrženy nové vstupní šachty s monolitickým betonovým dnem a s výstupním komínem z prefabrikovaných betonových skruží průměru 1000 mm.

V rámci tohoto SO dojde k vybourání betonového potrubí v délce cca 44 m a zrušení 3 ks kanalizačních šachet.

SO 330 Vodovod

V rámci projektu je navržena rekonstrukce stávajícího litinového vodovodního řadu DN 100, délky 262,11 m, vybudovaného v roce 1930. Začátek úseku je v křižovatce s ulicí Řípská, kde se navržený vodovod napojí na stávající vodovod DN 100, rekonstruovaný v roce 1999. Trasa navrženého řadu bude vedena přibližně ve stávající trase v komunikaci, ve vzdálenosti cca 
2,0-2,5 m od obrubníku. Konec úseku je v křižovatce s ulicí Ráj, kde se navržený vodovod napojí na vodovod rekonstruovaný v rámci akce „Brno, Tuřanka I – rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu“.

V řešeném úseku se nachází 3 stávající hydranty. Hydranty budou nahrazeny novými v původní poloze a parametrech.

Je navrženo potrubí DN 100 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm) s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem o plošné hmotnosti 400 g/m2. Potrubí bude ukládáno v otevřené pažené rýze šířky 1,2 m (včetně pažení) na hutněné pískové lože fr. 0-8 mm tloušťky 150 mm. Do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí bude proveden obsyp pískem fr. 0-8 mm. V úrovni 400 mm nad vrcholem potrubí bude položena výstražná folie modré barvy s nápisem „POZOR VODOVOD“. Nad obsypem potrubí bude proveden hutněný zásyp rýhy betonovým recyklátem. Na směrových a výškových lomech, odbočkách a pod hydranty budou zřízeny opěrné bloky z prostého betonu C20/25 XC2.

Pro hrdlové spoje bude použit automaticky násuvný zámkový spoj (gumový těsnící kroužek ze dvou druhů EPDM, který má zároveň i funkci zámkovou; stabilizační patka s kruhovou dotěsňovací hlavou, do kroužku budou zasazeny ocelové zakusovací segmenty). Spojovací materiál u přírubových spojů bude z nekorodujících materiálů v celém rozsahu vodovodních řadů – šrouby nerez, matky mosaz.

Potrubí bude opatřeno identifikačním vodičem Cu 2x 4 mm2, vyvedeným do poklopů armatur a hydrantů. Pro budoucí identifikaci budou na potrubí osazeny identifikační markery u odboček, u lomových bodů a v přímé trase ve vzdálenosti max. 30 m od sebe. Poklopy armatur budou označeny plastovými orientačními tabulkami.

Rýha bude zasypána hutněným betonovým recyklátem zhutňovaným po vrstvách tloušťky max. 30 cm, a to až do úrovně stávající nivelety vozovky. Použití a typ zásypového materiálu musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s. Krytí vodovodního potrubí bude min. 150 cm. Míra zhutnění bude:

- 1 m pod úroveň pláně na 95% PS

- 0,5 m pod úroveň pláně na 98% PS (cca 1 m pod terénem)

- po úroveň stáv. terénu na 100% PS

Stávající podzemní inženýrské sítě zasažené výkopem pro vodovod budou během stavby zajištěna. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky vodovodních řadů vyvěšeny. Před uvedením do provozu a napojením přípojek bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce dle příslušné ČSN.

Stávající vodovodní řady, které budou při stavbě odhaleny, budou demontovány. Části vodovodu mimo výkop budou zaplněny popílkocementovou směsí. Hydranty na stávajících vodovodních řadech budou demontovány vč. poklopů, orientačních tabulek a sloupků. Stávající rušené armatury na stávajících vodovodních řadech budou na požádání obvodového technika vráceny BVK a.s. Orientační tabulky a sloupky budou opětovně instalovány po dokončení opravy vodovodních řadů.

SO 340 Vodovodní přípojky

Stávající vodovodní přípojky z potrubí HD-PE se v rámci stavby pouze přepojí na nové potrubí vodovodního řadu, neboť se vzhledem k jejich materiálu a tím i stáří předpokládá, že jsou ve vyhovujícím technickém stavu.

U stávajících přípojek z jiných trubních materiálů, včetně PE, bude potrubí přípojek vyměněno za nové potrubí z materiálu HD-PE PE100 SDR11. Profil přípojky bude stejný jako stávající, minimálně d = 32 mm.

Přípojky budou napojeny na hlavní řad pomocí navrtávacího pasu, dále pak navrtávací ISO šoupátko se zemní teleskopickou soupravou a ISO připojovací tvarovku. Vyměňované přípojky budou ukončeny hlavním domovním uzávěrem s redukcí a napojeny na stávající rozvod (vodoměrná sestava). V obvodovém zdivu objektů bude provedeno zafixování prostupové ocelové chráničky a zatěsnění volného prostoru polyuretanovou pěnou.

Vodovodní přípojka č. 2 bude provedena protlakem v chráničce pod kořenovým systémem stávajícího stromu (v inventarizaci zeleně ozn. č. 7).

Před uvedením do provozu a napojením přípojek bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce dle příslušné ČSN.

Celkově se jedná o 25 ks přípojek, z toho:

pouze přepojení HDPE d32 na nový řad	9 ks

pouze přepojení LPE d32 na nový řad	1 ks

rekonstrukce v původní trase:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	12 ks, celk. dl. 195,9 m

- potrubí PE100 SDR11 d50*4,6 mm	1 ks, celk. dl. 9,4 m

nová přípojka, nebo rekonstrukce v upravené trase:

- potrubí PE100 SDR11 d32*3,0 mm	1 ks, celk. dl. 12,44 m

- potrubí PE100 SDR11 d50*4,6 mm	1 ks, celk. dl. 15,44 m

Zapravení výkopů nad rámec SO 100

Za hranicí uliční čáry je zapravení po výkopech vodovodních přípojek součástí SO 340. Veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

V nezpevněných plochách bude provedeno ohumusování tloušťky 100 mm a zatravnění travní směsí.

Navržené konstrukce zapravení zpevněných ploch jsou popsány v následujících tabulkách.

Konstrukce – dlážděné chodníky

| - Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Od samostatných vjezdů budou chodníky odděleny proužkem červené dlažby 20/10/6. Úpravy pro nevidomé a slabozraké se provedou z červené reliefní dlažby 20/10/6 v chodnících, 20/10/8 ve vjezdech. Ve výkaze výměr je počítáno s 50% zpětným využitím stávající dlažby 20/20/6.

Konstrukce vjezdů do nemovitostí

| - Betonová dlažba 20/10/8cm DL. I Šedá přírodní, 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.150 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.420mm |  |

SO 910 Přeložka sdělovacích kabelů

Realizace stavby si vyžádá překládku trasy SEK v místě autobusového zálivu (na straně sudých čísel). Součástí přeložky bude také přechod komunikace, začínající v dělící spojce na druhé straně chodníku. Nová trasa se přiloží ke stávajícím kabelům v přilehlém chodníku.

Stávající trasa se naspojkuje v trávním pásu před zastávkovým zálivem za křižovatkou Tuřanka, Černozemní a odbočí ke stávající další trase v chodníku. Před koncem zastávkového zálivu (před výjezdem z parkoviště) budou kabely vráceny do své původní trasy, která je zde již v chodníku. V místě přechodu komunikace bude položen nový kabel v přechodu pod vozovkou s rezervní chráničkou.

Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného souhlasu provedení stavby.

##### Mechanická odolnost a stabilita

Stavba musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a  užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit destrukci, deformaci či poškození  kterékoliv části této stavby. Nesmí být narušena stabilita stavby. Veškeré tyto deformace či  poškození, které mohou ohrozit stavbu a zdraví osob, je třeba neprodleně oznámit hlavnímu  stavbyvedoucímu a přizvat statika, který určí rozsah poškození a způsob zajištění proti dalšímu  poškození objektu.

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna navrhovaným stavebně technickým řešením,  stavba je navržena tak, aby v průběhu výstavby a používání nedošlo k porušení stavebních  konstrukcí a ani jiné následky.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

##### Technické řešení

Základem technického řešení je návrh nových tras pro kanalizaci a vodovod, s ohledem na stávající inženýrské sítě, zeleň a další stávající objekty. Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Část týkající se kanalizace má za úkol nahradit stávající kanalizaci, která je v kapacitně nevyhovujícím stavu. Nově navržená kanalizace má za úkol stejně jako stávající, odvádět z území veškeré odpadní (splaškové a dešťové) vody. Část týkající se vodovodu má za úkol nahradit stávající vodovod, který je v nevyhovujícím stavu. Nově navržený vodovod má za úkol stejně jako stávající, zásobovat pitnou vodu obyvatelstvo v rekonstruovaných a přilehlých ulicích. Dispoziční řešení stavby odpovídá požadavku investora. Navrhovaná kanalizace je navržena v trase původní kanalizace. Navrhovaná trasa vodovodu je navržena v trase stávajícího vodovodu. Trasa byla navržena s ohledem na místa napojení a rovněž s ohledem na stávající inženýrské sítě.

##### Výčet technických a technologických zařízení

Technologická zařízení nejsou v rámci této stavby navržena.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

##### Rozdělení staveb do požárních úseků

Charakter investice neumožňuje, ani nevytváří důvody pro návrh a realizaci požárních úseků.

##### Stanovení požárního rizika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

##### Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Objekt kanalizace tvoří podzemní objekty, navržené převážně z kameninových a betonových materiálů, jehož prostřednictvím jsou odváděny odpadní vody z nemovitostí. Objekt je tedy bez požárního rizika.

Objekt vodovodu tvoří podzemní objekty, navržené převážně z litiny, jehož prostřednictvím je dopravována pitná voda. Objekt je tedy bez požárního rizika. Stávající hydranty budou vyměněny za nové. Hydranty budou zachovány ve stávající poloze i ve stávajícím provedení. Hydranty se nachází v jízdním pruhu komunikace, i toto bude zachováno.

Objekty vozovek a chodníků jsou rovněž bez požárního rizika.

Vzhledem k charakteru stavby a použitých materiálu není nutno stanovovat.

##### Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Požární zásah ke kanalizační síti a vodovodní síti se nepředpokládá.

Stávající únikové cesty pro případnou evakuaci zůstávají bez změn.

##### Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavba neohrožuje sousední požární úseky svým požárně nebezpečným prostorem a rovněž není umístěna v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Objekt kanalizace ani objekt vodovodu nevykazuje charakter požárně nebezpečného prostoru.

##### Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Nejbližší zdroje požární vody jsou zajištěny ze stávajících hydrantů v okolí.

V rámci stavby bude provedena výměna 3 ks stávajících podzemních hydrantů za nové, ve stejné poloze a  o stejných parametrech. Nejedná se však o požární hydranty.

Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

##### Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích.

##### Zhodnocení technologických a technických zařízení stavby z hlediska požární bezpečnosti

Investice neobsahuje žádná technická, ani technologická zařízení. Jedná se čistě o vodovodní řady a kanalizační stoky.

Navržená stavba neklade zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních konstrukcí, nebo na snížení hořlavosti stavebních hmot.

##### Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Navržená investice nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, ani požárně bezpečnostními zařízeními.

##### Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Navržená stavba nevyžaduje rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba není výrobním objektem a pro její provoz nejsou vyžadovány žádné zdroje energie (jedná se o vodovod a gravitační kanalizaci). Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné nároky na tepelné izolace.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba není určena k trvalému ani přechodnému pobytu osob. Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou apod.

Zdraví osob není stavbou ani provozem kanalizace ovlivněno. Zaměstnanci zhotovitele stavby a provozovatele kanalizace jsou povinni dodržovat platné zásady BOZP a řídit se pokyny zaměstnavatele a platným Provozním řádem a Kanalizačním řádem.

Problematika vlivu stavby na okolí je řešena v kapitole B 6. Popis vlivů stavby na ŽP.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

##### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o kanalizaci a vodovod - radonová ochrana není relevantní.

##### Ochrana před bludnými proudy

U kanalizace se vzhledem k použitému materiálu s vlivem bludných proudů nepočítá.

V blízkosti stavby se nevyskytuje elektrifikovaná železniční trať ani tramvajová dráha. V ul. Tuřanka je pouze vedeno nadzemní el. trolejbusové vedení. Dle požadavku objednatele je vodovodní potrubí z tvárné litiny navrženo s vnější ochranou zinko-aluminiovým povlakem o plošné hmotnosti 400 g/m2.

##### Ochrana před technickou seizmicitou

Technická seizmicita představuje dynamické jevy vyvolané člověkem, stroji, dopravními prostředky atd. Ochrana navrženého vodovodu a kanalizace před technickou seizmicitou je zajištěna dodržením minimálního krytí potrubí předepsaného normou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a způsobem uložení potrubí dle předpisu výrobce.

##### Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadována její ochrana před hlukem.

##### Protipovodňová opatření

Stavba se nachází mimo záplavové území.

##### Ochrana před ostatními účinky

Další účinky nejsou řešeny. Nejedná se o poddolovanou oblast. V dané oblasti nejsou registrovány sesuvy půdy (zastavěné území obce).

Výskyt metanu není řešen. Vzhledem k tomu, že u vodovodu se jedná o potrubí pod stálým tlakem.  V případě kanalizačního potrubí, je toto potrubí odvětrávané a metan je lehčí než vzduch.

## Připojení na technickou infrastrukturu

##### Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu,

Navržená kanalizace bude na svých koncích napojena na stávající kanalizaci. Kanalizační přípojky uličních vpustí budou napojeny do kanalizace.

Stejně tak, navržené vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovodní řady a nově vyměněné přípojky budou dopojeny na domovní rozvody nemovitostí.

Jiné napojení na technickou infrastrukturu se neuvažuje.

##### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Navržené profily jsou dány požadavkem objednatele. Připojovací rozměry jsou vždy dle použitého průměru potrubí.

## Dopravní řešení

##### Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Součástí akce, řešící rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Tuřanka, jsou i komunikační úpravy.  Rozsah komunikačních úprav je předurčen rozsahem rekonstrukce kanalizace a vodovodu mezi ulicemi Ráj a ulicí Řipskou. Rekonstrukce navazuje na související akci „Brno, Tuřanka I - rekonstrukce vodovodu kanalizace“. Předmětem komunikačních úprav je rekonstrukce stávající vozovky silnice III/15283 včetně zastávek MHD, odvodnění vozovky a celoplošná rekonstrukce chodníků a vjezdů po provedení sítí.

Zájmové území se nachází v intravilánu. Komunikace plní sběrnou a částečně obslužnou funkci.

Směrové řešení

Navržená trasa má teoretickou výpočtovou délku 312,37m. Trasa je složena z přímých úseků a prostých kruhových oblouků o poloměrech R=3000m, R=400m a R=6000m. Vedení trasy je patrné z výkresu situace.  Teoretický výpočtový začátek úseku má staničení KM 0,000 00, konec úseku má staničení KM 0,312 37. S ohledem na polohu stávajících sítí, trakčních stožárů a stožárů VO kopíruje směrové vedení stávající stav. V rámci rekonstrukce zastávek v zálivech jsou upraveny poloměry vyřazovacích a zařazovacích úseků v souladu s ČSN 73 6425-1 a na přechodu pro chodce je navržen ochranný dělící ostrůvek šířky 2,50m.

Výškové řešení

Výškové řešení vychází ze stávajících terénních poměrů a respektuje vazby na okolní upravené terény, vjezdy a navazující komunikace. Výškové vedení nivelety je navrženo tak, aby bylo možno na sousedních chodnících dodržet příčné sklony v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.. Minimální podélný sklon hlavní trasy je 0,50%, maximální podélný sklon má hodnotu 1,12%. Trasa plynule stoupá od ulice Řipská po ulici Ráj.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Živičná vozovka má (vyjma prostoru křižovatky s ul. Řipskou a v prostoru u zastávek MHD) základní šířku 9,00m mezi obrubami.

V prostoru křižovatky Řipská je šířkové uspořádání následující:

Dva průběžné jízdní pruhy	2 x 3,50m

Přídavný pruh pro levé odbočení	3,50m

Vodící a odvodňovací proužek	2 x 0,25m

Celkem:	11,00m

Délka nástupních hran zastávek je 18 m, šířka zastávkového pruhu je 3,00 m.

Základní příčný sklon živičné vozovky je střechovitý 2%. Změny příčného sklonu jsou vyznačeny v situačních výkresech, podélném profilu a příčných řezech.

Dopravní značení

Návrh dopravního značení je uveden v příloze D.5.1.8. Systém dopravy bude prakticky zachován. Při úpravě stávajícího přechodu u zastávek MHD budou odstraněny vodící kolejnice a vodící desky KLEMMFIX a na ochranných ostrůvcích budou nově osazeny dopravní značky C 4a. Do nové polohy se přemístí stávající označníky zastávek. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení, nejprve barvou, následně strukturovaným plastem. V ose přechodu, u křižovatky s ulicí Řipská, se provede vodící pás přechodu. Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s realizačními podmínkami správce komunikace, uvedenými v dokladové části projektu. Dopravní značení bude realizováno dle samostatné dokumentace pro stanovení DZ, schválené PČR DI KŘP JmK a OD MMB.

V rámci souvisejícího objektu SO 102 budou demontovány a zpětně osazeny stávající dopravní značky, situované v rekonstruovaných chodnících.

Na kamenných obrubách ochranných ostrůvků přechodu se osadí obrubníkové odrazky dle TP217 (požadavek PČR DI KŘP JmK).

Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

V rámci stavebních objektů řady 100 (komunikace, chodníky, …) jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Dle §2, odstavce 1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“. V rámci SO řady 100 jsou navrženy úpravy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace:

- v místě pro přecházení a na přechodech jsou sníženy obrubníky na výšku max. 20 mm,

- podélné sklony chodníků v ulici nepřekročí hodnotu 8,33 % (max.2-3%),

- navazující podélný sklon ramp nepřekračuje hodnotu 12,5 %,

- hmatná dlažba (signální a varovné pásy) je navržena v souladu s uvedenou vyhláškou,

- šířka varovného pásu z reliefní dlažby je 0,40 m, šířka signálního pásu je 0,80 m,

- je zachován volný průchozí prostor š. min. 1,5 m od vodící linie, 0,80 m od hrany signálního pásu a 0,80m od osy umělé vodící linie,

- šířka chodníků a sklony vyhovují vyhlášce č.398/2009 Sb.,

- podél obrub, jejichž výška je menší než 8 cm, je proveden varovný pás z reliefní červené dlažby,

- v ose přechodu u ul. Řipská bude proveden vodící pás přechodu,

jsou doplněny umělé vodící linie z podélně drážkované dlažby š. 0,40 m, které navazují na stávající umělé a přirozené vodící linie a doplňují je tam, kde je vzdálenost navazujících linií větší než 800 mm, v místě ukončení signálního pásu nahrazují přirozenou vodící linii.

##### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště je po krajské komunikaci III/15283. Způsob napojení na stávající dopravní infrastrukturu se stavbou nemění, v ulici i v okolní lokalitě zůstává zachována současná organizace dopravy.

##### Doprava v klidu

Nové plochy pro parkování nejsou navrhovány. Jsou navrženy úpravy přejezdů chodníků, zpřístupňující stávající plochy, využívané pro parkování před nemovitostmi nebo stávajícími sjezdy.

Na základě požadavku PČR, specializovaného pracoviště DI BM a BO KŘP JmK byla stávající zpevněná plocha z betonové dlažby a vjezdová úprava z kamenných kostek před č.p.52 zrušena, je zachován pouze průběžný chodník

##### Pěší a cyklistické stezky

V místě stavby se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

##### Terénní úpravy

Ve volném terénu bude v šířce manipulačního pruhu stavby sejmuta humózní vrstva v tloušťce 100 mm, která bude navrácena zpět. Provede se osetí travním semenem s předepsaným 6x sečením trávy, tj. údržba zeleně po dobu 12 až 18 měsíců po dokončení stavby (dle vegetačního období a po dohodě se správcem zeleně).

##### Použité vegetační prvky

Realizací posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V rámci dokumentace pro územní řízení byl zpracován dendrologický průzkum, jehož předmětem bylo prověření stavu a zhodnocení dřevin. Kácení dřevin se nepředpokládá. Vodovodní přípojka č. 2 bude provedena protlakem v chráničce pod kořenovým systémem stávajícího stromu (v inventarizaci zeleně ozn. č. 7).

##### Biotechnická opatření

Nejsou navrhována.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

##### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.

Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby zpracován zhotovitelem stavby.

Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště a učinit nezbytná opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastního provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být dále stanoveno - jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně hlučných, s nižšími emisemi).

Možné negativní účinky provozu dokončené stavby je třeba eliminovat (minimalizovat) už ve fázi koncipování technického návrhu, jednak vlastním návrhem (lokalizace, dispozice objektů vůči zástavbě a okolí, provozní systém apod.) a dále v něm zahrnutými technickými a organizačními opatřeními.

Obecně je zásadní zajišťování provozu a provádění údržby všech zařízení v souladu s jejich schváleným provozním a manipulačním řádem.

Vliv stavby na ovzduší a klima

Samotné objekty vodovodu a kanalizace nemají vliv na ovzduší a klima.

Při provádění stavby lze očekávat negativní ovlivnění životního prostředí, především prachem a hlukem. S tím může souviset dočasné narušení faktoru pohody obyvatelstva.

Zhotovitel stavby bude dodržovat následující minimalizační opatření:

- směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu,

- maximalizace kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení komunikací,

- udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.

Vliv stavby na hlukovou situaci

Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku. Zvýšenou hlukovou zátěž lze předpokládat dočasně ve fázi realizace stavby.

Zhotovitel stavby bude při realizaci stavby dodržovat následující minimalizační opatření:

- udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu,

- důsledná údržba technologického zařízení stavby, vybavení objektů dostupnými ochrannými prvky,

- omezení provozu objektů s vysokými hlukovými emisemi na vymezenou dobu (zejména významné v době od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu),

- v odůvodněných případech zajišťování kontrolních měření akustických hladin.

Vliv stavby na povrchové a podzemní vody

K zásadnímu ovlivnění odtokových poměrů, jakosti vody, kvality podzemní vody ani hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území v důsledku stavby nedojde.

Díky výměně stávajícího nevyhovujícího kanalizačního potrubí za nové vodotěsné potrubí bude po realizaci stavby zabráněno kontaminaci prostředí průsakem odpadních vod ze stoky.

V průběhu stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních vod. Pro minimalizaci případných škod je zapotřebí na ochranu životního prostředí provést následující opatření:

- všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem u ploch pro stání vozidel a balený vapex a zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanismech se doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje,

- pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby;

- v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu (zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům).

Odpady

Samotné navržené objekty nebudou při svém provozu produkovat žádné odpady.

Odpady budou vznikat pouze při přípravě a při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich odstraňování zajistí dodavatel stavby, nebo investor podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou je stanoven katalog odpadů a Vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady.

Pro výstavbu nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich zneškodňování. Odpady znečištěné škodlivými látkami budou označené jako nebezpečné a bude s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou předány oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, to je do zařízení, které je k tomu určeno. Zařízení, které je oprávněno odstraňovat odpady, musí být oprávněno na základě souhlasu příslušného krajského úřadu podle §14 odst. 1 zákona o odpadech.

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob“) k nakládání s odpady lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů.

Ohlášení produkce a nakládání s odpady za kalendářní rok je třeba provést v integrovaném systému ohlašovacích povinností www.ispop.cz.

Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady).

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku odpadů (do 10 km).

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci odpadů vzniklých při stavbě a způsobu jejich likvidace (doklad o uložení na skládkách), vč. skutečné vzdálenosti skládek.

Vliv stavby na půdu a horninové prostředí

Výstavbou dojde k dotčení malé části zemědělského pozemku (zemědělský půdní fond). Fakticky však k novému zásahu do zemědělského půdního fondu nedojde, neboť na předmětných pozemcích se v současnosti nachází stávající chodník z betonové dlažby. V rámci stavby bude provedeno celoplošné zapravení stávajících chodníků.

| Parc. č. | k.ú. | Vlastník | Druh pozemku | Výměra [m2] | BPEJ | Trvalý zábor (chodník + zeleň) [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005/1 | Slatina | Brno Eastgate II. s.r.o. | orná půda | 137 | 20100 | 50 |
| 2005/2 | Slatina | Statutární město Brno | orná půda | 134 | 20100 | 48 |
| 2005/3 | Slatina | Brno Eastgate II. s.r.o. | orná půda | 190 | 20100 | 67 |

O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však předmětem důsledné kontroly a dodržování obecných zásad.

Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené materiály nejen z hlediska jednotlivých horninových typů, ale i z hlediska obsahu možných kontaminantů a rozhodovat o následném nakládání s těmito zeminami (odvoz k dalšímu využití nebo na skládku odpadu nebo úprava zemin na místě pro možnost jejich překvalifikování do nižší kategorie odpadu (např. nebezpečný -> ostatní, nebo ostatní -> k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven).

##### Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vliv na krajinu

Navržená stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V místech ani v bezprostřední blízkosti plánované investice se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani území, kde by se vyskytovali chráněné živočišné druhy apod.

Stavba nenaruší ani neovlivní žádné ekologické funkce ani vazby v krajině.

Ochrana dřevin

V souladu s vyjádřením Městské zeleně města Brna bude zhotovitel dodržovat následující požadavky na ochranu dřevin:

- Stávající stromy je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

- Minimální vzdálenost výkopu od paty kmene bude cca 150 cm. V místě některých topolů (dle předložené inventarizace dřevin č. 1-8), kde nepůjde vzdálenost 150 cm dodržet, bude minimální vzdálenost 1-1,25 m při dodržení ostatních ochranných opatření dřeviny s tím, že pokud se v místě pokládání obrubníku a budování zpevněné plochy objeví kořen silnější než 30 mm (lze odříznout hladkým řezem), bude vynechána pokládka obrubníku a zmenší se mocnost konstrukčních vrstev zpevněné plochy. Při pokládce obrubníku je potřeba postupovat tak, aby kořeny topolů nebyly poškozeny.

- Dále viz vyjádření Městské zeleně města Brna v dokladové části PD.

Obecně ochrana zeleně při realizaci stavby vychází ze zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel, obecně závaznou vyhlášku č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Bude respektována ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ochrana stromů a jejich kořenových zón bude v průběhu realizace stavby prováděna následujícími způsoby:

I) ochrana kořenové zóny dřevin

II) ochrana stromů před mechanickým poškozením

III) ochrana kořenové zóny při navážce půdy

IV) ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů.

I) Ochrana kořenové zóny dřevin či celých ploch jejich vymezením

Nejlevnější, nejúčinnější a nejčastěji použitelné ochranné opatření spočívá v dodržení dostatečného odstupu od stromu (porostu), který je třeba zachovat. Jinak hrozí, kromě poškození či zničení vegetace, výrazné degradování až zničení svrchní vrstvy půdy a zhutnění spodní vrstvy půdy (nejhorší je v kořenové zóně stromu), které se jen těžce a velmi nákladně odstraňuje. Proto „je nutné zabránit nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy.“.

Chráníme-li před poškozením stavební činností jednotlivé stromy, skupiny či větší plochy, je nejlepší tyto oplotit a zajistit jim po dobu stavby odpovídající péči. U jednotlivých dřevin je nejlepší chránit celou kořenovou zónu, kterou je u základních habituelních typů (zejména listnatých dřevin) plocha mezi kmenem a okapovou linií (půdorysným průmětem koruny) zvětšená směrem od kmene o 1,5 m (u kuželových a pyramidálních tvarů zvětšená až o 5 m podle taxonu a stáří dřeviny). U ostatních porostů a ploch pro vegetaci je boční odstup 1,5 m. 	Oplocení musí být přiměřeně vysoké (ideální je 1,5-1,8 m), pevně zakotvené v půdě, stabilní, přiměřeně trvanlivé a dobře viditelné i za snížené viditelnosti. Přenosné zábrany jsou pro tyto účely nepraktické.

II) Ochrana stromů před mechanickým poškozením

„Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením. Plot má chránit celou kořenovou zónu.“

„Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutné kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.“  Nejlepší obednění kmene získáme připevněním prken na pneumatiky přeříznuté kolmo na běhouny a navlečené na kmen. Kořenové náběhy lze dobře chránit také přeříznutou pneumatikou položenou mezi ně a obedněním.

„Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.“. Nezískáme-li přesto dostatečnou světlost pro vozidla a stavební mechanizmy, musíme zvolit jinou trasu. V krajním případě preventivně odborně odstraníme nebo zkrátíme větve.

III) Ochrana kořenové zóny při navážce půdy

Navážkou půdy se rozumí jak přechodné, tak i trvalé návozy půdy (zakrytí půdy) v kořenové zóně.

Povrch půdy a výškové uložení kořenů jsou v tak těsném vzájemném vztahu (dýchání, voda a půdní edafon [půdní život]), že tento vztah nemůže být narušen, aniž by nevznikly škody. Většina stromů proto nesnáší navážky půdy (např. buk zajde již po zakrytí jeho kořenové zóny 10 až 20 mm tlusté vrstvičky hlíny [jílu]). Vyšší navážky jinými materiály mají stejný účinek.

„V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů.“.

IV) Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů

„Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem pod kořenovým prostorem.“. Dosáhne se toho podtunelováním, proražením, horizontálním vrtáním či jinou bezvýkopovou technologií. Kaverny okolo chrániček či položených sítí musí být bezezbytku vyplněny zeminou.

Při hloubení výkopů v blízkosti dřevin, které mají být zachovány, se musí dodržovat určité zásady:

„... výkop se nesmí při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene ...

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran.“.

„Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.“ Vysychání nejvíce urychluje slunce, vítr a mráz. Nejlepší je urychleně kořeny přikrýt zeminou a zalít. Pokud to není možné, musíme kořeny překrýt textilií, udržující vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. Kořeny musí být udržovány vlhké.

Kořeny v jámách, rýhách nebo prokopávkách omotáme textilií, zvlhčíme ji a pak obalíme materiálem, který brání výparu (např. fólií). Ještě lepší ochranou je bandáž z jílové kaše, juty a materiálu bránícímu výparu.

Kořeny v úzkých rýhách chráníme zakrytím celé rýhy, např. textilií.

„Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí zabezpečo-vat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů.

V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy současně.

Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými opatřeními (např. začepováním).“. Stěna výkopu se ihned po jeho vyhloubení zajistí proti sesuvu vzepřeným nebo kotveným pažením.

Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození stromu nebo jeho kořenů, je zhotovitel stavebních nebo výkopových prací povinen zajistit okamžité odborné ošetření poškozených stromů nebo jejich kořenů odbornou firmou. Při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál na hromady ke stromům, ani kmeny stromů zasypávat.

Při úpravách, které mají za následek změnu nivelety, je stavebník povinen obnovit plochy zeleně včetně doplnění nebo výměny zeminy a zajistit stavební opatření na vyrovnání výškového rozdílu tak, aby u stávajících stromů byla zachována původní úroveň terénu v co největší ploše kolem stromů.

Plochy vegetace nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu. Za veškerá ochranná opatření zodpovídá stavbyvedoucí.

##### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

K přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) realizací stavby nedojde.

V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy.

V zájmovém území stavby není zaregistrován žádný významný krajinný prvek. Nenacházejí se zde ani významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní toky a údolní niva (rybníky, lesy, rašeliniště, jezera).

##### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Nevztahuje se.

##### V případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, nebo integrované povolení, bylo–li vydáno

Nevztahuje se.

##### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)“ vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

## Ochrana obyvatelstva

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v případě ohrožení využívat místní systém ochrany obyvatelstva.

## Zásady organizace výstavby

##### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při výstavbě se nepředpokládá potřeba ani spotřeba médií, přísun vhodného zásypového materiálu bude zajišťovat zhotovitel stavby svým dodavatelem. Potřeby materiálů jsou zřejmé z výpisů materiálů.

##### Odvodnění staveniště

Návrh doplňujícího odvodnění staveniště se nepředpokládá. Povrchová voda ze staveniště a zařízení staveniště, bude odváděna po terénu do stávajících funkčních uličních vpustí. Při stavbě musí být zabráněno nátoku dešťových povrchových vod do výkopu.

##### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je propojeno se stávající dopravní infrastrukturou. S napojením na jinou technickou infrastrukturu se neuvažuje. Příjezd na staveniště bude probíhat po místních komunikacích.

Pro zařízení staveniště a skládku materiálu nebude dočasná přípojka vody zřizována. Pokud bude zhotovitelem stavby požadována, její projednání a realizaci zajistí zhotovitel stavby.

Pro pracovníky zhotovitele stavby budou v režii zhotovitele stavby instalovány chemické WC.

Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen požádat ve smyslu zákona 458/2000 Sb. 
O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Povrchová voda ze staveniště a zařízení staveniště, bude odváděna po terénu do stávajících funkčních uličních vpustí. Při stavbě musí být zabráněno nátoku dešťových povrchových vod do výkopu.

##### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění stavby se nelze vyhnout zatížení okolí staveniště hlukem a prachem. Při výstavbě je nutné omezit prašnost na nejnižší možnou míru. Zhotovitel stavby zajistí provádění opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti (např. kropení prašných ploch, očista komunikací, organizační opatření atd.).

Je třeba předpokládat se zvýšením hlučnosti při výstavbě, hlavně při rozebírání povrchů místních komunikací a při hutnění zásypu rýhy.

Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO III a vyšší.

V průběhu provádění stavby bude rovněž omezen přístup do okolních nemovitostí. Pro přístup do okolních nemovitostí budou v rámci stavby umístěny přechody rýh. Pro vjezd do slepých ulic budou provedena přemostění (ocelové přejezdové plechy).

Při provádění stavby bude zachován průjezd spojů hromadné dopravy staveništěm. V případě potřebu bude proveden dočasný přesun zastávky MHD „Křehlíkova“.

##### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště

Při realizaci stavby je nutno řešit dostatečné pažení výkopů s rozepřením, zásyp rýhy provádět ve vrstvách s předepsaným hutněním.

Je bezpodmínečně nutné během prací i při přerušení prací výkopy zakrýt nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, zajistit zábradlím. V případě nutného pojezdu mechanismů přes výkop se výkop zakrývá tlustými ocelovými pláty a podobně. Za vhodnou zábranu upozorňující na existenci výkopu se považuje zemina v sypkém stavu navršená do výšky minimálně 0,9 m nebo jiná vhodná překážka vysoká minimálně 0,6 m (například mobilní železobetonová svodidla). Nemělo by chybět bezpečnostní značení upozorňující na riziko možného pádu do hloubky, které se upevní ve výšce horní tyče zábradlí. Dále lze použít zábradlí, u kterého nemusejí být splněny požadavky na pevnost ani na výplň prostoru pod horní tyčí.

Před pádem do výkopu může chodce spolehlivě ochránit například zábradlí ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, které je vysoké minimálně 1,1 m.

Pokud výkop tvoří bariéru na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být vždy zajištěn zábradlím podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. To znamená, že prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy se jistí tak, aby nedošlo k propadnutí osob. Zarážka u podlahy slouží současně jako vodítko pro slepeckou hůl.

Na veřejně přístupných komunikacích a na veřejném prostranství musí být zřízen přechod pro pěší minimální šířky 1,5 m přes výkop pokaždé, bez ohledu na jeho hloubku. U výkopů hlubokých maximálně 1,5 m musí být instalováno alespoň dočasné jednotyčové zábradlí. U výkopů hlubších než 1,5 m se musí instalovat oboustranné dvoutyčové zábradlí s podlahovou zarážkou. Na veřejně přístupných komunikacích a na veřejném prostranství musí být zřízen přejezd, který kapacitně odpovídá danému provozu. Musí být dostatečně bezpečný a únosný.

Prováděním výkopů nesmíme ohrozit stabilitu přilehlých budov. Nesoudržné materiály a části stavebních konstrukcí, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, je potřebné zajistit proti uvolnění nebo je zcela odstranit. Pažení stěn výkopu se navrhuje a provádí tak, aby spolehlivě zachytilo boční tlaky a vyloučilo ohrožení stability budov v sousedství výkopu. Zemina se mechanicky zhutňuje pomocí pěchů, válců a jiných zhutňovacích mechanismů opět tak, aby se neohrozila stabilita sousedních staveb.

Jednotlivé objekty jsou navrženy z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s platnými normami a předpisy.

Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat tyto předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny pracovníky.

Zejména se jedná při realizaci stavby o vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 207/1991 Sb.

Asanace

Asanace nejsou v rámci stavby navrhovány.

Demolice

V rámci projektu je navrženo vybourání povrchu vozovek a chodníků, vybourání stávajícího litinového vodovodního potrubí v délce 262,11 m, betonového kanalizačního potrubí v délce cca 44 m a 3 ks betonových kanalizačních šachet.

Kácení dřevin

Realizací posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V rámci dokumentace pro územní řízení byl zpracován dendrologický průzkum, jehož předmětem bylo prověření stavu a zhodnocení dřevin.

Vodovodní přípojka č. 2 bude provedena protlakem v chráničce pod kořenovým systémem stávajícího stromu (v inventarizaci zeleně ozn. č. 7).

##### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Trvalý zábor pro staveniště představuje zábor pro zařízení staveniště v ploše 100 m2 v ulici Křehlíkova při křižovatce s ulicí Tuřanka, na pozemku parc. č. 1927 v majetku Statutárního města Brna.

Dočasný zábor pro staveniště bude proměnlivý dle postupu výstavby, vzhledem k tomu, že stavba bude realizována po úsecích. Maximální zábor staveniště je vyznačen v situačním výkresu.

##### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

V průběhu výstavby musí být zajištěno bezbariérové užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

Při nedodržení průchozího prostoru min. 1,5 m včetně bezpečnostních odstupů nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

##### Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Navržené objekty vodovodu a kanalizace neprodukují při svém provozu žádné odpady. V průběhu realizace stavby lze předpokládat vznik následujících odpadů:

| Druh | Kód | Kategorie | Max. množství produkovaných odpadů (t)* | Likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obaly - papírový | 150101 | O | 0,25 t | 3 |
| - plastový | 150102 | O | 0,25 t | 1 |
| - směsné | 150106 | O | 0,25 t | 4 |
| Beton | 170101 | O | 400 t | 1 |
| Keramika | 170103 | O | 0,5 t | 1 |
| Dřevo | 170201 | O | 1,5 t | 3 |
| Plasty | 170203 | O | 0,15 t | 1 |
| Živičná suť | 170302 | O | 1 800 t | 1 |
| Litinové potrubí | 170407 | O | 5,0 t | 1 |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 170504 | O | 5 500 t | 2 |
| Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky | 170903 | N | 0,5 t | 1 |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 170904 | O | 3,0 t | 2 |

* pouze pro potřeby orgánu odpadového hospodářství, neslouží pro rozpočet stavby

Legenda likvidace odpadů:

- Budou předány do zařízení k materiálovému využívání odpadů – např. k využívání odpadů formou recyklace (např. sklo, kovy, plasty, asfaltobeton, stavební suti – beton, cihly, keramika apod.)

- Budou předány do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (např. zeminy).

- Budou předány do zařízení k energetickému využívání  odpadů (spalitelné odpady – např. dřevo, plasty).

- Budou předány případně do zařízení  k odstraňování odpadů - skládka (např. zbytky izolací, zemina, nerecyklovatelné stavební suti).

Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku odpadů (vzdálenost do 10 km).

Zhotovitel stavby bude s veškerými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy.

##### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací

Předpokládaná kubatura zeminy z výkopů vodovodu, vodovodních přípojek a kanalizace je cca 1 200 m3. Předpokládána kubatura vybouraných živičných vrstev vozovky je cca 750 m3. Předpokládaná kubatura odstraněných podkladních vrstev vozovky je cca 1 210 m3. Předpokládána kubatura vybourané betonové dlažby je cca 110 m3, z toho 50 % zpětně použito. Předpokládaná kubatura odstraněných podkladních vrstev dlažby je cca 250 m3.

Požadavky na přísun zemin

Předpokládaná kubatura nakupované ornice pro úpravu ploch zeleně je cca 100 m3.

Deponie zemin (trvalé, dočasné)

S deponií zemin v místě stavby se neuvažuje. Vybourané živičné materiály z komunikací a vytěžená kubatura zeminy budou odváženy do zařízení k materiálovému využití (recyklaci), odvozová vzdálenost se předpokládá do 10 km.

##### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Je třeba, aby dodavatel stavby dbal na maximálně možnou míru ochrany životního prostředí při výstavbě, zejména omezením prašnosti a znečištění okolních povrchů, významná je rovněž co nejkratší lhůta výstavby.

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.

Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby zpracován.

Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště a učinit nezbytná opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastního provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně hlučných, s nižšími emisemi).

Zásady řešení odpadového hospodářství z výstavby

V rámci žádosti o povolení stavby je třeba:

- předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstraňování,

- jednat o možnostech využití přebytku výkopku s městskými úřady, případně soukromými subjekty,

- vytvořit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a demoličními pracemi.

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému uložení, případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo).

##### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Jedná se především o:

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.

Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních montážních, stavebně montážních, bouracích a udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen „staveniště“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno (§ 3 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.)

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů.

Zhotovitel musí:

a)	dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy,

b)	dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na staveništi,

c)	zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob,

d)	zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí,

e)	zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků,

f)	nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních personálu zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více podle uvážení zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak zavolá v případě nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a všem známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček.

Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě smlouvy bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých daných podmínek, povinnost písemně určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel povinen „koordinátorovi“ předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu k určenému koordinátorovi a potřebné součinnosti.

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních a obdobných nařízení a norem.

Požadavky BOZP na zajištění staveniště

Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět následujícím požadavkům:

1.	Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

a)	staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené,

b)	u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou,

c)	nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, např.

-	řízením provozu nebo

-	ostrahou,

d)	zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná podobná místa.

2.	Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

3.	Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo jejich bezpečný pohyb.

4.	Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami.

5.	Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky.

6.	Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

7.	Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

8.	Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě.

Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi

Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám:

1.	Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny.

2.	Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky.

3.	Další požadavky

a)	dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby,

b)	hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.

4.	nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým vedením, musí být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění.

Požadavky BOZP na zemní práce

Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být:

1.	Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost;

2.	Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu;

3.	Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek jejich směrové a hloubkové uložení;

4.	Určeno:

a)	rozmístění stavebních výkopů a jam,

b)	způsoby těžení zeminy,

c)	zajištění stěn výkopů proti sesutí,

d)	zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací,

e)	stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště

vždy v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které náleží zhotoviteli.

Požadavky BOZP na venkovní pracoviště

Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné především:

1.	Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve výšce nebo v hloubce.

2.	Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo jeho části.

3.	Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování.

4.	Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem

a)	nepříznivých povětrnostních podmínek,

b)	nevyhovujícího stavu technických zařízení,

c)	předem nepředvídatelných okolností.

5.	V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích.

Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí:

1.	Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi.

2.	Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro stavbu.

3.	Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.

4.	Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby mohly být zajištěny:

a)	stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození,

b)	zvolený způsob ukládání a odběru sypkých hmot, které budou na staveništi používány (mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty skladovány max. do výše 2 m; pokud jsou skladovány v pytlích, pak max. do výše 
1,5 m a jsou-li skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m),

c)	skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a zabezpečení proti rozvalení,

d)	zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich,

e)	zamezení sklopení tabulového skla skladovaného v rámech ve vertikální poloze,

f)	skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a způsobem, který určil jejich výrobce,

g)	trubky, kulatina apod. proti rozvalení,

h)	mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, pokud výrobce nestanovil jinak.

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení

Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit obecné podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o:

1.	únosnosti půdy,

2.	sklonu svahů a výkopů,

3.	uložení podzemních či nadzemních vedení,

4.	způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi,

5.	způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení výkopovými pracemi,

6.	výšce stavěného objektu.

Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede a detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí:

1.	místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem,

2.	místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, vrátků apod., s cílem zajistit jejich stabilitu,

3.	komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel,

4.	rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění hlavního vypínače elektrického proudu,

5.	a další obdobné relevantní údaje.

Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen:

1.	seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními podmínkami,

2.	zajistit stabilitu používaných stavebních strojů,

3.	zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor kolem těchto strojů a zařízení,

4.	předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při

a)	jejichž činnosti vznikají vibrace působící škody na blízkých stavbách, podzemním vedení, výkopech apod.,

b)	pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo svahem,

c)	použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich provozu,

d)	před zahájením prací skrejprů, aby při jejich pohybu nedošlo k poškození požárních hydrantů, uzávěrů vody, plynu nebo kanalizačních poklopů, apod.,

e)	používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo nadměrné namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod.,

f)	používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích.

Požadavky BOZP na lešení a obdobná zařízení

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.

Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability.

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody nebo výtahy).

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,

e) přípustná zatížení,

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem.

Požadavky BOZP na shazování předmětů a materiálu

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu,

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

Požadavky BOZP na práce ve výškách

- Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění

a)	na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b)	na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

- Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.

- Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně, na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).

- Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

- Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

- Ochranu proti pádu není nutné provádět

a)	na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj”),

b)	podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

c)	pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.

- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě představitele zhotovitele.

- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

a)	bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

b)	čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),

c)	dohlednost v místě práce menší než 30 m,

d)	teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

- Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

- Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m, a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

- Vstupním, periodickým a mimořádným preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobovat zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 m na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaměstnanci mladší 21 let a starší 50 let v intervalu 1x za rok.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb.

Zásady poskytování OOPP:

- Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro vykonávání činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

- Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k povaze práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností.

- Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání.

Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP

Zaměstnanci jsou povinni:

- používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit,

- provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP,

- odkládat OOPP na místech k tomu určených,

- žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů)

- Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které

- doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,

- týkají se jimi vykonávané práce,

- vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána,

- a je povinen

- soustavně je vyžadovat a

- kontrolovat jejich dodržování.

- Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále

- při změně

- pracovního zařazení,

- druhu práce,

- při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

- v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Zhotovitel určí

- obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- způsob ověřování znalostí zaměstnanců,

- vedení dokumentace o provedeném školení.

- Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

- Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a demontáži lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše.

## Celkové vodohospodářské řešení

V rámci projektu je navržena rekonstrukce stávajícího litinového vodovodního řadu DN 100 v úseku délky 262,11 m. Je navrženo potrubí DN 100 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 
4,7 mm) s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem o plošné hmotnosti 
400 g/m2.  Provede se také výměna potrubí stávajících vodovodních přípojek v původní trase za potrubí HD-PE PE100 SDR11 minimálního profilu d32x3,0 mm. Stávající přípojky z materiálu HD-PE budou pouze přepojeny na nový vodovodní řad.

Dále je navržena rekonstrukce dvou úseků jednotné kanalizace. V úseku kanalizace DN 600 mezi šachtami č. 871862 a č. 871852, délky 35,09 m, je navržena výměna stávajícího betonového potrubí DN 600 za nové betonové vejčité trouby DN 600/900 s čedičovým žlábkem a s integrovaným pryžovým těsnícím profilem. V úseku zálivu kanalizace DN 400 do ulice Křehlíkovi mezi šachtami č. 871855 a č. 871874, délky 8,75 m, je navržena výměna stávajícího betonového potrubí DN 400 za nové obetonované kameninové trouby DN 600 s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností.

Veškeré navržené profily potrubí jsou dány požadavkem objednatele.

Vozovka bude i nadále odvodněna prostřednictvím uličních vpustí. Je navržena výměna 18 ks stávajících uličních vpustí včetně jejich přípojek. Potrubí přípojek bude vyměněno za nové obetonované kameninové trouby DN 150 s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém C, s vyšší vrcholovou únosností.

Brno, červen 2019	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.

Ing. Zuzana Műnsterová