| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Zástupce dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Vlastislav Kolečkář |  |
| Vypracoval | Bc. Štěpán Vlach |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno |

| Formát | A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 05/2015 | Zakázkové číslo | 1396514-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, POD KAŠTANY - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
| Pododdíl | DOKUMENTACE OBJEKTŮ VODOSPODÁŘSKÝCH |  |  |  |
| SO/PS | STAVEBNÍ ČÁST - KANALIZACE |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.1.1 |  | 0 |

1	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	4

2	ÚDAJE O STAVBĚ	4

3	TECHNICKÝ POPIS	4

3.1	Stoka	4

3.2	Objekty na stokách	5

3.2.1	Typové prefabrikované revizní šachty	5

3.2.2	Atypické revizní šachty	6

3.3	Napojení domovních přípojek a uličních vpustí	6

3.3.1	Napojení domovních přípojek	6

3.3.2	Napojení uličních vpustí	6

3.4	Potrubí	7

3.5	Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem	7

3.6	Požadavky na kvalitu provedení	7

3.7	Zkouška vodotěsnosti	7

3.8	Úprava režimu povrchových a podzemních vod a čerpání	7

3.9	Rušení stávajících stok a objektů	8

3.9.1	Likvidované stoky	8

3.9.2	Likvidované objekty	8

3.10	Zvláštní požadavky na postup stavebních prací	9

3.11	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	9

4	Věcné a časové vazby	10

4.1	Přeložky podzemních sítí	10

4.2	Dopravní omezení	10

4.3	Všeobecně	10

4.4	Příprava pro výstavbu	10

5	Úprava ploch, oplocení, veřejná zeleň	11

6	Ochrana a péče o životní prostředí	11

6.1	Vliv stavby na okolní prostředí	11

6.2	Protipožární zabezpečení stavby	11

6.3	Řešení protikorozní ochrany	11

6.4	Údaje o recipientu	11

6.5	Stanovení ochranných pásem	12

7	Vytýčení stavby	12

8	Údaje o technologické části stavby	12

9	Zemní práce	12

9.1	Výkopy	13

9.2	Pažení rýhy	13

9.3	Pažení jámy	13

9.4	Podsypy, obsypy a zásypy	13

9.4.1	Zásypy v nezpevněných plochách	14

9.4.2	Zásypy v komunikacích	14

9.5	Hutnění	14

9.6	Odvoz nevhodného materiálu	15

10	Termín zahájení stavby	15

11	Zkušební provoz	15

12	Celkové náklady stavby	15

# POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stavba je situována na ulici Pod kaštany ve městě Brně (MČ Žabovřesky). Terén v zájmové lokalitě mírně klesá od nejvyššího bodu v křižovatce Pod kaštany – Šumavská směrem ke křižovatce Pod kaštany – Šelepova.

Stávající stoka je v celé délce řešeného úseku z betonových trub vejčitého profilu DN 500/750. Kanalizace je z roku 1936. V úseku mezi šachtami č. 20022 a č. 20021 je kanalizační stoka ve špatném stavebním stavu (havarijní stav) 
a v úseku mezi šachtami č. 20021 a č. 20018 je hodnocena s vadami.

Rekonstruována bude kanalizace v celé délce řešeného úseku, tedy mezi ulicemi Šumavská a Šelepova.

# ÚDAJE O STAVBĚ

Souhrnné údaje

Celková délka potrubí KT DN 400	192,80 m

Počet nových šachet	6 ks

Napojení pro domovní přípojky (odbočky)	10 ks

Napojení pro uliční vpusti (odbočky)	12 ks

# TECHNICKÝ POPIS

## Stoka

Trasa:

V řešeném úseku stoky „Pod kaštany“ se v šachtě Š4 nachází hranice rozvodí. Jihovýchodním směrem od této šachty pokračuje úsek Š1-Š4, který je dlouhý 115,80 m. Stávající betonové potrubí vejčitého profilu DN 500/750 bude nahrazeno kameninovými troubami DN 400. Rekonstruovaná stoka je po šachtu Š2 vedena v ose jízdního pruhu. Od této šachty stoka pokračuje východním směrem do šachty Š1 (stávající šachta 20022 dle GIS), ve které tento úsek stoky končí.

Severozápadním směrem od šachty Š4 pokračuje úsek Š6-Š4, který je dlouhý 77,00 m. Stávající betonové potrubí vejčitého profilu DN 500/750 bude nahrazeno kameninovými troubami DN 400. Rekonstruovaná stoka je po šachtu Š5 vedena v ose jízdního pruhu. Od této šachty je stoka plynule napojena do šachty Š6 (stávající šachta 20018 dle GIS), ve které tento úsek stoky končí.

Postup výstavby:

V prvé fázi bude vybudována šachta Š1. Stávající přítokové (druhý přítok) a odtokové potrubí bude při bourání stávající šachty (20022 dle GIS) obnaženo a zabudováno do nové šachty s monolitickým dnem. Je nutné zajistit vodotěsnost spojení stávajícího potrubí a nové šachty použitím bobtnavého těsnícího pásku.

Výstavba potrubí v úseku Š1-Š6 bude realizována proti spádu stoky se začátkem v šachtě Š1. Před zahájením prací na tomto úseku musí být vybudovány 4 kanalizační přípojky (KP102, KP5, KP7 a KP9). Tyto přípojky budou realizovány bezvýkopovou metodou (protlakem). Musí být vybudovány v předstihu, protože v místě nové stoky bude při jejich realizaci umístěno zařízení na protláčení. Přípojky i jejich postup výstavby je popsán v příloze D.1.2.1.

V blízkosti šachty Š4 stoka podchází stávající železobetonový teplovodní kanál o vnitřních rozměrech š = 2,00 m 
a h = 1,80 m. Tento podchod bude řešen bezvýkopovou metodou. Na realizaci protlaku bude použita ocelová protláčená chránička 820x10 mm délky 5,00 m. Startovací jáma protlaku má rozměry 5,00 x 4,00 m a bude pažena pomocí pažících rámů. Na dno startovací jámy, které bude ve stejném spádu jako potrubí, budou umístěny silniční panely 
o rozměrech 2000/1000/250, na kterých bude umístěno zařízení na protláčení. Koncová jáma protlaku má rozměry 3,00 x 2,00 m a bude pažena pomocí zátažného pažení. Kameninové potrubí bude v chráničce umístěno na atypické svařené konstrukci. Tvar této konstrukce bude záviset na přesnosti protlačení chráničky, aby bylo možné potrubí umístit v navrženém sklonu. Prostor mezi chráničkou a potrubím bude vyplněn cementopopílkovou směsí (KOPOS) a konce chráničky budou uzavřeny pryžovou manžetou. Před zahájením protláčení musí být provedena sonda na zjištění přesné hloubky spodní hrany konstrukce dna teplovodního kanálu. V případě, že bude spodní hrana zjištěna hlouběji než je naznačeno ve výkresu protlaku (příloha D.1.1.5.3), je nutno ihned zastavit práce a informovat investora i projektanta 
a dohodnout další postup.

Po osazení šachty Š4 bude výstavba potrubí v úseku Š6-Š4 realizována po spádu stoky. Poslední fází bude vybudování šachty Š6. Stávající odtokové potrubí bude při bourání stávající šachty (20018 dle GIS) obnaženo a zabudováno do nové šachty s monolitickým dnem. Je nutné zajistit vodotěsnost spojení stávajícího potrubí a nové šachty použitím bobtnavého těsnícího pásku.

## Objekty na stokách

### Typové prefabrikované revizní šachty

Revizní šachty (dále jen RŠ) Š2, Š3, Š4 a Š5 jsou navrženy celé jako prefabrikované s průměrem komínu DN 1000. RŠ Š1 a Š6 mají navrženo monolitické dno a prefabrikovaný komín DN 1000. Technické řešení je vykresleno a popsáno 
v příloze D.1.1.6 (výpis prefabrikátů). Celá konstrukce šachty musí být provedena jako vodonepropustná.

Prefabrikáty šachet

Navržena jsou prefabrikovaná dna a komíny, přechodové kónické kusy a vyrovnávací prstence. Kyneta bude tvořena kameninovým žlábkem výšky DN. Spáry mezi prefabrikovanými šachtovými dílci budou zamazány maltovou směsí (např. ERGELIT).

Stupadla

Stupadla budou použita typu KASI s ocelovým jádrem a povlakem z PE. Stupadla osazená v šachetních skružích budou mít standardní délku odpovídající příslušné ČSN. Stupadla v přechodovém kusu budou osazena odlišně od ostatních – horní zapuštěné (kapsové) bude osazeno asymetricky a dolní vidlicové bude mít zkrácenou délku.

Poklopy

Všechny revizní šachty budou osazeny šachtovými poklopy litinovými tř. D400 vzor Brno. Každá RŠ musí být vyskládána z prefabrikátů tak, aby pod rámem poklopu byl min. jeden vyrovnávací prstenec.

### Atypické revizní šachty

Jsou navrženy 2 atypické objekty (šachty Š1 a Š6). Každá šachta je tvořena monolitickým dnem, zákrytovou deskou (staveništní prefabrikát) a vstupním komínem z prefabrikovaných dílců. Monolitické dno včetně stropu bude z betonu C30/37 XA1.

Dno šachty Š1 má vnitřní půdorysné rozměry 1,80 x 1,70 m se zkosenou stěnou kolmou na přítok z ulice Pod kaštany. Výška této šachty je 3,07 m. Dno a stěny mají tloušťku 0,30 m, strop (staveništní prefabrikát) má tloušťku 0,25 m. Kyneta bude tvořena čedičovým žlábkem v hlavním směru (stávající kanalizace) a čedičovými cihlami (přítok z ulice Pod kaštany). Šachta se nachází v nezpevněné ploše, poklop proto bude zajištěn dvěma řádky žulových kostek s vyspárováním do betonového lože. Detailní výkres šachty je vykreslen v příloze D.1.1.5.1.

Dno šachty Š6 má vnitřní půdorysné rozměry 1,00 x 1,00 m. Výška této šachty je 3,06 m. Dno a stěny mají tloušťku 
0,30 m, strop (staveništní prefabrikát) má tloušťku 0,25 m. Kyneta bude tvořena čedičovým žlábkem (přechod z DN 400 na DN 250) a čedičovými cihlami. Detailní výkres šachty je vykreslen v příloze D.1.1.5.2.

Všeobecně platné zásady:

- Stupadla navazující na vstupní komín budou typu KASI s ocelovým jádrem a povlakem z PE.

- Podesty budou ve spádu 3 % směrem k potrubí.

- Vnitřní povrchy šachty budou ošetřeny ochranným nátěrem (např. PCI Kanadicht).

- Spáry mezi prefabrikovanými šachtovými dílci budou zamáznuty maltovou směsí (např. ERGELIT)

- Těsnění pracovní spáry bude provedeno těsnícími bobtnavými pásky (např. SIKA, ADEKA)

- Šachta jako celek bude vodonepropustná.

## Napojení domovních přípojek a uličních vpustí

Součástí rekonstrukce stok (SO 01) jsou odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti. Domovní přípojky jsou součástí SO 02 a uliční vpusti jsou součástí SO 07. Odbočení je vždy provedeno jako kamenina s normální pevností (spoj L – pryžový).

### Napojení domovních přípojek

V rámci tohoto stavebního objektu (SO 01) budou vysazeny odbočky pro nové domovní přípojky:

- Kompaktní odbočka KT 90° DN 400/150	1 ks (přípojka KP102)

- Kompaktní odbočka KT 90° DN 400/200	6 ks (přípojky KP5, KP7, KP9, KP16_18, KP20_22, KP22_24)

Dále budou vysazeny odbočky pro přepojení stávajících domovních přípojek, které nebudou rekonstruovány:

- Kompaktní odbočka KT 90° DN 400/200	3 ks (domy č.o. 11, 13, 15)

### Napojení uličních vpustí

V rámci tohoto stavebního objektu (SO 01) budou vysazeny odbočky pro obnovované uliční vpusti:

- Kompaktní odbočka KT 90° DN 400/150	8 ks (UV 1 – UV 7)

Dále budou vysazeny odbočky pro přepojení stávajících uličních vpustí, které nebudou obnovovány:

- Kompaktní odbočka KT 90° DN 400/150	4 ks

## Potrubí

Na celou délku nově navržené stoky v ulici Pod kaštany bude použito kameninové potrubí DN 400 se spojovacím systémem C (typ S – zabrušovaný), pevnostní třídy 160.

Materiál je navržen v souladu s brněnskými kanalizačními standardy. Dno rýhy bude srovnáno štěrkovým podsypem (frakce 16 – 32 mm) tloušťky 10 cm, na který bude dán podkladní beton tloušťky 10 cm. Kameninové potrubí bude umístěno na betonové pražce. Musí být obetonováno dle rozměrů uvedených ve vzorovém příčném řezu uložení KT potrubí – příloha D.1.1.7.1.

## Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem

Dotčené inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušné situaci (příloha D.1.1.2). Poloha inženýrských sítí je zakreslena pouze s přesností odpovídající použité technické metodě a úrovni podkladů (3. třída). Možné odchylky jsou 0,30 m na obě strany. Před zahájením stavby je proto nezbytné zajistit vytýčení jednotlivých IS příslušnými správci. V případě jakýchkoliv změn přesahujících hodnotu výše uvedené odchylky je nutno ihned zastavit práce a informovat investora 
i projektanta a dohodnout další postup. Při zemních pracích je bezpodmínečně nutné respektovat požadavky příslušných správců IS.

## Požadavky na kvalitu provedení

Navržená stoka musí být provedena v nejvyšší kvalitě. Na stavbu je možno použít pouze typy potrubí předepsané projektem a v nejvyšší jakostní třídě. Před uložením potrubí do rýhy je nutno provést vizuální kontrolu kvality povrchu potrubí. Nelze připustit použití potrubí se zjevnými povrchovými vadami, které by mohly ohrozit statickou pevnost potrubí nebo jeho funkčnost. Po uložení potrubí bude provedena kontrola TV kamerou.

## Zkouška vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny na všech úsecích stokové sítě ještě před napojením přípojek. Vlastní zkouška bude provedena dle ČSN EN 1610 (Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení).

Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku po odstranění závad (netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti kanalizace nebo jejích části se provede záznam.

## Úprava režimu povrchových a podzemních vod a čerpání

Ustálená hladina podzemní vody se dle provedeného průzkumu v místě stavby nevyskytuje. Během stavby však nelze vyloučit možnost přítoku srážkových vod buď přímým spadem, nebo odtokem z okolního povrchu, a proto je třeba udržovat vždy volný odtok směrem k přerušenému potrubí, aby mohla srážková voda odtékat volně ze staveniště. Čerpání dešťových se nenavrhuje.

Splaškové vody – jelikož se v řešeném úseku nachází hranice rozvodí, není čerpání přímo z výše ležícího úseku kanalizačního potrubí. Čerpání je navrženo při přepojování a při možném zatopení za přívalového dešťě. Celková doba čerpání se uvažuje 1500 hod, průměrný přítok do 500 l/min a výška do 10 m. Čerpaní kanalizačních přípojek v řešeném úseku je popsáno v příloze D.1.2.1.

## Rušení stávajících stok a objektů

### Likvidované stoky

Likvidace stávající stoky je navržena takto:

- Stávající stoka, která se nachází v trase nově navržené stoky nebo v místě výkopu, bude fyzicky odstraněna – vykopána ze země, odvezena a uložena na skládku. Celkově se jedná o 88,10 m betonového potrubí vejčitého profilu DN 500/750.

- Stávající stoka, která se nachází mimo trasu nově navržené stoky a mimo výkop, bude ponechána v zemi 
a vyplněna cementopopílkovou směsí (KOPOS). Celkově se jedná o 102,20 m betonového potrubí vejčitého profilu DN 500/750.

Likvidace stávajících domovních přípojek je součástí SO 02 (Stavební část – kanalizační přípojky).

Likvidace uličních vpustí a jejich přípojek bude součástí SO 07 (Stavební část – odvodnění).

### Likvidované objekty

Stávající objekty na kanalizaci (revizní šachty) budou v rámci stavby likvidovány dvěma způsoby:

- Odstranění stávajících šachet

Stávající šachty, které se nachází v trase nově navržené kanalizace nebo v místě výkopu, budou fyzicky odstraněny – vybourány, odvezeny a uloženy na skládku. Celkově se jedná o 3 šachty.

| Šachta |  | Hloubka [m] |  |  |  | Půdorys vnitřní [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stávající | Nová | Komín – prefabrik. | Komín – monolit. | Dno – monolit. | Celkem | Komín | Dno |
| 20018 | Š6 | 3,00 | - | 2,40 | 5,40 | 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 20019 | Š5 | - | 2,65 | 2,50 | 5,15 | 1,0 | 1,5 x 1,5 |
| 20022 | Š1 | - | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 1,0 | 2,0 x 2,0 |

Monolitické dno šachty 20018 se předpokládá ze železobetonu. Dna a komíny šachet 20019 a 20022 se předpokládají z prostého betonu. Hloubky šachet jsou udávané od poklopu po spodní hranu betonového dna. V případě výpočtu objemu bouracích prací je třeba připočíst 300 mm na stěny šachty. Strop a dno monolitické části šachet se předpokládá tloušťky 300 mm.

- Vyplnění cementopopílkovou směsí (KOPOS)

Stávající šachty, které se nenachází v trase nově navržené kanalizace a mimo výkop, budou fyzicky odstraněny do hloubky 0,80 m (část komínu) – po úroveň opravy komunikace. Zbylá část šachty bude ponechána v zemi a vyplněna cementopopílkovou směsí (KOPOS). Celkově se jedná o 2 šachty.

| Šachta |  | Hloubka [m] |  |  |  | Půdorys vnitřní [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stávající | Nová | Komín – prefabrik. | Komín – monolit. | Dno – monolit. | Celkem | Komín | Dno |
| 20020 | Š4 | - | 2,25 | 2,20 | 4,45 | 1,0 | 1,5 x 1,5 |
| 20021 | Š3 | - | 2,70 | 2,40 | 5,10 | 1,0 | 1,5 x 1,5 |

Dna a komíny šachet 20020 a 20021 se předpokládají z prostého betonu. Hloubky šachet jsou udávané od poklopu po spodní hranu betonového dna. V případě výpočtu objemu bouracích prací je třeba připočíst 300 mm na stěny šachty. Strop a dno monolitické části šachet se předpokládá tloušťky 300 mm.

## Zvláštní požadavky na postup stavebních prací

- Výstavbu stok realizovat dle popisu v kapitole 3.1.

- Při realizaci předepsáno použití laserového zaměřovače. Tento požadavek je nutno bezpodmínečně dodržet. Budou prováděny každodenní kontroly nivelety dokončeného úseku. V případě zjištění diference větší než 3 cm bude ihned informován projektant a ve stavbě nebude pokračováno do doby, než bude rozhodnuto, jak postupovat dále.

- Před zahájením stavby je nutno zkontrolovat výškové poměry ve všech nápojných bodech. Případné nesrovnalosti ihned oznámit investorovi a projektantovi a bez vyjasnění výškových poměrů vůbec nezahajovat stavbu.

- Rovněž případné nesrovnalosti mezi hodnotami kót terénu udávanými v PD a skutečností na stavbě je nutno obratem konzultovat s investorem a projektantem. Zde se však předpokládá, že zhotovitel je firma natolik odborně zdatná, že si dokáže zajistit uvedení terénu do nově navrženého stavu (výškově) bez nutnosti nějakého zvláštního dohledu ze strany projektanta a investora.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všichni pracovníci musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.

Při přípravě i vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, zákon č. 309/2006 a nařízení vlády 
č. 591/2006. Podrobněji v části dokumentace F – Zásady organizace výstavby.

# Věcné a časové vazby

## Přeložky podzemních sítí

Realizace šachty Š1 předpokládá přeložku kabelu veřejného osvětlení (VO) včetně rozpojovací skříně – podrobně řešeno v části D.3.1 (Přeložky sloupů VO). Realizace domovních přípojek (SO 02) předpokládá přeložení sloupu VO – podrobně řešeno v části D.3.1 (Přeložky sloupů VO).

Návrh trasy rekonstrukce vycházel ze stávajícího stavu a byl veden snahou o minimalizaci zásahů do stávajících tras podzemních inženýrských sítí. Pokud by se během stavby zjistily významné odchylky průběhů IS, bude nutno provést posouzení nutnosti jejich přeložek. Po zahájení stavby a přesném vytýčení podzemních sítí přímo v terénu bude 
v součinnosti se zhotovitelem stavby a TDI v nutných případech řešena tato problematika přímo na stavbě.

## Dopravní omezení

Během výstavby bude nutné uzavřít dva ze čtyř jízdních pruhů. V souvislosti s postupem stavebních prací bude prováděno osazování dopravního značení. Návrh dopravního značení je samostatnou součástí této PD.

Po celou dobu stavby musí být zajištěna možnost příjezdu pro hasičský záchranný sbor a pro zdravotní službu.

## Všeobecně

Provádění stavby nutno koordinovat s dalšími případnými plánovanými opravami a rekonstrukcemi ostatních inženýrských sítí v předmětné lokalitě:

- rekonstrukce vodovodu a vodovodních přípojek.

- přeložky sloupů VO.

Dále je nutno v předstihu upozornit občany na to, že nebudou po určitou dobu moci zajíždět se svými vozidly až k místu bydliště.

## Příprava pro výstavbu

Staveniště se v celém rozsahu nachází na veřejných pozemcích (vozovka a chodníky). Soukromé pozemky nejsou stavbou kanalizace a přípojek dotčeny.

Přípravné práce budou spočívat pouze v řádném předání staveniště, ve vytýčení a vyznačení podzemních sítí. V rámci přípravných prací je nutno osadit staveniště a jeho bezprostřední okolí příslušnými dopravními značkami (projekt značení je doložen jako samostatná příloha této PD). Po zahájení zemních prací je dále nutno zabezpečit staveniště tak, aby nemohlo dojít k pádu osoby nebo vozidla do výkopu.

# Úprava ploch, oplocení, veřejná zeleň

Zhotovitel stavby je povinen uvést všechny plochy dotčené stavbou do původního stavu. Toto platí pro případné zásahy do oplocení. V rámci stavby bude provedena kompletní obnova konstrukce vozovky v polovině ulice a částečná obnova chodníků (součást této PD – D.2 Dokumentace objektů komunikačních).

# Ochrana a péče o životní prostředí

## Vliv stavby na okolní prostředí

Kanalizace je stavba umožňující především spolehlivé a bezpečné odvedení splašků vyprodukovaných v napojených objektech. Tímto svým posláním se jedná o stavbu vodohospodářského charakteru s nejvyšším stupněm ekologické důležitosti.

Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti dodavatele stavby k dočasnému zvýšení prašnosti 
a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech.

Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních tak i provozních, hlavně při manipulaci 
s pohonnými hmotami.

Z hlediska bezproblémové funkce kanalizace v budoucím provozu je nutné vybudovat kanalizaci dokonale vodotěsnou. Dodavatel stavby je povinen zajistit provedení zkoušek vodotěsnosti všech úseků stokové sítě a předložit doklady 
o jejich úspěšném provedení.

## Protipožární zabezpečení stavby

Není nutné, stavba kanalizace je bez požárního rizika.

Nosné konstrukce všech objektů jsou vybudované z nehořlavých materiálů (železobeton, prostý beton, kamenina, apod.). Průtokové médium, tj. splašková a dešťová voda, jsou rovněž nehořlavé.

## Řešení protikorozní ochrany

Materiál uliční stoky – kamenina, čedič, beton – materiál odolný proti korozi.

Poklopy na revizních šachtách – typ Brno (šedá litina) – odolné proti korozi.

Stupadla – „KASI“ DIN 19555-A-ST, ocelové jádro s PE povlakem – odolné proti korozi.

## Údaje o recipientu

Předmětná kanalizace je součástí stokové sítě města Brna. Její poloha uvnitř města dovoluje konstatovat, že rekonstruovaná stoka neovlivňuje bezprostředně žádný recipient.

## Stanovení ochranných pásem

Budou stanovena v souladu s příslušnými normami.

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.

- U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

- U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

# Vytýčení stavby

Vytýčení stavby je doloženo v příloze D.1.1.3 – Vytyčovací prvky. Jednotlivé revizní šachty jsou jednoznačně identifikovány vytyčovacími body (prefabrikované šachty středem šachty, atypické šachty středem a vnějšími rohy). Startovací jámy protlaků jsou vytýčeny vnějšími rohy. Tyto body jsou uvedeny v tabulce s odpovídajícími souřadnicemi 
v S-JTSK.

# Údaje o technologické části stavby

Stavba neobsahuje žádné technologie.

# Zemní práce

Před prováděním výkopů zajistí zhotovitel v prostoru staveniště vytyčení veškerých podzemních sítí jejich správci. Při provádění výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou prováděny ručně. Výkopové práce v okolí stávajících sloupů budou prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita sloupů a uzemňovací soupravy.

Stavební jámy a rýhy zhotovitel zabezpečí proti vnikání povrchových vod a zabezpečí jejich odvodnění.

Součástí dodávky zhotovitele bude též zřízení a likvidace případných dočasných sjezdů z komunikací.

Dle záměrů IGP se po odstranění asfaltu předpokládají výkopy dominantně v soudržných kvartérních zeminách (písčité hlíny, hlíny a jíly s nízkou až střední plasticitou).

Zatřídění dle třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050):

- Třída 2 – 72 % (hlína písčitá, hlína se střední plasticitou, jíl se střední plasticitou, písek).

- Třída 3 – 28 % (písčitá hlína, jíl se střední plasticitou).

Ve vrstvě pod konstrukcí vozovky se nachází navážka – 52 % z celkového objemu. Podzemní voda nebyla průzkumnými pracemi zastižena.

## Výkopy

Výkopy zahrnují výkop rýhy, nebo jámy a zajištění výkopu pažením. Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel.

Únosnost základové spáry musí zhotovitel ověřit. Pokud vlastnosti zemin/hornin v základové spáře nedosahují požadovaných parametrů, bude provedena vhodná úprava základové spáry.

## Pažení rýhy

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn a okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů a inženýrských sítí. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění prací.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo 
k poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí.

Z důvodu vymezeného koridoru pro vedení kanalizace, nutných hloubek jejího založení a s ohledem na trasy podzemních sítí technického vybavení se navrhují výkopové rýhy se svislými stěnami pažené zátažným pažením.

## Pažení jámy

Startovací jáma pro protlak P1, která má půdorysné rozměry 5,0 x 4,0 m a hloubku 5,0 m, bude zabezpečena soustavou vodorovných ocelových rámů a po obvodě svislými pažnicemi. Vodorovné nosné rámy jsou navrženy z válcovaných profilů HEA 240. Rozteč mezi rámy bude vymezena svislými nosníky (profily HEA 100). Stěny jámy budou zajištěny pažnicemi UNION, které budou vyklínovány k rámu. V šachtě musí být zřízeno lezné oddělení. Návrh a statický výpočet pažících rámů je v příloze D.1.1.6.2.

Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního terénu a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů a inženýrských sítí. Po ukončení prací budou pažící rámy 
i pažnice UNION odstraněny. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí.

## Podsypy, obsypy a zásypy

Pro podsypy, obsypy a zásypy budou použity vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu. Vše v souladu s platnými legislativními předpisy a normami (především ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a dalšími specializovanými normami) a předpisy výrobce potrubí.

Při výkopech bude zhotovitel selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska možného využití pro zpětné podsypy, obsypy a zásypy. Zemina nevhodná se bude odvážet na trvalou deponii a bude zhotovitelem nahrazena jiným vhodným materiálem.

Do podsypů, obsypů ani zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené soudržné zeminy. Podsypy, obsypy a zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu.

V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, stlačitelné zeminy) budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného štěrku. Tato vrstva bude uložená do výztužné tkané geotextílie z polypropylenových vláken 100% UV stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m, mezní protažení 16% a vyztužená geomříží. Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm. Tato vrstva bude v případě výskytu zvýšené hladiny podzemní vody zároveň sloužit jako plošný drén.

Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí a provedení příslušných zkoušek.

Zpětný obsyp a zásyp se musí provádět současně po obou stranách potrubí, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, atd. Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění postupně vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování pažení musí být prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo zásypu a tím k jeho nakypřování.

### Zásypy v nezpevněných plochách

Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách budou provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy budou hutněny po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku na stejnou míru jako okolní terén, aby nedocházelo k následným poklesům zásypů.

### Zásypy v komunikacích

Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použitý pouze vhodný nesoudržný a nesedavý materiál podle „TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP 146. Stejné požadavky na zásypy platí i pro výkopy vedle komunikace do vzdálenosti 1,5 m od komunikace.

Zásyp bude nesoudržným nesedavým materiálem (štěrkopísek, štěrk) až po úroveň pláně. Pro zásypy konstrukci vozovky bude použit asfaltový recyklát.

## Hutnění

Hutnění bude prováděno vibračními pěchy, deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou. Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu, maximálně však 20 cm. Dosažený stupeň zhutnění musí být min 95 % PS. Ekvivalentní modul pružnosti Ens  45 MPa.

Výsledkem musí být stav, kdy nebude docházet k žádným poklesům ani v prostoru zpevněné vozovky, ani v prostoru chodníků.

Konkrétní skladba jednotlivých vrstev ve výkopu se bude řídit vzorovým výkresem uložení potrubí (přílohy  D.1.1.7.1).

## Odvoz nevhodného materiálu

Tabulka odpadů produkovaných v době výstavby a způsoby nakládání s nimi je detailně řešena B.6.1 (Vliv na životní prostředí) v příloze B této PD (Souhrnná technická zpráva).

Všeobecně lze říci, že během stavby kanalizace bude řešen:

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek 			– recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí 	– recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vytěžené zeminy:

navážka 						– pískovna Černovice – 9 km

hlinitý materiál 						– pískovna Černovice – 9 km

Pozn.	Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

# Termín zahájení stavby

Předpokládá se zahájení v rozmezí roků 2017-2018.

Přesný termín zahájení bude (mimo jiné) závislý od průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

# Zkušební provoz

Na základě požadavku investora se zkušební provoz nepředepisuje.

# Celkové náklady stavby

Tato část je zpracována na základě požadavku investora v samostatné kapitole – viz. část G – Výkaz výměr a položkový rozpočet.

V Brně, květen 2015									Bc. Štěpán Vlach