| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Zástupce dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Vlastislav Kolečkář |  |
| Vypracoval | Bc. Štěpán Vlach |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno |

| Formát | A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 05/2015 | Zakázkové číslo | 1396514-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, POD KAŠTANY - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
| Pododdíl | DOKUMENTACE OBJEKTŮ VODOSPODÁŘSKÝCH |  |  |  |
| SO/PS | STAVEBNÍ ČÁST – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.2.1 |  | 0 |

1	Popis stávajícího stavu	4

2	Údaje o stavbě	4

3	Technický popis	4

3.1	Postup výstavby	5

3.2	Podélný profil	6

3.3	Trubní materiál	6

3.4	Revizní šachty	7

3.5	Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem	7

3.6	Požadavky na kvalitu provedení	7

3.7	Zkouška vodotěsnosti	7

3.8	Úprava režimu povrchových a podzemních vod a čerpání	8

3.9	Rušení stávajících přípojek	8

3.10	Zvláštní požadavky na postup stavebních prací	8

3.11	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	9

4	Věcné a časové vazby	9

4.1	Přeložky podzemních sítí	9

4.2	Dopravní omezení	9

4.3	Všeobecně	9

4.4	Příprava pro výstavbu	10

5	Úprava ploch, oplocení, veřejná zeleň	10

6	Ochrana a péče o životní prostředí	10

6.1	Vliv stavby na okolní prostředí	10

6.2	Protipožární zabezpečení stavby	11

6.3	Řešení protikorozní ochrany	11

6.4	Údaje o recipientu	11

6.5	Stanovení ochranných pásem	11

7	Vytyčení stavby	11

8	Údaje o technologické části stavby	12

9	Zemní práce	12

9.1	Výkopy	12

9.2	Pažení rýhy	12

9.3	Pažení jámy	13

9.4	Podsypy, obsypy a zásypy	13

9.4.1	Zásypy v nezpevněných plochách	14

9.4.2	Zásypy v komunikacích	14

9.5	Hutnění	14

9.6	Odvoz nevhodného materiálu	14

10	Termín zahájení stavby	15

11	Zkušební provoz	15

12	Celkové náklady stavby	15

# Popis stávajícího stavu

V zájmové lokalitě byl 25. a 26. listopadu 2014 prováděn průzkum domovních přípojek formou pochůzky po jednotlivých napojených nemovitostech. V rámci tohoto průzkumu byli dotazováni majitelé nemovitostí a vyhledávány povrchové znaky kanalizace uvnitř i vně nemovitostí. Zjištěné skutečnosti byly zaznamenávány do připravených formulářů – viz příloha D.1.2.10 (Doklady o průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech).

Kanalizační přípojky na ulici Pod kaštany jsou ve většině případů sdružené pro dva sousedící domy. Splaškové 
i dešťové přípojky těchto sousedících domů jsou svedeny do spojné šachty DN 1000, ze které vede hlavní domovní přípojka DN 200 do kanalizace. V těchto případech bude rekonstruována pouze hlavní domovní přípojka včetně spojné šachty, přítoky do této šachty jsou brány jako vnitřní kanalizace. V ostatních případech budou přípojky rekonstruovány pod veřejným prostranstvím včetně podružných přípojek od dešťových svodů.

Rekonstrukce se netýká přípojek k domům č.o. 12 a 14, které jsou svedeny a napojeny do kanalizace na ulici Šumavská, a také přípojek k domům č.o. 11, 13, 15 a 17. Tyto přípojky byly rekonstruovány v roce 2012, budou proto pouze přepojeny do zrekonstruované kanalizace. Všechny ostatní přípojky v zájmové lokalitě budou rekonstruovány.

# Údaje o stavbě

Veřejná část domovních kanalizačních přípojek

Počet splaškových přípojek (hlavní domovní)	7 ks

Počet splaškových přípojek – pouze přepojení	4 ks

Počet dešťových přípojek	0 ks

Počet podružných dešťových přípojek (od dešťových svodů po hlavní domovní)	2 ks

Délka přípojek:	kamenina s obetonováním DN 125, spoj F	2,00 m

kamenina s obetonováním DN 150, spoj F	40,60 m

kamenina s obetonováním DN 200, spoj F	103,45 m

K délce rekonstruovaného potrubí je připočítáno také přepojení hlavních přípojek DN 200 k domům č.o. 11, 13, 15 a 17 v délce 1,00 m na každou (celkem 4,00 m), a také přepojení 13 ks přípojek (vnitřní kanalizace) DN 150 do spojných šachet v délce 0,50 m na každou (celkem 6,50 m).

# Technický popis

Součástí stavby jsou veřejné části přípojek ve třech variantách provádění:

- Přípojky prováděny v otevřeném výkopu (3 případy).

- Přípojky prováděny bezvýkopovou technologií – protlak (4 případy).

- Přepojení nerekonstruovaných přípojek.

V pěti případech budou přípojky rekonstruovány pouze po spojnou šachtu. Přítoky do této šachty jsou brány jako vnitřní kanalizace. Zbylé dvě přípojky budou realizovány až po hranici veřejného prostranství. Rovněž jsou součástí dešťové přípojky od dešťových svodů po hlavní domovní kanalizační přípojky na veřejných pozemcích.

K žádné z domovních přípojek neexistuje dochovaná dokumentace nemovitosti, ze které by bylo možné jednoznačné určit polohu, hloubku a dimenzi domovní přípojky na odtoku z nemovitosti. Změřeny jsou pouze hloubky spojných šachet k terénu v daném místě. Provedený průzkum stanovuje nejpravděpodobnější umístění přípojky, které je však nutné na stavbě ověřit.

## Postup výstavby

Varianta 1 – přípojky prováděny v otevřeném výkopu

Tato varianta se týká přípojek KP16_18, KP20_22 a KP22_24. Tyto přípojky budou prováděny v otevřeném výkopu 
a bude postupováno vždy proti spádu potrubí. Ve všech případech je trasa přípojky pevně dána umístěním spojné šachty (stávající stav) a kolmým napojením na novou trasu kanalizace. V případě, že stávající přípojka nebyla do stoky napojena kolmo, bude část, která zasahuje do výkopu pro novou přípojku rozbourána a část, která do tohoto výkopu nezasahuje, zalita cementopopílkovou směsí (KOPOS). První trouba bude vkládána do odbočného kusu osazeného na uliční stoce. Tento odbočný kus je součástí SO 01. Všechny přítoky do spojné šachty budou přepojeny.

Varianta 2 – přípojky prováděny bezvýkopovou technologií (protlak)

Tato varianta se týká přípojek KP102, KP5, KP7 a KP9. Dva jízdní pruhy na ulici Pod kaštany, na straně u lichých čísel domů, nebudou opravovány v plném rozsahu, kanalizační přípojky proto musí být řešeny bezvýkopovou technologií. Chránička přípojky musí být protlačena v předstihu, protože v místě nové stoky bude při jejich realizaci umístěno zařízení na protláčení.

Na realizaci protlaků budou použity ocelové protláčené chráničky 820x10 mm, každá délky 13,00 m. Startovací jámy protlaků jsou navrženy v komunikaci, kde je méně inženýrských sítí, a mají rozměry 5,00 x 4,00 m. Bude tedy postupováno vždy proti spádu potrubí. Startovací jámy budou paženy pomocí pažících rámů. Na dno startovací jámy, které bude ve stejném spádu jako potrubí, budou umístěny silniční panely o rozměrech 2000/1000/250, na kterých bude umístěno zařízení na protláčení. Koncové jámy protlaků mají rozměry 3,00 x 2,00 m a budou paženy pomocí zátažného pažení.

Trasy nově navržených přípojek jdou s největší pravděpodobností v trasách stávajících přípojek. Při realizaci bude tedy zároveň s odebíraným materiálem z prostoru chráničky ubourávána i stávající kanalizační přípojka. Kameninové potrubí bude v chráničce umístěno na kluzných objímkách. V případě nepřesného protlačení je nutné potrubí umístit na atypickou svařenou konstrukci, aby bylo možné potrubí položit v navrženém sklonu. Prostor mezi chráničkou a potrubím bude vyplněn cementopopílkovou směsí (KOPOS) a konce chrániček budou uzavřeny pryžovými manžetami.

Trasa stávajících přípojek KP102 a KP9 není známa (u přípojky KP102 není jistá ani její existence). Před zahájením prací na nové přípojce je nutné provést kopanou sondu v zeleném pásu u obou domů, kde se určí přesná poloha 
a hloubka napojení. Sondy budou mít rozměry 5,0 x 1,1 x 3,5 m. Po zjištění přesné polohy potrubí na odtoku z nemovitosti bude případně upravena trasa přípojky a poloha napojení na uliční stoku tak, aby byla délka přípojky co nejkratší a napojení na stoku ideálně kolmé.

Trasy přípojek KP5 a KP7 jsou pevně dány umístěním spojné šachty (stávající stav) a kolmým napojením na novou trasu kanalizace. Všechny přítoky do spojné šachty budou přepojeny.

První trouba bude vkládána do odbočného kusu osazeného na uliční stoce. Tento odbočný kus je součástí SO 01.

Varianta 3 – Přepojení nerekonstruovaných přípojek

Kanalizační přípojky k domům č.o. 11, 13, 15 a 17 byly rekonstruovány v roce 2012. V rámci tohoto projektu budou proto pouze přepojeny. Na přepojení každé přípojky je započítána kameninová trouba DN 200 o délce 1,0 m, která bude vkládána do odbočného kusu osazeného na uliční stoce. Tento odbočný kus je součástí SO 01.

Obecné

Dimenze trub bude respektovat stávající dimenzi domovní přípojky. Pokud bude výkopem zjištěna jiná dimenze, než se kterou bylo v projektu počítáno, zhotovitel zajistí uložení potrubí profilu odpovídajícího nově zjištěným skutečnostem. Nesmí dojít k napojení potrubí většího profilu do profilu menšího.

Přechod mezi potrubím stávajícím (na odtoku z nemovitosti) a nově realizovaným bude řešen po ověření skutečné dimenze přípojky. Předpokládá se využití některé z univerzálně použitelných pryžových manžet (např. FLEX – SEAL).

Součástí rekonstrukce jsou také spojné šachty DN 1000, které se nachází na pěti přípojkách. Dno šachty odpovídá stávajícímu stavu. Všechny přítoky budou přepojeny.

V případě že jsou do hlavní domovní přípojky před nemovitostí napojeny i dešťové svody, budou rekonstruovány i ty. Součástí rekonstrukce podružné dešťové přípojky je také litinový lapač splavenin a výměna 1 m pozinkované roury dešťového svodu nad terénem. Podružná dešťová přípojka bude na hlavní domovní přípojku napojena 45° kameninovou odbočkou.

## Podélný profil

Podélné profily jednotlivých přípojek jsou doloženy na listech kanalizačních přípojek (příloha D.1.2.4) a jsou zakresleny dle předpokládaného průběhu stávajících přípojek. Při realizaci musí být dbáno na dodržení jednotného spádu bez náhlých lomů.

Možné varianty řešení podélného profilu včetně detailu řešení dešťového svodu viz příloha D.1.2.7.2 (Vzorový podélný řez uložením kanalizační přípojky).

## Trubní materiál

Na hlavní část domovní přípojky a podružnou dešťovou přípojku bude použito kameninové potrubí kruhového profilu DN 150 a DN 200 s obetonováním. Svislá část přípojky u dešťového svodu bude rovněž kameninová profilu DN 125 
s obetonováním. Potrubí je navrženo s integrovaným spojem F. Napojení na stávající domovní přípojku bude provedeno pomocí pryžové manžety (např. FLEX – SEAL).

Materiál je navržen v souladu s brněnskými kanalizačními standardy. Dno rýhy bude srovnáno štěrkovým podsypem (frakce 16 – 32 mm) tloušťky 6 cm, na který bude dán podkladní beton tloušťky 8 cm. Kameninové potrubí bude umístěno na betonové pražce. Musí být obetonováno dle rozměrů uvedených ve vzorovém příčném řezu uložení kanalizační přípojky (KT) – příloha D.1.2.7.1.

Součástí dešťové přípojky je litinový lapač splavenin a 1 m pozinkované roury dešťového svodu nad terénem.

## Revizní šachty

Na veřejných částech přípojek KP5, KP7, KP16_18, KP20_22 a KP22_24 se nacházejí spojné šachty. Jde 
o prefabrikované revizní šachty DN 1000. Do každého dna jsou zaústěny dva až tři přítoky DN 150, odtok je vždy 
DN 200. Technické řešení je vykresleno a popsáno v příloze D.1.2.6 (výpis prefabrikátů). Celá konstrukce šachty musí být provedena jako vodonepropustná.

Prefabrikáty šachet

Navržena jsou prefabrikovaná dna a komíny, přechodové kónické kusy a vyrovnávací prstence. Kyneta bude tvořena kameninovým žlábkem výšky DN. Spáry mezi prefabrikovanými šachtovými dílci budou zamazány maltovou směsí (např. ERGELIT).

Stupadla

Stupadla budou použita typu KASI s ocelovým jádrem a povlakem z PE. Stupadla osazená v šachetních skružích budou mít standardní délku odpovídající příslušné ČSN. Stupadla v přechodovém kusu budou osazena odlišně od ostatních – horní zapuštěné (kapsové) bude osazeno asymetricky a dolní vidlicové bude mít zkrácenou délku.

Poklopy

Všechny revizní šachty budou osazeny šachtovými betonovými poklopy tř. A15 vzor Brno. Každá revizní šachta musí být vyskládána z prefabrikátů tak, aby pod rámem poklopu byl minimálně jeden vyrovnávací prstenec. Všechny šachty se nachází v nezpevněném terénu, zhlaví proto bude vyvedeno 10 cm nad terén a obloženo dvěma řádky žulových kostek do betonového lože.

## Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem

Dotčené inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. Poloha inženýrských sítí je zakreslena pouze 
s přesností odpovídající použité technické metodě a úrovni podkladů (3. třída). Možné odchylky jsou 0,30 m na obě strany. Před zahájením stavby je proto nezbytné zajistit vytýčení jednotlivých IS příslušnými správci. V případě jakýchkoliv změn přesahujících hodnotu výše uvedené odchylky je nutno ihned zastavit práce a informovat investora 
i projektanta a dohodnout další postup. Při zemních pracích je bezpodmínečně nutné respektovat požadavky příslušných správců IS.

## Požadavky na kvalitu provedení

Navržená přípojka a související konstrukce musí být provedena v nejvyšší kvalitě. Na stavbu je možno použít pouze typy potrubí předepsané projektem a v nejvyšší jakostní třídě. Před uložením potrubí do rýhy je nutno provést vizuální kontrolu kvality povrchu potrubí. Nelze připustit použití potrubí se zjevnými povrchovými vadami, které by mohly ohrozit statickou pevnost potrubí nebo jeho funkčnost. Po uložení potrubí přípojek bude provedena kontrola TV kamerou.

## Zkouška vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny na všech úsecích přípojek. Vlastní zkouška bude provedena dle ČSN EN 1610 (Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení).

Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku po odstranění závad (netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti se provede záznam.

## Úprava režimu povrchových a podzemních vod a čerpání

Ustálená hladina podzemní vody se dle provedeného průzkumu v místě stavby nevyskytuje. Během stavby však nelze vyloučit možnost přítoku srážkových vod buď přímým spadem, nebo odtokem z okolního povrchu, a proto je třeba udržovat vždy volný odtok směrem k přerušenému potrubí, aby mohla srážková voda odtékat volně ze staveniště.

Splaškové vody a dešťové vody ze střech:

- Přípojky se spojnou šachtou – před zahájením výstavby přípojky dojde k ucpání odtoku ze šachty, odkud bude voda čerpána. Při rekonstrukci šachty bude potrubí přerušeno před touto šachtou. Po celou dobu bude splašková voda přečerpávána do nejbližší funkční šachty.

- Přípojky bez spojné šachty – potrubí bude přerušeno u domu. Po celou dobu bude splašková voda přečerpávána do nejbližší funkční šachty.

Celková doba čerpání se uvažuje 500 hod, průměrný přítok do 500 l/min a výška do 10 m.

## Rušení stávajících přípojek

Stávající úseky domovních přípojek budou likvidovány ve stejném nebo větším rozsahu jako rekonstruované přípojky. Předpokládá se, že likvidace bude u všech přípojek realizována vykopáním ze země, odvezením a uložením na skládku. V případě, že dojde ke změně trasy oproti stávajícímu stavu (viz bod 3.1, Varianta 1) a nebude stávající potrubí přípojky zastiženo výkopem, budou úseky mimo výkop vyplněny cementopopílkovou suspenzí (KOPOS I).

Tabulka likvidovaných úseků stávajících přípojek (délka v m):

| Přípojka | Bourání |  |
| --- | --- | --- |
|  | DN 150 | DN 200 |
| KP102 | 23,90 | - |
| KP5 | - | 21,20 |
| KP7 | - | 20,10 |
| KP16_18 | - | 11,10 |
| KP9 | 12,80 | 22,90 |
| KP20_22 | - | 13,90 |
| KP22_24 | - | 14,40 |
| Celkem | 36,70 | 103,60 |

Dimenze a délky likvidovaných přípojek byla stanovena na základě dostupných podkladů, zajištěných v průběhu pochůzek v terénu. Předpokládaným materiálem u likvidovaných přípojek je kamenina.

## Zvláštní požadavky na postup stavebních prací

- Výstavbu kanalizačních přípojek realizovat výhradně proti spádu potrubí.

- Před uložením potrubí přípojky je třeba prověřit dimenzi stávajícího potrubí na odtoku z nemovitosti. Nesmí dojít k napojení potrubí většího profilu do profilu menšího.

- I když je sklon nivelety ve všech případech větší než 10 ‰, je při realizaci předepsáno použití laserového zaměřovače. Tento požadavek je nutno bezpodmínečně dodržet.

- Před zahájením stavby je nutno zkontrolovat výškové poměry v obou nápojných bodech – u stoky i u domu (resp. šachty). Případné hrubé rozdíly mezi stavem předpokládaným dle PD a skutečností ihned oznámit investorovi a projektantovi. Bez vyjasnění výškových poměrů vůbec nezahajovat stavbu. Podélné profily přípojek jsou vykresleny na základě exaktní znalosti kóty pouze v místě napojení na uliční stoku, kóta u domu (v šachtě) je pouze orientačně doplněná na základě informací majitelů nemovitostí.

- Rovněž případné nesrovnalosti mezi hodnotami kót terénu udávanými v PD a skutečností na stavbě je nutno obratem konzultovat s investorem a projektantem. Zde se však předpokládá, že zhotovitel je firma natolik odborně zdatná, že si dokáže zajistit uvedení terénu do původního (výškově) stavu bez nutnosti nějakého zvláštního dohledu ze strany projektanta a investora.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všichni pracovníci musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.

Při přípravě i vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, zákon č. 309/2006 a nařízení vlády 
č. 591/2006. Podrobněji v části dokumentace F – Zásady organizace výstavby.

# Věcné a časové vazby

## Přeložky podzemních sítí

Realizace domovních přípojek předpokládá přeložení sloupu VO – podrobně řešeno v části D.3.1 (Přeložky sloupů VO).

Návrh trasy rekonstrukce vycházel ze stávajícího stavu a byl veden snahou o minimalizaci zásahů do stávajících tras podzemních inženýrských sítí. Pokud by se během stavby zjistily významné odchylky průběhů IS, bude nutno provést posouzení nutnosti jejich přeložek. Po zahájení stavby a přesném vytýčení podzemních sítí přímo v terénu bude 
v součinnosti se zhotovitelem stavby a TDI v nutných případech řešena tato problematika přímo na stavbě.

## Dopravní omezení

Během výstavby bude nutné uzavřít dva ze čtyř jízdních pruhů. V souvislosti s postupem stavebních prací bude prováděno osazování dopravního značení. Návrh dopravního značení je samostatnou součástí této PD.

Po celou dobu stavby musí být zajištěna možnost příjezdu pro hasičský záchranný sbor a pro zdravotní službu.

## Všeobecně

Provádění stavby nutno koordinovat s dalšími případnými plánovanými opravami a rekonstrukcemi ostatních inženýrských sítí v předmětné lokalitě:

- rekonstrukce vodovodu a vodovodních přípojek.

- přeložky sloupů VO.

Dále je nutno v předstihu upozornit občany na to, že nebudou po určitou dobu moci zajíždět se svými vozidly až k místu bydliště.

## Příprava pro výstavbu

Staveniště se v celém rozsahu nachází na veřejných pozemcích (vozovka a chodníky). Soukromé pozemky nejsou stavbou přípojek dotčeny.

Přípravné práce budou spočívat pouze v řádném předání staveniště, ve vytýčení a vyznačení podzemních sítí. V rámci přípravných prací je nutno osadit staveniště a jeho bezprostřední okolí příslušnými dopravními značkami (projekt značení je doložen jako samostatná příloha této PD). Po zahájení zemních prací je dále nutno zabezpečit staveniště tak, aby nemohlo dojít k pádu osoby nebo vozidla do výkopu.

# Úprava ploch, oplocení, veřejná zeleň

Zhotovitel stavby je povinen uvést všechny plochy dotčené stavbou do původního stavu. Toto platí pro případné zásahy do oplocení. V rámci stavby bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky v polovině ulice a částečná obnova chodníků (součást této PD – D.2 Dokumentace objektů komunikačních).

S ohledem na vedení rekonstruovaných přípojek z části v zeleném pásu a v těsné blízkosti vzrostlé zeleně bylo nutno vyčlenit konkrétní vzrostlé stromy určené ke kácení. Podrobné řešení problematiky kácení v ul. Pod kaštany řeší část K této PD (Inventarizace zeleně).

# Ochrana a péče o životní prostředí

## Vliv stavby na okolní prostředí

Kanalizace je stavba umožňující především spolehlivé a bezpečné odvedení splašků vyprodukovaných v napojených objektech. Tímto svým posláním se jedná o stavbu vodohospodářského charakteru s nejvyšším stupněm ekologické důležitosti.

Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti dodavatele stavby k dočasnému zvýšení prašnosti 
a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech.

Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních tak i provozních, hlavně při manipulaci 
s pohonnými hmotami.

Z hlediska bezproblémové funkce kanalizace v budoucím provozu je nutné vybudovat kanalizaci dokonale vodotěsnou. Dodavatel stavby je povinen zajistit provedení zkoušek vodotěsnosti všech úseků stokové sítě a předložit doklady 
o jejich úspěšném provedení.

## Protipožární zabezpečení stavby

Není nutné, stavba kanalizace je bez požárního rizika.

Veškeré budované konstrukce jsou z nehořlavých materiálů (prostý beton, kamenina, litina, apod.). Průtokové médium, tj. splašková a dešťová voda, jsou rovněž nehořlavé.

## Řešení protikorozní ochrany

Materiál kanalizační přípojky – kamenina, beton – materiál odolný proti korozi.

Poklopy na revizních šachtách – typ Brno (šedá litina) – odolné proti korozi.

Stupadla – „KASI“ DIN 19555-A-ST, ocelové jádro s PE povlakem – odolné proti korozi.

## Údaje o recipientu

Předmětná kanalizace je součástí stokové sítě města Brna. Její poloha uvnitř města dovoluje konstatovat, že rekonstruovaná stoka neovlivňuje bezprostředně žádný recipient.

## Stanovení ochranných pásem

Budou stanovena v souladu s příslušnými normami.

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.

- U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

- U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

# Vytyčení stavby

Vytýčení stoky (SO 01) je doloženo v příloze D.1.1.3 – Vytyčovací prvky. Jednotlivé revizní šachty a další objekty jsou jednoznačně identifikovány vytyčovacími body (prefabrikované šachty středem šachty, atypické šachty středem 
a vnějšími rohy). Tyto body jsou uvedeny v tabulce s odpovídajícími souřadnicemi v S-JTSK.

Vytyčení domovních přípojek je odvozeno od uliční stoky (SO 01) – staničením jednotlivých napojení domovních přípojek na rekonstruovanou uliční stoku. Předpokládaná poloha domovní přípojky na odtoku z nemovitosti je zakótována v jednotlivých listech kanalizačních přípojek – viz příloha D.1.2.4.

Startovací a koncové jámy pro protlaky přípojek jsou vytýčeny v příloze D.1.1.3. Vytyčovací body jsou umístěny ve vnějších rozích.

# Údaje o technologické části stavby

Stavba neobsahuje žádné technologie.

# Zemní práce

Před prováděním výkopů zajistí zhotovitel v prostoru staveniště vytyčení veškerých podzemních sítí jejich správci. Při provádění výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou prováděny ručně. Výkopové práce v okolí stávajících sloupů budou prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita sloupů a uzemňovací soupravy.

Stavební jámy a rýhy zhotovitel zabezpečí proti vnikání povrchových vod a zabezpečí jejich odvodnění. Součástí dodávky zhotovitele bude též zřízení a likvidace případných dočasných sjezdů z komunikací.

Dle záměrů IGP se po odstranění asfaltu předpokládají výkopy dominantně v soudržných kvartérních zeminách (písčité hlíny, hlíny a jíly s nízkou až střední plasticitou).

Zatřídění dle třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050):

- Třída 2 – 72 % (hlína písčitá, hlína se střední plasticitou, jíl se střední plasticitou, písek).

- Třída 3 – 28 % (písčitá hlína, jíl se střední plasticitou).

Ve vrstvě pod konstrukcí vozovky se nachází navážka – 52 % z celkového objemu. Podzemní voda nebyla průzkumnými pracemi zastižena.

## Výkopy

Výkopy zahrnují výkop rýhy, nebo jámy a zajištění výkopu pažením. Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel.

Únosnost základové spáry musí zhotovitel ověřit. Pokud vlastnosti zemin/hornin v základové spáře nedosahují požadovaných parametrů, bude provedena vhodná úprava základové spáry.

## Pažení rýhy

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn a okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů a inženýrských sítí. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění prací.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo 
k poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí.

Z důvodu vymezeného koridoru pro vedení kanalizace, nutných hloubek jejího založení a s ohledem na trasy podzemních sítí technického vybavení se navrhují výkopové rýhy se svislými stěnami pažené příložným rozepřeným pažením.

## Pažení jámy

Startovací jámy pro protlaky P2 a P3, které mají půdorysné rozměry 5,0 x 4,0 m a hloubku 6,0 m, budou zabezpečeny soustavou vodorovných ocelových rámů a po obvodě svislými pažnicemi. Vodorovné nosné rámy jsou navrženy z válcovaných profilů HEA 240. Rozteč mezi rámy bude vymezena svislými nosníky (profily HEA 100). Stěny jámy budou zajištěny pažnicemi UNION, které budou vyklínovány k rámu. V šachtě musí být zřízeno lezné oddělení. Návrh a statický výpočet pažících rámů je v příloze D.1.2.5.1.

Startovací jámy pro protlaky P4 a P5, které mají půdorysné rozměry 5,0 x 4,0 m a hloubku 5,0 m, budou zabezpečeny soustavou vodorovných ocelových rámů a po obvodě svislými pažnicemi. Vodorovné nosné rámy jsou navrženy z válcovaných profilů HEA 240. Rozteč mezi rámy bude vymezena svislými nosníky (profily HEA 100). Stěny jámy budou zajištěny pažnicemi UNION, které budou vyklínovány k rámu. V šachtě musí být zřízeno lezné oddělení. Návrh a statický výpočet pažících rámů je v příloze D.1.2.5.2.

Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního terénu a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů a inženýrských sítí. Po ukončení prací budou pažící rámy i pažnice UNION odstraněny. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí.

## Podsypy, obsypy a zásypy

Pro podsypy, obsypy a zásypy budou použity vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a normami (především ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a dalšími specializovanými normami) a předpisy výrobce potrubí.

Při výkopech bude zhotovitel selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska možného využití pro zpětné podsypy, obsypy a zásypy. Zemina nevhodná se bude odvážet na trvalou deponii a bude zhotovitelem nahrazena jiným vhodným materiálem.

Do podsypů, obsypů ani zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené soudržné zeminy. Podsypy, obsypy a zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu.

V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, stačitelné zeminy) budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného štěrku. Tato vrstva bude uložená do výztužné tkané geotextílie z polypropylenových vláken 100% UV stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m, mezní protažení 16% a vyztužená geomříží. Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm. Tato vrstva bude v případě výskytu zvýšené hladiny podzemní vody zároveň sloužit jako plošný drén.

Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí a provedení příslušných zkoušek.

Zpětný obsyp a zásyp se musí provádět současně po obou stranách potrubí, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, atd. Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění postupně vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování pažení musí být prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo zásypu a tím k jeho nakypřování.

### Zásypy v nezpevněných plochách

Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách budou provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy budou hutněny po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku na stejnou míru jako okolní terén, aby nedocházelo k následným poklesům zásypů.

### Zásypy v komunikacích

Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použitý pouze vhodný nesoudržný a nesedavý materiál podle „TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP 146. Stejné požadavky na zásypy platí i pro výkopy vedle komunikace do vzdálenosti 1,5 m od komunikace.

Zásyp bude nesoudržným nesedavým materiálem (štěrkopísek, štěrk) až po úroveň pláně. Pro zásypy konstrukci vozovky bude použit asfaltový recyklát.

## Hutnění

Hutnění bude prováděno vibračními pěchy, deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou. Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu, maximálně však 20 cm. Dosažený stupeň zhutnění musí být min 95 % PS. Ekvivalentní modul pružnosti Ens  45 MPa.

Výsledkem musí být stav, kdy nebude docházet k žádným poklesům ani v prostoru zpevněné vozovky, ani v prostoru chodníků.

Konkrétní skladba jednotlivých vrstev ve výkopu se bude řídit vzorovým příčným řezem uložení kanalizační přípojky (přílohy  D.1.2.7.1).

## Odvoz nevhodného materiálu

Tabulka odpadů produkovaných v době výstavby a způsoby nakládání s nimi je detailně řešena B.6.1 (Vliv na životní prostředí) v příloze B této PD (Souhrnná technická zpráva).

Všeobecně lze říci, že během stavby kanalizace bude řešen:

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek 			– recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí 	– recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vytěžené zeminy:

navážka 						– pískovna Černovice – 9 km

hlinitý materiál 						– pískovna Černovice – 9 km

Pozn.	Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

# Termín zahájení stavby

Předpokládá se zahájení v rozmezí roků 2017-2018.

Přesný termín zahájení bude (mimo jiné) závislý od průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

# Zkušební provoz

Na základě požadavku investora se zkušební provoz nepředepisuje.

# Celkové náklady stavby

Tato část je zpracována na základě požadavku investora v samostatné kapitole – viz. část G – Výkaz výměr a položkový rozpočet.

V Brně, květen 2015	Bc. Štěpán Vlach