| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Zástupce dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno |

| Formát | 9×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 05/2015 | Zakázkové číslo | 1396514-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, POD KAŠTANY - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
| Pododdíl | DOKUMENTACE OBJEKTŮ VODOSPODÁŘSKÝCH |  |  |  |
| SO/PS | STAVEBNÍ ČÁST - VODOVODNÍ ŘADY |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.3.1 |  | 0 |

OBSAH :

1	STÁVAJÍCÍ STAV	3

2	ÚDAJE O STAVBĚ	3

2.1	Trasa	3

2.2	Podélné profily	5

2.3	Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem	5

2.4	Potrubní materiály	5

2.5	Zemní práce	6

	Výkopy	7

	Pažení	7

	Podsypy, obsypy a zásypy	7

Zásypy v nezpevněných plochách	8

Zásypy v komunikacích	8

2.6	Náhradní zásobení pitnou vodou	8

3	RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH OBJEKTŮ	8

# STÁVAJÍCÍ STAV

Stavba se nachází v městské části Brno - Žabovřesky a Brno - Veveří na ulici Pod kaštany v úseku mezi ulicemi Šumavská - Šelepova.

Na ulici Pod kaštany se nachází řadové bytové domy.

V ulici Pod kaštany je vedena čtyřproudová komunikace zařazená do základního komunikačního systému města Brna, podél které jsou na obou stranách přilehlé asfaltové chodníky. Mezi chodníky a fasádami bytových domů jsou po obou stranách ulice travnaté pásy se stromy.

Vodovodní řad z roku 1957 DN 150 z LT je uložen na straně sudých čísel v chodníku.

Trasa rekonstruovaného vodovodu je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v komunikaci. Stavba respektuje zástavbu města a v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 245 – 246,5 m. n. m.

# ÚDAJE O STAVBĚ

Potrubí v ulici Pod kaštany v úseku Šumavská - Šelepova je navrhováno z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou v profilech DN 100 a DN 150 s tloušťkou stěny minimálně 4,7 mm.

Propoje na  ulici Šumavská a do vnitrobloku ul. Kounicova budou z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou DN 100, 150 a 200 s tloušťkou stěny minimálně 4,7 mm.

| Název řadu | TLT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 100 | DN 150 | DN 200 | délka celkem |  |
| Vodovodní řad Pod kaštany | 93 | 90 |  | 183 |  |
| Propoj č.1 (ul. Šumavská) |  | 20 | 5 | 25 |  |
| Propoj č.2 (ul. Kounicova) |  | 10 |  | 10 |  |
| délka celkem [m] | 93 | 120 | 5 | 218 |  |

## Trasa

VODOVODNÍ ŘAD

Potrubí vodovodního řadu z tvárné litiny s DN 150  délky 90 m a DN 100 délky 93 m nahradí stávající litinové vodovodní potrubí stejných profilů.

Trasa rekonstruovaného vodovodu vede v ulici Pod kaštany mezi ulicemi Šumanská a Šelepova ve vozovce cca 1,5 m od obrubníku.

Napojení přípojek

Nové přípojky jsou navrhovány v trasách původních. Napojení přípojek na vodovodní řad je navrženo pomocí navrtávacích pasů (u d32 a d40) nebo odbočkami (DN 50, 80, 100) – podrobně viz. část  D.4  Vodovodní přípojky.

PROPOJE

Propojovací řady jsou navrženy v  jednotlivých křižovatkách ulic, jsou navrženy z tvárné litiny příslušného profilu a sledují trasu propojů stávajících.

OBJEKTY NA ŘADECH

Podzemní hydranty

Podzemní hydranty jsou na potrubích navrženy ve funkci vzdušníků a kalosvodů. Budou osazeny hydranty s dvojitými uzávěry přímo nebo na odbočce. Podzemní hydranty budou na terénu chráněny hydrantovými poklopy. Okolí poklopu bude bez zvláštních úprav. Místa podzemních hydrantů budou označena orientačními tabulkami osazenými na nejbližším pevném podkladu nebo na betonovém sloupku.

Podzemní hydranty jsou znázorněny ve vzorovém výkresu D.1.3.7.2 Výkres armatur.

Podzemní hydrant musí být s dvojitým uzavíráním a bude vyhovovat požadavkům normy ČSN EN 14 339. Ovládací tyč s pístem hydrantu bude možné demontovat a vyměnit pod tlakem (za provozu), bez výkopových prací, přes hydrantový poklop. Tělo hydrantu bude s ochranou proti vystřelení ovládacího mechanismu při demontáži víka. Záruka na ovladatelnost bude 10 let.

Odvodnění hydrantu musí být zajištěné samočinnou odvodňovací tvarovkou a drenážním obalem, který bude součástí dodávky hydrantu. Po dobu otevření hydrantu musí být odvodňovací otvor uzavřen, tzn. k odvodnění hydrantu dojde až po uzavření hydrantu.

Výtokové hrdlo bude s ozuby pro uchycení hydrantového nástavce (stojanu) podle ČSN 38 9441.

Nástavec pro ovládání hydrantu bude kompatibilní s šoupátkovým nebo hydrantovým klíčem.

Materiálová specifikace :

tělo hydrantu, výtokové hrdlo s ozuby :  tvárná litina min. GGG 40 vně i uvnitř s těžkou protikorozní ochranou podle GSK.

koule uzávěru : 			plast

vřeteno a ovládací tyč / táhlo / :	nerez ocel

vřetenová matice	: 		mosaz

šrouby, matky, podložky : 		nerez ocel

Sekční uzávěry

V místech napojení propojů na boční ulice budou osazeny sekční ovládané zemní teleskopickou soupravou, chráněnou šoupátkovým poklopem. Okolí poklopu bude bez zvláštních úprav. Jejich rozmístění viz D.1.3.2 Situace stavby.

Šoupátka na vodovodních sítích budou s nestoupajícím vřetenem, budou mít vyměnitelnou ucpávku vřetene pod tlakem (za provozu) a budou dlouhé stavební délky. Spojení tělesa a víka bude přírubové pomocí šroubů a těleso bude mít hladký průtočný profil. Záruka na ovladatelnost bude 10 let.

Uzavírací měkkotěsnící klín bude vedený pomocí drážek v tělese šoupátka a jezdců (patek) na klínu. Klín bude celoplošně pogumovaný i v otvoru pro vřeteno gumou z EPDM.

Materiálová specifikace :

těleso, víko :			tvárná litina min. GGG 40 s těžkou protikorozní ochranou podle GSK

klín :				tvárná litina min. GGG 40, pogumování klínu – vně i uvnitř EPDM pryž

vřeteno :			nerez ocel s válcovaným závitem

vřetenová matice a ucpávkový šroub :  mosaz

vřeteno bude těsněno minimálně třemi O-kroužky z NBR

šrouby a podložky :		nerez ocel

vedení klínu (patky) :		plastové

Šoupátka a ostatní uzávěry uložené v zemi budou ovládané zemními teleskopickými soupravami (jehlancový nástavec a spojka – tvárná litina, prodlužovací tyč – pozinkovaná ocel, kolík – nerez ocel, ochranná trubka a podkladová deska – plast). Nástavec pro ovládání bude kompatibilní s šoupátkovým a ventilovým klíčem.

Umístění sekčních uzávěrů budou signalizovat orientační tabulky osazené na nejbližším pevném podkladu.

## Podélné profily

Podélné sklony vodovodního řadu a propojů vyplývají ze sklonu terénu a respektují niveletu nápojných bodů. Hloubka uložení potrubí je navržena cca 1,6m, přičemž v místech napojení na stávající potrubí bude upravena dle skutečné polohy propojovaného vodovodu. Navržený sklon neklesá pod hodnotu 3‰. Výjimku tvoří úsek vodovodního řadu u ul. Kounicova, kde podchází průchozí kanál teplovodu. V tomto místě je vodovod uložen v chráničce v hloubce cca 3,7 m.

## Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem

Dotčené inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. Poloha inženýrských sítí je zakreslena pouze s přesností odpovídající použité technické metodě a úrovni podkladů. Před zahájením stavby je proto nezbytné zajistit vytýčení jednotlivých IS příslušnými správci. Při zemních pracích je bezpodmínečně nutné respektovat požadavky příslušných správců IS.

## Potrubní materiály

Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, EN, v souladu s platnou legislativou a Městskými standardy pro vodovodní síť města Brna.

Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou budou doloženy platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla.

Součástí dodávky a montáže vodovodních řadů budou také spoje, spojovací materiál, opěrné bloky (příp. zámkové spoje), kontrola ovladatelnosti armatur, kontrola funkčnosti identifikačního vodiče, tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911, proplach potrubí (pokud bude potřeba opakovaný) zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí, zkouška nezávadnosti vody akreditovanou laboratoří a závěrečná technická prohlídka vodního díla.

Při výstavbě bude geodeticky zaměřena hloubka a poloha uložení potrubí a obslužných objektů pro následné vypracování dokumentace skutečného provedení.

Vnitřní povrchová ochrana vodovodního potrubí bude provedena vysokopecní cementovou vystýlkou. Vnější povrchová ochrana bude žárovým pokovením slitinou zinku (85%) a hliníku (15%) s minimální hmotností 400 g/m2  +  krycí modrá epoxidová vrstva v síle 120 μm. Protikorozní vnější a vnitřní ochrana musí být v souladu s ČSN EN 545.

Minimální tloušťky stěny litiny musí být :

DN 80, třída Class s toušťkou stěny litiny min 4,7 mm

DN 100, třída Class s toušťkou stěny litiny min 4,7 mm

DN 150, třída Class s toušťkou stěny litiny min 4,7 mm

DN 200, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,8 mm

Potrubí, tvarovky a armatury budou min. třídy PN 16.

Pro napojení volných konců nového potrubí na stávající potrubí uložené v zemi budou použity univerzální multitoleranční mechanické spojky s jištěním proti posunu. Pro přechod z volného konce potrubí na přírubový spoj budou použity spojky s jištěním proti posunu vhodné pro jednotlivé materiály potrubí.

Tvarovky z tvárné litiny budou s vnější a vnitřní povrchovou ochranou: krycí modrý epoxid o síle min. 250 μm podle ČSN EN 14901.

Jmenovité světlosti musí vyhovovat ČSN EN ISO 6708.

Potrubí, spojovací materiál a tvarovky musí vyhovovat příslušným ČSN EN (především ČSN EN 12201 a ČSN EN 13244).

Pro napojení volných konců nového potrubí na stávající potrubí uložené v zemi budou použity univerzální multitoleranční mechanické spojky s jištěním proti posunu. Pro přechod z volného konce potrubí na přírubový spoj budou použity spojky s jištěním proti posunu vhodné pro jednotlivé materiály potrubí.

Tvarovky z tvárné litiny budou s vnější a vnitřní povrchovou ochranou: krycí modrý epoxid o síle min. 250 μm podle ČSN EN 14901.

Jmenovité světlosti musí vyhovovat ČSN EN ISO 6708.

Opěrné bloky, zámkové spoje

Potrubí z tlakových trub z tvárné litiny bude spojováno hrdlovými spoji. Hrdlové tvarovky a potrubí bude v místech změn směru (kolen), změn profilů a odbočení jištěno proti posunu zámkovými spoji podle předpisu výrobce potrubí, případně betonovými bloky. Opěrné bloky, nebo zámkové spoje a musí být osazené před tlakovou zkouškou.

Přírubové spoje

Použité příruby, těsnění, spojovací materiál a postup provádění se řídí ČSN EN 1092, 1514, 1515, ČSN 13 1500, 13 1505, 13 1540, 13 1550, případně dalšími příslušnými platnými normami.

Na přírubových spojích budou šrouby a podložky z nerezové oceli a matky z mosazi.

Pro přírubové spoje budou použity těsnění s kovovou vložkou.

Identifikační vodič, výstražná páska, identifikační markery

Ke všem potrubím budou připevněny identifikační vodiče 2 x 4 Cu umožňující pozdější vyhledání trub, který bude vyvedený do poklopů armatur. Signalizační vodič bude vodivě spojován pájením nebo lisováním pomocí trubičkové spojky a spoj zaizolován smršťovací hadicí. Vodič bude stejným způsobem propojen na stávající v případě napojení nového potrubí na stávající vodovodní řad. Protokol o ověření funkčnosti identifikačního vodiče bude předložen ke kolaudaci stavby.

Do zásypu potrubí v otevřeném výkopu bude osazena ochranná výstražná páska ve výšce cca 40 cm nad nově budovaným. Bude modré barvy s nápisem „Pozor vodovod“ a v šířce min. 20 cm.

Nad potrubím, ve vzdálenosti max. 30 m od sebe, u odboček a v lomových bodech bude max. 10 cm nad potrubím osazeno identifikační zařízení typu „marker“.

Orientační tabulky

Šoupátka, hydranty, přípojkové navrtávací pasy a uzávěry, budou označeny plastovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantů červené barvy, u šoupátek modré. Orientační tabulky se umisťují na viditelných místech v zastavěném území na zdi budov nebo na části plotu. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén.

## Zemní práce

Před prováděním výkopů zajistí zhotovitel v prostoru staveniště vytyčení veškerých podzemních sítí jejich správci. Při provádění výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou prováděny ručně. Výkopové práce v okolí stávajících sloupů budou prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita sloupů a uzemňovací soupravy.

Stavební jámy a rýhy zhotovitel zabezpečí proti vnikání povrchových vod a zabezpečí jejich odvodnění.

Součástí dodávky zhotovitele bude též zřízení a likvidace případných dočasných sjezdů z komunikací.

Dle záměrů IGP se po odstranění asfaltu předpokládají výkopy v dominantně v soudržných kvartérních zeminách,

prachovitých hlínách, zajílovaných, písčitých, většinou tuhé konzistence.

Zatřídění rozpojitelnosti podle ČSN 73 3050:

tř.2. – 85 %

tř. 3 – 15 %

Navážka 100%.

- Zastižení podzemní vody se nepředpokládá. Podzemní voda – čerpání se nepředpokládá. Předpokládá se  odčerpávání vody z odstavovaného vodovodního potrubí v objemu cca 30 m3.

### Výkopy

Výkopy zahrnují výkop rýhy, nebo jámy a zajištění výkopu pažením. Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel.

Únosnost základové spáry musí zhotovitel ověřit. Pokud vlastnosti zemin/hornin v základové spáře nedosahují požadovaných parametrů, bude provedena vhodná úprava základové spáry.

### Pažení

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn a okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů a inženýrských sítí. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění prací.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí.

### Podsypy, obsypy a zásypy

Pro podsypy, obsypy a zásypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a normami (především ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a dalšími specializovanými normami) a předpisy výrobce potrubí.

Hutnění bude prováděno vibračními pěchy, deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou. Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu.

Při výkopech bude zhotovitel selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska možného využití pro zpětné podsypy, obsypy a zásypy. Zemina nevhodná se bude odvážet na trvalou deponii a bude nahrazená zhotovitelem vhodným materiálem.

Vzorový výkres uložení potrubí je v příloze č. D.1.3.7.1.

Do podsypů, obsypů ani zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené soudržné zeminy. Podsypy, obsypy a zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu.

V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, stačitelné zeminy) budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného štěrku. Tato vrstva bude uložená do výztužné tkané geotextílie z polypropylenových vláken 100% UV stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m, mezní protažení 16% a vyztužená geomříží. Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm. Tato vrstva bude pod hladinou podzemní vody zároveň sloužit jako plošný drén.

Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí a provedení příslušných zkoušek.

Zpětný obsyp a zásyp se musí provádět současně po obou stranách potrubí, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, atd. Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění postupně vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování pažení musí být prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo zásypu a tím k jeho nakypřování.

Hutněný obsyp bude štěrkopískem max. zrno 50mm - 30cm nad potrubí.

### Zásypy v nezpevněných plochách

Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách budou provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy budou hutněny po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku na stejnou míru jako okolní terén, aby nedocházelo k následným poklesům zásypů.

### Zásypy v komunikacích

Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použitý pouze vhodný nesoudržný a nesedavý materiál podle „TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP 146. Stejné požadavky na zásypy platí i pro výkopy vedle komunikace do vzdálenosti 1,5 m od komunikace.

Zásyp bude nesoudržným nesedavým materiálem (štěrkopísek, štěrk) až po úroveň pláně. Pro dočasné zásypy konstrukci vozovky bude použit asfaltový recyklát.

## Náhradní zásobení pitnou vodou

Výstavba vodovodních potrubí, objektů bude probíhat při běžném provozu stávajícího vodovodu.

Odstávky vodovodních řadů budou prováděny pro:

- propojení nových vodovodních řadů na stávající řady a odpojení starých vodovodních řadů, které budou odstaveny z provozu

- výměny obslužných armatur a objektů na stávajícím potrubí

Odstávky řadů a objektů budou prováděny v době minimálních odběrů.

Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek.

Všechny odstávky a náhradní zásobování odběratelů zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 20 dnů předem) dohodne s provozovatelem. Zhotovitel musí prokazatelně písemně informovat o plánované odstávce dodávky vody odběratele minimálně 14 dnů předem. Seznam odběratelů mu poskytne provozovatel vodovodu. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu.

Při výstavbě musí být zajištěná dodávka pitné vody pro stávající odběratele:

Stávajícím vodovodem

Novým vodovodem přepojeným na stávající vodovod a přípojky

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – Pískovna Černovice – 9 km

Hlinitý materiál – Pískovna Černovice – 9 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

# RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH OBJEKTŮ

Rušené vodovodní potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí a konce zrušených vodovodů (včetně každého přerušení a odbočky) budou zaslepeny popř. zabetonovány.

V místě propojů bude stávající potrubí vytěženo při výstavbě nového propoje a odvezeno na skládku.

| Název řadu | Tvárná litina |  |  | délka celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 125 | DN 150 | DN 200 |  |
| Vodovodní řad Pod kaštany | 13 | 180 |  | 193 |
| Propoj ul. Šumavská |  | 20 | 6 | 26 |
| Propoj Kounicova |  | 7 |  | 7 |
| délka celkem [m] | 13 | 207 | 6 | 226 |

Stávající hydranty, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek příp. sloupků. Jedná se o:

- horní části podzemních hydrantů DN 80 včetně poklopů 		- 5 ks

- šoupátka včetně zemních souprav a poklopů 			- 5 ks

Na požádání obvodního technika BVK a.s. budou stávající armatury vráceny.

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude odvezeno k likvidaci. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

V Brně, květen 2014 							Vypracovala: Ing. Hana Hyánková