| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Zástupce dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno |

| Formát | 4×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 05/2015 | Zakázkové číslo | 1396514-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, POD KAŠTANY - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
| Pododdíl | DOKUMENTACE OBJEKTŮ VODOSPODÁŘSKÝCH |  |  |  |
| SO/PS | STAVEBNÍ ČÁST - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.4.1 |  | 0 |

1	Údaje o stavbě	3

2	Zvláštní požadavky na postup stavebních prací	4

3	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

# Údaje o stavbě

SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Rekonstrukce přípojek doprovází rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Pod kaštany v úseku mezi ulicemi Šumavská a Šelepova. rekonstruovat se bude přípojka po vodoměr.

Podrobný výpis profilů a délek vodovodních přípojek viz. přílohu D.1.4.4 Seznam vodovodních přípojek.

Trasa

Trasa domovních přípojek bude sledovat trasu přípojek stávajících, protože napojení na domovní instalace (vodoměrné soupravy) nebo vodoměrné šachty bude stejné.

Přípojky na straně lichých čísel budou uloženy v chráničkách příslušných profilů. Chráničky budou pod komunikací provedeny bezvýkopovou metodou.

podélné profily

Podélný profil bude dodržen vzestupný od rekonstruovaného řadu k nemovitosti. Navržený sklon neklesá pod hodnotu 3‰.

Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem

Dotčené inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. Poloha inženýrských sítí je zakreslena pouze s přesností odpovídající použité technické metodě a úrovni podkladů. Před zahájením stavby je proto nezbytné zajistit vytýčení jednotlivých IS příslušnými správci. Při zemních pracích je bezpodmínečně nutné respektovat požadavky příslušných správců IS.

Potrubní materiály

Vodovodní přípojky profilů d50x4,6, d63x5,8, d90x5,4 a d110x6,6 jsou navrženy z plastového potrubí PE 100.

Uložení potrubí

Potrubí z polyetylénu bude ukládáno na pískový podsyp tl. 100 mm (šířka dna rýhy 0,9 m). Obsyp potrubí bude sahat 300 mm nad vrchol potrubí. Další zásyp může být z hutněného původního materiálu hutněného na hodnotu 90% PS. Výjimku tvoří část přípojky uložená ve vozovce, která musí být zasypána dle zásady uvedené u vodovodního potrubí tj. na 95 % PS  cizím materiálem.

Vzorový výkres uložení potrubí je v příloze č. D.1.4.5.

Zatřídění rozpojitelnosti podle ČSN 73 3050:

tř.2. – 85 %

tř. 3 – 15 %

Navážka 100%.

Podzemní voda nebyla průzkumnými pracemi zastižena.

Technické řešení

Vodovodní přípojky HDPE d50:

Napojení přípojky na řad je navrženo celolitinovým navrtávacím pasem s kulovým kohoutem pro domovní přípojky a spojkou pro PE potrubí. Uzávěr pro domovní přípojku bude ovládán teleskopickou zemní soupravou chráněnou poklopem. Umístění uzávěru na navrtávacím pase bude signalizovat orientační tabulka osazená v blízkosti, na pevném podkladě. Napojení na vodoměrnou sestavu bude řešeno spojkou pro plastová potrubí. Bude též osazen nový kulový uzávěr před vodoměrem.

Vodovodní přípojky d63, DN 80, DN100:

Napojení přípojky na řad je navrženo odbočkou z vodovodního řadu, na kterou bude napojeno šoupátko pro domovní přípojky. Uzávěr pro domovní přípojku bude ovládán teleskopickou zemní soupravou chráněnou poklopem. Umístění uzávěru bude signalizovat orientační tabulka osazená v blízkosti, na pevném podkladě. Napojení na vodoměrnou sestavu bude řešeno přírubou (u d63 spojkou pro plastová potrubí). Bude též osazen nový uzávěr před vodoměrem.

Dva jízdní pruhy na ulici Pod kaštany, na straně u lichých čísel domů, nebudou opravovány v plném rozsahu, vodovodní přípojky proto musí být řešeny bezvýkopovou technologií. Chránička přípojky musí být protlačena v předstihu, protože v místě nového vodovodu bude při jejich realizaci umístěno zařízení na protláčení.

Chráničky budou HDPE 90 x 5,4, 110 x 6,6, 160 x 9,5 příslušných délek (viz příloha D.1.4.4). Startovací jámy protlaků jsou navrženy v komunikaci, kde je méně inženýrských sítí, a mají rozměry 3,00 x 2,00 m. Startovací jámy budou paženy pomocí příložného pažení. Startovací jáma pro vod. přípojku VP9 bude společná se startovací jámou pro kanalizační přípojku KP9. Koncové jámy protlaků mají rozměry 3,00 x 2,00 m a budou paženy rovněž pomocí příložného pažení.

Trasy nově navržených přípojek jdou v souběhu s trasou stávajících přípojek, které v čase realizace nových přípojek musí být v provozu. Konce chrániček budou uzavřeny pryžovými manžetami.

Použité materiály musí být od výrobců vybraných k dodávkám pro brněnskou vodovodní síť.

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude odvezeno k likvidaci. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

# Zvláštní požadavky na postup stavebních prací

V případech, kdy bude vodovodní přípojka uložena v chráničce (VP 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), bude chránička protlačena ve vzdálenosti cca 0,5m od stávající přípojky, která musí zůstat v provozu do doby přepojení nové přípojky. Chráničky budou protlačeny před stavbou samotného vodovodního řadu. Ostatní přípojky budou prováděny po jednotlivých fázích výstavby vodovodního řadu.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.

Při přípravě i vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, a vyhlášku úřadu o bezpečnosti práce a báňského úřadu o bezpečnosti práce a techn. zařízení při stavebních pracích č. 324/90.

Podrobněji viz příloha B - Souhrnná technická zpráva.

V Brně, květen 2015 							Vypracovala: Ing. Hana Hyánková