| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Zástupce dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Petr Šulc |  |
| Vypracoval | Jakub Štarha |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno |

| Formát | 32×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP, DPS | Datum | 05/2015 | Zakázkové číslo | 1396514-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, POD KAŠTANY - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
| Pododdíl | DOKUMENTACE OBJEKTŮ PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SITÍ |  |  |  |
| SO/PS | STAVEBNÍ ČÁST - PŘELOŽKY SLOUPŮ VO |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.3.1.1 |  | 0 |

1	Základní údaje	3

2	Vnější vlivy	3

3	Technické řešení	3

3.1	Uložení kabelů v zemi všeobecně	5

4	Vlivy na životní prostředí	6

5	Závěrečná ustanovení	6

6	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	6

7	Příloha TZ č. 1 – Výpis materiálu	7

8	Příloha TZ č. 2 – Skladby povrchů	8

STÁVAJÍCÍ SKLADBY	8

# Základní údaje

Jako podklad pro vypracování projektu sloužila:

- situace se zakreslenými nadzemními a podzemními sítěmi

- požadavky provozovatele

- prohlídka místa stavby

| Napájecí napětí : | 3+PEN, 50Hz, 400/230 V/TN-C |
| --- | --- |
| Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: | základní: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, čl. 411 doplňková: doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, čl. 415 |
| Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: | polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, článku 412. |
| Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: | Podle ČSN 341610 je požadován v kategorii 3 |

# Vnější vlivy

V projektu se vyskytují tyto vnější vlivy:

Venkovní prostředí

Všechny venkovní prostory a jsou přístupné obsluze

vnější vlivy: AB8 (-30 až 40 °C), AD4, AF2, AN2, AQ2 – prostor nebezpečný

# Technické řešení

V rámci rekonstrukce stoky a vodovodu na ul. Pod Kaštany v Brně dochází ke kolizi sloupu č. S-0859-004 a rozpojovací skříně veřejného osvětlení R-1470-001 na rohu ulic Pod Kaštany a Šumavská s inženýrskými sítěmi.

Sloupy, které zasahují do ochranného pásma přípojek vodovodu a kanalizace maximálně 14cm (S-0859-003 a S-0859-001 na ul. Pod Kaštany) mohou po domluvě s BVK a.s. a TSB a.s. zůstat na stávajícím místě a v budoucnu na nich budou údržbové, případně rekonstrukční práce umožněny bez omezení.

V rámci rekonstrukce inženýrských síti na ul. Pod Kaštany dochází ke střetu stávajícího sloupu a rozpojovací skříně VO s kanalizací, vodovodem, a jejich přípojkami. Stávající sloup VO bude demontován a přesunut mimo kolizní místo – viz situace. Přesunutý sloup bude vyměněn za nový s ochrannou termoplastovou manžetou po spodní okraj stožárových dvířek, výška stožáru 10 m. Rovněž výložník bude vyměněn za nový, délky 1,5 m. Svítidlo, pokud nebude poškozeno, zůstane stávající. Při přesunutí sloupu VO dojde k nutnosti napájecí kabely na jedné straně zkrátit a na druhé v celé délce vyměnit. Rozpojovací skříň VO bude demontována a přesunuta mimo kolizní místo viz situace. Překládaná rozpojovací skříň bude vyměněna za novou, RF5:4 dle podmínek Brno. Její provedení bude v souladu s Městskými standardy pro veřejné osvětlení města Brna. Při přepojování rozpojovací skříně budou vyměněna celá kabelová pole ke stožárům S-0859-001, S-1257-095 a S-1470-028. Původní kabely budou demontovány s výjimkou kabelu vedoucího z překládané rozpojovací skříně R-1470-001 směrem k průchodu domu na ul. Šumavská č. p. 42, jehož konec bude zaizolován a ponechán v zemi. Pro výměnu stávajících kabelů bude použit kabel CYKY-J 4x16 mm2, který bude v celé délce uložen do korugované chráničky DN63. Pod vjezdy a komunikací se navíc uloží do dělené chráničky DN110, a obetonuje. Pod komunikací bude přiložena jedna rezervní chránička DN110.

V překládaném stožáru S-0859-004 a ve stávajícím stožáru S-0859-001 bude použito stožárové elektro výzbroje pro styk kabelu CYKY a AYKY.

Ve stávajícím stožáru S-1257-095, ve kterém dochází ke styku dvou kabelů AYKY a jednoho kabelu CYKY bude stávající svorkovnice nahrazena novou stožárovou svorkovnicí, umožňující připojení uvedených kabelů.

Ve stávajícím stožáru S-1470-028 bude použita nová elektro výzbroj pro styk dvou kabelů CYKY.

Funkčnost veřejného osvětlení bude během rekonstrukce zajištěna provizorním propojením kabelového vedení, které bude provedeno v elektroinstalační krabici o rozměrech 300x300x170 mm, IP65. V krabici bude spojen provizorně položený kabel CYKY-J 4x16 mm2 se stávajícím kabelem AYKY-J 4x35 mm2.

Stožárový základ bude v provedení s pouzdrem dle vzorového řezu č. 10 (uložení v chodníku) dle požadavku Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna, viz příloha.

Kabel bude uložen dle vzorového řezu č. 3,4 a 5 dle požadavku Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna.

Souběžně s kabelem bude uložen zemnící vodič, ke kterému budou přizemněna tělesa stožárů. Zemnící vodič bude spojen se zemničem stávajícím na obou stranách.

Celková délka měněného CYKY-J 4x16 mm2 kabelu bude 180m.

Odbočky od zemnícího vodiče ke stožárům budou provedeny vodičem FeZn d=10. Zemnící vedení musí být odchýleno od stožáru 1 až 2 cm a musí být po celé délce souběhu a to i v zemi opatřeno ZŽ izolačním návlekem. Pomocí odbočovacího drátu FeZn, spojeného s páteřním vedením pomocí dvou spojovacích svorek opatřených protikorozním nátěrem je uzemnění připojeno rozebíratelně na vnější zemnící šroub stožáru VO. Stožáry jsou ve smyslu ČSN 34 1390 a standardů VO uzemněny na drátový zemnič FeZn d=10 mm, vedoucí výkopem. Zemnící vedení současně plní funkci vodivého pospojování, přizemnění PEN a přispívá ke snížení impedance smyčky. Odbočky z tohoto vedení jsou provedeny v zemi, pomocí 2 ks odbočných svorek. Spoje se budou vhodným způsobem chránit proti korozi. Proti korozi se bude též chránit přechod země/vzduch (30/20 cm). Projekt na přechodu uvažuje se smrštitelnou plastovou hadicí. Upozorňujeme, že na stožárech se mohou nacházet reklamy, cedule městského informačního systému, případně dopravní značení, jejichž odstranění musí být s předstihem objednáno u správce. Po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu.

Po odkrytí základu překládaného stožáru musí být kontaktován technik TSB a.s. pan Borkovec (tel.: 545 424 022), aby mohl zhodnotit jeho celkový stav.

Na projekt přeložek veřejného osvětlení byl proveden světelně technický výpočet v souladu s normami ČSN CEN/TR 13201 – viz příloha projektu.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s požadavky správců dotčených sítí.

Upozornění:

Při pokládce kabelů je nutno dodržet ČSN 73 6005 Z4 "Prostorová úprava vedení technického vybavení".

Provedení výstavby kabelových tras je třeba zkoordinovat vzhledem k ostatním stávajícím inž. sítím. Uložení kabelů se provede podle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, souběhy kabelů nn a jejich křížení s ostatními inž.sítěmi se provede podle ČSN 73 6005 Z4. Před započetím výkopových prací je nutno velmi pečlivě zaměřit a vytýčit všechny stávající inženýrské sítě. Vytýčení zajišťuje zhotovitel stavby před zahájením výkopových prací. Všechny výkopové práce ve spojitosti s dotčenými inženýrskými sítěmi (souběh, křížení) se musí provádět ručně se zvýšenou opatrností a je nutno při nich zajistit stavební dozor příslušných pracovníků vč. pracovníků dotčených stran. Během stavby nesmí dojít k poškození ani ohrožení provozu inž.sítí a před záhozem souběhu i křížení se požaduje prokazatelná kontrola zástupce správců jednotlivých sítí.

Po ukončení montážních prací se provede geodetické zaměření trasy a zhotovení polohopisného a schematického plánu skutečného provedení. Po dokončení výkopových prací se celá trasa přípojky uvede do původního stavu.

## Uložení kabelů v zemi všeobecně

Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 tabulka 52HN10. V chodníku a neobdělávaném terénu s krytím 35 cm v obdělávaném terénu s krytím 70 cm a v krajnici a ve vozovce s krytím 1 m.

Při hloubce 70 cm tam kde není nebezpečí mechanického poškození se použije výstražná folie šířky 33 cm uložené na pískové lože. Tam kde je nebezpečí mechanického poškození použije se ke krytí kabelu cihel. Při hloubce uložení 35 cm se použije cihel, nebo betonových desek. V chodnících při hloubce 35 cm se výstražná folie uloží pod konstrukci chodníku.

Ve všech případech je výška pískového lože 2x10 cm. Při křižování vozovek a krajnic se kabely uloží do HDPE chrániček, žlabů nebo tvárnic na betonovém podkladě v hloubce 1 m.

Dále dle čl. 521.N11.13 ČSN 33 2000-5-52 ed.2:

Kde nelze hloubek dle tab.č. 52HN10 dosáhnout a u kabelů do 1kV s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mech. Poškození, je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou (rourami, žlaby, tvárnicemi apod.). Takové případy se vyskytují například při vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo přecházení konstrukcí v zemi, při křížení s komunikací apod.

Styk kabelu s inženýrskými sítěmi

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů.

Pro vzájemný styk inž. sítí platí ČSN 73 6005 Z4 "Prostorová úprava vedení technického vybavení".

a) silové kabely

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1kV a 22 kV je 20 cm. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera min. 5 cm v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 33 2000-5-52 ed.2). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se nepoužívají.

b) sdělovací kabely

Při souběhu je nutno dodržet min. vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost udržet uloží se kabely 1 kV do kabelových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do kabelových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelu.

c) plynovod

Při souběhu s nízkotlakým a středotlakým plynovodním řadem je nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, při křížení s nízkotlakem 10 cm, středotlakem 20 cm.

Při křížení se kabely uloží do kabelových žlabů délky 1 m, pokud možno nad plynovodem. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem je nutno dodržet min. vzdálenost 8 m při křížení 0,5 m. Kabel se uloží do betonových žlabů s přesahem 2 m na každou stranu.

d) vodovod

Při souběhu i křížení je min. vzdálenost 40 cm. Kabel se uloží do žlabů délky 1 m.

e) kanalizace

Při souběhu je min. vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm. Kabel se uloží do žlabů.

# Vlivy na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto zvláštní opatření.

# Závěrečná ustanovení

Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 33 2000-6 a souhlasné stanovisko TIČR. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem.

Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany el. zařízení.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN.

Stavební úpravy jsou obsaženy ve stavební části projektu.

Projektová dokumentace je zpracována dle Elektrotechnických předpisů ČSN, dle kterých musí být elektrické předpisy realizovány a udržovány.

Při kladení musí být zachován nejmenší poloměr ohybu pro celoplastové kabely tj. z vnějšího průměru kabelu.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 (Ochrana před úrazem el. proudem), ČSN 33 2000-5-54 ed.3 (Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování),  ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (Výběr a stavba el. zařízení – el. vedení) a ČSN 33 2000-4-43 ed.2 (Ochrana před nadproudy), ČSN 33 2130 ed.2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody), ČSN EN 62 305-1-4 ed.2 (Ochrana před bleskem).  Pravidla pro obsluhu a práci na el. zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN EN 50 110-1 ed.3 (Činnost na el. zařízeních).

El. zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize podle ČSN  33 2000-6 (Revize el. zařízení) potvrzeného písemně v revizní zprávě.

# Příloha TZ č. 1 – Výpis materiálu

| D Rozpojovací skříň VO RF5:4 dle podmínek Brno v pilíři | ks | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| D Zkratovací propojka ZP000 | ks | 3,0 |
| D Nožová pojistka PNA000, 16A/gG | ks | 3,0 |
| D Nožová pojistka PNA000, 20A/gG | ks | 3,0 |
| D Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 16,0 |
| D Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16 | m | 180,0 |
| D Pojistka E27, 10A | ks | 4,0 |
| D+M Korugovaná chránička DN63 | m | 140,0 |
| D+M Dělená chránička DN110 | m | 48,0 |
| D+M Obetonování chrániček DN110 | m3 | 2,5 |
| D+M Betonový žlab vč. víka 1000x170x140 | m | 24,0 |
| D+M Výložník ocelový, oboustranně žárově zinkovaný 1-ramenný, vyložení 1,5m | ks | 1,0 |
| D+M Očíslování stožáru VO | ks | 1,0 |
| D Stožár ocelový silniční, výška svítidla nad terénem l=10 m, oboustranně žár. zinkovaný | ks | 1,0 |
| D Svítidlo 150W, 230V, IP66, montáž na výložník, včetně výbojky | ks | 1,0 |
| D Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, pro styk dvou kabelů CYKY-J 4x16mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27 | ks | 1,0 |
| D Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, pro styk kabelů CYKY-J 4x16mm2 a AYKY-J 4x35mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27 | ks | 2,0 |
| D Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, rozbočovací, pro styk kabelů CYKY-J 4x16mm2 a 2xAYKY-J 4x35mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27 | ks | 1,0 |
| D Drát FeZn d10 | m | 140,0 |
| D FeZn svorka spojovací DRÁT - DRÁT, ochrana proti korozi | ks | 18,0 |
| D FeZn svorka spojovací PÁSEK - DRÁT, ochrana proti korozi | ks | 16,0 |
| D Zelenožlutý izolační návlek | m | 3,0 |
| D+M Výstražná folie PVC šíře 330mm | m | 106,0 |
| Vytýčení trasy | m | 96,0 |
| D PVC manžeta po spodní okraj stožárových dvířek | ks | 1,0 |
| Výkop jámy 400x240x730mm pro pilíř rozpojovací skříně VO | ks | 1,0 |
| D+M Betonový základ rozpojovací skříně VO 400x240x100mm | ks | 1,0 |
| Výkop jámy 800x800x1650mm pro základ silničního stožáru l=10m | ks | 1,0 |
| D+M Betonový základ stožáru 800x800x1150mm, otvor pro sloup d=300mm | ks | 1,0 |
| Demontáž stožáru VO vč. vybourání betonové patky, zpětného zásypu, naložení, vodorovného přemístění a poplatku za likvidaci | ks | 1,0 |
| Výkop 500x1200mm | m | 22,0 |
| Výkop 350x800mm | m | 74,0 |
| Odvoz přebytečné zeminy do 1km vč. poplatku za složení | m3 | 19,0 |
| Vykopání stávajícího kabelu veřejného osvětlení v hloubce do 1,2m | m | 76,0 |
| D Elektroinst. krabice 300x300x170, IP65, 2x vývodka 29, 4x řadová svorka do 35mm2 | ks | 1,0 |
| D+M Provizorní propojení kabelové trasy | ks | 1,0 |
| Montáž nového stožáru a výložníku pomocí jeřábu | ks | 1,0 |
| Montáž nových svítidel pomocí vysokozdvižné plošiny, vč. připojení | ks | 1,0 |
| D+M Ukončení kabelů do 3x1,5mm2 | ks | 2,0 |
| D+M Ukončení kabelů do 4x16mm2 | ks | 10,0 |
| D+M Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě | ks | 10,0 |
| D+M Utěsnění prostupů | ks | 14,0 |

# Příloha TZ č. 2 – Skladby povrchů

## STÁVAJÍCÍ SKLADBY

Vozovka

| 400mm | Asfaltobeton |
| --- | --- |
| 300mm | Štěrk písčitý |

Chodník – asfaltový

| 30mm | Litý asfalt |
| --- | --- |
| 150mm | Asf. beton pro ložnou vrstvu |
| 150mm | Štěrkodrť |
| 330mm | Celkem |

Chodník – zámková dlažba, betonová dlažba

| 60mm | Zámková, betonová dlažba |
| --- | --- |
| 40mm | Kamenivo drcené |
| 150mm | Štěrkodrť |
| 250mm | Celkem |

Nezpevněný terén

| 300mm | Ornice |
| --- | --- |